ANEXO I-APÊNDICE_1 – MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- SERVIÇOS INICIAIS

- Serviços relacionados à necessidade eventual de adequação das instalações em função do processo de remoção das luminárias existentes, (excetuando-se os casos de erros procedimentais) seja para a instalação de lâmpadas tubulares LED e sua recolocação, ou mesmo para a substituição por luminárias completas em LED;

- As luminárias que tiverem lâmpadas substituídas deverão ser limpas anteriormente à instalação das lâmpadas LED;

- As instalações (forro, paredes, etc) devem ser devolvidas intactas após o retrofit do sistema de iluminação;

- Os serviços somente serão pagos, desde que devidamente justificada a necessidade.

- Os custos de recomposição de estruturas danificadas por erros nos procedimentos serão arcados pela CONTRATADA.

  - REMANEJAMENTO E RETIRADAS

- Engloba os custos de mão de obra relacionados aos serviços demandados de remanejamento e retirada de luminárias.

    - SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIA

- Custos de mão-de-obra relacionados aos serviços demandados de remanejamento de luminárias.

    - REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA

- Custos de mão-de-obra e materiais necessários, relacionados aos serviços demandados de remanejamento de luminárias, que envolvam a remoção de pintura PVA/Acrílica.

    - REMANEJAMENTO DE FORRO MINERAL / ISOPOR / METÁLICOS E OUTROS

- Custos de mão-de-obra relacionados aos serviços demandados de remanejamento de luminárias, que envolvam o remanejamento de forros.

    - DESCARTE SUSTENTÁVEL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM EMISSÃO DE DECLARAÇÃO OFICIAL

- Custos de mão-de-obra e materiais necessários, relacionados ao descarte ambientalmente correto de lâmpadas fluorescentes.

- É obrigatória a emissão de documento oficial, devidamente assinado, que declare o desfazimento ambientalmente correto das lâmpadas fluorescentes.

    - DESCARTE SUSTENTÁVEL DE REATORES COM EMISSÃO DE DECLARAÇÃO OFICIAL

- Custos de mão-de-obra e materiais necessários, relacionados ao descarte ambientalmente correto de reatores.

- É obrigatória a emissão de documento oficial, devidamente assinado, que declare o desfazimento ambientalmente correto dos reatores.

    - TRANSPORTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E REATORES (2 PARA 1) EM CONDIÇÕES DE USO

- Custos de mão-de-obra e materiais necessários, relacionados ao transporte de lâmpadas fluorescentes reatores (2 para 1) em condição de uso a instituições indicadas pela Contratante.

- É obrigatória a apresentação de documento, devidamente assinado, que declare o recebimento do material.

- FORROS

- Serviços relacionados à necessidade eventual de recomposição do forro, em função do processo de remoção das luminárias existentes, seja para a instalação de lâmpadas tubulares LED e sua recolocação, ou mesmo para a substituição por luminárias completas em LED;

- A instalação do forro deverá ser feita obrigatoriamente por profissionais habilitados, seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante do produto utilizado, bem como das normas técnicas aplicáveis, em especial sua fixação à estrutura da edificação e aplicação de conjuntos luminárias/lâmpadas/reatores;

- Não estão inclusos os casos de erros procedimentais, situações em que os custos serão arcados pela CONTRATADA;

- A fixação das luminárias deverá ser feita independente do forro, porém na mesma modulação deste, utilizando os perfis do forro como acabamento e não como apoio.

  - FORRO DE GESSO EM PLACA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

- O forro de gesso deverá ter placas planas com textura lisa, sem defeitos dimensionais (largura, comprimento e espessura), desvios de esquadro, trincas, empenamento e ondulações de superfície, encaixes danificados ou defeitos visuais sistemáticos e estarem perfeitamente secas.

- Não poderão ser encunhadas nas paredes laterais, prevendo-se folgas em todo o contorno para movimentação, e juntas de dilatação intermediárias espaçadas entre si a cada 6 m, arrematadas por mata juntas (perfis de alumínio ou aço galvanizado, de seção T ou L).

- Sustentação com arames galvanizados a serem chumbados no centro das placas e na laje por pinos de aço cravados a pistola, e por buchas estruturadas com sisal envolvido por gesso.

- As emendas entre placas deverão ser preenchidas com gesso, com acabamento perfeito. O forro deverá resultar plano, nivelado, poderá ser aceita ondulação máxima de 1 mm, a cada 2 metros, fazendo-se a conferencia com régua de alumínio.

- O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de embutir e difusores de refrigeração. Junto aos recortes é obrigatória a fixação de tirantes, nos quatro lados.

  - FORRO DE GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

- Placa de gesso acartonado, revestida a quente por película de PVC rígido ou revestimento vinílico padrão liso na face aparente, contornando as bordas laterais longitudinais até o início da face posterior do painel cor branca, dimensões 625x1250mm, espessura de 9,5mm, resistência mínima a umidade 90% (referência RH 90, no mínimo), coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35, alta refletância a luz (mínimo de 80%), resistente ao fogo (Classe A).

- Assentado sobre perfil “T” clicado de alumínio ou aço galvanizado com pintura eletrostática.

- Fixador em tirantes metálicos com reguladores de nível.

- Referência:

| Tipo | Cor | Linha | Dim ¹ | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forro Modular | Branco | Removível ² Techniforro, e=9,5mm | 625x625 | - | KNAUFF |
| Forro Modular | Branco | Removível ² Techniforro, e=9,5mm | 625x1250 | - | KNAUFF |
| Forro Modular | Branco | Removível ² Gyprex, e=9,5mm | 625x625 | GLI-R02 | PLACO |

  - FORRO DE FIBRA MINERAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM

- A utilização desse tipo de forro será em locais com postos de trabalho de Agências, principalmente nas áreas de público, e Áreas Meio, bem como áreas técnicas de servidores (Salas de TI e TC). Seu uso também será admitido em áreas de serviço, desde que garantida a compatibilidade técnica de resistência à umidade e verificada a relação custo/benefício.

- Pela facilidade de substituição de placas, acessibilidade das instalações do entreforro e conforto acústico, a opção de utilização desse tipo de forro deverá ser priorizada em relação aos demais forros.

- A instalação deste tipo de forro deverá atender a todos os critérios definidos pelo fabricante, em especial sua fixação à estrutura da edificação e aplicação de conjuntos luminárias/lâmpadas/reatores.

- A fixação das luminárias deverá ser feita independente do forro, porém na mesma modulação das placas do forro, utilizando os perfis do forro como acabamento e não como apoio. A disposição das luminárias deverá ser feita de acordo com projeto luminotécnico. Inclui-se neste item a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias e dos difusores do ar condicionado.

- O forro deverá resultar plano e nivelado.

- Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados.

- Placas de fibra mineral, resistência mínima à umidade 90% (referência RH 90, no mínimo), coeficiente mínimo de absorção sonora NRC = 0.55, coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35, alta refletância a luz (mínimo de LR = 0,81), resistente ao fogo (Classe A, distribuição da chama inferior a 25), pré-pintado com pintura vinílica à base de látex, na cor: branco.

- Porta-painel: em perfis tipo, (“T” invertido), aparente, de aço, montados em grelha, com pintura à base de poliéster, na cor branca. Fixador em tirantes metálicos com reguladores de nível, fixados à estrutura por pinos.

  - FORRO EM PVC - FORNECIMENTO E MONTAGEM

- Nas partes horizontais, o forro deverá ser nivelado. Os arremates das réguas junto as paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas.

- Os serviços de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes.

- Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços, etc. acima do forro, o mesmo só poderá ser executado, depois de vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços.

- Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo.

- Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os pertences cuidadosamente instalados em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

  - CANTONEIRA DE ACABAMENTO (TABICA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Os perfis tabicas são utilizados para a sustentação de perímetro dos forros dilatados de drywall. Opção de acabamentos pode ser liso (natural) ou em pintura eletrostática na cor: branco.

  - RECOMPOSIÇÃO DE FORRO MONOLÍTICO – FORNECIMENTO E MONTAGEM

- O forro de gesso acartonado monolítico do tipo estruturado deverá ser usado em áreas de serviço, depósitos, arquivos, etc. Deverão ser previstos alçapões em locais estratégicos para acesso aos sistemas elétricos, de segurança e de climatização.

- Quando comprovada a inviabilidade de instalação do forro mineral e forro de gesso acartonado removível, poderá ser utilizado como alternativa em edifícios administrativos e agências. Quando utilizado o forro de gesso acartonado monolítico nessas áreas, deverá estar necessariamente associado a outros revestimentos/ acabamentos que garantam melhor absorção acústica.

- Deverão ser previstos alçapões de visitas no forro para acesso as caixas de inspeção da rede de dutos de ar condicionado e de instalações elétricas, telecomunicações e CFTV/alarme, quando for o caso.

- Deverão ser previstas tabicas em todos os encontros do forro de gesso com elementos verticais: paredes, pilares, etc.

- Gesso acartonado monolítico do tipo estruturado, espessura 12,5mm, com canaletas espaçadas a cada 60 cm e fixado à laje por tirantes com utilização de pendural regulador de nível, espaçadas na direção da canaleta a cada 100 cm, e na direção perpendicular às canaletas, a cada 60 cm, e utilização de tabicas e cantoneiras.

- PAREDES – COM MATERIAL

- Serviços relacionados à necessidade eventual de recomposição de paredes, em função do processo de remoção das luminárias existentes e eletrodutos, seja para a instalação de lâmpadas tubulares LED e sua recolocação, ou mesmo para a substituição por luminárias completas em LED;

- Não estão inclusos os casos de erros procedimentais, situações em que os custos serão arcados pela CONTRATADA.

  - EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS

- Caso seja necessária a execução de rasgos em paredes, estes deverão executados com máquina policorte com largura suficiente para a passagem dos eletrodutos, devendo ser analisada a existência de possíveis interferências.

  - FECHAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM PAREDES DE ALVENARIA

- A fixação dos eletrodutos deve ser realizada com argamassa comum ou argamassa colante, que deverá preencher todos os vazios do rasgo.

- PINTURA – COM MATERIAL

- Serviços relacionados à necessidade eventual de recomposição de pintura em parede ou teto, em função do processo de remoção das luminárias existentes e eletrodutos, seja para a instalação de lâmpadas tubulares LED e sua recolocação, ou mesmo para a substituição por luminárias completas em LED;

- Não estão inclusos os casos de erros procedimentais, situações em que os custos serão arcados pela CONTRATADA.

  - PAREDE

- Recomposição de pintura em parede.

    - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO

- A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

- Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

- Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco.

- Imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com massa de PVA, modelo de referência “Suvinil Massa Corrida”, ref.: 6350, da “Glasurit”.

- Com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

    - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

- Aplicação de pintura após a devida regularização, tratamento e limpeza da superfície;

- Deve ser mantido o mesmo padrão de cor e tonalidade da pintura adjacente ao local onde será recomposta a pintura.

- Referências: Actn, Sherwin Williams, linha Aquacryl Tinta Latex ou equivalente;

  - TETO

- Recomposição de pintura em teto.

    - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.

- A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

- Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

- Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco.

- Imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com massa de PVA, modelo de referência “Suvinil Massa Corrida”, ref.: 6350, da “Glasurit”.

- Com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

    - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

- Aplicação de pintura após a devida regularização, tratamento e limpeza da superfície;

- Deve ser mantido o mesmo padrão de cor e tonalidade da pintura adjacente ao local onde será recomposta a pintura.

- Referências: Actn, Sherwin Williams, linha Aquacryl Tinta Latex ou equivalente;

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Mão de obra e materiais instalações elétricas, relacionados ao processo de retrofit do sistema de iluminação, inclusive remanejamento de equipamentos.

  - ELETRODUTOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- Aplicação: Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

    - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, MÉDIO, DIÂMETRO Ø 3/4” (INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Eletroduto rígido, de aço galvanizado, diâmetro de ¾”, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura.

- Paredes com espessura “classe média”.

- Superfície interna isenta de arestas cortantes.

- Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades.

- Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

    - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, MÉDIO, DIÂMETRO Ø 1” (INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Eletroduto rígido, de aço galvanizado, diâmetro de 1”, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura.

- Paredes com espessura “classe média”.

- Superfície interna isenta de arestas cortantes.

- Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades.

- Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

    - ELETRODUTO DE PVC DIÂMETRO Ø 3/4" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Eletrodutos de PVC para o encaminhamento de circuitos/instalação embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

- Eletroduto rígido, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), diâmetro de ¾”, auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B.

- Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“.

- Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento.

- Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente bucha e arruela fundidas, ou zamack.

    - ELETRODUTO DE PVC DIÂMETRO Ø 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Eletrodutos de PVC para o encaminhamento de circuitos/instalação embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

- Eletroduto rígido, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), diâmetro de 1”, auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B.

- Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“.

- Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento.

- Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente bucha e arruela fundidas, ou zamack.

  - CONDUTORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Condutores singelos ou multipolares, com isolação em termoplástico, dupla camada poliolefínico não halogenado (NBR 5410/04).

- Serão utilizados na distribuição de circuitos terminais, em ambientes onde a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos fechados (eletrodutos, eletrocalhas com tampa, etc.). Método de instalação nº 7, referência B1 da NBR 5410:2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

- Quando instalados em condutos fechados, os cabos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, fios em cobre nu, com isolação em dupla camada de poliolefínico, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, classe de isolação mínima de 450/750 V.

- Os condutores deverão ser cabos flexíveis com seção nominal mínima de 1,5 mm².

- Não será permitida a utilização de fio rígido.

    - CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL ISOLADO, ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA POLIOLEFÍNICO, LIVRE DE HALOGÊNIO, CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO 1,5MM² – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Cabo unipolar flexível, seção de 1,5mm²;

- Isolamento em termoplástico em dupla camada poliolefínico, livre de halogênio;

- Classe de isolação 450/750V.

    - CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL ISOLADO, ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA POLIOLEFÍNICO, LIVRE DE HALOGÊNIO, CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V, SEÇÃO 2,5MM² – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Cabo unipolar flexível, seção de 2,5mm²;

- Isolamento em termoplástico em dupla camada poliolefínico, livre de halogênio;

- Classe de isolação 450/750V.

    - CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, NÃO HALOGENADO, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO 90ºC, SEÇÃO 1X(3X1,5MM²) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Cabo multipolar flexível, seção 3x1,5mm²;

- Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, não halogenado;

- Classe de isolação 0,6/1kV;

- Temperatura máxima em serviço 90ºC.

    - CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, NÃO HALOGENADO, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO 90ºC, SEÇÃO 1X(3X2,5MM²) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Cabo multipolar flexível, seção 3x2,5mm²;

- Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, não halogenado;

- Classe de isolação 0,6/1kV;

- Temperatura máxima em serviço 90ºC.

  - CAIXAS E CONDULETES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Caixa utilizada para a passagem e/ou ligação de condutores entre si e/ou dispositivos nela instalados;

- Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos.

    - CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO, TIPO CONDULETE, DIÂMETRO Ø 3/4” – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Caixa de ligação em alumínio silício injetado;

- Tipo condulete;

- Diâmetro para conexão de 3/4”.

    - CAIXA 4X2", COM INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Caixa 4x2” com interruptor simples de 1 seção, 10A, 250v;

- Conjunto montado para embutir 4x2" (placa + suporte + modulo).

    - CAIXA 4X2", COM INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 SEÇÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Caixa 4x2” com interruptor simples de 2 seções, 10A, 250v;

- Conjunto montado para embutir 4x2" (placa + suporte + modulo).

    - CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Conduletes de alumínio fundido ¾” para instalações aparentes;

- Tampa em alumínio estampado e junta em borracha;

- Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão possuir juntas de vedação em borracha (prensa cabo);

- Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

    - CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Conduletes de alumínio fundido 1” para instalações aparentes;

- Tampa em alumínio estampado e junta em borracha;

- Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão possuir juntas de vedação em borracha (prensa cabo);

- Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

  - ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Acessórios para instalação de lâmpadas e luminárias ou adequação de circuitos.

    - PLUGUE MACHO 2P+T PADRÃO NBR 14136 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Plugue Macho 2P+T, padrão NBR 14136;

- Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo de até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos, para corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V.

    - PLUGUE FÊMEA 2P+T PADRÃO NBR 14136 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Plugue fêmea 2P+T, padrão NBR 14136;

- Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo de até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos, para corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V.

    - SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO PARA LÂMPADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Soquete com sistema antivibratório para lâmpadas tubulares LED T8;

- Base G13;

- Material termoplástico.

    - SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO PARA LÂMPADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Soquete com sistema antivibratório para lâmpadas tubulares LED T5;

- Base G5;

- Material termoplástico.

  - SENSORES E INTERRUPTORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Dispositivos para adequação de circuitos de iluminação.

    - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO EM PAREDE 110° – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Sensor de presença por infravermelho para instalação em parede, 110°;

- Para controle automático de lâmpadas, conforme presença no local.

- Tensão contida na faixa de: 80 a 280 VCA – 60 Hz Bivolt automático.

- Para instalação embutida em caixa 4 x 2, a uma altura de aproximadamente 1,2m.

- A ser utilizado em ambientes internos.

- Regulagem de tempo: 1s, 1min., 5min.

- Recontagem de tempo automática a partir da última detecção.

- Deve possuir LED indicador de funcionamento

- Alcance de pelo menos 7 m frontal @ 25°C;

- Ângulo de cobertura: de no mínimo 110°;

- Fotocélula com regulagem: off, mínima e máxima.

- Ajuste de sensibilidade: mínima e máxima

- Fixação através de parafusos.

- Consumo: menor que 1,0W

    - FOTOCÉLULA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Sensor De Presença De Teto Sobrepor Com Fotocélula 360 Graus

- Para controle automático de lâmpadas, conforme iluminação no local.

- Tensão contida na faixa de: 80 a 280 VCA – 60 Hz Bivolt automático.

- A ser utilizado em ambientes internos

    - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A padrão NBR 14136, incluindo suporte e placa para uso em caixa 4x2”.

    - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2P+T 10A padrão NBR 14136, incluindo suporte e placa para uso em caixa 4x2”.

    - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Interruptor paralelo (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa para uso em caixa 4x2”.

  - LUMINÁRIAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Estão inclusos neste item o fornecimento e mão de obra para instalação de luminárias LED, bem como a remoção de luminárias fluorescentes para a sua substituição, conforme solicitação do demandante.

- Este item também engloba a remoção de luminárias fluorescentes sem condição de uso para instalação de luminárias novas a serem fornecidas e instaladas para o uso com lâmpadas tubulares LED.

    - LUMINARIA LED RETANGULAR (OU PAINEL LED) 60X30 CM DE EMBUTIR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Tipo/aplicação: Luminária LED (ou Painel LED) com difusor opaco para controle de ofuscamento, a serem aplicadas em ambientes de trabalho como escritórios e áreas de atendimento, podendo também serem utilizadas em ambientes de espera, circulação, instalações sanitárias, copas, arquivos, garagens etc.;

- Fluxo luminoso mínimo de 1800 lumens;

- Dimensões: Retangular (dimensões nominais aproximadas de 60x30 cm);

- Montagem: Embutir

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;

- Conjunto óptico: Difusor opaco branco leitoso em policarbonato, acrílico ou equivalente técnico;

- Ângulo de abertura (facho): entre 100° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Eficiência energética ≥ 95 lm/W;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente) ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 50.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80.

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver incluso;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Driver dimerizável (opcional conforme a necessidade do ambiente);

- Deve incluir todos os acessórios para a instalação.

    - LUMINARIA LED RETANGULAR (OU PAINEL LED) 120X30 CM DE EMBUTIR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Tipo/aplicação: Luminária LED (ou Painel LED) com difusor opaco para controle de ofuscamento, a serem aplicadas em ambientes de trabalho como escritórios e áreas de atendimento, podendo também serem utilizadas em ambientes de espera, circulação, instalações sanitárias, copas, arquivos, garagens etc.;

- Fluxo luminoso mínimo de 3600 lumens;

- Dimensões: Retangular (dimensões nominais aproximadas de 120x30 cm);

- Montagem: Embutir

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;

- Conjunto óptico: Difusor opaco branco leitoso em policarbonato, acrílico ou equivalente técnico;

- Ângulo de abertura (facho): entre 100° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Eficiência energética ≥ 95 lm/W;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente) ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 50.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80.

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver incluso;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Driver dimerizável (opcional conforme a necessidade do ambiente);

- Deve incluir todos os acessórios para a instalação.

    - LUMINARIA LED QUADRADA (OU PAINEL LED) 60X60 CM DE EMBUTIR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Tipo/aplicação: Luminária LED (ou Painel LED) com difusor opaco para controle de ofuscamento, a serem aplicadas em ambientes de trabalho como escritórios e áreas de atendimento, podendo também serem utilizadas em ambientes de espera, circulação, instalações sanitárias, copas, arquivos, garagens etc.;

- Fluxo luminoso mínimo de 3600 lumens;

- Dimensões: Quadrada (dimensões nominais aproximadas de 60x60 cm);

- Montagem: Embutir

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;

- Conjunto óptico: Difusor opaco branco leitoso em policarbonato, acrílico ou equivalente técnico;

- Ângulo de abertura (facho): entre 100° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Eficiência energética ≥ 95 lm/W;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente) ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 50.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80.

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver incluso;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Driver dimerizável (opcional conforme a necessidade do ambiente);

- Deve incluir todos os acessórios para a instalação.

    - LUMINARIA LED RETANGULAR HERMÉTICA DE 60X15 CM DE SOBREPOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Tipo/aplicação: Luminária LED hermética para áreas de manutenção e casas de máquinas com atmosferas que contenham umidade, poeira, gases ou vapores;

- Fluxo luminoso mínimo de 1800 lumens;

- Dimensões: Retangular (dimensões nominais aproximadas de 60x15 cm);

- Montagem: Sobrepor;

- Corpo em aço com acabamento em pintura microtexturizada;

- Conjunto óptico: Difusor em policarbonato transparente microtexturizado (prismático) ou equivalente técnico;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Eficiência energética ≥ 95 lm/W;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente) ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 50.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80;

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver incluso;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Local de aplicação: áreas de manutenção e casas de máquinas;

- Deve incluir todos os acessórios para a instalação.

    - LUMINARIA LED RETANGULAR HERMÉTICA DE 120X15 CM DE SOBREPOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Tipo/aplicação: Luminária LED hermética para áreas de manutenção e casas de máquinas com atmosferas que contenham umidade, poeira, gases ou vapores;

- Fluxo luminoso mínimo de 3600 lumens;

- Dimensões: Retangular (dimensões nominais aproximadas de 120x15 cm);

- Montagem: Sobrepor;

- Corpo em aço com acabamento em pintura microtexturizada;

- Conjunto óptico: Difusor em policarbonato transparente microtexturizado (prismático) ou equivalente técnico;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Eficiência energética ≥ 95 lm/W;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente) ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 50.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80;

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver incluso;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Local de aplicação: áreas de manutenção e casas de máquinas;

- Deve incluir todos os acessórios para a instalação.

    - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 120 CM COM BASE G5, SEM LÂMPADAS E SEM REATOR, PARA USO COM LÂMPADAS TUBULARES LED T5 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Luminária de sobrepor apropriada para uso com 02 lâmpadas tubulares LED de 120 cm (não inclusas);

- Soquete ou base G5;

- Sem lâmpadas e sem reator;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm².

    - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 60 CM COM BASE G5, SEM LÂMPADAS E SEM REATOR, PARA USO COM LÂMPADAS TUBULARES LED T5 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Luminária de sobrepor apropriada para uso com 04 lâmpadas tubulares LED de 60 cm (não inclusas);

- Soquete ou base G5;

- Sem lâmpadas e sem reator;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm².

    - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES T8 DE 120 CM COM BASE G13, SEM LÂMPADAS E SEM REATOR, PARA USO COM LÂMPADAS TUBULARES LED T8 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Luminária de sobrepor apropriada para uso com 02 lâmpadas tubulares LED de 120 cm (não inclusas);

- Soquete ou base G13;

- Sem lâmpadas e sem reator;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm².

    - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES T8 DE 60 CM COM BASE G13, SEM LÂMPADAS E SEM REATOR, PARA USO COM LÂMPADAS TUBULARES LED T8 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Luminária de sobrepor apropriada para uso com 04 lâmpadas tubulares LED de 60 cm (não inclusas);

- Soquete ou base G13;

- Sem lâmpadas e sem reator;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm².

  - LÂMPADAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Estão inclusos neste item o fornecimento e mão de obra para instalação de lâmpadas tubulares LED em luminárias existentes, devendo serem removidos o reator, starter se houver, bem como as lâmpadas fluorescentes, e realizando ainda a adequação do cabeamento para alimentação direta pela rede.

- Para as luminárias com base E27, substituir as lâmpadas pelas equivalentes LED.

- Deve ser dado o descarte correto a todos os resíduos, sobretudo, às lâmpadas fluorescentes removidas.

    - LAMPADA LED TUBULAR T5 BIVOLT 7,5 / 10 W, BASE G5 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 14W;

- Fluxo luminoso mínimo de 900 lumens;

- Potência entre 7,5 e 10 W;

- Eficiência energética ≥ 90 lm/W.

- Base/conector: G5 (2 pinos), de maneira a permitir a substituição das lâmpadas tubulares fluorescentes convencionais, sem a necessidade de acessórios, mediante a remoção do reator (e starter se houver) e rearranjo dos condutores para alimentação direta à rede;

- Lente do tubo LED opaca, que impeça a exposição direta dos LEDs;

- Ângulo de abertura (facho) do tubo LED: entre 115° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- O tubo LED deve possuir fonte de alimentação (driver) incorporado (dispensa o uso de reator ou driver externo);

- Fator de potência: ≥ 0,92;

- Faixa de temperatura ambiente suportada: -10°C a + 40°C;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Não deve possibilitar tensões e correntes perigosas na carcaça do dissipador;

- Vida mediana mínima do LED: 35.000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80/TM21;

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas;

- O tubo LED deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações:

  - Marca / Modelo / Fabricante;

  - Faixa de tensão nominal (marcada com “V” ou “volts”);

  - Potência nominal (marcada em “W” ou “watts”);

  - Frequência nominal (marcada em “Hz” ou “hertz”);

  - Fator de Potência;

  - Fluxo luminoso nominal (marcada em “lm” ou “lumens”);

  - Temperatura de cor correlata (marcada em “K”).

- Apresentação obrigatória de, no mínimo, os seguintes documentos para validação das características acima:

  - Catálogo ou manual técnico, constando o modelo do produto ofertado, inclusive esquema descritivo de ligação elétrica;

- Relatório de Ensaios e testes em conformidade com a IES LM-79 e IES LM-80 (complementada pela IES TM21) para confirmação das características exigidas (medições de características elétricas e fotométricas) do produto ofertado, com indicação do fabricante e modelo, fornecido pelo fabricante ou emitido por laboratório independente, especializado e capacitado e devidamente assinado pelo responsável técnico, devendo ainda ser comprovado que o LED analisado nos ensaios de vida útil é o mesmo utilizado na lâmpada ofertada. Os relatórios de ensaios e testes apresentados deverão conter, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações do equipamento:

a) Fluxo luminoso (em lumens “lm”);

b) Potência nominal (em watts “W”);

c) Eficiência energética (em lumens/watt “lm/W”);

d) Fator de Potência (FP - cos φ);

e) Temperatura de cor correlata (em kelvin “K”);

f) Ângulo de abertura em graus;

g) Vida útil em horas;

h) Índice de reprodução de cor em relação à luz natural em porcentagem

(IRC ou Ra em %);

- Distorção harmônica total da corrente em porcentagem da fundamental (THDi %)

(para aprovação o valor total não poderá exceder a 20%)

Obs.: Os ensaios e testes deverão ser realizados com o Tubo LED alimentado com valor de tensão dentro da faixa de tensão nominal e frequência de 60 Hz.

  - Confirmação de que o produto ofertado já consta da listagem de produtos certificados em conformidade com a Portaria do INMETRO n° 144 de 2015 e suas atualizações, a qual trata da certificação compulsória para lâmpadas LED com Dispositivo Integrado à Base.

    - LAMPADA LED TUBULAR T5 BIVOLT 15 / 20 W, BASE G5 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W;

- Fluxo luminoso mínimo de 1850 lumens;

- Potência entre 15 e 20W;

- Eficiência energética ≥ 100 lm/W.

- Base/conector: G5 (2 pinos), de maneira a permitir a substituição das lâmpadas tubulares fluorescentes convencionais, sem a necessidade de acessórios, mediante a remoção do reator (e starter se houver) e rearranjo dos condutores para alimentação direta à rede;

- Lente do tubo LED opaca, que impeça a exposição direta dos LEDs;

- Ângulo de abertura (facho) do tubo LED: entre 115° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- O tubo LED deve possuir fonte de alimentação (driver) incorporado (dispensa o uso de reator ou driver externo);

- Fator de potência: ≥ 0,92;

- Faixa de temperatura ambiente suportada: -10°C a + 40°C;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Não deve possibilitar tensões e correntes perigosas na carcaça do dissipador;

- Vida mediana mínima do LED: 35.000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80/TM21;

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas;

- O tubo LED deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações:

  - Marca / Modelo / Fabricante;

  - Faixa de tensão nominal (marcada com “V” ou “volts”);

  - Potência nominal (marcada em “W” ou “watts”);

  - Frequência nominal (marcada em “Hz” ou “hertz”);

  - Fator de Potência;

  - Fluxo luminoso nominal (marcada em “lm” ou “lumens”);

  - Temperatura de cor correlata (marcada em “K”).

- Apresentação obrigatória de, no mínimo, os seguintes documentos para validação das características acima:

  - Catálogo ou manual técnico, constando o modelo do produto ofertado, inclusive esquema descritivo de ligação elétrica;

- Relatório de Ensaios e testes em conformidade com a IES LM-79 e IES LM-80 (complementada pela IES TM21) para confirmação das características exigidas (medições de características elétricas e fotométricas) do produto ofertado, com indicação do fabricante e modelo, fornecido pelo fabricante ou emitido por laboratório independente, especializado e capacitado e devidamente assinado pelo responsável técnico, devendo ainda ser comprovado que o LED analisado nos ensaios de vida útil é o mesmo utilizado na lâmpada ofertada. Os relatórios de ensaios e testes apresentados deverão conter, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações do equipamento:

a) Fluxo luminoso (em lumens “lm”);

b) Potência nominal (em watts “W”);

c) Eficiência energética (em lumens/watt “lm/W”);

d) Fator de Potência (FP - cos φ);

e) Temperatura de cor correlata (em kelvin “K”);

f) Ângulo de abertura em graus;

g) Vida útil em horas;

h) Índice de reprodução de cor em relação à luz natural em porcentagem

(IRC ou Ra em %);

- Distorção harmônica total da corrente em porcentagem da fundamental (THDi %)

(para aprovação o valor total não poderá exceder a 20%)

Obs.: Os ensaios e testes deverão ser realizados com o Tubo LED alimentado com valor de tensão dentro da faixa de tensão nominal e frequência de 60 Hz.

  - Confirmação de que o produto ofertado já consta da listagem de produtos certificados em conformidade com a Portaria do INMETRO n° 144 de 2015 e suas atualizações, a qual trata da certificação compulsória para lâmpadas LED com Dispositivo Integrado à Base.

    - LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9/10W, BASE G13 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares T8 e T10 de 16 a 20W;

- Fluxo luminoso mínimo de 900 lumens;

- Potência entre 9 e 10 W;

- Eficiência energética ≥ 90 lm/W.

- Base/conector: G13 (2 pinos), de maneira a permitir a substituição das lâmpadas tubulares fluorescentes convencionais, sem a necessidade de acessórios, mediante a remoção do reator (e starter se houver) e rearranjo dos condutores para alimentação direta à rede;

- Lente do tubo LED opaca, que impeça a exposição direta dos LEDs;

- Ângulo de abertura (facho) do tubo LED: entre 115° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- O tubo LED deve possuir fonte de alimentação (driver) incorporado (dispensa o uso de reator ou driver externo);

- Fator de potência: ≥ 0,92;

- Faixa de temperatura ambiente suportada: -10°C a + 40°C;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Não deve possibilitar tensões e correntes perigosas na carcaça do dissipador;

- Vida mediana mínima do LED: 35.000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80/TM21;

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas;

- O tubo LED deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações:

  - Marca / Modelo / Fabricante;

  - Faixa de tensão nominal (marcada com “V” ou “volts”);

  - Potência nominal (marcada em “W” ou “watts”);

  - Frequência nominal (marcada em “Hz” ou “hertz”);

  - Fator de Potência;

  - Fluxo luminoso nominal (marcada em “lm” ou “lumens”);

  - Temperatura de cor correlata (marcada em “K”).

- Apresentação obrigatória de, no mínimo, os seguintes documentos para validação das características acima:

  - Catálogo ou manual técnico, constando o modelo do produto ofertado, inclusive esquema descritivo de ligação elétrica;

- Relatório de Ensaios e testes em conformidade com a IES LM-79 e IES LM-80 (complementada pela IES TM21) para confirmação das características exigidas (medições de características elétricas e fotométricas) do produto ofertado, com indicação do fabricante e modelo, fornecido pelo fabricante ou emitido por laboratório independente, especializado e capacitado e devidamente assinado pelo responsável técnico, devendo ainda ser comprovado que o LED analisado nos ensaios de vida útil é o mesmo utilizado na lâmpada ofertada. Os relatórios de ensaios e testes apresentados deverão conter, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações do equipamento:

a) Fluxo luminoso (em lumens “lm”);

b) Potência nominal (em watts “W”);

c) Eficiência energética (em lumens/watt “lm/W”);

d) Fator de Potência (FP - cos φ);

e) Temperatura de cor correlata (em kelvin “K”);

f) Ângulo de abertura em graus;

g) Vida útil em horas;

h) Índice de reprodução de cor em relação à luz natural em porcentagem (IRC ou Ra em %); e

i) Distorção harmônica total da corrente em porcentagem da fundamental (THDi %) (para aprovação o valor total não poderá exceder a 20%)

Obs.: Os ensaios e testes deverão ser realizados com o Tubo LED alimentado com valor de tensão dentro da faixa de tensão nominal e frequência de 60 Hz.

  - Confirmação de que o produto ofertado já consta da listagem de produtos certificados em conformidade com a Portaria do INMETRO n° 144 de 2015 e suas atualizações, a qual trata da certificação compulsória para lâmpadas LED com Dispositivo Integrado à Base.

    - LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares T8 e T10 de 32 a 40W;

- Fluxo luminoso mínimo de 2000 lumens;

- Potência entre 18 e 20 W;

- Eficiência energética ≥ 100 lm/W.

- Base/conector: G13 (2 pinos), de maneira a permitir a substituição das lâmpadas tubulares fluorescentes convencionais, sem a necessidade de acessórios, mediante a remoção do reator (e starter se houver) e rearranjo dos condutores para alimentação direta à rede;

- Lente do tubo LED opaca, que impeça a exposição direta dos LEDs;

- Ângulo de abertura (facho) do tubo LED: entre 115° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- O tubo LED deve possuir fonte de alimentação (driver) incorporado (dispensa o uso de reator ou driver externo);

- Fator de potência: ≥ 0,92;

- Faixa de temperatura ambiente suportada: -10°C a + 40°C;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Não deve possibilitar tensões e correntes perigosas na carcaça do dissipador;

- Vida mediana mínima do LED: 35.000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80/TM21;

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas;

- O tubo LED deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações:

  - Marca / Modelo / Fabricante;

  - Faixa de tensão nominal (marcada com “V” ou “volts”);

  - Potência nominal (marcada em “W” ou “watts”);

  - Frequência nominal (marcada em “Hz” ou “hertz”);

  - Fator de Potência;

  - Fluxo luminoso nominal (marcada em “lm” ou “lumens”);

  - Temperatura de cor correlata (marcada em “K”).

- Apresentação obrigatória de, no mínimo, os seguintes documentos para validação das características acima:

  - Catálogo ou manual técnico, constando o modelo do produto ofertado, inclusive esquema descritivo de ligação elétrica;

- Relatório de Ensaios e testes em conformidade com a IES LM-79 e IES LM-80 (complementada pela IES TM21) para confirmação das características exigidas (medições de características elétricas e fotométricas) do produto ofertado, com indicação do fabricante e modelo, fornecido pelo fabricante ou emitido por laboratório independente, especializado e capacitado e devidamente assinado pelo responsável técnico, devendo ainda ser comprovado que o LED analisado nos ensaios de vida útil é o mesmo utilizado na lâmpada ofertada. Os relatórios de ensaios e testes apresentados deverão conter, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações do equipamento:

a) Fluxo luminoso (em lumens “lm”);

b) Potência nominal (em watts “W”);

c) Eficiência energética (em lumens/watt “lm/W”);

d) Fator de Potência (FP - cos φ);

e) Temperatura de cor correlata (em kelvin “K”);

f) Ângulo de abertura em graus;

g) Vida útil em horas;

h) Índice de reprodução de cor em relação à luz natural em porcentagem (IRC ou Ra em %); e

i) Distorção harmônica total da corrente em porcentagem da fundamental (THDi %) (para aprovação o valor total não poderá exceder a 20%)

Obs.: Os ensaios e testes deverão ser realizados com o Tubo LED alimentado com valor de tensão dentro da faixa de tensão nominal e frequência de 60 Hz.

  - Confirmação de que o produto ofertado já consta da listagem de produtos certificados em conformidade com a Portaria do INMETRO n° 144 de 2015 e suas atualizações, a qual trata da certificação compulsória para lâmpadas LED com Dispositivo Integrado à Base.

    - LÂMPADA TUBULAR LED DE 240 CM (TUBO LED T8), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3800 LUMENS, POTÊNCIA ENTRE 36 E 42 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares HO T12 de 110W;

- Fluxo luminoso mínimo de 3800 lumens;

- Potência entre 36 e 42 W;

- Eficiência energética ≥ 90 lm/W.

- Base/conector: G13 (2 pinos), de maneira a permitir a substituição das lâmpadas tubulares fluorescentes convencionais, sem a necessidade de acessórios, mediante a remoção do reator (e starter se houver) e rearranjo dos condutores para alimentação direta à rede;

- Lente do tubo LED opaca, que impeça a exposição direta dos LEDs;

- Ângulo de abertura (facho) do tubo LED: entre 115° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- O tubo LED deve possuir fonte de alimentação (driver) incorporado (dispensa o uso de reator ou driver externo);

- Fator de potência: ≥ 0,92;

- Faixa de temperatura ambiente suportada: -10°C a + 40°C;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Não deve possibilitar tensões e correntes perigosas na carcaça do dissipador;

- Vida mediana mínima do LED: 25.000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80/TM21;

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas;

- O tubo LED deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações:

  - Marca / Modelo / Fabricante;

  - Faixa de tensão nominal (marcada com “V” ou “volts”);

  - Potência nominal (marcada em “W” ou “watts”);

  - Frequência nominal (marcada em “Hz” ou “hertz”);

  - Fator de Potência;

  - Fluxo luminoso nominal (marcada em “lm” ou “lumens”);

  - Temperatura de cor correlata (marcada em “K”).

    - LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes compactas de 13 a 20W;

- Potência nominal entre 9 e 10W;

- Eficiência energética: ≥ 80 lm/W;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 25.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80.

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver integrado;

- Aplicação em luminárias com base E27;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas.

    - LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes compactas de 9 a 12W;

- Potência nominal entre 5 e 6,5W;

- Eficiência energética: ≥ 80 lm/W;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 25.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80.

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver integrado;

- Aplicação em luminárias com base E27;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas.

  - DRIVER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Drivers sobressalente com total compatibilidade para utilização nas luminárias LED fornecidas;

    - DRIVER EXTERNO SOBRESSALENTE, COMPATÍVEL COM A LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE 60X30CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Driver de fonte externo sobressalente da luminária LED de 60x30 cm fornecida.

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de Potência ≥ 0,92;

- Taxa de distorção harmônica total inferior a 20%

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Grau de proteção mínimo: IP 65;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Garantia mínima de 3 anos.

    - DRIVER EXTERNO SOBRESSALENTE, COMPATÍVEL COM A LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE 120X30CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Driver de fonte externo sobressalente da luminária LED de 120x30 cm fornecida.

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de Potência ≥ 0,92;

- Taxa de distorção harmônica total inferior a 20%

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Grau de proteção mínimo: IP 65;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Garantia mínima de 3 anos.

    - DRIVER EXTERNO SOBRESSALENTE, COMPATÍVEL COM A LUMINÁRIA LED QUADRADA DE 60X60CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Driver de fonte externo sobressalente da luminária LED de 60x60 cm fornecida.

- Tensão Bivolt, contida na faixa de: 80~280 Vac;

- Fator de Potência ≥ 0,92;

- Taxa de distorção harmônica total inferior a 20%

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Grau de proteção mínimo: IP 65;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Garantia mínima de 3 anos.

  - DISJUNTORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmara de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor, mesmo com a alavanca travada na posição ligado.

- Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

- Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características mínimas relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares das instalações.

  - Frequência: 60 Hz;

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA;

  - Grau de proteção: IP 21;

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm;

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C;

    - MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR IEC 60898 DE ICN=6,0 KA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- Minidisjuntor monopolar;

- Corrente nominal 10A;

- Curva tempo x corrente tipo "C";

- Capacidade de interrupção nominal em curto circuito conforme NBR IEC 60898 de ICN=6,0 kA

    - MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR IEC 60898 DE ICN=6,0 KA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- Minidisjuntor monopolar;

- Corrente nominal 16A;

- Curva tempo x corrente tipo "C";

- Capacidade de interrupção nominal em curto circuito conforme NBR IEC 60898 de ICN=6,0 kA

    - MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR IEC 60898 DE ICN=6,0 KA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- Minidisjuntor monopolar;

- Corrente nominal 25A;

- Curva tempo x corrente tipo "C";

- Capacidade de interrupção nominal em curto circuito conforme NBR IEC 60898 de ICN=6,0 kA

    - MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR IEC 60898 DE ICN=6,0 KA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- Minidisjuntor tripolar;

- Corrente nominal 25A;

- Curva tempo x corrente tipo "C";

- Capacidade de interrupção nominal em curto circuito conforme NBR IEC 60898 de ICN=6,0 kA

    - MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL EM CURTO CIRCUITO CONFORME NBR IEC 60898 DE ICN=6,0 KA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- Minidisjuntor tripolar;

- Corrente nominal 32A;

- Curva tempo x corrente tipo "C";

- Capacidade de interrupção nominal em curto circuito conforme NBR IEC 60898 de ICN=6,0 kA

- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

- Periodicamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

- Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

- Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a periodicidade será semanal.

- Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

  - RETIRADA DE ENTULHO

- Durante todo o período da prestação do serviço em cada unidade solicitada.

- Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável.

- Não poderá haver acúmulo de entulho na unidade, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

- Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

- Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela CAIXA.

  - LIMPEZA DIÁRIA

- Durante todo o período da prestação do serviço em cada unidade solicitada.

- Será realizada a limpeza periodicamente.

- Não poderá ser deixada sujeira na unidade.

  - LIMPEZA GERAL

- Limpeza para entrega do serviço.

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. devem ser limpos.

- A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

- Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vidros.

- Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

- MÃO DE OBRA

- Mão-de-obra para serviços não inclusos nos demais itens.

  - MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TÉCNICO/OFICIAL

- Mão-de-obra de Engenheiro Eletricista com diploma reconhecido pelo MEC e registro no CREA das atribuições do artigo 8° e 9° da Resolução do CONFEA n° 218 de 29 de Junho de 1973

  - MÃO-DE-OBRA AUXILIAR

- Mão-de-obra de Eletrotécnico com diploma reconhecido pelo MEC.