## PLANILHA
UNIDADE DA CAIXA
[9 empty] | UNIDADE / SR: | AG GAROPABA / SR FLORIANÓPOLIS
[9 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RETROFIT DE AR CONDICIONADO
PRAZO OBRA:
DATA DO DOCUMENTO:
[9 empty] | OES: |  | 11626.2017.72
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
[12 empty] | DATA BASE: | 2022-01-01
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL | VALOR TOTAL DE MATERIAL | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. (%) | VALOR DO BDI | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | FONTE
25
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 411.58 |  | 100.83 | 512.41 | 0.1775% |  | 1
1.1 | Demolições, retiradas, adaptações e relocações | [6 empty] | 411.58 |  | 100.83 | 512.41 | 0.1775% |  | 3
1.1.1 | Remoção cuidadosa de forro em placas de fibra mineral e posterior recolocação para execução de serviços sobre o forro, considerando o reaproveitamento total das placas de forro, reposição/complemento de perfis danificados, adequações nos suportes e pendurais existentes, arremates com o forro remanescente e todos os demais serviços necessários para o perfeito acabamento | m² | 45 | 1.42 | 63.9 | 0.18 | 8.1 | 72 | 22.12 | 15.93 | 87.93 |  | 97640 SINAPI | 5
1.1.2 | Execução de furos em parede de alvenaria de 35X25cm sobre o forro pra passagem dos dutos de ventilação, conforme indicado em projeto. Incluso locação de equipamento para execução do serviço e as recuperações completas (alvenaria e pintura) dos mesmos. | un | 2 | 112 | 224 | 16.99 | 33.98 | 257.98 | 25 | 64.5 | 322.48 |  | 88309 + 88316 + 90441 SINAPI | 5
1.1.3 | Remoção e reinstalação de placas aéreas de sinalização,elementos de PPCI e segurança incluindo: perfis, estruturas auxiliares de fixação, retirada de acessórios e inserção de materiais e serviços necessários para a remontagem após a execução dos serviços no forro | h | 4 | 17.17 | 68.68 | 3.23 | 12.92 | 81.6 | 25 | 20.4 | 102 |  | 88316 SINAPI
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 4790.7 |  | 1059.71 | 5850.41 | 2.027% |  | 1
2.1 | Tapumes de fechamento e isolamento | [6 empty] | 4790.7 |  | 1059.71 | 5850.41 | 2.027% |  | 3
2.1.1 | Mobilização e desmobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transporte, andaimes e demais custos indiretos | 1,5% do valor obra | 1 | 4013 | 4013 | 0 | 0 | 4013 | 22.12 | 887.68 | 4900.68 |  | 88315 + 88316 SINAPI | 5
2.1.2 | Proteção com lona plástica para proteção dos mobiliários e dos equipamentos durante a reforma | m² | 120 | 0.62 | 74.4 | 2.48 | 297.6 | 372 | 22.12 | 82.29 | 454.29 |  | 42408 SINAPI | 5
2.1.3 | Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime, escadas, sinalização, tapumes, tela, EPC´s e EPI´s necessários e todas as demais ferramentas que garantam a proteção dos operários da construtora, clientes, funcionários e pedestres, tanto interna quanto externamente - PARA TODAS AS INTERVENÇÕES CONTRATADAS NECESSÁRIAS | m/mês | 10 | 36.28 | 362.8 | 4.29 | 42.9 | 405.7 | 22.12 | 89.74 | 495.44 |  | 97064 +88278 SINAPI | 5
3 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 1500.87 |  | 331.99 | 1832.86 | 0.6349% |  | 1
3.1 | Limpeza permanente da obra | [6 empty] | 969.75 |  | 214.51 | 1184.26 | 0.4103% |  | 3
3.1.1 | Limpeza permanente da obra em geral envolvidas interna e externamente | h | 45 | 18.32 | 824.4 | 3.23 | 145.35 | 969.75 | 22.12 | 214.51 | 1184.26 |  | 88252 SINAPI | 5
3.2 | Remoção de entulho incluído Plano de Gestão de Resíduos da Construção | [6 empty] | 531.12 |  | 117.48 | 648.6 | 0.2247% |  | 3
3.2.1 | Projeto de resíduos, incluindo remoção manual dos entulhos até o caminhão, separação de resíduos e preenchimento de relatórios e carga com transporte manual em caminhão e até destino final | m³ | 8 | 44.57 | 356.56 | 21.82 | 174.56 | 531.12 | 22.12 | 117.48 | 648.6 |  | ARP 5702/2021 | 5
3.3 | Instalações de Proteções | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
3.4 | UNIFORMES E CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
3.5 | Equipamentos de Proteções - Coletivos e Individuais - Segurança no Trabalho | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4 | SERRALHERIA | [6 empty] | 10324.93 |  | 2291.19 | 12616.12 | 4.37% |  | 1
4.1 | Estrutra Metálica | [6 empty] | 10324.93 |  | 2291.19 | 12616.12 | 4.37% |  | 3
4.1.1 | Fornecimento e instalação completa de estrutura metálica em perfil de aço carbono, contemplando soldas, galvanização, chumbadores, escada de marinheiro, guarda-corpo, elementos de fixação da estrutura, conforme projeto | kg | 420 | 3.25 | 1365 | 12.98 | 5451.6 | 6816.6 | 22.12 | 1507.83 | 8324.43 |  | 43083 SINAPI | 5
4.1.2 | Fornecimento e instalação de escada marinheiro sem guarda corpo, L=70cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm com pintura epoxi na cor cinza médio - conforme projeto | m | 1 | 117.07 | 117.07 | 136.86 | 136.86 | 253.93 | 25 | 63.48 | 317.41 |  | 74194/1 SINAPI | 5
4.1.3 | Mão de obra de serralheiro industrial | h | 120 | 18.08 | 2169.6 | 0 | 0 | 2169.6 | 22.12 | 479.92 | 2649.52 |  | 6110 SINAPI | 5
4.1.4 | Mão de obra de soldador industrial | h | 60 | 18.08 | 1084.8 | 0 | 0 | 1084.8 | 22.12 | 239.96 | 1324.76 |  | 6160 SINAPI | 5
5 | REVESTIMENTO DE FORROS | [6 empty] | 1003.5 |  | 250.88 | 1254.38 | 0.4345% |  | 1
5.1 | Forro | [6 empty] | 1003.5 |  | 250.88 | 1254.38 | 0.4345% |  | 3
5.1.1 | Fornecimento e colocação de forro em placas de fibra mineral 16mm de espessura disposta em módulos de 1250 x 625 mm padrão - ref.: Armstrong tipo: Fine Fissured Tegular ou equivalente, estrutura em perfis T em aço galvanizado pintado, placas e perfis na cor branco, incluindo as estruturas auxiliares para fixação dos pendurais | m² | 10 | 18.5 | 185 | 81.85 | 818.5 | 1003.5 | 25 | 250.88 | 1254.38 |  | 39511 + 12872 SINAPI | 5
6 | PINTURA | [6 empty] | 279.6 |  | 61.85 | 341.45 | 0.1183% |  | 1
6.1 | Pinturas Internas/externas | [6 empty] | 279.6 |  | 61.85 | 341.45 | 0.1183% |  | 3
6.1.1 | Emassamento, lixamento e fundo preparador em paredes e forro / alvenaria e drywall - conforme projeto | m² | 10 | 19.66 | 196.6 | 8.3 | 83 | 279.6 | 22.12 | 61.85 | 341.45 |  | 88496 SINAPI | 5
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 12353.5 |  | 2939.73 | 15293.23 | 5.298% |  | 1
7.1 | Infraestrutura Elétrica - Eletrodutos, Eletrocalhas, Acessórios | [6 empty] | 11787.34 |  | 2798.19 | 14585.53 | 5.053% |  | 3
7.1.1 | Cabo cobre flexível 2x1,5mm² - classe 5 isolação 750V - Ref. Prysmian ou equivalente, incluindo terminais e anilhas de identificaçao. | m | 100 | 1.33 | 133 | 5.31 | 531 | 664 | 25 | 166 | 830 |  | 34602 SINAPI | 5
7.1.2 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em HEPR, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-b 0,6/1 kv, 3 condutores de 16 mm² | m | 45 | 13.48 | 606.6 | 53.93 | 2426.85 | 3033.45 | 25 | 758.36 | 3791.81 |  | 39262 SINAPI | 5
7.1.3 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em HEPR, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-b 0,6/1 kv, 3 condutores de 10 mm² | m | 20 | 8.62 | 172.4 | 34.49 | 689.8 | 862.2 | 25 | 215.55 | 1077.75 |  | 39261 SINAPI | 5
7.1.4 | Cabo flexível, classe 5 isolamento em PVC/A 1 condutor 450/750V #16mm² cor verde | m | 50 | 3.68 | 184 | 14.73 | 736.5 | 920.5 | 25 | 230.13 | 1150.63 |  | 979 SINAPI | 5
7.1.5 | Eletroduto PVC rígido ø 3/4" | m | 20 | 0.74 | 14.8 | 2.97 | 59.4 | 74.2 | 25 | 18.55 | 92.75 |  | 2678 SINAPI | 5
7.1.6 | Condulete em alumínio silício com tampa ø 3/4" | pç | 42 | 2.3 | 96.6 | 9.18 | 385.56 | 482.16 | 25 | 120.54 | 602.7 |  | 2593 SINAPI | 5
7.1.7 | Eletroduto tipo Seal-Tube 3/4" metálico e acessórios | m | 5 | 3.49 | 17.45 | 13.97 | 69.85 | 87.3 | 22.12 | 19.31 | 106.61 |  | 2504 SINAPI | 5
7.1.8 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama BWF, 1 condutor, 450/750 V, # 2,5 mm2 | m | 800 | 0.57 | 456 | 2.24 | 1792 | 2248 | 22.12 | 497.26 | 2745.26 |  | 1014 SINAPI | 5
7.1.9 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama BWF, 1 condutor, 450/750 V, # 4,0 mm2 | m | 420 | 1.02 | 428.4 | 4.07 | 1709.4 | 2137.8 | 22.12 | 472.88 | 2610.68 |  | 981 SINAPI | 5
7.1.10 | Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada 90A, corrente interrupção 10KA, Curva C, ref.: Siemens, Merlin Gerlin, Weg ou similar | pç | 1 | 27.6 | 27.6 | 110.28 | 110.28 | 137.88 | 25 | 34.47 | 172.35 |  | 002373 SINAPI | 6
7.1.11 | Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada 50 A, corrente interrupção 10KA, Curva C, ref.: Siemens, Merlin Gerlin, Weg ou similar | pç | 1 | 27 | 27 | 107.82 | 107.82 | 134.82 | 25 | 33.71 | 168.53 |  | 002373 SINAPI | 6
7.1.12 | Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada 40 A, corrente interrupção 10KA, Curva C, ref.: Siemens, Merlin Gerlin, Weg ou similar | pç | 1 | 19.57 | 19.57 | 78.27 | 78.27 | 97.84 | 25 | 24.46 | 122.3 |  | 002392 SINAPI | 6
7.1.13 | Disjuntor tripolar 16 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA | pç | 1 | 15.5 | 15.5 | 61.81 | 61.81 | 77.31 | 25 | 19.33 | 96.64 |  | 34616 SINAPI | 6
7.1.14 | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA | pç | 5 | 2.2 | 11 | 8.8 | 44 | 55 | 25 | 13.75 | 68.75 |  | 34653 SINAPI | 6
7.1.15 | Disjuntor distribuição: mini disjuntor 1 pólo, 380v, in 16A, ICU 5kA, curva característica: tipo C NBR IEC 60947-2 | pç | 8 | 2.33 | 18.64 | 9.33 | 74.64 | 93.28 | 22.12 | 20.63 | 113.91 |  | 34653 SINAPI | 6
7.1.16 | Protetor de transiente para fase: 220V 15kA | pç | 6 | 2.33 | 13.98 | 9.33 | 55.98 | 69.96 | 22.12 | 15.48 | 85.44 |  | 34653 SINAPI
7.1.17 | Protetor de transiente para neutro: 220V 40kA | pç | 2 | 2.33 | 4.66 | 9.33 | 18.66 | 23.32 | 22.12 | 5.16 | 28.48 |  | 34653 SINAPI
7.1.18 | Contator modular 1 pólo 25A 1NA 220V ref. 16144 Schneider | pç | 8 | 2.33 | 18.64 | 9.33 | 74.64 | 93.28 | 22.12 | 20.63 | 113.91 |  | 34653 SINAPI
7.1.19 | Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 40KA-275V | pç | 1 | 17 | 17 | 69.24 | 69.24 | 86.24 | 25 | 21.56 | 107.8 |  | SINAPI 39471 | 6
7.1.20 | Mão de obra de eletricista para adequação de quadro elétrico existente | hh | 16 | 25.55 | 408.8 | 0 | 0 | 408.8 | 22.12 | 90.43 | 499.23 |  | SINAPI 2436 | 6
7.2 | Serviços complementares | [6 empty] | 566.16 |  | 141.54 | 707.7 | 0.2452% |  | 3
7.2.1 | Desativação, retirada de instalações elétricas existentes completas (tubulaçoes, caixas, fiações, etc.) pertencentes aos equipamentos de climatizaçao e periféricos a desativar, desde os respectivos quadros até os equipamentos, incluindo levantamento local de identificação e posterior retirada e descarte (para evitar desligamentos acidentais de outros sistemas) | h | 24 | 23.59 | 566.16 | 0 | 0 | 566.16 | 25 | 141.54 | 707.7 |  | 88264+88247 SINAPI | 5
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 200275.1 |  | 33472.1 | 233747.2 | 80.97% |  | 1
8.1 | Equipamentos de Climatização | [6 empty] | 170138.25 |  | 26640.86 | 196779.11 | 68.17% |  | 3
8.1.1 | Unidade condensadora VRV/VRF, capacidade de refrigeração: 40,0kW (14HP); capacidade de aquecimento 40,0kW; compressor rotativo inverter, descarga axial; refrigerante R410A; 380V,Ph3, 60Hz; com tratamento anticorrosão; fabricação MIDEA/CARRIER ou equivalente; referência: MV6-400WV2GN1 | pç | 2 | 0 | 0 | 29331.69 | 58663.38 | 58663.38 | 15.28 | 8963.76 | 67627.14 |  | ARP14.330/2020 | 5
8.1.2 | Unidade condensadora VRV/VRF, capacidade de refrigeração: 45kW (16P); capacidade de aquecimento 45,0kW; compressor rotativo inverter, descarga axial; refrigerante R410A; 380V,Ph3, 60Hz; com tratamento anticorrosão; fabricação MIDEA/CARRIER ou equivalente; referência: MV6-450WV2GN1 | pç | 1 | 0 | 0 | 35044.39 | 35044.39 | 35044.39 | 15.28 | 5354.78 | 40399.17 |  | ARP14.330/2020 | 5
8.1.3 | Unidade evaporadora tipo HI-Wall, capacidade refrigeração: 7,1kW; capacidade aquecimento: 6,3kW; vazão ar interno: 1005 m³/h; controle remoto sem fio; auto restart; 220v, ph1, 60hz; fabricação MIDEA/CARRIER ou equivalente; referência MI-71G/DHN1-MA | pç | 1 | 0 | 0 | 2901.01 | 2901.01 | 2901.01 | 15.28 | 443.27 | 3344.28 |  | ARP14.330/2020 | 5
8.1.4 | Unidade evaporadora tipo piso teto, capacidade refrigeração: 7,1 kW; capacidade aquecimento: 6,3kW; vazão ar interno: 1.190 m³/h; controle remoto sem fio; auto restart; 220v, ph1, 60hz; fabricação MIDEA/CARRIER ou equivalente; referência MI2-71DLDHN1 | pç | 1 | 0 | 0 | 5524.39 | 5524.39 | 5524.39 | 15.28 | 844.13 | 6368.52 |  | PE 0112/2022 | 5
8.1.5 | Unidade evaporadora tipo teto 4 vias, capacidade refrigeração: 11,2 kW; capacidade aquecimento: 12,5kW; vazão ar interno: 450 m³/h; controle remoto sem fio; auto restart; 220v, ph1, 60hz; fabricação MIDEA/CARRIER ou equivalente; referência MDV-D112Q4/N1-DA | pç | 8 | 0 | 0 | 3970.05 | 31760.4 | 31760.4 | 15.28 | 4852.99 | 36613.39 |  | ARP14.330/2020 | 5
8.1.6 | Unidade evaporadora tipo teto 4 vias, capacidade refrigeração: 8,0 kW; capacidade aquecimento: 9,0kW; vazão ar interno: 670 m³/h; controle remoto sem fio; auto restart; 220v, ph1, 60hz; fabricação MIDEA/CARRIER ou equivalente; referência MDV-D80Q4/N1-DA | pç | 1 | 0 | 0 | 4275.11 | 4275.11 | 4275.11 | 15.28 | 653.24 | 4928.35 |  | ARP14.330/2020 | 5
8.1.7 | Unidade evaporadora tipo HI-Wall, capacidade refrigeração: 3,6kW; capacidade aquecimento: 4,0kW; vazão ar interno: 573 m³/h; controle remoto sem fio; auto restart; 220v, ph1, 60hz; fabricação MIDEA/CARRIER ou equivalente; referência MI-36G/DHN1-MA | pç | 1 | 0 | 0 | 2304.06 | 2304.06 | 2304.06 | 15.28 | 352.06 | 2656.12 |  | ARP14.330/2020 | 5
8.1.8 | Unidade de climatização individual tipo split hi-wall, inverter, capacidade refrigeração: 18.000btu/h, ciclo frio; vazão ar interno: 720m³/h; controle remoto sem fio; auto restart; 220v, ph1, 60hz; fabricação midea/carrier ou equivalente; referência 42MBCA18M5+38MBCA18M5 | pç | 1 | 0 | 0 | 3274 | 3274 | 3274 | 15.28 | 500.27 | 3774.27 |  | 42422 SINAPI | 5
8.1.9 | Fornecimento e instalação de monitor de controle remoto central com fio, incluindo, sistema de monitoramento central PC e o BMS (sistema de gerenciamento do prédio) função de memória, registro automático de todas as informações de configuração quando perde potência, protocolo de comunicação RS485, tela de display de LCD com brilho e transparente, luz interna, display com mais parâmetros, controle liga/desliga de emergência com entrada de contato seco simples, referencia CCM180A/WS fabricação MIDEA OU EQUIVALENTE | pç | 3 | 0 | 0 | 3642.44 | 10927.32 | 10927.32 | 15.28 | 1669.69 | 12597.01 |  | PE 0112/2022 | 5
8.1.10 | Unidade de ar exterior, tipo gabinete de ventilação, com filtro G4 - vazão:7280 m3/h, pressão:20mmca, com motor 3,0kw/4 pólos, tensão: 380v-3ø-60hz - Ref.: BBS355/LG-90°/TA270°, fabricação Berliner Luft, ou equivalente | pç | 1 | 0 | 0 | 5056.62 | 5056.62 | 5056.62 | 15.28 | 772.65 | 5829.27 |  | PE 0112/2022 | 6
8.1.11 | Kit de derivação Y 2 tubos referência FQZHN-03 | pç | 4 | 85.23 | 340.92 | 340.93 | 1363.72 | 1704.64 | 22.12 | 377.07 | 2081.71 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.1.12 | Kit de derivação Y 2 tubos referência FQZHN-02D | pç | 4 | 62.25 | 249 | 249 | 996 | 1245 | 22.12 | 275.39 | 1520.39 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.1.13 | Kit de derivação Y 2 tubos referência FQZHN-01D | pç | 1 | 44.64 | 44.64 | 178.55 | 178.55 | 223.19 | 22.12 | 49.37 | 272.56 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.1.14 | Válvula de bloqueio para gás refrigerante VRF | pç | 24 | 51.99 | 1247.76 | 207.95 | 4990.8 | 6238.56 | 22.12 | 1379.97 | 7618.53 |  | PE 0112/2022 | 6
8.1.15 | Mini bomba para captação de condensado | pç | 3 | 66.41 | 199.23 | 265.65 | 796.95 | 996.18 | 15.28 | 152.22 | 1148.4 |  | OS_SCE_FPOLIS | 6
8.2 | Diversos | [6 empty] | 28240.85 |  | 6379.8 | 34620.65 | 11.99% |  | 3
8.2.1 | Tubulação de cobre sem costura 28,6mm, espessura minima 1mm, incluindo conexões - conforme projeto | m | 27 | 42.5 | 1147.5 | 170.01 | 4590.27 | 5737.77 | 22.12 | 1269.19 | 7006.96 |  | 39750 SINAPI | 5
8.2.2 | Tubulação de cobre sem costura 22,2mm, espessura minima 1mm, incluindo conexões - conforme projeto | m | 7 | 37.48 | 262.36 | 149.9 | 1049.3 | 1311.66 | 22.12 | 290.14 | 1601.8 |  | 39748 SINAPI | 5
8.2.3 | Tubulação de cobre sem costura 19,1mm, espessura minima 1mm, incluindo conexões - conforme projeto | m | 7 | 22.12 | 154.84 | 88.48 | 619.36 | 774.2 | 22.12 | 171.25 | 945.45 |  | SINAPI 39666 | 5
8.2.4 | Tubulação de cobre sem costura 15,9mm, espessura minima 1mm, incluindo conexões - conforme projeto | m | 55 | 6.48 | 356.4 | 25.93 | 1426.15 | 1782.55 | 22.12 | 394.3 | 2176.85 |  | SINAPI 39663 | 5
8.2.5 | Tubulação de cobre sem costura 12,7mm, espessura minima 0,79m, incluindo conexões - conforme projeto | m | 27 | 11 | 297 | 43.99 | 1187.73 | 1484.73 | 22.12 | 328.42 | 1813.15 |  | SINAPI 39660 | 5
8.2.6 | Tubulação de cobre sem costura 9,52mm, espessura minima 0,79m, incluindo conexões - conforme projeto | m | 65 | 8.11 | 527.15 | 32.43 | 2107.95 | 2635.1 | 22.12 | 582.88 | 3217.98 |  | SINAPI 39664 | 5
8.2.7 | Isolamento térmico em espuma elastomérica com espessura minima de 10 mm, para tubos de 1.1/8", incluindo recortes e colagem | m | 27 | 0.63 | 17.01 | 2.52 | 68.04 | 85.05 | 22.12 | 18.81 | 103.86 |  | SINAPI 39710 | 5
8.2.8 | Isolamento térmico em espuma elastomérica com espessura minima de 10 mm, para tubos de 7/8", incluindo recortes e colagem | m | 7 | 0.56 | 3.92 | 2.3 | 16.1 | 20.02 | 22.12 | 4.43 | 24.45 |  | SINAPI 39718 | 5
8.2.9 | Isolamento térmico em espuma elastomérica com espessura minima de 10 mm, para tubos de 3/4", incluindo recortes e colagem | m | 7 | 0.45 | 3.15 | 1.78 | 12.46 | 15.61 | 22.12 | 3.45 | 19.06 |  | SINAPI 39715 | 5
8.2.10 | Isolamento térmico em espuma elastomérica com espessura minima de 10 mm, para tubos de 5/8", incluindo recortes e colagem | m | 55 | 0.5 | 27.5 | 1.99 | 109.45 | 136.95 | 22.12 | 30.29 | 167.24 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.2.11 | Isolamento térmico em espuma elastomérica com espessura minima de 10 mm, para tubos de 1/2", incluindo recortes e colagem | m | 27 | 0.35 | 9.45 | 1.38 | 37.26 | 46.71 | 22.12 | 10.33 | 57.04 |  | SINAPI 39712 | 6
8.2.12 | Isolamento térmico em espuma elastomérica com espessura minima de 10 mm, para tubos de 3/8", incluindo recortes e colagem | m | 65 | 0.34 | 22.1 | 1.35 | 87.75 | 109.85 | 22.12 | 24.3 | 134.15 |  | SINAPI 39716 | 6
8.2.13 | Difusor modelo europeu quadrado com miolo removível, construído em perfil de alumínio extrudado com 4 vias de direcionamento de jato de ar (468x468mm) equipado com caixa plenum padrão tamanho 5 Ref.: Cyclone modelo DED41+CPD-T5 ou equivalente | pç | 11 | 26.28 | 289.08 | 105.02 | 1155.22 | 1444.3 | 25 | 361.08 | 1805.38 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.2.14 | Duto flexível de alumínio com isolação modelo AFD 6" fabricação Difus-ar ou equivalente | m | 70 | 10.1 | 707 | 40.38 | 2826.6 | 3533.6 | 22.12 | 781.63 | 4315.23 |  | PE 0112/2022 | 6
8.2.16 | Eletrocalha lisa com tampa 300x100mm acabamento zincado eletrolitico em barra de 3 m | m | 42 | 15.57 | 653.94 | 62.28 | 2615.76 | 3269.7 | 22.12 | 723.26 | 3992.96 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.2.17 | Eletrocalha lisa com tampa 100x100mm acabamento zincado eletrolitico em barra de 3 m | m | 6 | 9.4 | 56.4 | 37.61 | 225.66 | 282.06 | 22.12 | 62.39 | 344.45 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.2.20 | Carga de Gás refrigerante R410A *** Observação: A empresa instaladora deverá aferir a carga de refrigerante mediante a avaliação de todos os parâmetros de funcionamento do sistema, tais como: subresfriamento, superaquecimento, corrente elétrica, etc. As medições deverão constar no relatório de partida de obra e submetidas à fiscalização. | kg | 8 | 10.44 | 83.52 | 41.76 | 334.08 | 417.6 | 22.12 | 92.37 | 509.97 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.2.21 | Plaqueta em acrilico para identifcação dos equipamentos na cor preta e letras brancas | m² | 1 | 17.71 | 17.71 | 70.83 | 70.83 | 88.54 | 22.12 | 19.59 | 108.13 |  | 10851 SINAPI | 6
8.2.22 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria - Ø25mm, incluindo curvas, conexões e fixação - Ref. Tigre ou equivalente | m | 25 | 0.84 | 21 | 3.37 | 84.25 | 105.25 | 22.12 | 23.28 | 128.53 |  | SINAPI 9867 | 6
8.2.23 | Duto em Chapa de Aço Galvanizado # 24 para duto de ventilação e ar condicionado incluindo fabricação, montagem e instalação | m² | 42 | 9.41 | 395.22 | 37.65 | 1581.3 | 1976.52 | 25 | 494.13 | 2470.65 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.2.24 | Manta em lã de vidro para isolamento térmico 3,5cm x 60cm x 5m com uma face aluminizada | m² | 21 | 9.25 | 194.25 | 37 | 777 | 971.25 | 25 | 242.81 | 1214.06 |  | ARP14.330/2020 | 6
8.2.25 | Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das redes de dutos, utilizando-se anemômetro digital aferido e com boa precisão. As medições deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido a fiscalização. | hh | 16 | 31.93 | 510.88 | 0 | 0 | 510.88 | 22.12 | 113.01 | 623.89 |  | SINAPI 34794 | 6
8.2.26 | Junta flexivel 70x100mm x25m | m | 1 | 44.75 | 44.75 | 179 | 179 | 223.75 | 25 | 55.94 | 279.69 |  | 3678 SINAPI | 6
8.2.27 | Start-up global da instalação (compreendendo testes, ajustes, balanceamentos e programação do sistema, emissão de documentos, ART de execução), projeto as built entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação). Deverá ser confecicionado um relatório com todas as medições importantes (subresfriamento, superaquecimento, correntes elétricas, entre outros) a ser submetido à fiscalização para aprovação. | hh | 40 | 31.93 | 1277.2 | 0 | 0 | 1277.2 | 22.12 | 282.52 | 1559.72 |  | SINAPI 34794 | 6
8.3 | Serviços complementares | [6 empty] | 1896 |  | 451.44 | 2347.44 | 0.8132% |  | 3
8.3.1 | Serviço de desmontagem, retirada e transportes dos equipamentos existentes do sistema de ar condicionado (splits, unidades condicionadoras self, quadros elétricos, cabos e fiações e eletrodutos, entre outros), ficando a critério da CAIXA, aproveitamento de itens ou componentes. Obs.: Deverá ser previsto o recolhimento de gás refrigerante e óleo dos equipamentos de ar condicionado a serem removidos, incluindo a devida destinação. A empresa instaladora deverá emitir as devidas documentações comprobatórias. | h | 48 | 20.89 | 1002.72 | 2.29 | 109.92 | 1112.64 | 25 | 278.16 | 1390.8 |  | 88267 SINAPI | 5
8.3.2 | Transporte e içamento de equipamentos e materiais. Incluindo a contratação de guinchos, guindastes e talhas para auxilio nas movimentações (vertical e horizontal). Incluindo desmontagem e recomposições necessária a passagem dos equipamentos | chp | 8 | 17.8 | 142.4 | 80.12 | 640.96 | 783.36 | 22.12 | 173.28 | 956.64 |  | 93287 /34794 / 88250 SINAPI | 5
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 724 |  | 160.15 | 884.15 | 0.3063% |  | 1
9.1 | Entrega da Obra | [6 empty] | 724 |  | 160.15 | 884.15 | 0.3063% |  | 3
9.1.1 | Limpeza para recebimento da obra, incluindo: limpeza de piso, forro, luminárias, mobiliário, esquadrias, vidros e qualquer outro componente afetado pela sujeira da obra | m² | 400 | 1.59 | 636 | 0.22 | 88 | 724 | 22.12 | 160.15 | 884.15 |  | 9537 SINAPI | 5
10 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 13376.43 |  | 2958.87 | 16335.3 | 5.659% |  | 2
10.1 | Administração de canteiro | [6 empty] | 13376.43 |  | 2958.87 | 16335.3 | 5.659% |  | 4
10.1.1 | Engenheiro/Arquiteto | 1% do valor obra | 1 | 2675.43 | 2675.43 |  | 0 | 2675.43 | 22.12 | 591.81 | 3267.24 |  | 4069 SINAPI | 6
10.1.2 | Mestre de obras | 4% do valor obra | 1 | 10701 | 10701 |  | 0 | 10701 | 22.12 | 2367.06 | 13068.06 |  | 02706 SINAPI | 6
TOTAIS |  |  |  |  | 38682.04 |  | 206358.17 | 245040.21 |  | 43627.3 | 288667.51 | 100%
| VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | 38682.04
| VALOR TOTAL DE MATERIAL | 206358.17
| VALOR TOTAL DE INSUMOS | 245040.21
| VALOR TOTAL DE BDI | 43627.3
| VALOR TOTAL DA OBRA | 288667.51
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CAU
Arq. Mariana Bonaldi |  | A 44.608-4
ASSINATURA RESP. TÉCNICO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Dr. Heitor Blum, 230-A, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-110
Fone 48 3029-0830

## CRONOGRAMA
UNIDADE DA CAIXA
[16 empty] | UNIDADE / SR: | AG GAROPABA / SR FLORIANÓPOLIS
[16 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RETROFIT DE CLIMATIZAÇÃO
[16 empty] | PRAZO OBRA: |  | 45 dias
[16 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 0
[16 empty] | OES: |  | 11626.2017.72
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA |  |  |  |  | ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO | [5 empty] | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | ADITAMENTOS
CONTRATADA: |  |  | E-MAIL: |  | RUA/AV/PÇA |  |  |  | Nº | COMPL | VALOR INICIAL |  |  | PRAZO(DIAS) |  | VALOR ACRÉSCIMO |  | VALOR ATUAL |  | DATA TÉRMINO
[5 empty] | Pç Gov Ivo Silveira, |  |  |  | s/nº |  | 288667.51 |  |  | 45
RT: |  | TEL.: | TEL.CEL.: |  | BAIRRO |  | CIDADE |  |  | CEP | DATA ASSINATURA |  |  | DT TÉRMINO |  | VALOR DECRÉSCIMO |  | PRAZO PRORROG(DIAS)
[5 empty] | Centro |  | Garopaba
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS | [9 empty] | PREVISÕES DAS ETAPAS (CONF. A QUANT. DE ETAPAS PREVISTAS)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | [6 empty] | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1 (15 dias) |  | ETAPA 2 (30 dias) |  | ETAPA 3 (45 dias) |  | ETAPA 4 (30dias) |  | ETAPA 5 (30dias) |  | ETAPA 6 (XX dias)
[10 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 512.41 | 0.1775% | 169.0953 | 0.05858% | 169.0953 | 0.05858% | 174.2194 | 0.06035%
[10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 5850.41 | 2.027% | 1930.6353 | 0.6688% | 1930.6353 | 0.6688% | 1989.1394 | 0.6891%
[10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
3 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 1832.86 | 0.6349% | 604.8438 | 0.2095% | 604.8438 | 0.2095% | 623.1724 | 0.2159%
[10 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
4 | SERRALHERIA | [6 empty] | 12616.12 | 4.37% | 0 | 0% | 2523.224 | 0.8741% | 10092.896 | 3.496%
[10 empty] | 0% |  | 20% |  | 80%
5 | REVESTIMENTO DE FORROS | [6 empty] | 1254.38 | 0.4345% | 0 | 0% | 627.19 | 0.2173% | 627.19 | 0.2173%
[10 empty] | 0% |  | 50% |  | 50%
6 | PINTURA | [6 empty] | 341.45 | 0.1183% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341.45 | 0.1183%
[10 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 15293.23 | 5.298% | 0 | 0% | 3058.646 | 1.06% | 12234.584 | 4.238%
[10 empty] | 0% |  | 20% |  | 80%
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 233747.2 | 80.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 233747.2 | 80.97%
[10 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 884.15 | 0.3063% | 0 | 0% | 442.075 | 0.1531% | 442.075 | 0.1531%
[10 empty] | 0% |  | 50% |  | 50%
10 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 16335.3 | 5.659% | 0 | 0% | 3267.06 | 1.132% | 13068.24 | 4.527%
[10 empty] | 0% |  | 20% |  | 80%
TOTAIS | [7 empty] | 288667.51 | 100%
ASSINATURA RT DA CONTRATADA | [9 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR | [8 empty] | RUBRICA COORDENADOR DO EE
[10 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [6 empty] | CAU/CREA
[10 empty] | Arq. Mariana Bonaldi | [6 empty] | CAU A 44.608-4
LOCAL |  |  | ASSINATURA | [6 empty] | ASSINATURA RESP. TÉCNICO
| Cabo cobre flexível 2x1,5mm² - classe 5 isolação 750V - Ref. Prysmian ou equivalente, incluindo terminais e anilhas de identificaçao. |  |  | 1.33 |  | 5.31 | [9 empty] | 1.3275
PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Dr. Heitor Blum, 230-A, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-110
Fone 48 3029-0830

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG GAROPABA / SR FLORIANÓPOLIS
OBRA/ SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RETROFIT DE AR CONDICIONADO
OES: | 11626.2017.72
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO) |  |  | A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  |  | A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET |  |  | A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
| UF: RIO GRANDE DO SUL | Vigência a partir de: 08/2017 |  | A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) |  |  | GRUPO B
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA | B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91% | Não incide | 17.91% | Não incide
|  | % | % | B2 | Feriados | 4.24% | Não incide | 4.24% | Não incide
GRUPO A |  |  |  | B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91% | 0.69% | 0.91% | 0.69%
A1 | INSS | 20 | 20 | B4 | 13º Salário | 10.89% | 8.33% | 10.89% | 8.33%
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.06%
A3 | SENAI | 1 | 1 | B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | B7 | Dias de Chuvas | 1.36% | Não incide | 1.36% | Não incide
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | B9 | Férias Gozadas | 9.54% | 7.3% | 9.54% | 7.3%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
A8 | FGTS | 8 | 8 | B | Total | 45.81% | 17.05% | 45.81% | 17.05%
A9 | SECONCI | 0 | 0 | GRUPO C
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8 | C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46% | 4.18% | 5.46% | 4.18%
| GRUPO B |  |  | C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.9 | Não incide | C3 | Férias Indenizadas | 3.68% | 2.82% | 3.68% | 2.82%
B2 | Feriados | 4.24 | Não incide | C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53% | 3.47% | 4.53% | 3.47%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.7 | C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
B4 | 13º Salário | 10.82 | 8.33 | C | Total | 14.26% | 10.92% | 14.26% | 10.92%
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.05 | GRUPO D
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.7% | 2.86% | 16.86% | 6.27%
B7 | Dias de Chuvas | 1.35 | Não incide | D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46% | 0.35% | 0.48% | 0.37%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | D | Total | 8.16% | 3.21% | 17.34% | 6.64%
B9 | Férias Gozadas | 8.63 | 6.65 | TOTAL(A+B+C+D) |  | 85.03% | 47.98% | 114.2% | 71.41%
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44.77 | 16.39
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02 | 3.86
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 4.51 | 3.47
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58 | 3.53
C5 | Indenização Adicional | 0.42 | 0.33
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.65 | 11.28
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.48 | 6.03
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.34
Cabo cobre flexível 2x1,5mm² - classe 5 isolação 750V - Ref. Prysmian ou equivalente, incluindo terminais e anilhas de identificaçao. | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 16.93 | 1.33 | 5.31 | [5 empty] | 1.3275
| TOTAL(A+B+C+D) | 113.15 | 65.8
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Dr. Heitor Blum, 230-A, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-110
Fone 48 3029-0830

## BDI
UNIDADE DA CAIXA
[5 empty] | UNIDADE / SR: | AG GAROPABA / SR FLORIANÓPOLIS
[5 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RETROFIT DE AR CONDICIONADO
[5 empty] | PRAZO OBRA: |  | 0
[5 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 0
[5 empty] | OES: |  | 1626.2017.72
TABELAS DE COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES, CARENAGENS E SINALIZAÇÃO |  | PARA OBRAS EXCLUSIVAS DE |  |  |  | PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DENTRO DA OBRA
[5 empty] | CLIMATIZAÇÃO |  | FORNEC. E INST. DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEV.
ITEM | Discriminação | Elemen-to da fórmula | TAXA (%) |  | TAXA (%) |  | TAXA (%) |  | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 3.45%
2 | Despesas Financeiras | DF | 1.23% |  | 1.23% |  | 1.23% |  | 0.85%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 2.07% |  | 2.07% |  | 2.07% |  | 1.33%
3.1 | Seguros | S |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.48%
3.2 | Riscos | R |  | 1.27% |  | 1.27% |  | 1.27% |  | 0.85%
3.2 | Garantias | G |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.48%
4 | Tributos | I | 5.57% |  | 5.57% |  | 5.57% |  | 3.65%
4.1 | ISS |  |  | 1.92% |  | 1.92% |  | 1.92% |  | 0%
4.2 | PIS |  |  | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 | LUCRO | L | 7.4% |  | 7.4% |  | 7.4% |  | 5.11%
| BDI |  | 22.12 | % | 22.12 | % | 22.12 | % | 15.28 | %
|  | 1 + (AC + S + R + G) = | 1.0607 |  | 1.0607 |  | 1.0607 |  | 1.0549
|  | 1 + DF = | 1.0123 |  | 1.0123 |  | 1.0123 |  | 1.01
|  | 1 + L = | 1.074 |  | 1.074 |  | 1.074 |  | 1.04
|  | 1 - I = | 0.9443 |  | 0.9443 |  | 0.9443 |  | 0.9635
|  | BDI = | 22.12 |  | 22.12 |  | 22.12 |  | 15.28
ELEVADORES, PLATAFORMAS, AR CONDICIONADO, NO BREAK
BDI, com base no acórdão TCU nº 2369/2011 e fórmula constante no voto do mesmo acórdão.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | CAU
Arqª Mariana Bonaldi |  |  |  | A 44.608-4
ASSINATURA RESP. TÉCNICO
| Cabo cobre flexível 2x1,5mm² - classe 5 isolação 750V - Ref. Prysmian ou equivalente, incluindo terminais e anilhas de identificaçao. |  |  | 1.33 |  | 5.31 |  |  |  |  | 1.3275
PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Dr. Heitor Blum, 230-A, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-110
Fone 48 3029-0830