## ÁGUA FRIA
UNIDADE: AGE. SAMAMBAIA NORTE
OBRA/SERVIÇO:
END.:
[14 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  |  | 2020-11-25
[14 empty] | Nº OES: |  |  | 0747.2017.1288
[14 empty] | VERSÃO: |  |  | 01
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE ÁGUA FRIA
Planilha de Cálculo - APROVEITAMENTO
Coluna/Pavimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14
| Trecho | Soma dos pesos | Vazão | Diâmetro | Velocidade | Perda de carga unitária | Diferença de cota | Pressão Disponível | Comprimento tubulação |  | Perda de carga |  |  | Pressão disponível residual | Pressão disponível residual
[9 empty] | L real | Equivalente | Tubulação | Outros | Total
|  |  | l/s | mm | m/s | KPa/m | m | KPa | m | m | KPa | KPa | KPa | KPa | mca | Verificar os equipamentos e suas pressões dinâmicas mínimas
PAVIMENTO SUPERIOR | T01 | 1.2 | 0.32863 | 25 | 0.66951 | 0.28382 | 2.51 | 38.385 | 17.15 | 3.4 | 4.8676 | 0.965 | 5.8326 | 32.5524 | 3.2552
| T02 BEBEDOURO | 0.3 | 0.16432 | 20 | 0.52305 | 0.24354 | 10.51 | 105.1 | 10 | 6.1 | 1.4856 | 2.4354 | 3.921 | 101.179 | 10.1179
| R01 BEBEDOURO | 0.1 | 0.094868 | 20 | 0.30198 | 0.09313 | 0 | 101.179 | 0.2 | 3.6 | 0.33527 | 0.018626 | 0.35389 | 100.8251 | 10.0825 |  |  | 25 | 32 | 40 | 50
| R02 BEBEDOURO | 0.1 | 0.094868 | 20 | 0.30198 | 0.09313 | 0 | 101.179 | 0.27 | 3.6 | 0.33527 | 0.025145 | 0.36041 | 100.8186 | 10.0819 |  | Joelho 90° | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4
| R03 | 0.3 | 0.16432 | 20 | 0.52305 | 0.24354 | 0 | 32.5524 | 0.3 | 2 | 0.48708 | 0.073062 | 0.56014 | 31.9923 | 3.1992 |  | Joelho 45° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
| R04 | 0.4 | 0.18974 | 20 | 0.60397 | 0.31325 | 0.4 | 36.5524 | 2 | 2 | 0.6265 | 0.6265 | 1.253 | 35.2994 | 3.5299 |  | Tê 90° saída lateral | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5
| R05 | 0.1 | 0.094868 | 20 | 0.30198 | 0.09313 | 0.15 | 36.7994 | 1.63 | 2 | 0.18626 | 0.1518 | 0.33806 | 36.4613 | 3.6461 |  | Reg. Gaveta aberta | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3
| R06 | 0.4 | 0.18974 | 20 | 0.60397 | 0.31325 | 0 | 36.4613 | 0.4 | 3.3 | 1.0337 | 0.1253 | 1.159 | 35.3023 | 3.5302
| R07 | 1 | 0.3 | 20 | 0.95496 | 0.69838 | 1.25 | 12.5 | 1.11 | 2 | 1.3968 | 0.7752 | 2.172 | 10.328 | 1.0328 |  | PESOS
| R08 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 0.73971 | 0.44665 | 1.256 | 12.56 | 4.95 | 1.8 | 0.80398 | 2.2109 | 3.0149 | 9.5451 | 0.95451 |  | Lavatório | 0.5
| R09 | 0.4 | 0.18974 | 20 | 0.60397 | 0.31325 | 2.07 | 30.2451 | 12.1 | 2.4 | 0.7518 | 3.7903 | 4.5421 | 25.7029 | 2.5703 |  | Chuveiro | 0.5
| R10 | 1 | 0.3 | 20 | 0.95496 | 0.69838 | 0.15 | 26.6 | 12.1 | 2.4 | 1.6761 | 8.4504 | 10.1265 | 16.4735 | 1.6474 |  | Bebedouro | 0.1
| R11 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 0.73971 | 0.44665 | 1.35 | 13.5 | 1.62 | 0.8 | 0.35732 | 0.72358 | 1.0809 | 12.4191 | 1.2419 |  | Reg. Gaveta aberta | 0.1
| R12 | 0.3 | 0.16432 | 20 | 0.52305 | 0.24354 | 0 | 12.4191 | 0.77 | 2 | 0.48708 | 0.18753 | 0.67461 | 11.7445 | 1.1744
| R10.1 | 0.4 | 0.18974 | 20 | 0.60397 | 0.31325 | 0.15 | 26.6 | 12.1 | 2.4 | 0.7518 | 3.7903 | 4.5421 | 22.0579 | 2.2058
TÉRREO | T03 BEBEDOURO | 0.3 | 0.16432 | 20 | 0.52305 | 0.24354 | 14.47 | 144.7 | 7.66 | 2 | 0.48708 | 1.8655 | 2.3526 | 142.3474 | 14.2347
| R13 BEBEDOURO | 0.1 | 0.094868 | 20 | 0.30198 | 0.09313 | 0 | 142.3474 | 0.4 | 2 | 0.18626 | 0.037252 | 0.22351 | 142.1239 | 14.2124
| R14 BEBEDOURO | 0.1 | 0.094868 | 20 | 0.30198 | 0.09313 | 0 | 142.3474 | 0.15 | 2 | 0.18626 | 0.013969 | 0.20023 | 142.1472 | 14.2147
| R15 | 1 | 0.3 | 20 | 0.95496 | 0.69838 | 0.15 | 26.6 | 12.1 | 2.4 | 1.6761 | 8.4504 | 10.1265 | 16.4735 | 1.6474
| R15.1 | 0.4 | 0.18974 | 20 | 0.60397 | 0.31325 | 0.15 | 26.6 | 12.1 | 2.4 | 0.7518 | 3.7903 | 4.5421 | 22.0579 | 2.2058
| R16 | 0.8 | 0.26833 | 20 | 0.85414 | 0.5745 | 0 | 18.5 | 2.7 | 2 | 1.149 | 1.5512 | 2.7002 | 15.7998 | 1.58
| R17 | 0.4 | 0.18974 | 20 | 0.60397 | 0.31325 | 0 | 19.7998 | 0.41 | 0.8 | 0.2506 | 0.12843 | 0.37903 | 19.4208 | 1.9421
| R18 | 0.3 | 0.16432 | 20 | 0.52305 | 0.24354 | 0.4 | 23.4208 | 0.85 | 3.2 | 0.77933 | 0.20701 | 0.98634 | 22.4345 | 2.2434
| R19 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 0.73971 | 0.44665 | 1.35 | 13.5 | 1.62 | 0.8 | 0.35732 | 0.72358 | 1.0809 | 12.4191 | 1.2419
| R20 | 0.3 | 0.16432 | 20 | 0.52305 | 0.24354 | 0 | 12.4191 | 0.77 | 2 | 0.48708 | 0.18753 | 0.67461 | 11.7445 | 1.1744
BARRILETE | 1 | 14.7 | 1.1502 | 32 | 1.4302 | 0.7869 | 1.16 | 11.6 | 0.93 | 2.2 | 1.7312 | 0.73182 | 2.463 | 9.137 | 0.9137
| 2 | 14.7 | 1.1502 | 32 | 1.4302 | 0.7869 | 1.16 | 11.6 | 0.67 | 0.2 | 0.15738 | 0.52723 | 0.68461 | 10.9154 | 1.0915
| 3 | 14.7 | 1.1502 | 32 | 1.4302 | 0.7869 | 0 | 20.0524 | 4 | 4.6 | 3.6198 | 3.1476 | 6.7674 | 13.285 | 1.3285
Vazão é achada com o Peso Acumulado.
1 - Peso acumulado para cada trecho
2 - Determinar diâmetro
3 - Velocidade < 3 m/s
4- Perda de carga unitária
5- Cota dos equipamentos
6- Pressão disponível a partir do nível da caixa d'água e equipamento hidráulico
7- Comprimento real e equivalente
8- Perda de carga por trecho
2 - Descobrir J e a velocidade a partir da vazão e do diâmetro
#REF!

## Dimensionamento Reservatório
1.Consumo Diário/Reservatório
DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO
População Estimada
Local | Pessoas
TÉRREO | 15
PAV. SUPERIOR | 15
Total | 30
Reserva Técnica de Água
Classificação do Empreendimento: | Agência
Consumo (l/dia) | 50
População Estimada (und) | 30
Consumo Diário (L) | 1500
Número de dias para reserva | 2
Volume para consumo(m³) | 3
Volume reserva técnica de incêndio (m³) calculado | 0
Reserva Total | 3
Dimensões do Reservatório
Taxa para Volume Inferior (normalm. 60%) | 0%
Taxa para Volume Superior | 100%
Volume Reservatório Inferior (m³) | 0
Volume Reservatório Superior (m³) | 3
Dimensões Reservatório Superior |  | 3 | h
a
b
| Total | 3
TABELA DE DIÂMETROS DOS TUBOS
2.Ramal Predial |  |  | NOMINAL | INTERNO
Ramal Predial
Consumo Diário (Litros) | 1500
Vazão (l/s) | 0.017361
Velocidade m/s | 0.6
Diametro Interno (mm) | 6.0697
Diametro Nominal (mm) | 25
Note on B13: TABELAS PARA CONSULTA - Tabela 2 Tabela 1.2 - Livro Hélio Creder, pag 9.

## ESGOTO-TV
UNIDADE: AGE. SAMAMBAIA NORTE
OBRA/SERVIÇO:
END.:
[7 empty] | DATA DO DOCUMENTO: | 2020-11-25
[7 empty] | Nº OES: | 0747.2017.1288
[7 empty] | VERSÃO: | 01
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
ESGOTO
Coluna/Pavimento | Trecho | UHC | DN (mm) | DECLIVIDADE | DN TV (mm)
TÉRREO | 1 | 1 | 50 | 2% | -
2º PAVIMENTO | 3 | 6 | 100 | 1% | 50
| 4 | 8 | 100 | 1% | 50
| 5 | 1 | 50 | 2% | 50
| 6 | 9 | 100 | 1% | 50