APÊNDICE A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1	INTRODUÇÃO	2

2	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTRA PREDIAL	2

2.1	INSTALAÇÕES CIVIS	3

2.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	77

2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	92

2.4	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS	133

2.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	155

2.6	MANUTENÇÃO DA BOA QUALIDADE DO AR INTERIOR	221

2.7	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL	226

2.8	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	270

3	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	319

4	NORMAS TÉCNICAS	320

5	LEGISLAÇÃO	360

6	GLOSSÁRIO	362

# INTRODUÇÃO

O objetivo deste Apêndice é apresentar as especificações de materiais e serviços que deverão ser obedecidas pelas empresas contratadas para executar a manutenção predial dos imóveis ocupados pelas unidades da CAIXA.

As orientações apresentadas obedecem às diretrizes básicas estabelecidas para a execução de obras nas construções, reformas e adequações de unidades próprias, locados ou em processo de locação/construção pela CAIXA em todo o território nacional.

Este Apêndice deverá ser consultado para questões voltadas à padronização das instalações da CAIXA. Nas situações em que a simples consulta a este Apêndice não for suficiente para esclarecer as dúvidas existentes, poderá ser feita consulta ao Engenheiro ou Arquiteto da FILIAL.

Todos os serviços de manutenção predial nas instalações da CAIXA, bem como os materiais e insumos usados, devem sempre respeitar os padrões estabelecidos pela empresa e as características originais pré-existentes.

Os edifícios com características de tombamento deverão possuir projetos específicos, com a prévia aprovação por parte da CAIXA e dos órgãos oficiais de governo de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Casos específicos, unidades que fujam às características principais descritas neste Apêndice ou demandas eventuais estratégicas não padronizadas serão tratadas individualmente através de discussões junto à FILIAL.

CADERNOS DE DIRETRIZES TÉCNICAS DA CAIXA (CDT)

São os cadernos de diretrizes técnicas elaborados para a padronização das instalações da CAIXA, para aplicação tanto no desenvolvimento dos projetos como na contratação de obras para construção de novos imóveis, reformas, adequações ou manutenção de imóveis existentes. No caso de conflito de informações entre este Apêndice e os cadernos vigentes, estes últimos deverão sempre prevalecer como a referência a ser adotada.

# MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTRA PREDIAL

A qualidade dos materiais aplicados é fundamental para a durabilidade das instalações no decorrer da utilização do prédio. Na prestação dos serviços deverão ser utilizados materiais substituíveis e facilmente encontrados no mercado e que possuam certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

As peças e demais componentes substituídos pela CONTRATADA nas instalações e equipamentos da CAIXA deverão ser sempre novos, originais ou, se inexistente no mercado, equivalentes em qualidade e segurança aos substituídos.

A CONTRATADA será responsável pela especificação e aquisição dos materiais e peças de reposição a serem substituídos, observando todas as especificações desse manual, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos pela CAIXA, advindos da necessidade de troca ou devolução aos fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo os produtos já adquiridos.

A execução correta e tempestiva do programa de manutenções preventivas é essencial para a boa conservação das unidades bem como para a redução da necessidade de intervenções de manutenção corretiva nas unidades da CAIXA.

Outro aspecto a ser observado é o potencial poluidor do material, passando pelo seu ciclo de fabricação, e considerando-se ainda seu descarte. Materiais de maior reciclabilidade devem ter preferência em relação aos demais. A utilização de especificação de fabricantes com processos de fabricação limpos e ambientalmente sustentáveis deverá ser incentivada.

## INSTALAÇÕES CIVIS

Nesta seção são apresentadas diretrizes para especificações técnicas de materiais e serviços frequentemente aplicados nas instalações civis.

Paredes

Poderão ser utilizados diferentes tipos de materiais e sistemas construtivos, de acordo com a necessidade de cada ambiente, adequando-se às especificidades do projeto.

Os sistemas mais utilizados para execução das paredes são:

Concreto Armado

Alvenaria

Drywall

Steel Frame – Especificamente para os casos dos KIT’s

Paredes de Concreto Armado

Utilizadas em caixa forte, em Unidades com Penhor e Centralizadoras de Guarda de Garantias Pignoratícias – CEGAP, também quando houver caixa forte rearmável ou quando o cofre de passagem protegido por parede de alvenaria não for aprovado pela Representação de Segurança local –RESEG.

Deverá possuir as características de resistência apropriadas à aplicação a que se destina, sendo necessários cálculos estruturais específicos para cada situação.

Paredes de Alvenaria

Alvenaria de blocos cerâmicos, concreto ou sílico-calcáreos.

Os tijolos de barro maciços serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer corpo estranho. Deverão apresentar as arestas vivas, faces planas e sem fendas, e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas deverão se enquadrar no especificado pela NBR-7170:1983 – Tijolo Maciço para Alvenaria e NBR-8041:1983 Tijolo Maciço para Alvenaria: Forma e Dimensões.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão executados de modo a evitar lascas, quebras, umidade, substâncias nocivas e outros danos.

As juntas terão espessura máxima de 12mm. A colocação dos tijolos deverá ser sempre tipo “mata junta” e deverão ser executados conforme as dimensões e alinhamentos determinados em projeto.

A utilização desta forma de vedação é recomendada para as paredes perimetrais da edificação, circulações externas, caixas de escada, fossos de elevador, salas de cofre, sanitários, copas e casas de máquinas.

Paredes de Gesso

Nas paredes internas, dar preferência às paredes em sistema drywall com revestimento em placas de gesso acartonado.

As paredes deste tipo serão de gesso acartonado, estruturado, com fixações, reforços, e acabamentos de acordo com as instruções de instalações dos fabricantes. Quando houver possibilidade de ocorrência de umidade no ambiente, deverão ser utilizadas placas hidrofugantes, resistentes à umidade (RU) com 5% de coeficiente de absorção máxima de água.

A execução das paredes em gesso acartonado deverá ser feita em conjunto com as instalações elétricas/hidrossanitárias, prevendo-se reforços da estrutura metálica para instalação de quadros, bancadas e outros elementos. A espessura da parede deverá ser compatível com a instalação desses quadros, os quais deverão ser totalmente embutidos. Em qualquer situação, a espessura não será inferior a 9 (nove) cm.

Apresentam a vantagem de menor peso próprio comparativamente à alvenaria tradicional e maior rigidez, se comparada à divisória leve, e sua instalação é mais rápida e limpa do que a de qualquer alvenaria. Podem ainda ser especificadas com os mais diversos materiais de preenchimento, podendo ainda apresentar características termoacústicas, resistência a água (RU) e ao fogo (RF).

Deverão ser utilizadas em ambientes internos de Agências e Áreas meio passíveis de alteração de layout, bem como no fechamento, acima das carenagens, no ambiente de Autoatendimento de forma a isolar o corredor de abastecimento.

Divisórias

Divisórias Móveis

Para otimizar espaços destinados a reuniões, poderão ser utilizadas divisórias cegas móveis, com características acústicas, preferencialmente de acionamento manual.

Este tipo de divisória requer projeto específico para o espaço em que serão instaladas. Utilizar acabamentos nas cores cinza claro, cinza médio ou azul.

Instalação:

Somente para áreas administrativas.

Divisórias Leves

As divisórias leves são as mais versáteis e apresentam grande produtividade na colocação. Geram pouco entulho e perda de espaço útil. Entretanto, são menos robustas do que as demais, e não apresentam boa solução para instalação de quadros, bancadas e outros acessórios.

Instalação:

Deverão ser utilizadas em ambientes internos passíveis de alteração de layout, tais como: salas de arquivo, salas de reuniões, almoxarifados, separação de corredores etc. Não é permitida a utilização de divisórias piso-teto para delimitar áreas de trabalho. Somente serão utilizadas quando aprovadas pelo Corpo de Bombeiros local.

Especificações:

Painéis - miolo colmeia, espessura 35 mm, painéis de dupla face, modulação eixo a eixo de 1220 mm, requadro em chapa isolante de fibra de madeira, revestimento em chapa de madeira prensada com 3 mm de espessura com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão prensado a quente na chapa, tornando-se um só corpo, tipo BP-Plus na cor Cristal ou outra de qualidade equivalente ou superior. As alturas e dimensões poderão ser de piso a teto, painel-vidro-painel ou painel-vidro.

Estrutura - perfis de alumínio anodizado natural fosqueado, podendo os montantes/ travessas e rodapés serem duplos ou simples, de acordo com o padrão a ser instalado.

Portas - as portas deverão possuir as mesmas características dos painéis, porém o requadro deverá ser de madeira maciça submetida a tratamento antifungos e térmitas na serraria. Caso necessário, poderão apresentar grelhas específicas para fins de sistema de climatização. Poderá ser utilizada porta de divisória com balcão, como opção para ambientes que necessitem de atendimento rápido (exemplo: almoxarifado).

Ferragens - as ferragens serão de alumínio, ou cromadas, com fechadura tipo tubular, chave central e trava de segurança.

Divisórias para Sanitários

Todas as portas deverão ser instaladas à distância mínima de 180mm do piso. As portas dos sanitários acessíveis terão em sua parte inferior, em ambos os lados, proteção contra choques mecânicos, em chapa de aço inoxidável escovado espessura de 0,79mm, nas dimensões de 0,40m de altura e largura da porta. Devem possuir puxador horizontal instalado a 10cm da face onde se encontra a dobradiça e com comprimento igual à metade da largura da porta.

Instalação:

Nos sanitários.

Especificações:

Painel e portas em laminado fenólico melamínico estrutural tipo TS, texturizado, dupla face, espessura mínima 10mm. Cor gelo, cinza médio ou azul.

Estrutura em perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T-6C, anodizado, cor natural fosqueado. Dobradiças automáticas reforçadas (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino de aço inox articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de permanência de 300 graus. Fechadura tipo tarjeta “livre/ocupado” com abertura de emergência e puxador especial de latão maciço. Ferragens especiais para portas tipo camarão para boxes de deficientes físicos. Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável. Batedeira do montante em EPDM preto.

Os painéis das divisórias poderão se apresentar, alternativamente, em granito ou mármore. Neste caso, deverão possuir espessura de 2 cm e cor cinza médio na mesma tonalidade do piso e ser do mesmo tipo utilizado nas bancadas.

Apenas nas áreas administrativas serão admitidas divisórias em vidro temperado ou laminado, com acabamento jateado ou aplicação de película leitosa.

Esquadrias e Serralheria

Esquadrias Metálicas

- Para o caso de reforma, as esquadrias deverão ser revisadas, recuperadas, eliminando-se os pontos de corrosão, lixadas, desengraxadas, recebendo pintura de fundo anticorrosivo.

Para a instalação de novas esquadrias metálicas, estas deverão ser em alumínio anodizado natural. O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com o especificado nos projetos de arquitetura.

As serralharias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio que apresentem as seguintes características:

Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa

Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

Alongamento (50 mm): 18% a 10%

Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

Todo material a ser empregado nas esquadrias de alumínio deverá estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes de projeto, sem defeito de fabricação ou falhas de laminação.

Eventuais frestas entre contramarco e alvenaria serão combatidas através da aplicação de silicone, quando da montagem da esquadria.

Cada folha ou módulo deve ser operado com um único movimento, quando disponíveis para operação pelo empregado, utilizando apenas uma das mãos, com deslocamento horizontal máximo de 0,50m.

Envidraçamento

- Os caixilhos metálicos destinados a envidraçamento, obedecerão às disposições construtivas integradas na NB-226/ABNT. O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego dos seguintes dispositivos, buscando a maior estanqueidade acústica possível:

Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetador de base de elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com vidro e a liga metálica.

Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência Neoprene, dotadas de tiras de enchimento.

As gaxetas de compressão apresentarão as seguintes características:

Dureza da gaveta, ao durômetro tipo A:75 _ 5 pontos (ASTM-C-542).

Dureza da tira de enchimento, ao durômetro tipo A:80 _ 5 pontos (ASTM-C-542).

Pressão de vedação: 0,71 kgf/cm2, no mínimo (ASTM-C-542).

Nas esquadrias de fachada deverá ser considerada a possibilidade de aproveitamento de luz natural. Para melhorar as condições de aproveitamento de energia luminosa externa, deverá ser verificada a possibilidade de instalação de brises ou anteparos de forma a permitir a entrada de luz sem, entretanto, gerar incidência de luz direta ou ofuscamento, causando desconforto visual.

Esses anteparos deverão ser em alumínio ou em aço com acabamento em pintura epóxi-pó e permitir facilidade de manutenção.

Nas janelas de banheiros, copas, áreas de serviço, jardins internos e abertura para aparelhos de ar condicionado, instalar grades com moldura chumbada à alvenaria em barra chata 1 ¼” x 1/4”, tratada com primer anticorrosivo e posteriormente pintada em esmalte acetinado cor cinza platina; barras verticais e horizontais redondas 7/8”, com o mesmo acabamento das molduras; o espaçamento do gradil será 10x20cm e sobre o gradil soldar tela ondulada galvanizada fio nº12 malha ¾”.

As grades não podem interferir no funcionamento da janela da unidade e devem possuir afastamento suficiente para que se permita a abertura completa delas. As janelas não devem ser fixas ou travadas, para garantir a ventilação dos ambientes.

Deverão ser verificadas as legislações vigentes nos diferentes municípios, quando houver alteração da fachada. Para aplicação correta de diferentes dispositivos e materiais, deverão ser obedecidas as orientações do fabricante e posturas locais.

Para imóveis que possuírem portas externas além daquelas existentes na fachada principal (alguns edifícios administrativos), o material a ser utilizado será chapa dupla de aço com espessura de 3 mm, devidamente estruturado, com duas fechaduras tipo tetra.

Esquadrias de Madeira

- Todas as portas em madeira serão semiocas, encabeçadas de acordo com as dimensões e locais indicados em projeto. Deverão ser em madeira de lei, bem seca, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. Os batentes (marcos), e guarnições (alizares), não poderão apresentar empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira ou outros defeitos.

Seu revestimento será em laminado fenólico melamínico de alta pressão ou pintura, conforme especificações constantes do item neste Apêndice. As guarnições serão lisas, com largura mínima de 07 cm. As portas de madeira pintadas receberão selador, massa a óleo, lixamento e posterior pintura em esmalte sintético.

Todas as portas, inclusive de elevadores e plataformas, deverão ter vão livre mínimo de 0,80m e altura mínima de 2,10m, independentemente do tipo de abertura. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter vão livre de 0,80m. As dimensões deverão seguir o especificado na NBR 9050:2005. As ferragens serão de alumínio ou cromadas, sendo colocadas 03 dobradiças por porta e fechadura/maçaneta tipo alavanca em alumínio.

Em portas de correr, a instalação de trilhos será preferencialmente na sua parte superior, podendo ser na parte inferior desde que os trilhos ou guias (inferiores) sejam nivelados com a superfície do piso, e o vão resultante não ultrapasse a dimensão máxima de 15 mm. As ferragens, trilho superior e guia de piso, todos compatíveis com o sistema, serão em ferro ou alumínio e latão cromado, fechadura tipo bico de papagaio com acabamento cromado.

As portas do tipo vaivém devem ter visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso. O visor deve estar localizado entre o eixo vertical central da porta e o lado oposto às dobradiças da porta.

Na Casa de Máquinas será instalada porta de acesso, sempre que possível com 02 (duas) folhas.

É preferível que seja tipo corta fogo, obrigatoriamente com abertura para fora, contendo borracha (gaxeta) em todo seu perímetro; estanque, ser de material incombustível. O vão livre da porta deve ter largura e altura mínimas, respectivamente, de 0,70m e 2,0m. As portas de acesso à casa de polias devem ter uma largura mínima de 0,7m e uma altura mínima de 1,6m e não devem abrir-se para dentro do recinto. As portas e as portinholas devem ser providas de trava com chave permitindo o fechamento autônomo e travamento sem o uso da chave. O destravamento pelo lado do pavimento será apenas por chave diferente de qualquer outra existente no edifício e poderá ser a mesma que abre as portas de pavimento. Portas de inspeção e emergência devem poder ser abertas a partir do interior da caixa sem chave mesmo estando travadas.

Esquadrias exclusivas de agências (portas e painéis em vidro)

- As portas de acesso e as portas de emergência serão em vidro temperado de 10mm de espessura, ou em vidro laminado de espessura 8mm.

Acesso Principal

- O acesso principal da unidade não deve conter desníveis maiores que 5mm, caso contrário deverá ser tratado como rampas ou plataformas elevatórias.

As esquadrias da fachada serão em vidro temperado incolor de 10 mm de espessura ou em vidro laminado de 8 mm (4mm + 4mm), com as devidas ferragens de sustentação fixadas na estrutura do conjunto a ser incluído na entrada, formado por pórtico e subpórtico em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura automotiva, conforme projeto a ser apresentado pela CAIXA.

Deverá ser instalado subpórtico metálico padrão CAIXA, em forma de “U” invertido, conforme Manual de Sinalização Externa FAIXA AZUL.

O acesso principal será constituído por 03 (três) portas em vidro temperado incolor de 10mm, min.0.85m de largura e 2.10m de altura.

Quando o acesso principal for feito por porta de duas folhas, deverá ser prevista terceira porta para acesso ao Autoatendimento instalada em subpórtico composto por peça em chapa de aço dobrada 1020 SAE com espessura de 1,5mm, com 336mm de largura (vista frontal), 80mm de profundidade e altura variável. Porta de vidro temperado 10mm de 0.90m de largura e 2.10m de altura, sendo aberta através de fechadura eletromagnética.

Os subpórtico deverão ser instalados após a soleira de granito, devendo, após isto, ficar devidamente preparado para instalação das portas de vidro temperado e demais elementos de fechamento.

Prever puxadores padrão CAIXA para todas as portas, molas hidráulicas embutidas no piso e todos os demais conjuntos de ferragens conforme projeto a ser apresentado pela CAIXA. A mola da porta do Autoatendimento não deverá travar a 90°.

Esquadria interna ao Autoatendimento

- O fechamento interno do Autoatendimento não poderá interromper o forro, e será em vidro temperado incolor de 10mm de espessura, ou em vidro laminado de 8 mm (4 mm + 4 mm), com as devidas ferragens de sustentação fixadas na estrutura da edificação, em alumínio anodizado natural fosco, de forma que garanta a rigidez do conjunto.

Nesta esquadria deverá ser previsto o espaço necessário à instalação da porta giratória sem que haja interferências ao funcionamento desta.

Da mesma forma deverá ser instalada porta de emergência (porta principal auxiliar) em vidro temperado ou laminado nas dimensões de 1,20m  x 2,10m em perfil de alumínio 3”x6”, fixada no piso/teto.

A instalação dos painéis retráteis será efetuada na sua parte superior, com trilhos tipo Stanley. Os vãos resultantes não poderão ultrapassar a dimensão máxima de 15 mm. Todo o fechamento deverá ser realizado rigorosamente de acordo com o layout fornecido pela CAIXA, inclusive com os fechamentos em painéis retráteis para divisão de ambientes.

Em corredor de abastecimento voltado para fachada em vidro, utilizar película opaca ou pintura na parte interna, na cor gelo. Como reforço interno, desde que seja determinado pela área de Segurança Empresarial da CAIXA, uma das opções abaixo:

Aplicação de película de alta resistência a impactos, padrão 3M Scotchshield Ultra 600, ou tecnicamente equivalente, formada por 42 camadas de poliéster entrelaçadas ou produto tecnicamente equivalente;

Instalação de vidros temperados laminados, com estrutura total de 12mm (vidro temperado + PVB + vidro temperado), quando a relação custo x benefício justificar.

Corrimãos, Guarda-Corpo

Corrimãos

- Os corrimãos podem ser laterais ou intermediários e podem estar associados ou não aos guarda-corpos.

Os corrimãos deverão possuir o anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, para orientação de deficientes visuais, em acordo com NBR 9050:2005. - Ver item Anel de textura para corrimão, em Sinalização Acessível.

Instalação:

Devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das rampas.

Os corrimãos prolongar-se-ão pelo menos 30cm antes do início e após o término da rampa ou escada, sem interferir em áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Terão suas extremidades com acabamento recurvado junto à parede ou ao piso.

Com relação à altura de instalação e ao tipo de corrimão (simples ou duplo):

Para degraus isolados e escadas, os corrimãos serão simples e a altura dos corrimãos simples será de 0,92m do piso, medidas de sua geratriz superior.

Para rampas, os corrimãos laterais serão duplos, instalados a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso, medidas da geratriz superior.

Os corrimãos podem ser fixados de acordo com os seguintes casos:

Quando laterais, poderão ser fixos em apoios verticais ou em parede adjacente.

Quando intermediários, a fixação deverá ser feita em de apoios verticais.

Os corrimãos laterais serão contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou das rampas.

Os corrimãos intermediários deverão ser instalados em escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40m, ou conforme legislação municipal. Os corrimãos intermediários somente poderão ser interrompidos quando o comprimento do patamar for superior ou igual a 1,40m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80m entre o término de um segmento e o início do seguinte.

Em edificações existentes, onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente.

Os corrimãos existentes em boas condições e que atendam as dimensões especificadas neste Caderno, poderão ser mantidos.

Especificação:

Os corrimãos serão executados em aço inox com acabamento escovado ou liso e terão seção circular de 50,8mm (2”), e=2,25mm.

Os corrimãos poderão ser fixados de 02 (duas) maneiras:

Fixação em alvenarias

O corrimão será fixado através de solda, em braço de sustentação circular com Ø=12,7mm (1/2”) do mesmo material do corrimão. O conjunto corrimão e braço de sustentação será soldado em chapa de Ø=50,8mm (2”), e=3,17mm (1/8”) de aço inoxidável escovado, que será aparafusada na alvenaria através de parafuso, com canopla de acabamento.

Fixação em apoios verticais metálicos

Os apoios serão no mesmo material do corrimão, com Ø = 50,8mm (2”), e=2,25mm, que serão soldados às sapatas de Ø100mm, e=3,17mm (1/8”) de aço inoxidável escovado, fixado ao piso através de chumbador do tipo Parabolt, com canopla de acabamento.

Os corrimãos serão soldados através de braço de sustentação circular Ø=12,7mm (1/2”) do mesmo material do corrimão. O conjunto corrimão e braço de sustentação será soldado no apoio vertical metálico.

Os corrimãos deverão atender à NBR 9050:2005 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Guarda-Corpo

- Os guarda-corpos são de aço inoxidável escovado com fechamento em vidro ou gradil, e podem estar associados ou não a corrimãos.

Instalação:

As Unidades da CAIXA que possuírem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terão corrimão associado ao guarda-corpo.

A altura mínima do guarda-corpo será de 1,10m, considerada entre o piso acabado e a parte superior, acabada, do peitoril.

Os guarda-corpos são compostos por estrutura e fechamento.

A estrutura do guarda-corpo será em aço inox, composto por tubo superior (arremate), e montantes verticais.

O fechamento do guarda-corpo poderá seguir as opções:

Fechamento em vidro

Fechamento tipo “gradil”

Nos casos de fechamento em vidro, serão instalados junto aos montantes, perfis auxiliares  contínuos (baguetes) para fixação das peças de vidro.

No caso de guarda-corpos com vidro, somente podem ser utilizados vidros temperados laminados em conformidade com a NBR 7199.

No caso de guarda-corpos tipo gradil, constituídos por perfis em aço inox, a distância máxima entre os perfis (vão luz) deve ser igual a 11,0 cm.

Os guarda-corpos devem estar em acordo com NBR14718 e NBR9077 além de atender todos os requisitos indicados na Norma de Acessibilidade vigente, NBR 9050.

Especificação:

Os guarda-corpos serão compostos por estrutura padrão composta por: arremate superior e montantes.

A fixação no piso não deverá ficar aparente, sendo ocultada por peça de aço inox (canopla) de acabamento.

Os fechamentos deverão estar espaçados do piso acabado e do tubo superior (arremate) uma distância igual a 11 cm.

A conexão entre montante e tubo superior (arremate) deverá ser realizada através de pino/espaçador (parafuso) em aço inox.*

Guarda-Corpo com Fechamento em Vidro

- Os guarda-corpos com fechamento em vidro deverão ser instalados, preferencialmente em áreas internas de Unidades de Atendimento e Áreas Meio.

| Características Técnicas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tubo Superior (arremate superior) | Aço inox | Ø50,8mm (2”), espessura: 2,25mm |
| Baguetes p/ instalação do vidro, fixadas aos montantes | Aço inox | h= peça de vidro (cortes superiores e inferiores em acordo com os alinhamentos superior e inferior dos painéis de vidro) |
| Montantes Verticais | Aço inox | Ø50,8mm (2”) |
| Espaçador entre Montante e Tubo superior | Aço inox | Ø12,7mm (1/2”) h= 70mm |
| Fechamento | Vidro | Vidro Laminado, Esp=8mm |
| OBS.: O dimensionamento das peças poderá sofrer alteração, em função de especificidades do local de instalação, exigências de projeto e adequação normativa. Deverão ser submetidos à avaliação da GILOG responsável. |  |  |

Guarda-Corpo com Fechamento tipo “Gradil”

- Os guarda-corpos com fechamento tipo “gradil” deverão ser instalados, preferencialmente em áreas externas.

| Características Técnicas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tubo Superior (arremate superior) | Aço inox | Ø50,8mm (2”), espessura: 2,25mm |
| Montantes Verticais | Aço inox | Ø50,8mm (2”) |
| Espaçador entre Montante e Tubo superior | Aço inox | Ø1/2” (1,27cm) h= 70mm |
| Fechamento | Aço Inox | Perfis tubulares de Ø 19,05mm (3/4”) espaçados à 110mm (vão luz), com travamento em requadro em aço inox, fixado ao montante |
| OBS.: O dimensionamento das peças poderá sofrer alteração, em função de especificidades do local de instalação, exigências de projeto e adequação normativa. Deverão ser submetidos à avaliação da GILOG responsável. |  |  |

Vidros

Vidro Temperado

- Os vidros temperados fixos serão de 8 mm, no mínimo. A utilização de vidro temperado em painéis móveis deverá ser evitada.

Caso, em virtude de disponibilidade de fornecedores ou manutenção das características originais da edificação, se decida por sua utilização neste tipo de painel, sua espessura não deverá ser inferior a 10 mm.

Atenção especial deverá ser dispensada ao projeto arquitetônico quando da utilização desse tipo de vidro, uma vez que ele não permite adequações posteriores à sua produção (cortes ou furações).

Os vidros devem ser colocados dentro de caixilhos, não é recomendada a sua utilização somente com perfil “U”.

Vidro Laminado

- A ser utilizado em fachadas, portas, painéis móveis e guarda-corpos.

Apresenta a possibilidade de reaproveitamento de painéis, impossível no caso de uso do vidro temperado.

Grandes extensões de fachadas em vidro (agências, autoatendimento, edifícios administrativos) deverão receber vidro laminado com espessura não inferior a 10 mm.

Em virtude de maior segurança no caso de quebra, sua utilização é recomendada em painéis móveis, inclusive portas de vidro, com espessura mínima de 10mm.

É o tipo de vidro a ser utilizado nos guarda-corpos.

Vidros de Segurança

- Alternativamente, em unidades com histórico de arrombamento indicadas pela representação local da área de Segurança Empresarial da CAIXA, poderão ser utilizados vidros de segurança, compostos de:

Vidro reforçado pela aplicação de película de alta resistência a impactos, padrão 3M Scotchshield Ultra 600, ou tecnicamente equivalente, formada por 42 camadas de poliéster entrelaçadas ou produto tecnicamente equivalente;

Instalação de vidros temperados laminados, com estrutura total de 12mm (vidro temperado + PVB + vidro temperado), quando a relação custo x benefício justificar.

Vidros Especiais

- Para as fachadas de edifícios administrativos poderão ser utilizados vidros especiais, que utilizem recursos de redução de transmissão térmica para o interior da edificação. Esses tipos de vidro se apresentam, muitas vezes, como solução integrada entre vidro e caixilharia. Os processos de elevação de desempenho destes vidros não poderão ser realizados no local da instalação. Assim, a aplicação de óxidos, sais, películas filtrantes ou reflexivas, composição de vidros duplos colados, ou outros processos, deverá ser de fábrica.

O fornecedor deverá apresentar documentação ou teste realizado que comprove o desempenho esperado pelo vidro especial, assim como certificado de garantia do produto, com duração da vida útil prevista.

Para fins de referência, os vidros térmicos com melhor desempenho apresentam os seguintes índices:

Transmissão Luminosa Direta (TL) de 50%;

Refletividade Luminosa Externa (Re): menor que 25%;

Refletividade Luminosa Interna (Ri): menor que 15%;

Absorção de Energia pelo vidro (AE): menor que 70%;

Coeficiente de Transmissão de Energia (Uv): menor que 6,3 W/m².BC.

Películas

- Poderão ser especificadas para aplicação em fachadas e revestimento interno da Unidade de Atendimento.

Poderão ser utilizados dois tipos de películas nas fachadas:

Película com a tecnologia combinada de controle solar e segurança, transparente.

Películas para proteção solar colorizada, cor: grafite

Poderá ser utilizada como revestimento interno de Unidade de Atendimento:

Película com a tecnologia autoadesiva Comply (micro canais para escoamento do ar).

Películas para Fachada

- As películas, em hipótese alguma poderão ser totalmente refletivas (espelhadas) nem impedir a visão do ambiente de Autoatendimento, em qualquer horário do dia ou da noite.

Apenas nos casos em que haja parecer favorável do corpo técnico da CAIXA e anuência da representação de Segurança Empresarial, poderá ser aplicada película para proteção contra incidência de raios solares (colorizadas) nos vidros das fachadas de Agências em que esteja instalado o Autoatendimento.

Caso seja instalada em mais de uma agência, recomendamos instalar em uma unidade, solicitar o parecer da representação local de Segurança Empresarial e somente após manifestação favorável daquela área proceder à instalação nas demais unidades solicitantes.

Nas fachadas dos edifícios poderá ser aplicada película de segurança para vidros, formadas por um ou mais filmes de poliéster laminados de alta resistência a impactos que seja formado por 39 camadas de poliéster entrelaçadas ou produto tecnicamente equivalente, que contribua com as seguintes características:

Aumentar a segurança pessoal contra cortes com pedaços de vidro quebrado,

Proteção adicional contra assaltos e arrombamentos, reduzir o desbotamento

Aumenta a vida útil da mobília, carpetes, cortinas, pisos e estofamentos e plásticos de interiores,

Especificação:

| Características Técnicas Película TRANSPARENTE |  |
| --- | --- |
| Cor | Totalmente Transparente, incolor |
| Resistência ao Impacto | 21 kg.m; 55 kg.m e 83 kg.m |
| Luz visível transmitida | 84% |
| Energia solar rejeitada | 6% |
| Luz visível refletida | 10% |
| Rejeição de raio Ultravioleta | 99% |

| Película COLORIZADA |  |
| --- | --- |
| Cor | Grafite |
| Resistência ao Impacto | 21 kg.m; 55 kg.m e 83 kg.m |
| Luz visível transmitida | 38% |
| Energia solar rejeitada | 44% |
| Luz visível refletida | 8% |
| Rejeição de raio ultravioleta | 99% |

Utilizar películas cujas especificações se aproximem o máximo possível das características citadas

Utilização:

Área Externa (esquadria do Autoatendimento)

Referência:

| Item | Linha | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Película | ATR series (luz visível transmitida 38%, energia solar rejeitada 44%, luz visível refletida 8%, rejeição de raio ultravioleta 99%). | ATR-35 CHRSHPR | LLUMAR |
| Película | linha Scotchshield Segurança para vidros (luz visível transmitida 84%, energia solar rejeitada 06%, luz visível refletida 10%, rejeição de raio ultravioleta 99%) | ULTRA 600 | 3M |
| Película | linha Solar Gard Window Films (luz visível transmitida 34%, energia solar rejeitada 53%, luz visível refletida (ext) 20%, rejeição de raio ultravioleta 99%) | Stainless Steel 30 | BEKAERT |
| Película | linha Solar Gard Aluminum series Silver film (luz visível transmitida 34%, energia solar rejeitada 64%, luz visível refletida (ext) 37%, rejeição de raio ultravioleta 99%) | Silver 35 | BEKAERT |
| Película | linha Panorama Slate Series Dual-Reflective Film (luz visível transmitida 30%, energia solar rejeitada 63%, luz visível refletida (ext) 24%, rejeição de raio ultravioleta 99%) | Slate 30 Window Film | BEKAERT |
| Película | linha Panorama Sterling series Spectrally Selective film (luz visível transmitida 41%, energia solar rejeitada 63%, luz visível refletida (ext) 33%, rejeição de raio ultravioleta 99%) | Sterling 40 Window Film | BEKAERT |

Películas para Revestimento Interno (Acabamento para Parede)

- A película autoadesiva Di-NOC™ e composta por filme de PVC flexível e adesivo Comply™ com micro canais para aplicação livre de bolhas, possuindo excelente adesão e flexibilidade, podendo ser instalada em ambientes internos e externos em superfícies planas ou curvas.

Instalação:

A ser aplicada como proteção de revestimento (pintura) interno da Unidade de Atendimento, até a altura de 1,50m com relação ao piso acabado.

A película deve ser instalada em superfície limpa, seca, não porosa e lisa. Em superfícies quebradas, com orifícios, riscadas, com textura ou defeitos que possam ser evidenciados, deve ser realizado teste com um pedaço de tamanha A4 para avaliar se o defeito não é evidenciado. Caso o defeito fique visível e necessário tratamento para corrigir imperfeições antes da instalação.

Para melhor desempenho deve se utilizar silicone, para preencher os espaços vazios entre as fitas dupla-face aplicadas.

Aplicações horizontais externos não são recomendadas, pois pode ocorrer encolhimento, descolamento ou descolamento prematuro.

Especificação:

A película pode ter emenda por sobreposição de 5 mm ou justa posição.

Características Técnicas:

| Material | PVC e adesivo acrílico |
| --- | --- |
| Cor | Branca |
| Espessura | 0,212mm |
| Tipo de adesivo | Sensível a pressão com tecnologia Comply™ |
| Liner | Papel coberto com Polietileno |
| Resistência química | Resistente a ácidos moderados, sal e água |
| Flamabilidade | Não propaga chamas |
| Temperatura de aplicação | 15° a 38ºC |
| Método de aplicação | Somente a seco |

Utilização:

Área Interna.

Referência:

| Tipo | Linha | cor | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI-NOC 3M | Solid Color | Branco | PS - 1188 | 3M |

Cortinas e Persianas

- Cortinas e persianas são um artigo utilizado na parte interna de janelas para vedar ou controlar iluminação natural, reduzindo a luz em graus variados dependendo do seu designer, contribuindo também com o conforto térmico do ambiente.

As cortinas e persianas Podem ser automatizadas ou manuais. As automatizadas podem ser controladas por painel na parede, controle remoto ou computador pessoal. E as de acionamento manual, o controle e feito, através do bastão plástico de regulagem e do cordão para abrir e fechar.

Instalação:

A cortina ou persiana deve ser instalada na parte interna das esquadrias, voltadas para a unidade. Preferencialmente em áreas que tenham incidência solar direta ou indireta, quando for necessário um maior conforto visual/privacidade.

No Autoatendimento, só será permitida a instalação de cortinas ou persianas depois de esgotadas todas as demais alternativas técnicas e mediante autorização formal de representação local da segurança empresarial da CAIXA.

Especificação:

A cortina deve ser instalada dentro do vão da esquadria, sendo descontado em suas dimensões 0,5cm na largura e 1,5cm na altura para instalação.

Características Técnicas:

Cortina rolô

| Material | Fibra de vidro e PVC |
| --- | --- |
| Cores | Prata |
| Nível de transparência | Semi-opaco |
| Controle | Manual |
| Transmissão solar % | 15% a 25% |
| Reflexão solar % | 48% a 51% |
| Absorção solar % | 25% a 35% |
| Limpeza | Água e sabão neutro |
| Altura máxima da cortina recolhida | 6% da altura da cortina quando aberta (não considerando os trilhos) |

Persiana horizontal

| Material | 100% PVC |
| --- | --- |
| Cores | Prata |
| Largura | 50mm |
| Sobreposição entre as lâminas | 5mm |
| Lâmina, com efeito, mola | Sim |
| Controle | Manual |
| Limpeza | Aspirador de pó ou pano úmido |
| Altura máxima da persiana recolhida | 6% da altura da persiana quando aberta (não considerando os trilhos) |

Utilização:

Área Interna.

Conservação e Manutenção:

A conservação e manutenção se constituem de: troca/substituição de presilhas, parafusos, cabos, comando freio com bucha plástica/metal, ponteira para bastão, tampa para bastão, conectores, peças/conjunto de cantoneiras, ajustes/substituição de cordas e trilhos, e demais acessórios/guarnições componentes de cortinas/persianas.

Referência:

| Tipo | Linha | Cor | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cortina Rolô | Panama 03 | Silver | P03-093 | LUXAFLEX |
| Cortina Rolô | Screen Style | Silver | N 3003 | SUED |
| Persiana horizontal | PVC 50mm | Prata | - | SUED |
| Persiana horizontal | 50mm PVC | Prata | - | GIRALUZ |

Acabamentos: Parede

- Pela diversidade de imóveis locados pela CAIXA em todo o país, poderão existir os mais diversos revestimentos externos, o que inviabiliza a padronização das fachadas, em função do tipo de material utilizado.

A CAIXA adota uma padronização de cores para as fachadas, que deverão ser neutras e claras, para que não tirem o destaque da sinalização externa.

Além de haver interferência com o projeto arquitetônico do imóvel e com as características do entorno urbano, existe a possibilidade de compartilhamento de edifícios com outros locatários, que nesses casos exige um maior cuidado com o projeto de sinalização externa.

Embora a CAIXA admita um uso amplo de materiais, privilegiam-se os materiais laváveis, resistentes e de fácil manutenção, como granitos, pastilhas e revestimentos cerâmicos. É possível que em locais remotos, ocorra e necessidade de serem adotados materiais alternativos que atendam a necessidade do local e se adapte à cada caso em particular, sempre considerando os aspectos acima pontuados sobre as características dos materiais a serem adotados. Em locais com histórico de ocorrência de pichação, deve ser prevista proteção contra pichação, adequada ao revestimento utilizado.

A escala de cores, tanto para revestimentos internos quanto externos, sugerida varia da cor: branco até o cinza médio e eventualmente, adota-se a cor: azul.

Preparação da Base

- Refere-se ao processo de preparação da base, no caso alvenaria. Para outros tipos de paredes, deverão ser seguidas as recomendações específicas do fabricante, quanto à aplicação do revestimento.

Chapisco

- Todas as paredes e elementos estruturais, caso não haja indicação em contrário, receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa. A aplicação do chapisco deverá ser iniciada sempre que possível imediatamente após a execução da alvenaria. Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serão iniciados após a completa secagem deste.

Emboço

- Será aplicado em todas as superfícies internas e externas chapiscadas, caso não haja indicação em contrário no projeto.

O emboço de superfícies internas será executado com argamassa pronta ou de cimento, cal e areia, e acabamento acamurçado. Sua espessura não deve ultrapassar a 20 mm.

Deverá ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicação em áreas externas ou que tenham contato com umidade.

A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, sendo vetada a correção, dissimilação de qualquer imperfeição grosseira na base de alvenaria neste sentido, com o uso de argamassa.

Reboco

- Será aplicado sobre o emboço, após a completa pega deste, em todas as superfícies internas e externas chapiscadas, com exceção das paredes que receberão revestimento cerâmico ou qualquer outro material de revestimento (granito, laminado, pastilhas etc.). O reboco será constituído por argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada, sarrafeado com régua de alumínio, desempenado e camurçado.

Recomenda-se que a espessura do reboco não ultrapasse a 5 mm, de modo que, com os 20 mm do emboço, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm.

Com relação à espessura, as camadas de argamassa que são aplicadas em espessuras maiores, superiores a 25 mm, estão mais sujeitas a sofrerem retração na secagem e apresentarem fissuras. No caso do intervalo de aplicação entre duas camadas do revestimento de argamassa, é recomendado que sejam aguardados 7 dias, no mínimo, pois nesse período a retração da argamassa já é grande, da ordem de 60% a 80% do valor total.

Sistemas de Pintura

- Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas e limpas, retocadas e devidamente preparadas para o tipo específico de sistema de pintura que irá receber.

As paredes deverão ser emassadas com massa corrida e o lixamento só deverá ser feito após secagem da massa.

Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Serão aplicadas duas demãos de tinta sobre as superfícies.

No momento da especificação de tintas, deverão ser observados o rendimento e qualidade devidamente comprovados. Os materiais da preparação (selador, massa corrida) devem ser da mesma linha da tinta utilizada, a fim de garantir um melhor acabamento.

Deverão ser seguidas as recomendações dos fabricantes do produto e técnicas de aplicação.

Cada sistema com suas características e modos específicos de preparação do substrato para aplicação da tinta.

Os sistemas de pintura utilizados no padrão CAIXA estão assim classificados:

Tintas à base d’água

Tintas à base de Solvente

Esmaltes

Vernizes

As tintas à base de água oferecem mais qualidade para fins externos que as tintas à base de óleo.

Recomenda-se que seja aplicada nas paredes externas, com escala de cores sugerida do branco ao cinza médio, seguindo o padrão CAIXA.

Tintas à Base d’água

- As tintas solúveis em água subdividem-se em:

Ácidos graxos (PVA);

Acrílicas;

Ácidas (epóxi);

Tintas PVA (Ácidos Graxos)

- As tintas PVA caracterizam-se por possuir grande rendimento e durabilidade, quanto ao acabamento apresentam um aspecto fosco aveludado, além do que garantem um ótimo desempenho em repinturas.

Este fundo pode ser aplicado sobre uma base intermediária com massa PVA (massa corrida), cuja finalidade é corrigir a superfície tornando-a lisa. Este tipo de aplicação só é recomendado para ambientes internos, pois externamente o produto está sujeito a solubilização na presença de umidade.

Após o tratamento do substrato com correção a parede e aplicação do fundo, pode se proceder ao emprego da tinta PVA para dar acabamento ao sistema de pintura.

Este tipo de tinta é indicado tanto para ambientes internos quanto externos, sobre superfícies de reboco, massa corridas, massa acrílica, texturas, gesso, madeiras etc. É necessário, portanto, uma preparação adequada do substrato para aplicação da tinta PVA, sendo necessário em primeiro lugar a aplicação de um fundo preparador ou selador PVA.

Instalação:

Deverá ser aplicada nas lajes e forros de gesso que ficarão aparentes.

Os tetos em forro de gesso comum receberão 01 (uma) demão de selador, 02 (duas) demãos de massa PVA, lixamento e 02 (duas) demãos de tinta. Os tetos em forro de gesso acartonado receberão 02 (duas) demãos de massa PVA, lixamento e 02 (duas) demãos de tinta.

Os tetos de lajes existentes serão lixados, para remover a pintura existente, e receberão 01 (uma) demão de selador e 02 (duas) demãos de tinta.

Os tetos em lajes de concreto serão regularizados com gesso, lixados e pintados com 02 (duas) demãos de tinta.

.Utilização:

Áreas Internas e Externas.

Referência:

| Item | Linha | Cor | Tipo | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinta PVA | Aquacryl Tinta Látex | Branco | actn | SHERWIN WILLIAMS |
| Tinta PVA | Látex MAXX | Branco | fsc | SUVINIL |
| Tinta PVA | Para gesso | Branco neve | fsc | SUVINIL |
| Tinta PVA | Coramur Sem odor | Branco | fsc | CORAL |

Em todos os casos acima, a quantidade de demãos indicada é a mínima. Aplicar quantas forem necessárias para o perfeito recobrimento das superfícies e obedecer às instruções de aplicação do fabricante.

Tintas Acrílicas

- A tinta acrílica, também é indicada para revestimentos internos e externos, sendo mais recomendada para o uso externo em superfícies de reboco e possui acabamento acetinado, semibrilho ou fosco, sendo necessário também a preparação adequada da superfície a ser pintada, compreendendo assim, em semelhança a tinta PVA, a correção das superfícies através da massa acrílica e aplicação de fundo preparador ou selador acrílico que tem a função de corrigir a alcalinidade, a pulverulência e a absorção do substrato.

Utilização:

Áreas Internas e Externas.

Referência:

| Item | Linha | Cor | Tipo | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinta Acrílica | Metalatex Eco Acrílico | Branco | s-brlh | SHERWIN WILLIAMS |
| Tinta Acrílica | Acrílico Premium Limpa Fácil | Branco | actn | SUVINIL |
| Tinta Acrílica | Aquacryl Acrílica Premium | Branco (00) Branco Gelo (18) Branco Sereno (95) | actn | SHERWIN WILLIAMS |
| Tinta Acrílica | Novacor Parede Acrílico, Sem cheiro | Branco (31) Branco Gelo (57) Branco Sereno (91) | actn | SHERWIN WILLIAMS |
| Tinta Acrílica | Metalatex Requinte Superlavável, Sem cheiro | Branco (31) Branco Gelo (57) Branco Sereno (95) | actn | SHERWIN WILLIAMS |
| Tinta Látex | Coralmur Sem odor | Branco Branco Gelo | fosc | CORAL |
| Tinta Acrílica | Decora Acabamento Sem odor | Branco Branco Gelo | actn | CORAL |
| Tinta Acrílica | Acrílico Premium | Branco Neve Branco Gelo | s-brlh | CORAL |
| Tinta Acrílica | Acrílico Premium | Branco Neve Branco Gelo | fosc | SUVINIL |

Os acabamentos podem variar entre acetinado, semibrilho ou fosco a depender dos condicionantes do local para onde for especificada e indicações do projeto de arquitetura.

Sobre a pintura acrílica curada deverá ser aplicada uma demão de selador e após 24H deverá ser aplicada a primeira de duas demãos do verniz antipichação. O intervalo entre as demãos varia entre 3 e 6 horas. Deverão ser seguidas todas as recomendações do fabricante.

Em qualquer situação, deverão receber um tratamento antipichação, que consiste na aplicação de um selador e um verniz monocomponente, que após a cura formará uma película lisa, altamente aderente e de elevada estabilidade química que impedirá a impregnação de tintas de pichação.

Referências:

Primer Selador, linha Nitoprimer AW, Ref.: ANCHORTEC/FOSROC

Tinta Epóxi

- A pintura Epóxi e uma tinta industrial a base de resina epóxi (plástico termofixo), de alta qualidade e espessura, que pode ser aplicada sobre diversas superfícies com acabamento acetinado, fosco ou brilhante.

A pintura Epóxi é de rápida aplicação e sua utilização proporciona alta resistência suportando fluxo intenso de pessoas, facilidades na limpeza, facilidade de manutenção, resistência a variação de temperatura, resistência mecânica, resistência a abrasão e qualidade no acabamento.

Instalação:

A área onde a tinta será aplicada deve ter toda sujeira ou impureza removida. A tinta deve ser misturada de acordo com as instruções do fabricante, após a mistura deve se aplicar 2 a 3 demãos de tinta com um rolo especial para tinta epóxi.

Especificação:

Características Técnicas:

| Material | Tinta epóxi |
| --- | --- |
| Cor | Branca |
| Espessura | ± 300 mícrons |
| Secagem ao toque | 2 horas |
| Aplicação | Rolo especial para Epóxi |
| Acabamento | Fosco |

Utilização:

Barramento da área interna.

Referência:

| Tipo | Linha | Cor | Acabamento | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinta Epóxi | Esmalte Epóxi PDA Clássico | Branco | Fosco | ANJO |
| Tinta Epóxi | FUNDO BRANCO EPÓXI | Branco | Fosco | SUVINIL |

Tinta à Base de Solventes

- As tintas solúveis à base de solventes, não compõem o escopo geral das especificações ambientais para arquitetura CAIXA. Embora, possam ser utilizadas em situações específicas, quando especificadas em projeto ou detalhamento de itens gerais ou específicos da Unidade.

Esmaltes

- Os esmaltes são obtidos adicionando-se pigmentos aos vernizes, resultando em tinta caracterizada pela capacidade de formar um filme liso, brilhante e resistente, com alto poder de cobertura e retenção da cor, resultando em um acabamento fosco aveludado.

As tintas, esmalte e óleo, são indicadas tanto para o uso interno quanto externo e seu acabamento varia do brilhante, acetinado ao fosco.

A tinta óleo apresenta boa elasticidade em ambientes externos, porém está sujeita a alterações em sua aparência. Ao contrário, a tinta esmalte apresenta boa resistência a ação dos raios solares e é recomendada para ambientes externos e internos, conservando a sua aparência original.

Necessita de um fundo para corrigir a alcalinidade e uma massa intermediária, porém recomenda-se o uso de massa óleo ou massa sintética para corrigir a superfície. Em seguida pode-se prosseguir à aplicação da tinta esmalte ou óleo.

Instalação:

Será utilizado nas esquadrias de madeira e ferro, e nos elementos de serralheria, sempre aplicado conforme especificação do fabricante.

Pintura em Madeira

- As portas de madeira que não forem revestidas em laminado melamínico, inclusive marcos e alizares, serão lixadas com lixa apropriada para madeira e, posteriormente, receberão massa a óleo, lixamento, selador e pintura esmalte sintético acetinado nas cores branco ou cinza claro.

Referência:

| Tipo | Linha | Cor (cód.) | Acab. | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esmalte | Metalatex | Branco (00) Gelo (01) Planita (02) | actn | SHERWIN WILLIAMS |
| Esmalte | Novacor | Branco (00) Branco Gelo (18) Platina (02) | actn | SHERWIN WILLIAMS |
| Esmalte | Suvinil Esmalte Acetinado | Branco Gelo Platina | actn | SUVINIL |
| Esmalte | Coralit Zero | Branco (01) Branco Gelo (02) Platina (16) | actn | CORAL |

Pintura em Metal

- Elementos em ferro receberão aplicação de zarcão antes da pintura final.

Elementos em aço galvanizado serão lixados para melhor fixação da tinta e receberão proteção anticorrosiva apropriada ao produto para aço ou ferro, e pintados com tinta esmalte sintético acetinado nas tonalidades de cinza, com número de demãos que se tornem necessárias à sua homogeneidade.

Referências:

| Tipo | Linha | Cor (cód.) | Acab. | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esmalte | Suvinil Esmalte Acetinado | Branco Gelo Platina | actn | SUVINIL |
| Esmalte | Coralit Zero | Cinza Médio (14) Alumínio (19) Platina (16) | actn | CORAL |

Vernizes

- Os vernizes, constituem-se em resinas naturais ou sintéticas sob um veículo volátil que se convertem em película transparente ou translúcida após a aplicação de sucessivas camadas finas.

As tintas solúveis à base de solventes, não compõem o escopo geral das especificações ambientais para arquitetura CAIXA. Embora, possam ser utilizadas em situações específicas, quando especificadas em projeto ou detalhamento de itens gerais ou específicos da Unidade.

Tubulações Aparentes (Sinalização)

- Tubulações e dutos aparentes em áreas de trabalho, onde existentes, deverão ser pintados na cor branca, exceto tubulações de água para combate a incêndio, que deverão permanecer na cor vermelha.

A pintura de eletrodutos metálicos aparentes de pequeno diâmetro que apresentarem cor alumínio não é necessária. Nas áreas internas para passagem de tubulação (shafts, garagens, entreforros etc.), as tubulações deverão apresentar as cores estabelecidas pela norma NBR 6493:1994 – Emprego de Cores para Identificação de Tubulações.

Cores

Laranja: água quente

Amarelo: gás

Branco: ar-comprimido

Cinza Escuro: eletricidade

Marrom: águas pluviais

Preto: esgoto

Verde: água fria, exceto a destinada a combater incêndios.

Vermelho: água e outras substâncias destinadas a combater incêndio.

Sempre que necessário, devem ser colocadas faixas de indicações que facilitem a identificação do conteúdo. A disposição das faixas de identificação deve ser tal que torne possível a identificação da tubulação, sem, para isto ser necessário ao observador percorrê-la. A tubulação de água potável deve ser diferenciada, de forma inconfundível, com a letra P, em branco, sobre a pintura geral de identificação em verde, colocada tantas vezes quantas forem necessárias, segundo o critério adotado no parágrafo acima.

Quando houver água salgada e doce, devem ser colocadas as letras S ou D, respectivamente, como na forma prevista para a letra P, acima.

Junto à faixa de identificação, podem constar se necessário, para efeito de informação mais pormenorizada, o sentido em que se desloca o fluido, e constantes físicas que interessem do ponto de vista da segurança da operação.

Tratamento de Superfície em Concreto Aparente

- Nos edifícios com revestimento em concreto aparente que apresentarem aspecto sujo ou desbotado deverão receber soluções específicas para recuperação e tratamento das superfícies em concreto aparente.

Poderá ser realizada limpeza superficial abrasiva ou aplicação de solvente não corrosivo, de maneira a remover a camada desgastada ou suja. Pintura externa com tintas coloridas não deverá ser utilizada, uma vez que normalmente não são obtidos bons resultados.

Os sistemas de proteção podem ser aplicados manualmente (com rolos) ou por aero dispersão, em que o fluido é projetado em alta pressão contra o concreto, gerando maior aderência.

Quanto à manutenção, é necessário que se faça a conservação periódica dos sistemas de tratamento de superfície. Em média, recomenda-se os vernizes e hidrofugantes devem ser reaplicados a cada três ou quatro anos, mas vale ressaltar que esse intervalo de tempo varia muito em função do meio ambiente, das circunstâncias em que foi aplicado e da qualidade do produto.

Eventuais fissuras existentes deverão ser calafetadas adequadamente, utilizando-se material de tonalidade próxima à superfície considerada, com posterior aplicação de películas, aplicadas à superfície da estrutura de concreto com a finalidade de proteção e impermeabilização sem, contudo, alterar significativamente seu aspecto.

O Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo – DER/SP orienta que, para a proteção e conservação da superfície ser tratada, é possível a aplicação de:

Pinturas hidrofugantes

Pinturas impermeabilizantes com base de resinas acrílicas, pintura ou verniz;

Pinturas impermeabilizantes com base epóxi, poliuretano alifático;

Pinturas impermeabilizantes com base em sistemas duplos (sobretudo em ambientes úmidos)

Os materiais utilizados devem obedecer ao disposto na NBR 5846:1976 – Vernizes e Resinas. A escolha da pintura deve ser realizada em função do aspecto final, isto é, o acabamento desejado, assim como da vida útil esperada para o sistema utilizado; estes dados são apresentados na Tabela abaixo.

Características dos Sistemas de Pinturas para proteção da superfície

Fonte:  Pinturas de Estruturas de Concreto, Secretaria dos Transportes, DER-SP – mai2006

Película de Proteção

- Vernizes e hidrofugantes, ambos possuem suas vantagens e desvantagens para garantir a proteção superficial do concreto aparente. A escolha correta depende do tipo de aplicação. Os vernizes formam filme contínuo e são mais eficientes na proteção de agentes agressivos. Já os hidrofugantes são capazes de penetrar alguns milímetros nos poros do concreto, impedindo a penetração de água e de substâncias agressivas nela dissolvidas. Em relação ao verniz, o hidrofugante permite a circulação de vapor d'água e com isso reduz a formação de bolhas e bolor.

Vernizes foscos, apesar de serem mais caros, têm a vantagem sobre os brilhantes, pois não alteram o aspecto original do concreto e não evidenciam as imperfeições do material bruto quando irregulares.

Pintura Automotiva

- Deverá ser aplicada em elementos metálicos, como corrimãos e guarda-corpos externos e internos.

As peças sofrerão um processo de esmerilhamento e lixamento para retirada das imperfeições. Após isso, será feita limpeza com produto decapante e fosfatizante. O processo de pintura se inicia com produto anticorrosivo, em seguida receberá pintura final na cor especificada

Chapas galvanizadas deverão sofrer processo de fosqueamento e regularização de superfície por máquinas de lixamento do tipo hockite pneumática. Em seguida será feita correção nas imperfeições das peças com aplicação de massa poliéster e posterior limpeza com um produto desengordurante.

Todas as peças metálicas receberão tratamento anticorrosivo, aplicação de uma primeira camada de fundo wash primer (uma demão com 10 a 15 micra no máximo), uma camada de primer (aplicar 02 demãos -1 demão = 2 passadas, com 40 mícrons) e pintura final nas cores especificadas. A pintura automotiva será feita por meio de processo pneumático com pistolas de alta pressão. Após a secagem, aplicar o verniz em 02 demãos (01 demão = 02 passadas).

Todo o processo de pintura deverá ser realizado em estufas independentes para cada tipo de tinta aplicada, as quais deverão ter também um aquecimento próprio e um sistema de exaustão para evitar resíduos no ar.

Pintura de acabamento: Base Poliéster - aplicar 02 demãos (01 demão = 02 passadas), diluída conforme a especificação do fabricante.

Especificação:

Tinta automotiva nas cores cinza ou prata.

Referências:

| Tipo | Linha | Acab. | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | GLASURIT |
| - | - | - | BRASILUX |
| - | Lazzuril, Automotive Finishes | - | SHERWIN WILLIAMS |
| - | - | - | WANDA |

É recomendado dar preferência aos fabricantes nacionais.

Granito e Mármore (pedras)

- Os revestimentos em pedras (granito ou mármore) poderão ser aplicados externamente nas fachadas e internamente em halls de entrada de edifícios administrativos, halls de elevadores, sanitários e pilares livres.

As pedras deverão ser nas cores cinza, cinza azulado, branco ou branco acinzentado, com acabamento polido; e ter 2cm de espessura.

Instalação:

Para pilares, sugerimos a paginação abaixo, com assentamento da pedra em placas de mesma altura, com espaçamento de 2cm entre elas, conforme o detalhe abaixo:

Elevação do Pilar e Detalhe (corte)

Nas fachadas poderão ser utilizados granitos nas cores:

cinza,

cinza azulado

branco acinzentado.

No caso da utilização dos granitos mais claros (mais porosos) deverá ser tomado um cuidado especial para proteção contra pichações/vandalismo. Sua execução deverá seguir fielmente o projeto arquitetônico.

Os acabamentos rústicos costumam exigir manutenção mais frequente, enquanto os polidos tendem a não exibir tão facilmente alterações superficiais. Entre os tipos de acabamento, os mais utilizados para as fachadas são o polido e o flameado.

Há quatro tipos de acabamentos possíveis: levigado, lustrado, apicoado e flameado.

Polido: Acabamento plano, liso, normalmente lustroso produzido por abrasão mecânica e polimento;

Levigado: Acabamento plano não reflexivo produzido por abrasão mecânica;

Flameado: Acabamento realizado após rápida exposição do material a uma chama em alta temperatura, resultando em uma superfície rugosa e mais rústica;

Jateado: Produzido por um jato de partículas abrasivas gerando uma superfície finamente rugosa;

Apicoado: Acabamento obtido por meio de um martelo pneumático com cabeça em martelo e numerosas pontas. Resulta em uma superfície rugosa com relevo de até vários milímetros.

Especificação:

A fixação da camada de acabamento com placas de pedra nas fachadas de edifícios pode se ocorrer de duas maneiras básicas: por colagem (adesão físico-química ou aderência mecânica) com ou sem ancoragem de segurança (grampos) e por ancoragem mecânica. Na primeira utiliza-se argamassa convencional, argamassas colantes ou colas especiais, e na segunda, componentes metálicos.

Para a aplicação em fachadas, devem-se escolher os granitos de menor porosidade, com granulação mais compacta. É sempre seguro utilizar granitos escuros, nos quais, mesmo que haja infiltração manchas e eflorescências, elas aparecem de uma maneira mais discreta na superfície do material.

Não é recomendável lavar o granito com água, pois ela pode penetrar por entre as placas e manchá-las ou com detergentes, cujos componentes químicos podem corroer alguns minerais. Sua limpeza é simples e, em geral, não há necessidade de mais do que um pano úmido.

Em novas Unidades ou em reformas de fachadas com utilização de granito (ou outras pedras) em grandes áreas, deverá ser utilizado um sistema de fixação que permita ventilação da fachada. Esse sistema mantém separação física entre as peças e a superfície da fachada propriamente dita, permitindo um melhor isolamento térmico.

Os elementos metálicos de sustentação deverão ser adequadamente dimensionados e serão compostos de metais inoxidáveis. Os edifícios com esse tipo de revestimento deverão ser regularmente vistoriados para verificação da condição de fixação das pedras. Devem estar de acordo com as exigências normativas da NBR 15846:2010 - Rochas para revestimento – Projeto, execução e inspeção de revestimento de fachadas de edificações com placas fixadas por insertos metálicos

Em pequenas áreas, o granito deverá ser assentado com a utilização de cimento-cola, produto industrializado e comprado pronto. Para alturas acima de 5 m recomenda-se, além do assentamento, o grampeamento das pedras.

Utilização:

Área Interna: halls de entrada de edifícios administrativos, de elevadores, sanitários e pilares livres

Área Externa: Fachadas

Referência:

| Tipo | Espessura | Tonalidade | Nome Comercial |
| --- | --- | --- | --- |
| Granito | 2cm | Cinza | Cinza-prata do Ceará |
| Granito | 2cm | Cinza | Andorinha |
| Granito | 2cm | Cinza | Corumbá |
| Granito | 2cm | Cinza | Mauá |
| Granito | 2cm | Branco | Ceará |
| Granito | 2cm | Branco | Dallas |
| Granito | 2cm | Branco | Fortaleza |
| Granito | 2cm | Branco | Itaunas |
| Granito | 2cm | Branco | Marfim |
| Granito | 2cm | Branco | Minas |
| Granito | 2cm | Branco | Paris |
| Granito | 2cm | Branco | Siena |
| Granito | 2cm | Branco | Polar |
| Granito | 2cm | Outros | Arabesco |
| Granito | 2cm | Outros | Acqualux |
| Mármore | 2cm | Branco | Branco especial, tipo exportação |

Tendo em vista que o granito é um material natural, sujeito a alterações de cores e de denominações diversas, deverá ser evitado o uso de granitos com tonalidades bege ou que puxem para o avermelhado. Deverá ser apresentada amostra do material par aprovação prévia da fiscalização CAIXA.

Pastilhas Cerâmicas

- Existem dois subtipos de pastilha de cerâmica: foscas ou brilhantes. Contudo, os dois modelos se diferenciam na textura. Entre as matérias-primas usadas para fazer a pastilha de cerâmica estão: sílica, argila e feldspato.

Possui aparência acetinada e necessita de limpeza periódica com detergente neutro e produtos à base de cloro

A pastilha de cerâmica é hipoalergênica, resistente a impacto e não propicia conforto térmico.

Instalação:

As pastilhas deverão ser aplicadas obedecendo rigorosamente às recomendações do fabricante, definindo a correta geometria e aprumos dos panos de revestimento. As pastilhas deverão ser assentadas com argamassa colante, sobre emboço aprumado e o rejunte deverá ser feito com material do mesmo fabricante e cor das pastilhas. A construtora deverá apresentar amostra do material para aprovação previa da fiscalização CAIXA.

Especificação:

As fachadas poderão receber revestimento em pastilhas próprias para área externa, nas tonalidades de cinza ou branco.

Características Técnicas:

| Material | Cerâmica ou porcelana |
| --- | --- |
| Cores | Cinza ou branco |
| Acabamento | Brilhante |
| Resistência a manchas | Classe 5 |
| Expansão por umidade | < 0,8 mm/m |
| Limpeza | Água e sabão neutro |
| Absorção de água | ≤ 0,5% |

Utilização:

Área externa: Fachadas

Área Interna: Revestimento de colunas/pilares.

Referência:

| Tipo | Linha | Dimensões | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastilha mosaico bianco brilhante | Prisma | 7,5x7,5 cm | 82722 | Portobello |
| Pastilha de porcelana maresia | Revenda | 5x5 cm | SG8440 | ATLAS |
| Pastilha de porcelana camburi | Revenda | 5x5 cm | SG8450 | ATLAS |
| Pastilha de porcelana branco | Revenda | 5x5 cm | B2140 | ATLAS |
| Pastilha de porcelana ártico | Revenda | 5x5 cm | M6249/0 | ATLAS |
| Pastilha branco Alasca | Decoração | 5x5 cm | JD4100 | JATOBÁ |
| Pastilha branco gelo | Natural | 5x5 cm 2,5x2,5 cm | JN6100 | JATOBÁ |
| Pastilha super branco | Natural | 5x5 cm 2,5x2,5 cm 2,5x5 cm | JN6001 | JATOBÁ |
| Pastilha cinza prata | Natural | 5x5 cm | JN6602 | JATOBÁ |
| Pastilha branco aspen | Design | 2,5x2,5 cm 2,5x5 cm | JC1100 | JATOBÁ |
| Pastilha branco Everest acetinado | Design | 2,5x2,5 cm 5x5 cm | JA2100 | JATOBÁ |

Revestimentos Cerâmicos

- Todos os revestimentos cerâmicos deverão ser executados por profissional experiente e utilizar argamassas próprias para uso externo e rejuntes, da mesma cor e fabricante da cerâmica.

Vale ressaltar a importância de instruir o responsável pelo recebimento do material (apontador ou almoxarife) para verificar todos os dados constantes na embalagem, que devem conter no mínimo os seguintes itens:

Fabricante;

Selo do Inmetro e CBC;

Tipo de revestimento e tonalidade;

Dimensões;

Superfície (esmaltada ou não-esmaltada);

Classe de abrasão;

Lote de fabricação (data);

Instrução de uso.

Poderão ser utilizadas cerâmicas específicas para área externa, com dimensões máximas de 10x10cm, nas cores cinza ou branco.

Instalação:

Eventuais cantos vivos em paredes e pilares deverão ser guarnecidos através de cantoneiras de alumínio, na cor natural, devidamente dimensionadas e aplicadas e evitar paginações a 45º sempre que for possível tanto em piso quanto em paredes.

Quando necessário cortes e furos nas cerâmicas, só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. Estes deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. Deverá ser feito um estudo para otimizar o aproveitamento das peças para que seja minimizada a perda de material, evitando o desperdício.

Em cortes retos utilizar cortador manual (riscador), lembrando que cortes em diagonal, deve-se separar no separador apropriado. Furos de ralos, caixinhas, registros e cortes em “L”, devem ser feitos com máquinas elétricas tipo (serra mármore), refrigerado com água e disco apropriado. A condição da vídea do riscador e disco da serra mármore implicará na qualidade do corte, possíveis serrilhados podem ser amenizados com o auxílio de uma lixa.

No caso de cerâmicas de piso, atentar para a especificação de cerâmicas com características antiderrapantes onde se fizer necessário.

Especificação:

Segundo a norma brasileira NBR 13818:1997 – Placas Cerâmicas para Revestimento, placas cerâmicas com coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4 (checar a informação na embalagem) são recomendadas para locais onde se quer evitar escorregões. Materiais rústicos e não polidos, como o porcelanato natural, são outra possibilidade. Mas, além de escolher o acabamento certo, é preciso criar uma condição antiderrapante que é definida não só pelo revestimento, mas também pela inclinação do local, pela presença de outros materiais na superfície por exemplo, recomenda a gerência técnica do CCB - Centro Cerâmico do Brasil

Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas em nível e prumo e de espessura uniforme. Quando não for especificada o tipo de junta seca, a espessura das juntas será de 2,0mm para cerâmicas até 20x20cm. Para peças acima desta medida serão feitas juntas de 3,0mm ou conforme recomendação do fabricante.

Será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento. Argamassas de assentamento e produtos complementares deverão ser da melhor qualidade em acordo com as recomendações do fabricante.

Os sanitários e copas deverão receber revestimento em cerâmica de primeira qualidade (Classe A), com dimensões mínimas de 20x20 cm, lisa, na cor branca. A aplicação deverá ser feita sempre no sentido do piso ao teto do ambiente, priorizando sempre a utilização de peças inteiras, evitando-se o corte.

Utilização:

Áreas Internas

Áreas Externas

Referência:  Áreas Internas

| Item | Linha | Tipo | Dim. | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerâmica | Clean | - | 20x30cm | White Plain Lux | PORTINARI |
| Cerâmica | Clean | - | 25x40cm | White Plain Lux | PORTINARI |
| Cerâmica | Clean | - | 33x66cm | White Plain Lux | PORTINARI |
| Cerâmica | Village | - | 20x30cm | Village White | CECRISA |
| Cerâmica | White Home Antartida Bold | Brlh | 30x40cm | 810.53 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | White Home Antartida Bold | Brlh | 30x60cm | 982.66 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | White Home Cetim Bianco Bold | Actn | 30x40cm | 885.92 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | White Home Cetim Bianco Bold | Actn | 20x25xm | 974.54 | PORTOBELLO |

Referência: Áreas Externas

| Item | Linha | Tipo | Dim. | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerâmica | Arquiteto Design Alumínio | Actn | 9,5x9,5cm | 140.04 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Arquiteto Design Cinza Claro | Actn | 9,5x9,5cm | 140.63 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Arquiteto Design Neve | Actn | 9,5x9,5cm | 140.41 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Arquiteto Design Neve SIM | Actn | 0,5x15cm | 989.90 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Colors Colors Oceano TEL | Brlh | 4,5x4,5cm | 981.73 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Colors Colors Pistache TEL | Brlh | 4,5x4,5cm | 981.176 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Colors Colors Branco TEL | Brlh | 4,5x4,5cm | 981.72 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Colors Colors Branco TEL | Brlh | 4,5x9,0cm | 206.39 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Colors Colors Metal TEL | Brlh | 4,5x4,5cm | 981.83 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | Design Color Quarter Branco Matte | - | 20x20cm | - | PORTINARI |
| Cerâmica | Design Color Quarter Branco Matte | - | 20x20cm | - | PORTINARI |

Os revestimentos cerâmicos especificados deverão atender às Normas Reguladoras vigentes.

Cerâmica e Porcelanatos Retificados

- Vale ressaltar que existem algumas exceções no assentamento com junta seca: cerâmica nova sobre antiga e gesso acartonado (Dry Wall) Nestes casos, deve-se assentar com juntas mínimas de 2 mm a e argamassa colante apropriada.

Utilização:

Áreas Internas: Sanitários e Copas

Referência:

| Item | Linha | Tipo | Dim. | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerâmica | Clean | - | 33x66cm | White Plain Lux | PORTINARI |
| Cerâmica | Clean | - | 33x45cm | White Plain Lux | PORTINARI |
| Cerâmica | White Home Antartida Crema | Brlh | 30x60cm | 996.69 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | White Home Antartida | Brlh | 30x90cm | 982.65 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | White Home Cetim Bianco | Actn | 30x30cm | 985.65 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | White Home Cetim Bianco | Actn | 30x60cm | 977.44 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | White Home Cetim Bianco | Actn | 30x90cm | 982.95 | PORTOBELLO |
| Porcelanato | Sensitive Diamante Branco AC | Actn | 33x58cm | - | ELIANE |
| Porcelanato | Sensitive Diamante Fendi AC | Actn | 33x58cm | - | ELIANE |

OBS.:

Nat – Natural

Brlh - Brilhante

Actn – Acetinado

Pol - Polido

Azulejo

- Revestimento em azulejo branco extra 20x20cm (excepcionalmente podem ser aceitos os de 15x15cm), com colocação tipo junta prumo até o teto. Os rejuntes de 3mm serão feitos com argamassas de assentamento e rejuntes pré-fabricados e normalizados, também de cor branca. Deverão ser rigorosamente observados os prumos do revestimento e o alinhamento das juntas.

Utilização:

Áreas Internas: Depósito de material de limpeza (DML), almoxarifado, área de serviço, casa de máquinas.

Porcelanato

- Poderá ser utilizado somente como revestimento nas paredes das áreas de tráfego intenso de usuários, como áreas de atendimento e Autoatendimento.

| Características Técnicas: |  |
| --- | --- |
| Variação de Tonalidade | Uniforme |
| Recomendação de Uso | Adequado para Piso e Parede |
| Rejunte | Retificado (junta seca) |
| Dimensionamento | 100cm x 100cm |
|  | 100cm x 300cm |
| Coeficiente de Atrito (úmido) | < 0,4 |
| Junta de assentamento | 2,00mm |
| Acabamento | Acetinado |

As placas, serão instaladas com a especificação de argamassa, rejunte e aditivos, quando necessário, especificados pelo fabricante.

Utilização:

Área Interna: Até 1,50m de altura nas áreas de Atendimento.

Referência:

| Tipo | Código | Linha | Dimensão | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcelanato | Off White | Laminum Code | 100cm x 100cm x 3,5mm | ELIANE |
| Porcelanato | Off White | Laminum Code | 100cm x 300cm x 3,5mm | ELIANE |

Deverão ser rigorosamente observados os prumos do revestimento e o alinhamento das juntas.

Laminado Decorativo de Alta Pressão

- O laminado de alta pressão, e formado por múltiplas camadas, sua base e composta por papel Kraft e sua superfície por papel decorativo, impregnado com resina melamínica e prensada em um processo chamado de alta pressão que confere alta resistência ao laminado.

Ele e resistente a manchas, umidade, altas temperaturas, atritos e impacto, além de ser asséptico e hipoalergênico.

Instalação:

O laminado decorativo de alta pressão deve ser aplicado em base de cimento na proporção de 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia). Essa superfície deve estar plana, desempenada, livre de poeira e com acabamento levemente rugoso. Caso a parede apresente falhas é necessária a aplicação de massa regularizadora de acordo com as indicações do fabricante.

Na necessidade de aplicar o laminado em superfície com tinta ou papel de parede deve se utilizar o sistema de painéis de acordo com as indicações do fabricante.

A aclimatação corte e colagem deve ser realizada obedecendo rigorosamente às recomendações do fabricante.

Após o término da colagem, o excesso de cola deixado sobre a superfície decorativa deve ser retirado, utilizando-se um pano umedecido com querosene ou com o solvente usado durante a colagem. Cuidado para que o solvente não penetre através das bordas das chapas provocando o descolamento do Madewall.

Especificação:

Os cortes no Laminado devem ser sempre feitos da superfície em direção ao fundo da chapa, para evitar o estilhaçamento da parte decorativa.

Características Técnicas:

| Material | Laminado de alta pressão |
| --- | --- |
| Cor | Branco |
| Acabamento | Fosco |
| Espessura | 1,3 mm |
| Limpeza | Pano úmido e sabão neutro ou álcool |
| Absorção de água | Impermeável |

Utilização:

Barramento de parede interna.

Referência:

| Tipo | Linha | Cor | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laminado para parede | Madewall | Ultra branco | (TX) | 105 | MADEPAR |
| Laminado para parede | Formiwall | Branco real | (TX) | L515 | FORMICA |
| Laminado para parede | Perplac | Branco Alaska | (TX) | PP-949 | PERTECH |

ACM – Painel de Alumínio Composto

- O ACM – Painel de Alumínio Composto e formado por duas lâminas de alumínio com núcleo de polietileno de baixa densidade.

Esse revestimento pode ser instalado em ambientes internos e externos em superfícies curvas ou planas por causa de sua maleabilidade, versatilidade, alto grau de resistência em relação ao peso e à corrosão, leveza, durabilidade, facilidade de conformação e condutibilidade térmica.

Instalação:

Deve ter sua instalação realizada com junta seca, painéis usinados e as abas refiladas.  Para evitar imperfeições na instalação devido a irregularidades do pilar, a fixação deve ser realizada com fita VHB, sobre perfil de alumínio tubular ou chato preso a parede.

A estrutura metálica deve ser de perfis de alumínio com espessura mínima de 1,5 milímetros, a utilização de fita VHB requer mão-de-obra especializada para garantir a aderência do material.

Especificação:

Características Técnicas:

| Material | ACM – Painel de alumínio composto |
| --- | --- |
| Cor | Branco |
| Espessura | 3 mm a 4 mm |
| Peso | 4,5 a 7,5 kg/m² |
| Absorção de água | 0,02% a 0,05% |
| Flamabilidade | Não propaga chamas |
| Brilho | 30 a 80 % |

Utilização:

Área Interna: A ser aplicada como revestimento dos pilares.

Referência:

| Tipo | Cor | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| ACM - Revestimento PVDF | Branco | TH - 113 | ACM prime |
| ACM - Revestimento PVDF | Pure White | XX - 61113 | ALCOPLA |
| ACM - Revestimento PVDF | White 16 | 101 | ALUCOBOND |

Manutenção Preventiva de Corretiva de Fachadas

- Os sistemas de tratamento de fachadas têm uma função importante na preservação da ocorrência de problemas de patologia como também para a preservação da estética da fachada. Estão expostos ao meio ambiente agressivo e, portanto, sofrem a agressividade dos seus agentes, degradando-se ao longo do tempo.

Para se manter o sistema de tratamento atendendo às necessidades de desempenho, é muito importante elaborar um programa de manutenção preventiva, que pode ser também denominada de conservação, para se evitar a necessidade de uma manutenção corretiva generalizada e radical, de custo sensivelmente mais elevado.

Em uma manutenção preventiva, a fachada é vistoriada para identificação de algum sinal localizado que necessite de intervenção. Dependendo do tipo de material utilizado, deve-se efetuar aplicações periódicas do produto de proteção, de forma a renovar o sistema de tratamento da fachada.

Como exemplo, no caso de um tratamento com verniz acrílico, são recomendados, no período entre 3 e 5 anos, dependendo da agressividade do meio: a limpeza da fachada, a correção de algum sinal de agressividade localizada e a aplicação de uma demão adicional de verniz. Desta forma, está sendo conservada a película de proteção e evitada, a degradação completa do tratamento, o que certamente acarretaria surgimento de patologias já citadas, não restando outra opção senão efetuar a manutenção corretiva que, além do custo de solucionar os problemas de manifestações patológicas instaladas, implicaria na necessidade de refazer total e radicalmente o tratamento da fachada, em todas as suas etapas, a um custo muito maior.

A inspeção de uma fachada deve ser executada anualmente, programando-se as manutenções preventivas em função da durabilidade dos sistemas de proteção.

A estimativa de durabilidade de um sistema de tratamento de fachada é variável, em função da qualidade e tempo de construção, aspectos da arquitetura, grau de agressividade do meio ambiente, tipo de tratamento adotado, qualidade e consumo dos materiais, qualidade de execução, manutenções preventivas etc. Uma das formas de se estimar a durabilidade é a observação de edificações vizinhas e consulta a bibliografias.

De forma geral, estima-se a necessidade de renovação do tratamento entre 3 e 5 anos.

Acabamentos: Teto / Forro

- Durante a execução de obra nas áreas que não forem objeto de intervenção, deverá ser mantida a integridade do forro existente, sendo de responsabilidade da empresa executante a reposição das peças danificadas, bem como o realinhamento do forro, quando da instalação das luminárias ou quaisquer eventuais intervenções que se sejam necessárias.

Instalação:

A instalação do forro deverá ser feita obrigatoriamente por profissionais habilitados, seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante do produto utilizado, bem como das normas técnicas aplicáveis, em especial sua fixação à estrutura da edificação e aplicação de conjuntos luminárias/lâmpadas/reatores.

A fixação das luminárias deverá ser feita independente do forro, porém na mesma modulação das placas do forro, utilizando os perfis do forro como acabamento e não como apoio. As disposições das luminárias deverão ser feitas de acordo com projeto luminotécnico. Inclui-se neste item a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias e dos difusores do ar condicionado.

O forro deverá resultar plano e nivelado. Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados. Deverá ser prevista paginação de forro para que se evitem interferências indesejáveis com eventuais instalações existentes no entreforro, tais como: instalações elétricas, de iluminação, de ar condicionado, de incêndio etc.

As casas de máquinas obrigatoriamente não apresentarão qualquer tipo de forro. Da mesma forma, áreas de serviços (depósitos, arquivos etc.) sem grandes necessidades de infraestruturas de elétrica, iluminação, lógica ou ar condicionado, poderão ser dispensadas da instalação do forro.

A carga referente ao forro deverá ser prevista no dimensionamento da estrutura que o suportará. Sempre que possível, obedecer a cota para pé direito (piso/forro) mínimo de 3,00m (para a altura da edificação deverá ser levado em consideração o código de posturas municipais).

Caso não seja possível a implantação de laje de teto de concreto, excepcionalmente, desde que aprovada pela CAIXA, poderá ser aceito telhado sem laje de concreto, devendo, entretanto, ser utilizada telha de cobertura com camada de isolamento térmico e acústico e as placas de forro deverão ser instaladas com grampos de fixação previstos pelo fabricante em estrutura metálica auxiliar. Para novas agências, atentar ao disposto no item Fundações e Estruturas deste Caderno.

A hierarquização quanto à utilização dos tipos de Forros obedece a seguinte ordem de prioridade: Forro Mineral, Forro de Gesso Acartonado Removível Revestido, Forro de Gesso Acartonado Monolítico, Forro de Gesso em Placas em último caso. Caso seja necessário a utilização de outros sistemas de forro como Forro de PVC, será imprescindível submeter a especificação à aprovação da CAIXA.

Forro de Fibra Mineral

- A utilização desse tipo de forro será em locais com postos de trabalho de Agências, principalmente nas áreas de público, e Áreas Meio, bem como áreas técnicas de servidores (Salas de TI e TC). Seu uso também será admitido em áreas de serviço, desde que garantida a compatibilidade técnica de resistência à umidade e verificada a relação custo/benefício.

Pela facilidade de substituição de placas, acessibilidade das instalações do entreforro e conforto acústico, a opção de utilização desse tipo de forro deverá ser priorizada em relação aos demais forros.

A instalação deste tipo de forro deverá atender a todos os critérios definidos pelo fabricante, em especial sua fixação à estrutura da edificação e aplicação de conjuntos luminárias/lâmpadas/reatores.

A fixação das luminárias deverá ser feita independente do forro, porém na mesma modulação das placas do forro, utilizando os perfis do forro como acabamento e não como apoio. A disposição das luminárias deverá ser feita de acordo com projeto luminotécnico. Inclui-se neste item a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias e dos difusores do ar condicionado.

O forro deverá resultar plano e nivelado.

Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados.

Especificação:

Placas de fibra mineral, resistência mínima à umidade 90% (referência RH 90, no mínimo), coeficiente mínimo de absorção sonora NRC = 0.55, coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35, alta refletância a luz (mínimo de LR = 0,81), resistente ao fogo (Classe A, distribuição da chama inferior a 25), pré-pintado com pintura vinílica à base de látex, na cor: branco.

Dimensões aproximadas: largura 625, comprimento: 1250 mm, espessura. 16 mm. Bordas: lay- in (modelos de bordas)

Porta-painel: em perfis tipo, (“T” invertido), aparente, de aço, montados em grelha, com pintura à base de poliéster, na cor branca. Fixador em tirantes metálicos com reguladores de nível, fixados à estrutura por pinos.

Garantia: 10 anos

OBS.: Observar a resistência à umidade, quando da compra do material, especialmente em áreas com grande percentual de umidade relativa do ar. Incluir nestes casos pintura de proteção, vinílica à base de látex na cor: branco.

Referência:

| Tipo | Cor | Linha | Dim ³ | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forro Modular | Branco | Armstrong Georgian ¹ HumiGuard Plus, e=16mm | 625x625 | ARMSTRONG |
| Forro Modular | Branco | Armstrong Georgian ¹ HumiGuard Plus, e=16mm | 625x1250 | ARMSTRONG |
| Forro Modular | Branco | Armstrong Fine Fissured HumiGuard Plus, e=16mm | 625x625 | ARMSTRONG |
| Forro Modular | Branco | Armstrong Fine Fissured HumiGuard Plus, e=16mm | 625x1250 | ARMSTRONG |
| Forro Modular | RAL9010 | Thermatex Schlichi Plain ou Liso, e=15mm ² | 625x625 | AMF/KNAUF |
| Forro Modular | Branco | Thermatex Schlichi Plain ou Liso, e=15mm ² | 625x1250 | AMF/KNAUF |

OBS.:

¹ Com Bordas: Beveled Tegular ou Square Lay-in.

² Com Bordas: SK, VT-15, VT-24, AW, GN.

³ Dimensões em milímetros (mm)

Os forros em fibra mineral têm como principais fabricantes a ARMSTRONG, OWA e AMF, e são considerados os forros em placas removíveis mais nobres existentes no mercado, tendo tanto um excelente desempenho para tratamento e isolamento acústico como alta performance térmica.

Forro de Gesso Acartonado Removível Revestido

- Quando comprovada a impossibilidade de instalação do forro em fibra mineral, poderá ser utilizado o forro de gesso acartonado removível revestido em locais com postos de trabalho de Agências e Áreas Meio, bem como áreas técnicas de servidores (Salas de TI e TC). Quando utilizado, o forro de gesso acartonado removível, nessas áreas, deverá estar necessariamente associado a outros revestimentos/acabamentos que garantam melhor absorção acústica.

Seu uso também será admitido em áreas de serviço, desde que garantidas a compatibilidade técnica de resistência à umidade e relação custo/benefício. Pela facilidade de substituição de placas e acessibilidade das instalações do entreforro, a opção de utilização desse tipo de forro deverá ser priorizada em relação ao forro de gesso acartonado estruturado e forro de gesso em placas.

Especificação:

Placa de gesso acartonado, revestida a quente por película de PVC rígido ou revestimento vinílico padrão liso na face aparente, contornando as bordas laterais longitudinais até o início da face posterior do painel cor branca, dimensões 625x1250mm, espessura de 9,5mm, resistência mínima a umidade 90% (referência RH 90, no mínimo), coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35, alta refletância a luz (mínimo de 80%), resistente ao fogo (Classe A).

Assentado sobre perfil “T” clicado de alumínio ou aço galvanizado com pintura eletrostática.

Fixador em tirantes metálicos com reguladores de nível.

Referência:

| Tipo | Cor | Linha | Dim ¹ | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forro Modular | Branco | Removível ² Techniforro, e=9,5mm | 625x625 | - | KNAUFF |
| Forro Modular | Branco | Removível ² Techniforro, e=9,5mm | 625x1250 | - | KNAUFF |
| Forro Modular | Branco | Removível ² Gyprex, e=9,5mm | 625x625 | GLI-R02 | PLACO |
| Forro Modular | Branco | Removível ² Gyprex, e=9,5mm | 625x1250 | GLI-R02 | PLACO |

OBS.:

¹ Dimensões em milímetros (mm)

² Com bordas retas

Forro de Gesso Acartonado Monolítico

- O forro de gesso acartonado monolítico do tipo estruturado deverá ser usado em áreas de serviço, depósitos, arquivos etc. Deverão ser previstos alçapões em locais estratégicos para acesso aos sistemas elétricos, de segurança e de climatização.

Quando comprovada a inviabilidade de instalação do forro mineral e forro de gesso acartonado removível, poderá ser utilizado como alternativa em edifícios administrativos e agências. Quando utilizado o forro de gesso acartonado monolítico nessas áreas, deverá estar necessariamente associado a outros revestimentos/ acabamentos que garantam melhor absorção acústica.

Deverão ser previstos alçapões de visitas no forro para acesso as caixas de inspeção da rede de dutos de ar condicionado e de instalações elétricas, telecomunicações e CFTV/alarme, quando for o caso.

Deverão ser previstas tabicas em todos os encontros do forro de gesso com elementos verticais: paredes, pilares etc.

Especificações:

Gesso acartonado monolíticos do tipo estruturado, espessura 12,5mm, com canaletas espaçadas a cada 60 cm e fixado à laje por tirantes com utilização de pendural regulador de nível, espaçadas na direção da canaleta a cada 100 cm, e na direção perpendicular às canaletas, a cada 60 cm, e utilização de tabicas e cantoneiras.

Referência:

| Tipo | Cor | Linha | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Forro de Gesso | Branco | Monolítico, e=12,5mm | KNAUFF |
| Forro de Gesso | Branco | Monolítico, e=12,5mm | PLACO |
| Forro de Gesso | Branco | Monolítico, e=12,5mm | LAFARGE GYPSUM |

Forro de Gesso em Placas

- Quando esgotadas as possibilidades técnicas de instalação das alternativas de forro, estando a solicitação devidamente justificada e autorizada pelos profissionais da GIMAT, poderá ser utilizado o forro de gesso em placas.

Especificações:

O forro de gesso deverá ter placas planas com textura lisa, sem defeitos dimensionais (largura, comprimento e espessura), desvios de esquadro, trincas, empenamento e ondulações de superfície, encaixes danificados ou defeitos visuais sistemáticos e estarem perfeitamente secas.

Não poderão ser encunhadas nas paredes laterais, prevendo-se folgas em todo o contorno para movimentação, e juntas de dilatação intermediárias espaçadas entre si a cada 6 m, arrematadas por mata juntas (perfis de alumínio ou aço galvanizado, de seção T ou L).

Sustentação com arames galvanizados a serem chumbados no centro das placas e na laje por pinos de aço cravados a pistola, e por buchas estruturadas com sisal envolvido por gesso.

As emendas entre placas deverão ser preenchidas com gesso, com acabamento perfeito. O forro deverá resultar plano, nivelado, poderá ser aceita ondulação máxima de 1 mm, a cada 2 metros, fazendo-se a conferência com régua de alumínio.

O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de embutir e difusores de refrigeração. Junto aos recortes é obrigatória a fixação de tirantes, nos quatro lados.

Acabamentos: Pisos

- Em virtude da variedade e localidades onde a CAIXA está presente, há uma grande variedade de pisos, internos e externos, possíveis.

Em todas as situações, há que se fazer análise das condições do piso existente, considerando as necessidades relativas às dimensões mínimas, acessibilidade e segurança dos usuários.

Em toda a área da CAIXA o piso, se for térreo, deverá possuir impermeabilização, e será feito contrapiso de massa de cimento e areia, que deverá ser totalmente desempenado, nivelado para receber piso final e com inclinação não superior a 0,3% (para facilitar lavagem/limpeza) sempre voltada para a direção das portas externas.

Será permitida inclinação transversal de superfície até 2% e inclinação longitudinal da superfície até 5%. Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas.

Na entrada principal deverá ser prevista inclinação suficiente no passeio, com desnível não superior a 15mm (desnível entre 5mm e 15mm poderão ser tratados com rampas) no encontro com a soleira da porta, de modo a permitir o acesso facilitado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida locomotora.

As áreas molháveis internas deverão receber impermeabilização em manta asfáltica sob proteção mecânica adequada.

Aquelas edificações que, por apresentarem imposições técnicas ou instalações específicas, exijam soluções diferentes, deverão ser objeto de estudo onde seja considerado o tipo de piso a ser aplicado ao ambiente em conjunto com a malha elétrica/lógica requerida.

Os locais com previsão de instalação de piso elevado poderão ter seu piso base pré-existente mantido, desde que este permita nivelamento daquele. Considerar a demolição de piso existente apenas quando o pé-direito for baixo ou quando for necessário nivelamento da base.

Para o desenvolvimento de novos projetos com uso de piso elevado, não há necessidade de aplicação de qualquer revestimento na laje, desde que esta se apresente perfeitamente nivelada.

Os pisos internos dos edifícios deverão apresentar cota 3 cm superiores ao piso externo, enquanto as áreas molháveis deverão apresentar piso com cotas 2 cm inferiores ao piso de acesso dos pavimentos. O edifício deverá ser compatível com as exigências da Lei 2878 (NBR 9050:2005), no que se refere à acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Não será permitida a construção de rampas externas que restrinjam o uso público da calçada.

Porcelanato

- Acabamento de piso para áreas internas da Unidade de Atendimento.

Instalação :

Os pisos em porcelanato poderão ser utilizados em todos os ambientes internos da Agência, exceto área de caixas, sala técnica (onde deverá ser utilizado piso elevado em aço e concreto celular), e casa de máquinas (cimentado impermeabilizado pintado em epóxi).

Poderão também ser aplicados internamente em áreas de circulação de edifícios administrativos, halls de elevadores, halls de entrada e áreas afins. Seu uso também será admitido nas áreas de sanitários e copa.

Especificação:

Os pisos deverão ser na cor cinza médio a claro, sem desenhos, sendo permitidas pequenas variações com tendência para a tonalidade azulada.

Deverão ser assentados rodapés da mesma linha do material do piso, em todo o perímetro da área de assentamento.

Podem ser usados os porcelanatos esmaltados, polido e natural. O polido deve ganhar um tratamento na superfície, como um impermeabilizante, para minimizar o aparecimento de manchas, recomenda o CCB - Centro Cerâmico do Brasil. Quanto aos tamanhos, recomenda-se utilizar aplicar peças menores em espaços reduzidos e placas maiores em áreas mais generosas. Recomenda-se os formatos 40 x 40 cm para os espaços pequenos, 45 x 45 cm para os médios e 60 x 60 cm para os espaços maiores. O rejunte recomendado é o epóxi, que é impermeável e garante um ótimo acabamento.

Referência:

| Tipo | Tipo | Linha | Dimensão | Cód. | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcelanato | Nat | Colori City Cement Nat | 60x60cm | 204.55 | PORTOBELLO |
| Porcelanato Técnico | Pol | Colori Cinza Star Night | 60x6cm | - | PORTINARI |
| Porcelanato | Nat | Progetto Trani Nat | 45x45cm | 893.23 | PORTOBELLO |
| Porcelanato | Nat | ARQTEC Arqtec Alumínio [NS] | 40x40cm | - | ELIANE |
| Porcelanato | Nat | ARQTEC Arqtec Alumínio [RA] | 40x40cm | - | ELIANE |
| Porcelanato | Nat | ARQTEC Arqtec Alumínio Geo | 40x40cm | - | ELIANE |
| Porcelanato | Nat | Progetto Alumínio PR ou GR | 40x40cm | - | ELIANE |
| Porcelanato | Nat | Progetto Platina GR | 40x40cm | - | ELIANE |

OBS.:

Nat – Natural

Brlh - Brilhante

Actn – Acetinado

Pol - Polido

Revestimentos Cerâmicos

Instalação :

Preferencialmente, esse tipo de revestimento não deverá ser utilizado em edifícios administrativos, salvo quando pré-existente ou quando sob piso elevado metálico. Os pisos deverão ser na cor cinza médio a claro, sem desenhos, sendo permitidas pequenas variações com tendência para a tonalidade azulada.

A execução dos serviços deverá ser feita por mão-de-obra experiente e especializada na colocação deste tipo de piso.

A colagem do piso deverá ser feita com a utilização de argamassas colantes apropriadas para as condições de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendações de assentamento do fabricante do piso empregado. As juntas de piso serão alinhadas nos dois sentidos, com espessura de 5 mm.

As peças cerâmicas não devem possuir paginação e deverão ser instaladas de forma alinhada. Se necessário, em função das características geométricas, de isolação ou ainda de outros fatores peculiares do local, deverão ser previstas juntas de dilatação do piso, conforme recomendações do fabricante do piso.

As juntas de dilatação deverão estar fora da rota acessível e, na impossibilidade, devem ter, no sentido transversal ao movimento, dimensão máxima de 15 mm. O rejuntamento do piso deverá ser feito com a utilização de argamassas pré-fabricadas, específicas, da mesma linha e cor da cerâmica.

Deverão ser assentados rodapés da mesma linha do material do piso, em todo o perímetro da área de assentamento.

Especificação :

Piso cerâmico, exceto na área dos banheiros onde pode ser especificada cerâmica com PEI 3 a 5, com coeficiente de atrito > 0,40, absorção de água inferior a 6%, fator de remoção de manchas 4 ou 5, resistência a ataques químicos média a elevada, carga de ruptura > 1000N e espessura mínima de 8 mm.

O formato das placas será quadrado, com dimensões entre 30 e 60 cm (entre 30 e 40 só poderão ser aplicadas nas áreas molháveis).

Utilização :

Os revestimentos cerâmicos deverão ser utilizados apenas em áreas molhadas.

Referências:

| Tipo | Tipo | Linha | Dimensão | Cód. | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerâmica | PEI4 | Petra | 30x30cm | Petra CZ | CECRISA |
| Cerâmica | PEI4 | Solution Bauhaus Lime Bold | 43x43cm | 203.62 | PORTOBELLO |
| Cerâmica | PEI5 | Cargo Plus Cargo Plus Gray | 41x41cm | - | ELIANE |
| Cerâmica | PEI5 | Cargo Plus Cargo Plus Grafite | 31x31cm | - | ELIANE |
| Cerâmica | - | Polido e Retificado Alicante Polido | 43,7x63,1cm | 807.3 | CEUSA |

Pisos Especiais

Piso Elevado em Aço e Concreto Celular

Instalação:

Nos ambientes internos às baterias de caixa e atendimento com guichê alto e sala técnica deverão ser instalados piso elevado em placas com enchimento em concreto celular leve ou argamassa e revestimento em laminado melamínico de alta pressão, montado em longarinas (quando necessário) e telescópicos metálicos com junta de Neoprene e bases constituídas de barras roscadas maciças, conforme projeto fornecido pela CAIXA.

Em áreas com previsão de instalação de equipamentos de Tecnologia da Informação/Tecnologia da Comunicação, o piso elevado não deverá apresentar longarinas e deverá ser especificado para suportar uma carga distribuída mínima de 1425kg/m².

Em função dos equipamentos instalados nas centrais de TI e TC, poderá ser necessário prever o piso com sistema antissísmico, para amortizar vibrações que possam ser causadas por fatores diversos.

As especificações de pisos elevados devem estar em acordo com as normas NBR 11802:1991 – Pisos Elevados, Especificação e NBR 12516:1991 - Pisos elevados - Simbologia e normas complementares.

Especificação:

Piso fornecido e instalado deverá possuir resistência mínima a uma sobrecarga de 400 kg/m2, sem a apresentação de deformações e flexões aos esforços. As placas de Piso Elevado devem receber tratamento anticorrosão antes de serem pintadas eletrostaticamente com tinta epóxi texturizada. Estes dois elementos garantem uma maior resistência a corrosão e melhor aderência aos revestimentos aplicados.

Após a montagem/instalação o piso deverá apresentar-se totalmente nivelado e não deverá apresentar nenhuma folga entre as placas. Deverá ser fornecida garantia de 05 (cinco) anos e o atestado de responsabilidade técnica pela instalação.

Deverão ser especificados, quando da aquisição destes pisos, suportes adicionais com extremidade esférica, com perfeito encaixe às reentrâncias existentes na face inferior das placas.

Estes suportes removíveis servirão de reforço em locais com grande tráfego de pessoas ou concentração de cargas. Permitem ainda flexibilidade no uso do piso, uma vez que podem ser facilmente remanejados para outros locais com sobrecargas pontuais.

Prever também o fornecimento de ventosas “saca-placas” para retirada de placas e acesso às instalações do entrepiso.

A opção da utilização deste tipo de piso deverá levar em conta a capacidade de sobrecarga da laje onde será implantada. A sobrecarga gerada por esse piso varia entre 40 e 50 kg/m². O piso elevado em placas e estrutura em aço deverá apresentar malha de aterramento adequada.

A altura livre inferior não será menor do que 8 cm para passagem de infraestrutura elétrica/eletrônica/telefônica. As salas técnicas de TI/TC deverão apresentar altura livre inferior ao piso elevado não menor do que 15 cm. Casos específicos onde houver insuflamento de ar condicionado pelo piso necessitarão de maior altura livre, e serão analisados caso a caso.

Características Técnicas:

| Estrutura | Composta de malha de longarinas em aço estampadas bi cromatizado, montadas no sistema de encaixe, com filamento de borracha/equivalente para evitar trepidações. |
| --- | --- |
| Suportes de Apoio | Telescópicos com regulagem de altura e desnível, formado por uma haste rosqueada. |
| Placas Removíveis | Em aço, preenchidas internamente com material mineral, concreto celular ou argamassa, nas dimensões aproximadas de 600 x 600 x 30mm |
| Revestimento das Placas | Em laminado fenólico melamínico de alta pressão, texturizado, ref.: PERSTORP, cód.: PP 45 – cinza polar ou equivalente |
| Fechamento | As bordas das áreas elevadas deverão ser arrematadas em madeira compensada de 18 mm de espessura e 50 mm de altura, revestida externamente em laminado melamínico texturizado na mesma cor. |
| Degraus | Utilizar o mesmo revestimento da placa do piso elevado, sendo o degrau com o piso na cor cinza polar e o espelho na cor cinza polar ou equivalente. |
| Altura | Área de guichês e balcões (lado funcionário): 280 mm (com acabamento); |

Referências:

| Tipo | Carga | Linha | Cód. | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso Elevado | 1345kg/m² | s/ longarina | 010.57 | PISOAG |
| Piso Elevado | 1425kg/m² | c/ longarina | 010.55 | PISOAG |
| Piso Elevado | 1220kg/m² | - | CC1000 | TATE |
| Piso Elevado | 1464kg/m² | - | CC1250 | TATE |

Piso Elevado em PVC Reforçado

- Essa opção de piso transmite menor sobrecarga à estrutura (próximo a 12 kg/m²), e somente deverá ser utilizado em edificações com limitações de pé-direito e capacidade estrutural, ou na impossibilidade de utilização do piso anterior. Deverá apresentar estrutura e placas em PVC, com resistência mínima distribuída de 1.200 kg/m². Com painel de piso fabricado na medida de 50cm x 50cm, injetado em termoplástico de engenharia fogo retardante.

Para o caso de utilização de piso integrado a soluções lógicas e elétricas proprietárias (malha de piso), deverão ser atendidas as condições de garantia dos produtos, em especial das instalações. Recomenda-se adotar um sistema é modular que atenda às exigências das normas internacionais de cabeamento estruturado (EIA/TIA 568 A/569 A), de instalações elétricas de baixa tensão (NBR 5410:2008) e Pisos Elevados (ABNT NBR 11802), o que garante a máxima segurança ao sistema de redes de comunicação.

Neste caso, o fornecedor deverá comprovar a existência, na localidade de instalação, de equipe habilitada a treinar e certificar empresas mantenedoras com contrato com a CAIXA, durante o período de garantia das instalações lógicas e elétricas, que não deverá ser inferior a 15 anos.

Nas reformas ou adequações de ambientes para posterior utilização de piso elevado em PVC, com demolição de piso cerâmico existente, haverá necessidade de regularização com perfeito nivelamento.

Referências:

| Tipo | Sistema | Cód. | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Piso Elevado | Wirefloor | - | REMASTER |

Carpete

- Nos edifícios administrativos deverá ser utilizado o carpete nas áreas de trabalho, em auditórios e nas salas de reunião, e aplicado conforme especificações do fabricante. Nas agências seu uso é vetado.

A fim de formar uma barreira contra a sujeira e proteger o carpete, deverá ser especificado capacho nas entradas, da mesma linha e cor do carpete utilizado internamente. Na inexistência de capacho da mesma linha, procurar fazer uma especificação harmoniosa. Deverão ser assentados rodapés em madeira emassada e pintada, da mesma cor da parede, em todo o perímetro da área de assentamento, com 07 cm de altura.

Características Técnicas:

| Produto | Carpete Modular em placas quadradas com efeito randômico |
| --- | --- |
| Aplicação | Tráfego Comercial Pesado ou Extrapesado. |
| Cor | Tons de cinza médio ao grafite, podendo apresentar tonalidade mesclada com fundo azulado. |
| Dimensões | Todas as placas terão lado com mesma dimensão, que deverá estar compreendida entre 45 e 60 cm. A altura mínima do carpete, com a base, não será inferior a 7 mm. |
| Construção do fio | Bouclé. |
| Tipo de fibra | 100% nylon 6.6. Peso mínimo de 600 g/m². Altura do pelo mínima de 3 mm. |
| Método de Tingimento | 100% solution dye. |
| Propagação de Chama | Classe “C”, segundo NBR 9442. |
| Densidade de fumaça (Dm): | Menor ou igual a 450, segundo ASTM E-662. |
| Geração estática de eletricidade: | Eletro estaticidade menor que 3,5 kV a 20% de umidade relativa, durante toda a vida útil do carpete. |
| Proteção antimicrobial por toda a vida do útil produto: | (AATCC 174 Part II – American Association of Textile Chemists and Colorists) – redução mínima de 95%. |
| Proteção antifungos: | AATCC 174 Part III, sem crescimento. |
| Proteção antimanchas: | AATCC 175 – 1991 – resultado maior ou igual a 8.0 on the Red Stain Scale. |
| Descoloração AATCC 16E | 4.0 após 60 horas. |
| Estabilidade dimensional | Menor ou igual a 0,2%. |
| Gauga | Mínimo de 31,5/10 cm (1/10). |
| Adesivo | Adesivo especial inodoro e antialérgico, preferencialmente à base de água, com característica que permita a retirada e posterior recolocação da placa. |
| Base | Base acolchoada com isolamento acústico (Next Step, Confort Plus, ou equivalente), preferencialmente livre de PVC. |
| Garantia mínima | 15 anos. |

Cimento Desempenado

- Esse revestimento poderá ser utilizado em pisos externos ou internos, de serviço, tais como garagens, estacionamentos, calçadas, coberturas etc.

Deverão ser respeitadas as técnicas construtivas adequadas, tais como preparo do solo, aplicação de juntas corretamente dimensionadas, proteção das juntas (“mastiques”, cantoneiras), cura adequada etc.

Deverá ser executado rodapé em argamassa de cimento e agregados minerais, com 10cm de altura, na cor natural, inclusive 3 polimentos, sendo os cantos salientes boleados. Aplicar em todas as paredes dos ambientes com piso cimentado.

Pisos para Áreas Externas

- Calçadas, passeios, vias exclusivas de pedestres e lindeiras às unidades da CAIXA devem ter piso com superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação em cadeiras de rodas ou carrinhos de bebês. Podem receber várias alternativas de piso, desde que respeitadas as questões relativas à segurança, acessibilidade, e que não apresentem tonalidades muito destoantes da edificação e urbanização local.

Instalação:

A inclinação transversal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres não deve ser superior a 3%. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes.

A inclinação longitudinal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras, o máximo recomendável de 8,33% (1:12). Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres que tenham inclinação superior a 8,33% (1:12) não podem compor rotas acessíveis.

Para a área do estacionamento deverá ser respeitado o mesmo padrão adotado para calçadas.

A demarcação das vagas deverá ser executada com tinta amarela à base de borracha clorada, sendo prevista a demarcação da vaga e sinalização exclusiva para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Estacionamentos externos poderão apresentar piso em blocos de concreto (bloquetes) ou em concreto desempenado. Independente da especificação do piso a coloração deve obrigatoriamente variar em tons da cor: cinza.

As demarcações das vagas reservadas deverão ser executadas com tinta acrílica com diluição por diluente, refletorização por pré mistura com adição de 200 a 250 g de microesferas de vidro tipo IB (Premix), NBR 6831:2001 - Sinalização horizontal viária - Microesferas de vidro - Requisitos , para cada litro de tinta, ou por aspersão com 250g de microesferas de vidro tipo II (Dorn-op) para cada metro quadrado. O símbolo internacional do acesso é feito em pictograma branco sobre o fundo azul (Ref. Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C) seguindo as dimensões prescritas na NBR 9050:2005.

Deverá ser executado rebaixo nas calçadas adjacentes às edificações da CAIXA somente junto às vagas demarcadas para pessoas com deficiência, para idosos e locais de embarque e desembarque localizadas no meio fio. Os rebaixos devem atender às normas da NBR9050:2005

Nas calçadas, ao longo de toda a rota acessível, deverá ser aplicado piso tátil, com as especificações contidas na sessão Diretrizes de Acessibilidade, norma reguladora vigente ou conforme exigências específicas de padronização de cada Município.

Utilização:

Áreas Externas: Estacionamento e Passeios

Referências:

| Tipo | Descrição | Dim.(cm) | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Concreto | Concreto estampado, cor: natural ou grafite | - | - |
| Ladrilho | Ladrilho Hidráulico, cor: cinza Linha Piazza ou Terrazzo, cód.: ROMA esp.: 3,5cm | 40x40 | TECNOGRAN |
| Concreto | Bloco de concreto intertravado, cor: 08 cinza Linha: Paver Holland 08, cód.: PH08CZ Resistência mínima: 35MPa esp.: 8,0cm | 98x198 | PAVER |
| Lajotas | Lajotas intertravadas, intercaladas com grama Linha: Roma Garden, cor: natural Resistência mínima: 30MPa | 13,4x20 | BLOKRET |

Piso Podo tátil

- Os pisos táteis são produtos que sinalizam o percurso, orientando a caminhada das pessoas com deficiência visual, ou mobilidade reduzida conduzindo-as com segurança e praticidade. São pisos utilizados em espaços públicos podendo ser aplicados em ambientes externos ou internos. Como revestimento, os pisos táteis devem atender a características normalizadas de dimensão e contraste.

Este tipo de piso não foi idealizado para caminhar por cima, como uma canaleta. Sua função é sinalizar o percurso que deverá ser seguido ao toque de uma bengala, e ainda servir como rota contrastante com o piso adjacente, pelo contraste de claro-escuro, para orientação de pessoas com baixa-visão.

O piso podo tátil deverá ser instalado em áreas externas e internas e são de dois tipos:

Direcional

Alerta

Os pisos podo táteis, tanto de alerta quanto direcionais, podem ser classificados em três tipos, conforme a forma de instalação:

Os pisos táteis integrados, como o próprio nome indica são instalados no mesmo nível do piso existente.

Os pisos táteis de sobreposição são colados sobre o piso existente, utilizando geralmente, um adesivo de contato.

Os pisos táteis compostos por elementos isolados, que são instalados sobre o piso existente, por meio de um furo dentro do qual é introduzido um pino com adesivo ou um parafuso, conforme o tipo de substrato, deixando o domo em relevo positivo.

As placas de piso e suas diretrizes de implantação, medidas, distâncias e disposições dos relevos devem estar conforme item 5.14 da NBR 9050 vigente.

Instalação:

O piso tátil será instalado a partir do acesso da Unidade da CAIXA. As vagas reservadas e as áreas de embarque/desembarque que fizerem parte da rota acessível, conforme CDT - Acessibilidade também deverá ser sinalizada como piso podo tátil até a entrada acessível da Unidade.

Agências

No pavimento de acesso às Agências, o piso tátil interligará as portas de acesso (conjunto de entrada e/ou porta do Autoatendimento) ao terminal de Autoatendimento acessível e ao mapa tátil. Desse, a trilha tátil encaminhará ao guichê de informações acessível e ao Dispensador de Senha, passando pela porta principal auxiliar às portas giratórias e ao Plano Tátil.

A partir das Informações, direcionará ao elevador ou à plataforma, quando houver, o qual fará ligação com outros pavimentos da Unidade. Nos outros pavimentos, o piso tátil direcional interligará o elevador ou plataforma à mesa de atendimento mais próxima, que será acessível.

Ou a partir das informações direcionará ao guichê de Caixa acessível. Outros serviços poderão estar incorporados à trilha tátil conforme as características de Atuação da Agência. Os sanitários acessíveis deverão estar incorporados à trilha tátil.

Somente quando a Agência possuir empregado com deficiência visual, a trilha tátil será instalada na parte interna (de acesso restrito a empregados), sem prejuízo da rota acessível, a qual deve ser implantada em todas as edificações.

Esquema do piso tátil – Agência

Área Meio

A trilha tátil somente será instalada na Unidade que tiver empregado com deficiência visual, sem prejuízo da rota acessível, a qual deverá ser implantada em todas as edificações.

No pavimento de acesso, o piso tátil interligará as portas de entrada ao balcão de recepção. Desse, a trilha tátil encaminhará ao elevador acessível ou plataforma, o qual fará a interligação com todos os pavimentos da Unidade.

Em cada pavimento, a trilha tátil interligará as partes de uso comum como copa, sanitário acessível, sala de reunião etc. e o conjunto de estações de trabalho mais próximos à circulação principal.

Esquema do piso tátil – Área Meio

Piso Tátil Integrado

- As placas de piso são instaladas no nível do piso assentado. Quando integradas, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso implantado deve ser nulo.

Podem ser de diferentes materiais: Porcelanato, Concreto, PVC e Ladrilho hidráulico.

As placas de piso e suas diretrizes de implantação, medidas, distâncias e disposições dos relevos devem estar conforme item 5.14 da NBR 9050 vigente.

Porcelanato

- Placas de piso regulares, em formato quadrado, em porcelanato técnico de alta resistência, com espessura de 11mm e juntas de 2mm de espessura.

Características Técnicas

| Características Dimensionais | Retitude Lateral (%) | 0,1% |
| --- | --- | --- |
| (ISO 13006/NBR13818) | Ortogonalidade (%) | 0,2% |
|  | Planaridade (%) | 0,2% |
| Características Superficiais | Resistência à Abrasão Superficial | - |
| (ISO 13006/NBR13818) | Resistência à Manchas | ≥ 3 |
|  | Resistência Química | ≥ B |
|  | Coeficiente de Atrito | 0,4 a 0,74 |
| Características Estruturais | Absorção de Água | Bla ≤ 0,1% |
| (ISO 13006/NBR13818) | Abrasão Profunda | ≤ 140N/mm² |
|  | Resistência à Flexão | ≥ 35N/mm² |

As placas, com juntas de no máximo 2 mm, serão instaladas com a especificação de argamassa de assentamento, rejunte e aditivos, quando necessário, especificados pelo fabricante.

Utilização:

Área Interna e Externa

Referência:

| Tipo | Código | Linha | Dimensão | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcelanato Técnico | GO Azul NA | Arqtec | 24,5cm x 24,5cm | ELIANE |
| Porcelanato Técnico | STOP Azul NA | Arqtec | 24,5cm x 24,5cm | ELIANE |

Concreto

- Placas modulares, antiderrapante, a serem instaladas em áreas externas à Unidade de Atendimento.

NOTA IMPORTANTE: Os pisos de argamassa para áreas externas podem apresentar variações de cor entre os fabricantes e apresentar desbotamento com o tempo, considerado normal pelos fabricantes por usarem corantes naturais. Não deverão ser aceitos pisos pintados de azul.

Características Técnicas:

| Composição | Concreto |
| --- | --- |
| Dimensionamento da Placa | 20cm x 20cm, espessura total: 3cm |
|  | 40cm x 40cm, espessura total: 3cm |
| Aspecto | Rústico com relevo |
| Coeficiente de atrito dinâmico | > 0,40 - Alta |
| Absorção máxima de água | = 6% (NBR 9778) |
| Resistência à Flexão (tração) | > 5 Mpa (NBR 13818) |
| Desgaste por abrasão | < 3,00ml/1000mts (NBR 12042) |
| Resistência à compressão por punção | > 30 Mpa (DIN 1100) |
| Cor (pigmentação na argamassa) | Azul ou Cor especificada por leis locais |
| Carga | Tráfego pesado |

Utilização:

Área Externa

Referência:

| Tipo | Código | Linha | Dimensão | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso Alerta | 8151 | Pública Tátil | 25cm x 25cm x 3cm | TECNOGRAN |
|  | 8151 | Pública Tátil | 40cm x 40cm x 3cm | TECNOGRAN |
| Piso Direcional | 8151 | Pública Tátil | 25cm x 40cm x 3cm | TECNOGRAN |
|  | 8151 | Pública Tátil | 40cm x 40cm x 3cm | TECNOGRAN |

OBS.: A Cor padrão especificada, 8151, refere-se à cor AZUL. Como opção, pode ser especificada a cor: Preto, código: 8160.

Poliéster / PVC (Policloreto de Vinila)

- Placas modulares, antiderrapantes, a serem instaladas em áreas externas à Unidade de Atendimento, com fixação feita diretamente no contrapiso. Possui relevos redondos com relevos ou barras paralelas.

Esquema do piso tátil – Forma de instalação do piso embutido no piso

Características Técnicas:

| Composição | PVC |
| --- | --- |
| Dimensionamento da Placa | 25cm x 25cm, espessura total: 2,5cm |
|  | 40cm x 40cm, espessura total: 2,5cm |
| Aspecto | Redondo c/ relevo ou barras paralelas |
| Cor | Azul ou Cor especificada por leis locais |

Utilização:

Área Externa

Referência:

| Tipo | Código | Linha | Dimensão | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso Alerta | Tátil Fix | Outdoor | 25cm x 25cm x 2,5cm Azul | ANDALUZ |
|  | Tátil Fix | Outdoor | 40cm x 40cm x 2,5cm Azul | ANDALUZ |
| Piso Direcional | Tátil Fix | Outdoor | 25cm x 40cm x 2,5cm Azul | ANDALUZ |
|  | Tátil Fix | Outdoor | 40cm x 40cm x 2,5cm Azul | ANDALUZ |

Ladrilho Hidráulico

- Placas modulares, antiderrapantes, a serem instaladas em áreas externas à Unidade de Atendimento, com fixação feita diretamente no contrapiso. Possui relevos redondos com relevos ou barras paralelas.

Características Técnicas:

| Composição | Cimento e areia |
| --- | --- |
| Dimensionamento da Placa | 25cm x 25cm, espessura total: 2,5cm |
|  | 40cm x 40cm, espessura total: 2,5cm |
| Aspecto | Redondo c/ relevo ou barras paralelas |
| Cor | Azul ou Cor especificada por leis locais/ municipais |

Utilização:

Área Externa

Referência:

| Tipo | Código | Linha | Dimensão | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso Alerta | 004-01 | Standard | 25cm x 25cm x 2,5cm Azul | ANDALUZ |
|  | 004-01 | Standard | 40cm x 40cm x 2,5cm Azul | ANDALUZ |
| Piso Direcional | 004-02 | Standard | 25cm x 40cm x 2,5cm Azul | ANDALUZ |
|  | 004-02 | Standard | 40cm x 40cm x 2,5cm Azul | ANDALUZ |

Piso Tátil de Sobreposição

- As placas de piso são instaladas sobre o nível do piso assentado.

Placas modulares, em formato quadrado, compostas de PVC (Poricloreto de Vinila) ou Poliéster com dimensionamento padrão de 25cm x 25cm. Será prioritária a utilização de pisos táteis constituídos de 100% em resina de PVC.

Quando sobrepostas ao piso, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não deve exceder 2mm.

As placas podem ser fixadas através de adesivos de contato ou fita dupla face, a depender da especificação do fabricante.

Para a fixação das placas com adesivos, devem ser utilizados adesivos específicos para tal fim, sendo não recomendados os adesivos à base de água (cola branca) ou mesmo alguns tipos à base de solventes, pois que não asseguram permanência adequada sob condições de lavagem manual e principalmente mecânica (máquinas de lavar). Importante lembrar que os adesivos à base de solventes não são antichamas ou autoextinguíveis.

Quando da instalação com adesivos de contato, devem ser seguidas as instruções de colagem próprias dos fabricantes destas colas, em especial os isentos de toluol.

As placas de piso e suas diretrizes de implantação, medidas, distâncias e disposições dos relevos devem estar conforme item 5.14 da NBR 9050 vigente.

Características Técnicas:

| Composição | 100% resina PVC |
| --- | --- |
| Retardante de Chama | V 0 |
| Anti-UV | > 5 anos |
| Dureza Shore A | < 90 anos |
| Brilhância – 60 º | 40 GU |
| Classe de reciclagem | 7 - PVC |
| Cor | Azul (PANTONE 299) |
|  | Amarelo (PANTONE 012) |

As especificações técnicas devem estar em conformidades com a NBR, atender as especificações técnicas de Revestimentos Vinílicos e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros relativas às características de não propagação de fogo e extinguibilidade.

NOTA: É recomendado que, para que o piso tátil tenha fixação prolongada, seja o último item a ser colocado antes da abertura da Unidade, não sendo permitido tráfego sobre ele e limpeza com água antes da cura completa recomendada pelo fabricante do adesivo.

Utilização:

Área Interna

Referência:  PVC

| Tipo | Código | Linha | Dimensão | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso Tátil Alerta | PTB-A | Flexíveis | 25,0cm x 25,0cm x 0.5cm | ARCO |
| Piso Tátil Direcional | PTB-D | Flexíveis | 25,0cm x 25,0cm x 0.5cm | ARCO |

Referência:  Poliéster

| Tipo | Código | Linha | Dimensão | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso Tátil Alerta | 003-01 | Poliéster | 25,0cm x 25,0cm x 0.5cm | ANDALUZ |
| Piso Tátil Direcional | 003-02 | Poliéster | 25,0cm x 25,0cm x 0.5cm | ANDALUZ |

Piso Tátil Composto por Elementos Isolados

- A sinalização tátil do piso é composta por elementos isolados que são instalados sobre o nível do piso assentado.

A sinalização tátil por elementos isolados consiste em unidades troncocônicas que são aplicadas diretamente sobre o piso existente e, que permitem a percepção da diferença entre a textura da superfície do piso do entorno e sua face em relevo por meio do reconhecimento tátil ou do rastreamento da bengala longa.

É permitida a instalação sobre praticamente quaisquer tipos de piso existentes tais como: carpete, madeira, concreto, cerâmica, vinílicos, pedras, laminados, vidros e metais.

Depois de aplicados, os elementos táteis formam uma área de influência semelhante àquela produzida por um piso tátil convencional e devem ser contrastantes com o piso adjacente, entendendo-se por contrastante a diferença de percepção de claro/escuro.

A geometria dos elementos táteis deve estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Norma ABNT NRB 9050 e com o Decreto Federal 5.296/2004.

Diferentes formas de fixação permitem sua implantação. Os elementos poderão ser fixados com adesivo de contato (pino-cola), parafuso, fixação direta (colagem ou fita dupla-face) especificados em acordo com exigências dos fabricantes.

Em geral, os elementos deverão ser fixados com pinos de fixação nervurados, para garantir maior aderência e para permitir a projeção de eventuais excessos de adesivo.

Em alguns casos a fixação poderá ser executada diretamente sobre o piso, sem a necessidade de pino nervurado, através de colagem direta ou fita dupla face, quando especificado pelo fabricante. Abaixo, os tipos de fixação:

Características Técnicas:

| Sistemas de Fixação | Substratos |
| --- | --- |
|  | Cimento |
|  | Agregados cimentícios |
|  | Concreto |
| Pino-Cola | Pedras (mármore, granito, ardósia, arenitos etc.) |
|  | Pisos epoxídicos |
|  | Cerâmicas e Porcelanatos |
|  | Pisos Laminados |
|  | Cimento |
|  | Agregados cimentícios |
|  | Pedras (mármore, granito, ardósia, arenitos etc.) |
|  | Pisos epoxídicos |
| Parafuso c/ Bucha | Madeira* |
|  | Carpete |
|  | Pisos laminados |
|  | Outros |
|  | Cimento |
|  | Agregados cimentícios |
|  | Concreto |
|  | Metais |
| Colagem Direta | Vidros |
|  | Pisos epoxídicos |
|  | Pisos Cerâmicos |
|  | Madeira |
|  | Pedras (mármore, granito, ardósia, arenitos etc.) |

* No caso da aplicação de elementos sobre pisos de madeira com espessura suficiente, a bucha plástica pode ser dispensada. Notar que para uma boa fixação sobre madeira o diâmetro do furo deve ser menor que o diâmetro do parafuso em cerca de 1 mm.

| Elemento | Tipo de Acabamento | Fixação |
| --- | --- | --- |
|  | Inox Polido | Pino |
| Alerta | Topo PU (Poliuretano Termoplástico) | Pino |
|  | Topo Inox | Pino |
|  | PU (Poliuretano Termoplástico) | Pino |
|  | Inox PU ((Poliuretano Termoplástico) | Parafuso c/ bucha* |
|  | PU (Poliuretano Termoplástico) | Parafuso c/ bucha* |
|  | Inox Polido | Pino |
|  | PU (Poliuretano Termoplástico) | Pino |
| Direcional | PU (Poliuretano Termoplástico) | Parafuso c/ bucha* |

Referência:

| Tipo | Código | Linha | Dimensão | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INOX | DOME | Placas 25cm x 25cm | MOZAIK |
| Elemento Alerta | INOX/PU | DOME | Placas 25cm x 25cm | MOZAIK |
|  | PU | DOME | Placas 25cm x 25cm | MOZAIK |
|  | Poliéster | PREMIUM | Placas 25cm x 25cm | ANDALUZ |
| Elemento Direcional | INOX | DOME | Placas 25cm x 25cm | MOZAIK |
|  | PU | DOME | Placas 25cm x 25cm | MOZAIK |
|  | Poliéster | PREMIUM | Placas 25cm x 25cm | ANDALUZ |

Marcopiso (Piso Cimentício)

- O piso cimentício tem alto padrão de resistência em placas vibro-prensadas, composto de cimento branco estrutural, aditivos, pigmentos orgânicos e agregados minerais.

Ele não retém a umidade, não esquentam sob incidência solar, não apresenta fissuras e é antiderrapante. Apresenta grande variedade de cor, textura, formato, tamanho e espessura.

Instalação:

O piso cimentício poderá ser utilizado em todos os ambientes internos da agência, exceto área de caixas e sala técnica (onde deverá ser utilizado piso elevado em aço e concreto celular).

Poderão também ser aplicados internamente em áreas de circulação de edifícios administrativos, halls de elevadores, halls de entrada e áreas afins. Seu uso também será admitido nas áreas de sanitários e copa.

Os pisos deverão ser na cor cinza médio a claro, sem desenhos, sendo permitidas pequenas variações com tendência para a tonalidade azulada.

Deverão ser assentados rodapés da mesma linha do material do piso, em todo o perímetro da área de assentamento.

Especificação:

O piso pode ser levigado ou polido

Características Técnicas:

| Material | cimento branco, aditivos, pigmentos e agregados |
| --- | --- |
| Cor | Cinza médio a claro |
| Espessura | 30mm |
| Peças por m² | 6,25 |
| Compressão axial | >300kg/m² |
| Tração por compressão | >5,0 Mpa |
| Desgaste por abrasão diametral | <3,0mm/1.000m (NBR 12042) |
| Coeficiente de atrito dinâmico | 0,40 - Alta |
| Permeabilidade | 6% (NBA 9778) |

Utilização:

Área interna – Acabamento Polido

Área Externa - Acabamento Levigado

Referência:

| Tipo | Linha | Cor | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso cimentício | Marcopiso | Cinza médio ou claro | Natural C1015L | Unipiso |
| Piso cimentício | Marcopiso | Cinza médio ou claro | Escovado C1015L | Unipiso |

Diversos

Bancadas

- As bancadas deverão ser em granito na tonalidade cinza médio ou branco acinzentado ou em mármore branco especial, tipo exportação, com espessura de 2cm, nas dimensões e detalhes indicados em projeto. Deverá ser previsto acabamento lateral (testeira ou frontão) do mesmo material, com altura de 10 cm possuindo, obrigatoriamente, ressalto para evitar que a água escorra para fora da mesma.

Deverá também ser prevista roda banca do mesmo material, com altura de 10 cm. As bancadas deverão ser engastadas nas paredes e apoiadas sobre suportes metálicos. A variedade do material da bancada obrigatoriamente será a mesma do piso, quando este for em pedra.

Soleiras

- Serão instaladas sob as portas, nas dimensões exatas dos vãos a que se destinam, sempre que houver mudança de nível do piso, ou mudança de revestimento.

No caso de níveis diferentes a soleira acompanhará o nível mais alto e apresentará um desnível em relação ao piso mais baixo igual a 10mm ou conforme indicação em projeto.

Quando o piso for em pedra, deverão ser do mesmo material deste. Quando for em outros materiais, a soleira deverá ser em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, apresentando a sua face superior e a borda do desnível entre pisos polidas.

Puxador (Autoatendimento)

- Peça para auxílio na abertura das portas de acesso à Unidade de Atendimento.

Instalação:

O Puxador refere-se ao instalado na esquadria externa (fechamento) do Autoatendimento. O puxador deverá ser em aço inox e estar em acordo com as diretrizes ergonômicas.

Especificação

O puxador deve ser instalado em porta já previamente furada em dois pontos com espaçamento de 20 cm entre furos, cada furo deve ter 12mm de diâmetro. Deve-se ficar atento ao lado que deve ficar externo do puxador para que a fixação não fique aparente.

Características Técnicas:

| Material | Aço inox |
| --- | --- |
| Acabamento | Escovado ou Fosco |
| Cor | Cromado |
| Medida total | 40 cm |
| Medida entre furos | 20 cm |
| Diâmetro dos furos | 12 mm |

Utilização:

Porta de entrada das agências.

Referência:

| Tipo | cor | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puxador inox tubular | Cromado | “H” | 1111.050.030 | ART INOX |
| Puxador de aço inox | Cromado | “H” | 2001 | NOBRETAL |

Capacho

- Junto também à entrada principal, pelo lado interno, deverá ser feito rebaixo no piso para colocação de capacho de 12mm em fibra sintética, nas dimensões 3,10m de largura e 1,00m de profundidade, Ref.:NOMAD da 3M linha extra resistente (ou equivalente), ou capacho para médio tráfego, cor cinza claro, com formato retangular, conforme figura abaixo.

_

Capacho de Entrada detalhe

A escolha entre a linha extra resistente ou para médio tráfego será do projetista, devendo ser feita em função da folga entre a folha da porta e o piso.

Laminado Melamínico

- Será utilizado para revestir esquadrias em madeira, inclusive marcos e alizares e outras partes visíveis; e paredes das salas técnicas dos edifícios administrativos. O acabamento do laminado será feito com rebaixo apenas referente à sua largura próxima ao limite da superfície da placa (bordas), conferindo aparência contínua, sem juntas, entre as placas. Não deverão ser utilizadas bordas superpostas às placas.

Referência:

| Tipo | Linha | Cor | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laminado | Fenólico melamínico | Cinza polar | PP-45 | PERSTOP |

Coberturas

Edifícios Novos

- A edificação deverá ser coberta com laje de concreto e telhado. Excepcionalmente, desde que aprovado pela RESEG – Rede de Segurança local, poderá ser aceito telhado sem laje, devendo, entretanto, ser utilizado telha com tratamento térmico e acústico. A telha deverá ser em alumínio ou aço galvanizado pré-pintada em branco na face superior, com espessura mínima de 0,50 mm.

A parte interna da telha termoacústica deverá conter materiais com características refratárias, tais como poliuretanos, poliestireno/EPS ou lã de rocha; com espessura mínima de 30 (trinta) mm.

A cobertura deverá apresentar passarelas com distanciamentos regulares entre si, de maneira a possibilitar o acesso de pessoas para limpeza e manutenção, tanto dos dispositivos do telhado quanto dos equipamentos de climatização, quando for o caso. Deverá ainda ser previsto acesso específico para a parte inferior do telhado.

Se em projeto, prever áreas ou estruturas específicas para instalação de equipamentos de ar condicionado, exaustão, antenas etc., com acesso seguro, bem como detalhes dos acabamentos para os pontos de passagem e fixações de instalações de ar condicionado. Escadas externas do tipo marinheiro deverão apresentar guarda-corpo quando vencerem desníveis a partir de 2 metros.

Para os casos em que o grau de deterioração exija a troca total da coberta, deverão ser utilizadas as mesmas telhas acima especificadas.

O projeto arquitetônico deverá prever platibandas em todo o perímetro da edificação para bloquear a visão das instalações da cobertura de maneira eficiente.

Referência:

- Telha Termoacústica Isotelha PUR/PIR, Ref.: ISOESTE

- Telha Térmica TermoZip PUR/PIR, Ref.: DÄNICA

- Telha Térmica TermoRoof PUR/PIR, Ref.: DÄNICA

Adequações

- Para aqueles telhados em bom estado, sem previsão de reforma total no curto prazo, deverá ser analisada pela GIMAT a possibilidade de se aplicar sistema de mantas ou placas inferiores para proteção térmica, com características semelhantes às telhas sanduíche. Considerar, além do poliuretano, o poliestireno expandido ou outro material com desempenho térmico equivalente.

Caso o último pavimento considerado não seja climatizado, se restringindo a áreas de serviços ou manutenção, não há necessidade de isolamento térmico.

Coberturas alvos de reforma total deverão receber os mesmos dispositivos descritos acima para novos edifícios (passarelas, estruturas adicionais para equipamentos etc.).

Telhados

- Naqueles telhados onde não há transmissão direta de calor da cobertura para áreas climatizadas, onde essa transmissão é minimizada de alguma outra forma (lajes em concreto, pré-existência de mantas, ventilação cruzada etc.), ou onde o último pavimento não seja climatizado, se restringindo a área de serviços ou manutenção, não há necessidade de isolamento térmico, e poderão ser utilizadas telhas de fibrocimento. Estas não deverão apresentar espessuras inferiores a 8(oito) mm face as constantes subidas nas coberturas e consequentemente danificadas e resultam em vazamentos. Para esse tipo específico de telha, a declividade ideal é de 15%, ou 9º, e nunca inferior a 10%, ou 6º.

Para a reforma, deverão ser observados, entre outros, os seguintes aspectos:

Verificação da estrutura de sustentação e recuperação das peças defeituosas se for o caso, inclusive quando metálicas;

Substituição das telhas defeituosas (metálicas, inclusive), respeitando-se o transpasse exigido;

Vedação dos parafusos e outros dispositivos de fixação;

Verificação do transpasse e declividade adequados à utilização do tipo de telhado;

Verificação de suportes de equipamentos, assim como ocorrência de vibrações transmitidas à estrutura e/ou alvenaria;

Verificação das condições dos dispositivos expostos às intempéries, tais como calhas, rufos, algerozes etc.;

Verificação e correção de possíveis pontos de infiltração em outros locais etc.

Aquelas coberturas com histórico de transbordamentos deverão receber especial atenção, verificando-se inclusive o dimensionamento e declividade dos dispositivos hidráulicos – canaletas, tubos de descida etc. – que poderão ser ampliados nestas situações.

Os locais que apresentarem maior acúmulo de detritos deverão ser analisados mais detalhadamente sob o ponto de vista dos dispositivos de filtragem de águas pluviais.

Telhados com grandes áreas poderão receber rebaixos com posterior aplicação de grelhas de maior área de forma a melhorar a captação e garantir seu transporte seguro através dos tubos de descida, sem gerar entupimentos.

Em qualquer situação, não serão admitidos dispositivos com a presença de qualquer tipo de amianto em sua composição.

Impermeabilização

- As lajes de cobertura deverão ser impermeabilizadas em toda sua extensão quando não forem cobertas com telhado. Deve-se dedicar especial atenção aos detalhamentos de tubulações e demais perfurações, calhas, juntas e rebaixos, onde deverão ser utilizadas as técnicas adequadas de maneira a garantir a efetiva proteção contra umidade.

As superfícies deverão estar suficientemente limpas e secas, de acordo com a necessidade do sistema de impermeabilização a ser empregado. O substrato a ser impermeabilizado não deve apresentar cantos e arestas vivos, os quais devem ser arredondados com raio compatível com o sistema de impermeabilização adotado.

As coberturas que possuírem telhado necessitarão de proteção impermeabilizante apenas nas áreas e dispositivos descobertos, salvo onde houver previsão de instalação de equipamentos elétricos/eletrônicos, tais como salas técnicas de nobreak e de equipamentos de TI e TC, locais que deverão receber impermeabilização mesmo que cobertos por telhados.

Toda impermeabilização deverá, necessariamente, possuir camada de proteção mecânica posterior, de forma a manter as características impermeabilizantes pelo tempo máximo possível. A garantia mínima do serviço de impermeabilização deverá ser de 5 (cinco) anos com fornecimento de ART. A proteção poderá ser feita através de camada separadora (filme de polietileno ou papel Kraft), sobre a qual será aplicada a argamassa com espessura de 3 cm.

Poderão ser utilizadas mantas asfálticas geotêxteis ou mantas aluminizadas. Em qualquer caso, todas as especificações do fabricante deverão ser seguidas. Algumas soluções de mantas estruturadas poderão dispensar a aplicação de camada de proteção mecânica, desde que não haja trânsito intenso de pessoas.

Para maior durabilidade da impermeabilização, deverá haver gestão da Filial GIMAT de vinculação sobre a utilização da cobertura, principalmente com relação a instalações posteriores de antenas, ou outras perfurações realizadas por prestadores de serviços ou empreiteiros. Salienta-se que a perfuração do local impermeabilizado poderá levar à perda da garantia do serviço.

Os serviços de impermeabilização deverão ser testados quando de sua entrega, através da aplicação de prova de carga com lâmina d’água com duração mínima de 72 horas.

Cotas Inferiores

- Atentar para impermeabilização em paredes com cota inferior à cota do terreno, como subsolos, muros de arrimo ou similares. Para estes locais serão utilizadas obrigatoriamente mantas asfálticas externamente à parede, de maneira que a impermeabilização sofra pressão positiva da água de percolação porventura existente. Todas as recomendações do fabricante deverão ser seguidas.

A fim de evitar infiltração, as argamassas e concretos utilizados nesses locais também deverão receber impermeabilização adicional através de aditivos cristalizantes.

Salienta-se que a recuperação da impermeabilização em cotas inferiores (subsolos), pela própria natureza e localização, sempre se mostrará tecnicamente mais difícil do que as demais, motivo pelo qual se destaca a importância de adequada execução quando da construção da edificação.

Aqueles edifícios com ocorrência de lençol freático em nível superior ao nível do piso de subsolo e que sofram infiltrações deverão receber, caso ainda não o tenha, sistema de drenagem, captação e bombeamento do excesso de água.

Ocorrências de fenômenos em locais específicos, como eflorescências e umidades em paredes isoladas, por exemplo, serão tratados de maneira pontual de acordo com as necessidades verificadas, pois poderão estar relacionadas a outras patologias da edificação, tais como rompimento de tubulações internas ou externas, transbordamento de reservatórios internos ou externos etc.

## INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Equipamentos Hidráulicos e Acessórios

Os metais sanitários utilizados nas instalações hidráulicas das unidades da CAIXA deverão ser de 1ª linha, com acabamento cromado brilhante, inclusive em todos os sifões e engates metálicos.

Todas as louças, igualmente de 1ª linha, devem ser de cor branca.

Deverá ser previsto armários sob as bancadas em aglomerado revestido externamente em laminado na cor branco e internamente laminado brilhante na cor branco brilhante. Os armários deverão ser instalados em cota 10 cm superior ao piso, no mínimo.

Torneiras

Deverá ser prevista a instalação de torneiras e produtos economizadores, priorizando o uso racional de água em todos os projetos, sejam eles de construção ou reforma de Agências e Área meio.

Para o caso de unidades CAIXA já existentes, deverá ser estudada a possibilidade de substituição das torneiras instaladas, em especial, quando estas apresentarem histórico de vazamentos.

Todas as torneiras em final de vida útil deverão ser substituídas por modelos economizadores de água.

Seja qual for o modelo utilizado, é imprescindível que sejam certificadas pelo INMETRO.

Instalação:

Nos sanitários.

Especificações:

Poderão ser de acionamento hidromecânico ou por sensor de presença, com sistemas de alimentação elétrico ou eletrônico. A utilização de torneiras com sistema de acionamento eletrônico (bateria) deverá ser adotada penas em casos específicos e onde as demais soluções não se configurarem como a melhor solução.

A regulagem das torneiras com acionamento hidromecânico deverá prever um tempo de vazão máximo de 7 segundos e, para os modelos com acionamento por sensor deverá ser previsto um tempo de vazão máximo de 30 segundos por ciclo.

Para controlar a dispersão do jato, reduzindo a vazão e consumo, deverão ser previstos arejadores econômicos (peneiras) que podem ser embutidos ou instalados na extremidade das torneiras a depender do modelo especificado. Considerar a instalação adicional de produtos reguladores do uso de água como restritores de vazão ou registros reguladores de vazão constante. Os comandos das torneiras deverão estar no máximo a 0,50 m da face frontal do lavatório, seja ele de embutir, sobrepor, apoio simples com ou sem coluna vertical.

Referências:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Torneira p/ lavatório | Pressmatic Benefit | mesa | 00490706 | DOCOL |
| Torneira p/ lavatório | Pressmatic Alfa | mesa | 00446106 | DOCOL |
| Torneira p/ lavatório | Decalux c/ sensor | mesa | 1180 C | DECA |

Chuveiros

Deverá ser prevista a instalação de chuveiros e priorizando o uso racional de água em todos os projetos, sejam eles de construção ou reforma de Agências e Área meio. Os chuveiros podem ter sistema de aquecimento integrado (elétrico) ou não a depender da especificação em projeto. Podem ser por acionamento mecânico ou hidromecânico com temporizador que deverá prever um tempo de vazão máximo de 20 segundos.

No Brasil, não há nenhuma regulamentação que exige limitação de sua vazão. Por esta razão, o mais comum é verificarmos chuveiros com vazões de 20 a 40 litros de água por minuto. Internacionalmente as normas exigem chuveiros de vazão máxima de 10 litros.

Instalação:

Em sanitários e vestiários.

Especificações:

Recomenda-se, no caso de utilização de ducha/chuveiros com vazão (litros/minutos) superior a 10 l/min adotar dispositivos restritores de vazão constante e ao adotar sistema de aquecimento de água, priorizar sistemas economizadores de água e energia e que se adequem às exigências normativas vigentes.

A regulagem a ser utilizada não deverá ser superior a 10 litros/minuto.

Referências:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuveiro | Multitemperaturas | elétrico | Advanced Turbo | LORENZETTI |
| Chuveiro | Corona II | elétrico | Corona II 4T | CORONA |
| Chuveiro | Anti-vandálico | antivandalismo | 80.600 | DRACO |
| Chuveiro | Pressmatic | antivandalismo | 171.254.06 | DOCOL |
| Chuveiro | Tradicional | tradicional | 121.205.06 | DOCOL |
| Chuveiro | Spot | tradicional | 1973 C CT | DECA |
| Chuveiro | Croma | tradicional | 71.289 | DRACO |

Seja qual for o modelo utilizado, é imprescindível que sejam certificados pelo INMETRO.

Mictórios

- Os mictórios serão em louça branca com sifão integrado, ajustados na altura conforme indicado na NBR 9050:2005. Todo banheiro masculino deverá dispor de pelo menos 1 (um) mictório.

Para os sistemas de descarga de mictórios, os economizadores de água, disponíveis no mercado variam de acordo com o tipo de acionamento, poderão ser de acionamento hidromecânico ou por sensor de presença, com sistema de alimentação elétrico ou eletrônico.

Instalação:

Em sanitários e vestiários.

Especificações:

A regulagem das válvulas com acionamento hidromecânico deverá prever um tempo de vazão máximo de 7 segundos e com vazão em torno de 6 l/min.

Para os modelos com acionamento por sensor de presença deverá ser previsto um tempo de vazão máximo de 7 segundos por ciclo após cerca de 5 segundos de detecção do usuário.

Os mictórios suspensos, quando houver nos banheiros acessíveis, devem estar a uma altura de 0,60m a 0,65m da borda frontal ao piso acabado.

O acionamento da descarga, quando houver, deve estar a uma altura de 1,00m do seu eixo ao piso acabado, requerer leve pressão e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos automáticos.

Recomenda-se que a força de acionamento humano seja inferior a 23N.

Os mictórios serão em louça branca com sifão integrado, ajustados na altura em acordo com a Norma de Acessibilidade vigente.

Referências:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mictório | - | sifão integrado | M712 | DECA |
| Mictório | - | sifão integrado | 08.280 | CELITE |
| Válvulas | Pressmatic | Inox Polido | 001.683.04 | DOCOL |
| Válvulas | Zenit DocolEletric | Inox Polido | 003.912.26 | DOCOL |

Seja qual for o modelo utilizado, é imprescindível que sejam certificados pelo INMETRO.

Bacias Sanitárias

- As bacias sanitárias deverão apresentar volume de sifonagem de 6 litros por acionamento. As válvulas e dispositivos de descarga deverão ser regulados de forma a permitir vazão não superior ao volume de sifonagem, com tolerância de 10% para mais.

Deverá ser instalada torneira de serviço com ralo em todos os banheiros para facilitar futuras lavagens.

Instalação:

A bacia sanitária deverá ter altura final de instalação entre 43 e 45cm do piso acabado, sem assento e, no máximo 46cm com assento, podendo ser de piso ou suspensa.

Para as bacias sanitárias existentes, caso seja necessário, poderá ser usado assento alto para atender ao disposto acima.

Bacias sanitárias

Especificações:

As bacias sanitárias deverão ter acabamento na cor: branco.

Unidades novas ou reformadas poderão receber os seguintes sistemas de descarga:

Bacia com caixa acoplada de 6 litros: deverão ser utilizadas em substituição às bacias tradicionais associadas às válvulas de descarga intermitente.

Bacia e válvula com dispositivos restritores de vazão: trata-se de válvula instalada internamente à parede que restringe a vazão de acionamento da bacia sanitária. A regulagem a ser utilizada não deverá ser superior a 6 litros.

Bacia com duplo fluxo de vazão: constituem-se em sistemas com válvula de descarga com duas teclas de acionamento, uma de fluxo parcial (normalmente de 3 litros para resíduos líquidos) e outra de fluxo total (normalmente de 6 litros para resíduos sólidos).

Sistemas antigos deverão ser substituídos pelas opções acima ao final de sua vida útil ou quando apresentarem histórico de vazamentos. Deverão ser instaladas duchas higiênicas em todos os boxes de sanitários.

Utilização:

Em sanitários e vestiários.

Referências:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia | Nuova | suspensa | P132 GE17 | DECA |
| Bacia | Conforto (PNE) | convencional | P51 | DECA |
| Bacia | Premium | caixa acoplada | 169 + ref.869 | HERVY |
| Bacia | Front | caixa acoplada | 9000 ou 9000C | MONTANA |
| Bacia | Front | caixa acoplada | 9000 DW | MONTANA |
| Bacia | Top | caixa acoplada | - | MONTANA |
| Assento | Conforto | para bacia¹ | AP 52 | DECA |
| Assento | Conforto | para bacia² | 2360 EBR | DECA |
| Assento | Nuova | para bacia | AP 60 GE17 | DECA |

OBS.:

¹ Compatível com modelo de bacia, P 51 – DECA

² Compatível com modelo de bacia com abertura frontal - DECA

Para o caso de bacias e assentos específicos para Pessoas com Necessidades Especiais ou com Mobilidade Reduzida, ver Caderno de Diretrizes: Acessibilidade vigente.

Lavatórios

- Para utilização dos lavatórios será prevista área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida e portador de cadeira de rodas, devendo estender-se até o mínimo de 0,25m sob o lavatório, conforme figuras a seguir:

Área de aproximação do lavatório

Instalação:

Os lavatórios serão suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a uma altura de 0,78m a 0,80m do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima de 0,73m na sua parte inferior frontal.

O sifão e a tubulação estarão situados a no mínimo 0,25m da face externa frontal e ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou tecnicamente equivalente. Não é permitida a utilização de colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatório não deve haver elementos com superfícies cortantes ou abrasivas.

Especificação:

Peças em louça, na cor: branco, ajustados na altura conforme indicado acima e em acordo com NBR 9050 vigente.

Utilização:

Em sanitários e vestiários.

Referências:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavatório | Conforto | c/ coluna suspensa | L510 + C5010 (op) | DECA |
| Lavatório | Aloha | c/ coluna suspensa | 56005+56202 | CELITE |

Acionamento da Descarga

- O acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00m, do seu eixo ao piso acabado, e ser preferencialmente tipo alavanca ou com mecanismos automáticos, conforme figura abaixo:

Altura de acionamento da descarga

Instalação:

Recomenda-se que a força de acionamento humano seja inferior a 23N. Caso seja utilizado o modelo com alavanca, deve-se considerar como altura de acionamento a distância entre o piso e o apoio da alavanca.

Especificação:

A válvula de descarga terá acabamento cromado com alavanca para facilitar o seu funcionamento.

Utilização:

Em sanitários e vestiários.

Referências:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula | Benefit | de descarga | 001.851.06 | DOCOL |
| Caixa | Embutida | de descarga | M9000C | MONTANA |

Válvulas Reguladoras de Vazão

- Válvulas, ou restritores de vazão constante operam por meio de uma perda de carga localizada no sistema, resultando em redução de vazão. De fácil instalação, esse tipo de dispositivo poderá ser utilizado alternativamente ou em conjunto com as torneiras automáticas. Os sistemas disponíveis no mercado são do tipo “pastilha”, para vazões pré-determinadas de 0,10 l/seg, 0,13 l/seg, 0,17 l/seg e 0,20 l/seg e pressões hidráulicas acima de 100 KPa. Para a instalação junto ao ponto de água de torneiras de lavatório, cozinha e mictórios podem ser do tipo “engate”, flexível ou rígido.

Acessórios para Sanitários

- Os acessórios para sanitários tais como saboneteiras, toalheiros, papeleiras e porta-objetos são de instalação obrigatória e devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance confortável, em acordo com NBR 9050 vigente.

São obrigatórios cabides em todos os boxes sanitários.

Instalação:

Especificação:

Para detalhes quanto à especificação e recomendações para Espelhos, Papeleiras e Saboneteiras, Cabides e Porta-Objetos ver respectivos itens: Espelhos, Papeleiras, Toalheiros e Saboneteiras, Cabide e Porta-Objetos.

Espelhos

- O espelho nos sanitários deve ser de cristal nacional, com 6mm de espessura mínima (acabada), altura de 1,00m, comprimento na mesma extensão da bancada, com bordas lapidadas, pintura protetora, tipo automotiva, aplicada no verso à pistola e pinos de fixação em aço inoxidável, sem perfuração da peça. O espelho deverá ser fixado sobre base de compensado 6mm antes de ser instalado nas paredes.

Instalação:

Nos sanitários ou cabines adaptados aos portadores de necessidades especiais, serão instalados espelhos inclinados em 10° em relação ao plano vertical, a altura da borda inferior de no máximo 0,90m e a da borda superior de no mínimo 1,80m do piso acabado.

Especificação:

Os espelhos serão do tipo cristal 5mm, Ref. BLINDEX ou equivalente fixados com parafusos Ref. Finasson ou equivalente, com 10° de inclinação em relação ao plano vertical, com dimensão de 0,50 x 0,90m, instalados acima do lavatório.

Papeleiras, Toalheiros e Saboneteiras

- Serão instalados dispensers de plástico para toalha de papel interfolhada, sabonete líquido e papel higiênico com visor de nível de reabastecimento, todos na cor: branco.

Instalação:

Tanto o dispenser para toalha quanto a saboneteira, devem estar dentro da faixa de alcance situada entre 80 cm e 120 cm de altura com relação ao nível do piso acabado. O dispenser para papel higiênico deve estar alinhado com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel deve estar entre 1,00m e 1,20m do piso acabado.

Referências:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispenser | Lalekla | Papel interfolhado | 301.802.25 | KIMBERLY-CLARK |
| Dispenser | White | Papel interfolhado | 10.1011 | COLUMBUS |
| Saboneteira | Lalekla Spray | líquido com refil | 301.527.02 | KIMBERLY-CLARK |
| Saboneteira | White | líquido com refil | 99.1002 | COLUMBUS |
| Dispenser | Lalekla | p/ papel higiênico em rolo, c/ visor | 301.757.68 | KIMBERLY-CLARK |
| Dispenser | White | p/ papel higiênico em rolo, c/ visor | 99.1020 | COLUMBUS |

Cabide

- Será instalado cabide junto ao boxe do chuveiro, quando houver, a uma altura entre 0,80m e 1,20m do piso acabado. Não instalar atrás da porta e em locais onde possa criar saliências pontiagudas.

Referência:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabide | Izy | gancho, cromado | 2060 C37 | DECA |
| Cabide | Acessórios Luxo Single | gancho, cromado | 001.582.06 | DOCOL |

Porta-Objetos

- Serão instalados porta-objetos junto ao lavatório, nos sanitários, a uma altura entre 0,80 e 1,20m, com profundidade máxima de 0,25m, em local que não interfira nas áreas livres de circulação, áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.

Os porta-objetos são prateleiras e deverão possuir apoios metálicos cromados.

Referência:

| Item | Linha | Tipo | Código | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porta-Objetos | Izy | em vidro | 2030 C37 | DECA |
| Porta-Objetos | Acessórios Luxo Single | acrílico | 002.198.06 | DOCOL |

Barras e Acessórios P.N.E

- As barras de apoio serão utilizadas junto à bacia sanitária, ao lavatório, ao mictório e ao chuveiro, e devem estar em acordo com NBR9050 vigente.

Instalação:

A localização das barras de apoio deve atender às seguintes condições:

CASO 01 - Junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80m, a 0,75m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação). A distância mínima de 0,50m da borda frontal da bacia. A barra da parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11m da sua face externa à parede e estender-se no mínimo 0,30m além do eixo da bacia, em direção à parede lateral.

Sanitários acessíveis - Área de transferência para boxes de chuveiros

Na impossibilidade de instalação de barras nas paredes laterais, são admitidas barras laterais articuladas ou fixas (com fixação na parede de fundo), desde que sejam observados os parâmetros de segurança e dimensionamento, e que estas e seus apoios não interfiram na área de giro e transferência.

A distância entre esta barra e o eixo da bacia deve ser de 0,40m, sendo que sua extremidade deve estar a uma distância mínima de 0,20m da borda frontal da bacia.

Para o caso de utilização de bacias com caixa de descarga acoplada existente ou quando especificada em projeto, a caixa de descarga deverá ser substituída por modelo embutido na alvenaria.

Barras de Apoio – Barra de apoio lateral com fixação na parede de fundo

Barras de Apoio - Bacia com caixa de descarga embutida

CASO 02 - junto ao lavatório devem ser instaladas barras de apoio na altura deles.

Barras de Apoio – Localização das barras de apoio junto ao lavatório

CASO 03 - Junto ao mictório, devem ser instaladas barras de apoio fixadas com afastamento de 0,60m, centralizado pelo eixo da peça, a uma altura de 0,75m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70m.

Barras de Apoio – Localização das barras de apoio junto ao mictório

CASO 04 - Junto ao chuveiro, devem ser instaladas barras de apoio verticais, horizontais ou em “L” na parede lateral ao banco e na parede de fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical com altura de 0,75m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70m, a uma distância de 0,85m da parede lateral ao banco.

Barras de Apoio – Localização das barras de apoio junto ao chuveiro

Especificação:

As barras de apoio serão em aço inox escovado ou em aço revestido.

As barras de aço inox escovado terão 33mm de diâmetro, capacidade de carga de até 150kg, serão fixadas na alvenaria com parafusos auto-atarrachante em aço inox, modelo 6, cabeça sextavada, com bucha FU10-S10.

As barras em aço revestido com película em Nylon e PVC cor branco, 33mm de diâmetro, capacidade de carga de até 150kg, Ref: Linha Conforto da Deca ou tecnicamente equivalente, serão fixadas exatamente conforme as instruções do fabricante.

Deve suportar esforço mínimo de 150kg e estar firmemente fixadas nas paredes, a uma distância de 4cm. Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos.

Deverá ser instalada em conformidade com as distâncias estabelecidas em NBR 9050 vigente.

Reservatórios

- Os reservatórios superiores e inferiores deverão ser adequadamente impermeabilizados e permitir o acesso fácil e seguro para inspeção e limpeza periódicas. Deverão apresentar vedação adequada para que não se permita a contaminação da água por quaisquer vetores (insetos e animais).

Em imóveis nos quais a CAIXA não seja a única ocupante, deverá ser previsto, sempre que possível, reservatório exclusivo para a CAIXA, independente do reservatório principal da edificação e que contenha a reserva mínima para prevenção de combate a incêndio.

As edificações que abriguem unidades CAIXA deverão possuir reservatórios segmentados de maneira a se permitir limpezas e lavagens sem a paralisação do fornecimento de água.

Novas unidades deverão apresentar solução voltada para a captação de águas pluviais. Nesse sentido, para essas edificações torna-se necessário, no mínimo, um reservatório inferior extra, para deposição e tratamento mínimo da água captada, que será usada na rega de jardins e/ou lavagem de pisos externos. Considerar também as exigências e adequações normativas do corpo de bombeiros.

Hidrômetros

- Nos imóveis em que a CAIXA não seja a única ocupante, também deverá ser previsto, sempre que possível, a instalação de hidrômetro exclusivo para a medição da água proveniente da concessionária consumida pela unidade.

Bombas Hidráulicas

- Estas deverão ser dimensionadas quando ocorrerem às seguintes situações:

Pressão da rede pública for insuficiente para elevar a água até o reservatório superior;

Quando necessária a captação e disposição de águas pluviais e/ou esgoto situados em nível inferior à rede de coleta pública.

Salienta-se que, mesmo em unidades onde a pressão da rede pública for suficiente, deverá ser prevista bomba de recalque para garantia do fornecimento de água da unidade.

Pelo maior grau de desgaste e dificuldade de manutenção, os projetos deverão ser desenvolvidos no sentido de se evitar a necessidade de instalação de bombas de recalque de esgoto, utilizando-se, na medida do possível, os desníveis entre o ponto de saída de esgoto e o ponto de captação da rede pública.

Em qualquer situação, e para se permitir rodízio de equipamentos e consequente maior confiabilidade, deverão ser previstas bombas reservas com funcionamento intertravado, tanto para água limpa quanto para esgoto.

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

- Será utilizada, preferencialmente, tubulação de PVC. Nas edificações antigas com sistemas hidrossanitários em tubulação metálica, com vida útil ultrapassada, estas deverão ser substituídas por PVC de alta resistência.

As tubulações das instalações de agências e áreas meio não deverão ser acessíveis ou controladas a partir de áreas ocupadas por outros inquilinos ou proprietários.

Tubulações de esgoto: serão em PVC tipo ponta e bolsa com virola e/ou quando indicado em projeto, em PVC série “R” reforçada, de 1ª qualidade. Os tubos deverão ser assentados com as bolsas voltadas para jusante.

As caixas de inspeção e de passagem (existentes ou novas) serão feitas com alvenaria de tijolos maciços, assentes com argamassa resistente, revestidas internamente com “cimento liso”, não podendo haver formação de depósitos nos seus fundos. Deverão ser tampadas de concreto armado ou de chapa de ferro, nestes casos protegidas com pintura anticorrosiva perfeitamente vedada, no caso das de esgoto sanitário, mas facilmente removíveis, quando necessário, sempre no nível do piso acabado.

As tampas devem estar absolutamente niveladas com o piso onde se encontram e as frestas devem possuir dimensão máxima de 15mm, devem estar firmes, estáveis e antiderrapantes sob qualquer condição e a eventual superfície não pode ser similar à dos pisos táteis alerta ou direcionais.

As grelhas deverão ser instaladas fora da rota acessível e na impossibilidade devem ter, no sentido transversal ao movimento, dimensão máxima de 15 mm.

Água fria: serão em PVC de acordo com o projeto, soldável ou roscável, de 1ª qualidade. Os tubos deverão ser cortados sempre em seção reta com as arestas lixadas e limpas. As roscas deverão ser envolvidas com fitas de vedação para rosca.

Esgoto: tubulações e conexões de esgoto serão em PVC tipo ponta e bolsa com virola e/ou quando indicado em projeto, em PVC série “R” reforçada, qualidade TIGRE ou equivalente, sendo perfeitamente vedadas. Os tubos de ponta e bolsa serão assentes com as bolsas voltadas para jusante, isto é, em sentido oposto do escoamento.

Todas as mudanças de direção deverão ser executadas por conexões e não por curvas que forcem a tubulação. Também não se admite aquecimento do material para encaixe de conexões.

Fossas Sépticas

- Para as unidades da CAIXA situadas em locais não servidos por rede de esgoto, deverá ser projetado sistema de tratamento de efluentes domésticos constituído por no mínimo fossa séptica e sumidouro dimensionados de acordo com a NBR 7229:1997 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

A localização será aquela que menos impacte o funcionamento da unidade CAIXA, devendo-se considerar ainda o acesso de equipamentos devido a necessidades de limpeza periódicas.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Quadros Elétricos

Quadros Gerais

Os quadros QGBT e QGE deverão ser de construção adequada para instalação abrigada, completamente fechados em todos os lados por chapa metálica, exceto nas aberturas de ventilação e janelas de inspeção. As aberturas de ventilação deverão ser protegidas por grades metálicas à prova de corrosão e eficientes para proteger os equipamentos contra a entrada de insetos e roedores.

Os quadros deverão ter grau de proteção compatível com o seu local de instalação ou com o tipo de equipamento alimentado, conforme a norma NBR 60529 da ABNT. O grau de proteção mínimo aceitável é IP 54.

Os quadros deverão ser especificados segundo os seguintes critérios:

- Tensão nominal;

- Classe de isolamento;

- Frequência nominal;

- Corrente nominal do barramento;

- Nível de isolamento nominal;

- Tensão suportável a 60 Hz, 1 minuto;

- Corrente de curto-circuito nominal simétrica;

- Circuito de comando;

- Grau de proteção.

O acesso às partes internas dos quadros deverá ser feito através de portas frontais ou traseiras, com abertura mínima de 90º, de modo a permitir a manutenção ou eventual remoção dos componentes.

No caso de painéis autoportantes ou cabines, os quadros deverão ser protegidos e fabricados de modo a ser possível sua ampliação pela simples adição de outros painéis idênticos nas extremidades, e de tal modo que não permita, em caso de incêndio, que as chamas se propaguem aos quadros adjacentes e aos outros compartimentos do próprio quadro.

Os quadros deverão apresentar, construtivamente, o maior grau possível de segurança para o pessoal da manutenção. Todas as partes vivas deverão ficar completamente protegidas por chapas metálicas, de modo a não poderem ser tocadas quando energizadas.

Os quadros deverão ser subdivididos em compartimentos independentes e completamente isolados uns dos outros, cada dotado de portas contendo os equipamentos para cada ramal de alimentação.

As entradas e saídas dos cabos de força deverão ser feitas pela parte inferior ou superior dos quadros. Para tanto, deverão ser previstas, nestas partes, chapas de aço dotadas de guarnição de borracha sintética, presas à estrutura dos quadros por meio de parafusos, de modo a permitir a sua retirada na obra para a execução dos furos necessários para a conexão de eletrodutos ou prensa cabos.

Deverão ser previstos conectores e todos os acessórios de fixação para os cabos de entrada e saída previstos para o quadro.

As entradas e saídas dos cabos de controle deverão ser feitas, também, pela parte superior ou inferior dos quadros, que deverão estar providos de blocos terminais, prevendo-se cerca de 20% de terminais de reserva.

Todos os cabos de controle deverão caminhar internamente ao quadro em canaleta previstas para tal finalidade.

As ligações internas dos quadros deverão ser claramente identificadas com anilhas plásticas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas designações dos bornes terminais.

As ligações entre quadros deverão ser realizadas por meio de réguas terminais, clara e igualmente identificadas, a fim de eliminar a possibilidade de erro quando da ligação na obra. Não deverá ser ligado mais que um condutor em cada ponto de ligação do borne.

Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação com as mesmas designações dos desenhos, de modo a permitir fácil identificação.

As chaves seccionadoras, se existirem, deverão ser fixadas pela base.

A porta do compartimento, onde estiver instalada a chave seccionadora deverá possuir um sistema que impeça a sua abertura quando a chave estiver na posição fechada.

As placas de identificação deverão ser de plástico ou acrílico, de cor preta com legendas na cor branca. A gravação deverá ser em baixo relevo, em língua portuguesa seguindo a nomenclatura adotada em projeto.

A fixação das placas de identificação dos quadros deverá ser efetuada com rebites de plástico.

Todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis.

As estruturas metálicas deverão ser do tipo autoportantes, perfeitamente rígidas e previstas para permitir ampliações fáceis. Deverão ser construídas com perfis de aço e fechadas com chapas de aço de 2 mm (nº 14 MSG) de espessura (no mínimo), assim como as paredes divisórias de cada compartimento ou de quadros imediatamente adjacentes.

As bases dos quadros deverão ser providas de perfis "U", com furos adequados para os chumbadores a serem embutidos no concreto das obras civis.

Os barramentos deverão ser construídos de barras de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, adequadamente fixados para resistir aos esforços eletrodinâmicos das máximas correntes de curto-circuito especificadas.

Os barramentos, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos primários, juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para classe de 600 V, com material adequado tipo epóxi, material termo retrátil ou equivalente.

As emendas e derivações deverão apresentar o mesmo nível de isolamento do barramento.

O material isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas comprovadamente satisfatórias, deverá ser não propagador de chamas, de baixa toxidade, resistente a formação de depósitos de carbono quando exposto à descarga elétrica, e adequado às condições ambientais da instalação.

Os barramentos deverão ser identificados através de cores, conforme recomendações da Norma da concessionária local.

O projeto, construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento deverão levar em conta as contrações e expansões dos materiais devido às variações de temperatura dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica e dos isolantes.

Deverá ser prevista uma barra de cobre eletrolítico, contínua, ao longo de cada conjunto de quadros, de seção transversal mínima especificada, para permitir o aterramento dos quadros. Esta barra deverá ser provida de conectores adequados, tipo alta pressão, aparafusados, próprios para cabos de cobre nu, para sua conexão à malha de aterramento.

Nos casos em que o dimensionamento dos componentes do QGBT e/ou QGE permitam a utilização de quadros de menor porte, poderão ser adotadas as diretrizes constantes deste Apêndice.

Quadros de Distribuição e Quadros Terminais

Os quadros de distribuição deverão ser fabricados e ensaiados de acordo com a NBR IEC 60439-1 e NBR 60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis, ou, na sua inexistência, às normas internacionais, regionais ou estrangeiras indicadas neste documento.

Os quadros deverão ser especificados segundo os seguintes critérios:

- Tensão nominal de serviço;

- Tensão de isolamento;

- Frequência nominal;

- Nível de isolamento nominal;

- Tensão de impulso;

- Corrente nominal;

- Corrente de curto-circuito nominal;

- Corrente de curto-circuito de pico;

- Grau de proteção.

Os quadros deverão ser do tipo de fixação em parede (aparente ou embutida), com porta frontal, sendo os componentes internos montados em trilhos padrão DIN, e protegidos por meio de espelho frontal interno metálico ou policarbonato transparente de espessura mínima de 8 mm. Os quadros deverão ainda possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta desenhos.

Os quadros deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono, selecionadas, absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, em um único módulo.

A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo lingueta acionado por chave tipo fenda ou triangular.

O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em chapa de aço com espessura mínima 12MSG.

Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta deverá ser provida de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel.

A distribuição de cargas entre as fases poderá ser realizada através de blocos de distribuição com capacidade suficiente para suportar a corrente dimensionada em projeto. Outra opção de conexão será a de existir barramento de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, sem emenda, fixado na chapa, com isolação e diversos pontos de fixação através de parafusos bi cromatizados, com arruelas de pressão.

Os barramentos, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos primários, juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para classe de 600 V, com material adequado tipo epóxi, material termo retrátil ou equivalente.

As emendas e derivações deverão apresentar o mesmo nível de isolamento do barramento.

Os disjuntores de proteção dos circuitos deverão ser termomagnéticos, dimensionados pela carga de cada um deles, devendo ser previstos espaço de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado, conforme tabela 59 da NBR 5410:2004, abaixo mostrada:

Deve ser previsto espaço reserva nos quadros para montagem futura de dispositivos de automação e comandos.

Os módulos para disjuntores não utilizados deverão ser vedados com tampa plástica apropriada.

A distribuição dos componentes deverá ser equilibrada, com os condutores seguindo um trajeto organizado, unidos com braçadeiras plásticas.

Todos os condutores deverão ser identificados em sua origem, junto aos barramentos, disjuntores e conectores, com marcadores especiais.

O acesso ao acionamento dos disjuntores, chaves de comando etc. deverá ser possível pela frente do quadro após a abertura da porta. O acesso lateral deverá também ser garantido a fim de tornar viável a montagem de celas de cabos quando necessário.

As ligações internas dos quadros deverão ser claramente identificadas com anilhas plásticas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas designações dos bornes terminais. Os cabos deverão correr em canaletas especialmente previstas para este fim.

As ligações entre quadros deverão ser clara e igualmente identificadas, a fim de eliminar a possibilidade de erro quando da ligação em campo. Deverão ser previstos em cada quadro 20% de bornes adicionais de reserva.

A fiação de controle deverá ser executada com cabos de cobre trançados com seção não inferior a 2,5 mm².

Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação com as mesmas designações dos desenhos.

Todas as partes não pintadas deverão sofrer processo de bi cromatização.

Os disjuntores, geral e de circuitos terminais, deverão ser fixados por meio de trilhos ou garras de fixação.

Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas adesivas, com impressão permanente, fixada na parte frontal do espelho. A etiqueta deve ser composta por filme de polipropileno branco coberto com adesivo Hot Melt à base de borracha e liner de polipropileno siliconizado. Resistente ao rasgamento e umidade. Como sugestão podemos citar a etiqueta de BOPP.

Para o neutro e terra deverão existir barras de cobre isoladas da estrutura do quadro, com identificação e diversos pontos de fixação através de parafusos bi cromatizados, com arruelas de pressão.

Todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis.

O material isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas comprovadamente satisfatórias, deverá ser não propagador de chamas, de baixa toxidade, resistente a formação de depósitos de carbono quando exposto à descarga elétrica, e adequado às condições ambientais da instalação.

O projeto, construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento deverão levar em conta as contrações e expansões dos materiais devido às variações de temperatura dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica e dos isolantes.

Disjuntores

Todos os disjuntores deverão ser projetados, construídos e ensaiados conforme prescrições das normas aplicáveis da ABNT NBR NM 60898 (Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares) e ABNT NBR NM 60947-2 (Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores) ou das normas internacionais ANSI e IEC aplicáveis.

Disjuntores em Caixa Moldada

Esses disjuntores poderão ser montados em gavetas extraíveis, com conexão aos barramentos por meio de plug-in, ou possuírem montagem fixa.

Características nominais:

- Corrente nominal;

- Tensão de operação nominal;

- Tensão de isolamento nominal;

- Frequência de operação de 60 Hz;

- Capacidade nominal de interrupção máxima sob curto-circuito;

- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço;

- Contatos auxiliares.

Os disjuntores deverão ser fornecidos, se for o caso, com contatos auxiliares para sinalização local ou remota de "aberto", "fechado" e de "proteção atuada" e trips ajustáveis para coordenação da seletividade de proteção.

Disjuntores para Circuitos Terminais e Mini disjuntores

Deverão conter disparadores térmicos e disparadores magnéticos.

Deverão possuir características modulares com trava metálica que permita a montagem em trilho padrão DIN.

O disparo comandado pela bobina eletromagnética deverá se dar entre 5 e 10 vezes In (corrente nominal) – classe C segundo a IEC 60898.

Características nominais:

- Corrente nominal;

- Tensão máxima de operação;

- Tensão de isolamento;

- Frequência de operação de 60 Hz;

- Capacidade de interrupção em curto-circuito de no mínimo 10 kA, conforme NBR 60947-2.

Disjuntores de Média Tensão

Disjuntores em conformidade com a norma NBR/IEC 62271-100 Equipamentos de alta tensão - Parte 100: Disjuntores de alta tensão de corrente alternada. Os disjuntores de média tensão deverão ser constituídos de isolamento a vácuo.

Características nominais:

- Corrente nominal;

- Classe de tensão;

- Classe de tensão RMS;

- Capacidade de interrupção nominal.

Chaves Seccionadoras e Reversoras

As chaves seccionadoras e reversoras deverão ser projetadas, construídas e ensaiadas conforme as prescrições das Normas ABNT NBR 60947-1 (Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão – Regras Gerais), NBR 60947-3 (Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão – Interruptores, seccionadores, interruptores seccionadores e unidades combinadas com fusíveis) e VDE 0660-107 (Aparelhos de conexão de baixa tensão: comutadores de carga, seccionadores, seccionadores de carga e unidades de interruptor fusível).

As chaves seccionadoras e reversoras deverão ser previstas para operação sob carga e previstas para montagem nos compartimentos dos quadros.

Os contatos deverão ser de cobre prateado ou material equivalente, do tipo alta pressão, projetados de forma a suportar os efeitos térmicos e eletrodinâmicos decorrentes das correntes de curto-circuito a que estará sujeito o barramento principal.

Cada chave seccionadora deverá ser equipada com contatos auxiliares, em quantidade suficiente para atender os esquemas de comando e sinalização, sedo que deverão ser previstas, no mínimo, com um contato auxiliar "NA" e um "NF".

Deverão ser dotadas de intertravamento, de maneira que só possa ser operada com a porta do compartimento fechado, e só seja possível abrir a porta do compartimento com a chave na posição aberta. O acionamento das chaves seccionadoras deverá ser manual, através de manopla rotativa acionável externamente ao compartimento.

Características nominais:

- Tensão nominal.

- Tensão de isolamento.

- Frequência nominal de 60 Hz.

- Corrente nominal.

- Capacidade suportável em curto-circuito.

Transformadores

Os transformadores deverão ser projetados, construídos e ensaiados de acordo com as prescrições da norma ABNT NBR 10295 quando especificado transformador a seco e conforme NRB 5356 para demais casos, exceto quando especificado de outra forma.

Os transformadores serão trifásicos e com as seguintes especificações:

- Potência nominal;

- Tensão nominal (do enrolamento primário e do enrolamento secundário);

- Nível de tensão de isolamento;

- Tensão suportável, a 60 Hz, durante um minuto;

- Frequência de 60 Hz;

- Grupo de Ligação;

- Tensão de curto-circuito referida à potência nominal, 60 Hz;

- Nível de ruído máximo;

- Meio isolante (a líquido isolante ou a seco);

- Derivações adicionais (tapes).

O núcleo dos transformadores deverá ser construído com chapas de folhas de silício do tipo ANSI M5 laminadas a frio e de cristais orientados, ou conforme normas internacionais equivalentes.

Deverão ser previstos amplos canais de ventilação entre o núcleo e o enrolamento de baixa tensão (BT) e entre os enrolamentos de baixa tensão (BT) e alta tensão (AT).

As estruturas de fixação do núcleo deverão permitir o transporte seguro dos transformadores sem que haja afrouxamento do núcleo e garantir uma elevada resistência mecânica em funcionamento normal e em condições de curto-circuito, reduzindo ao mínimo as vibrações.

Deverá ser prevista a conexão rígida do núcleo à terra, a fim de evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Os enrolamentos deverão ser construídos com cobre ou alumínio de elevada pureza e convenientemente isolados, com material isolante de classe térmica "B" ou "F", de características adequadas e encapsulados solidamente.

Deverá, ainda, suportar, sem sofrer danos, os efeitos térmicos e dinâmicos resultantes de sobrecargas provocadas por curto-circuito nos terminais, em qualquer um dos seus enrolamentos, com tensão e frequência nominais mantidas nos terminais do outro enrolamento, de acordo com a norma NBR 5356.

Os cilindros de encapsulamento dos enrolamentos deverão ser executados em fibras de vidro e resina à base de silicone ou epóxi, com calços de esteatite ou material equivalente, para assegurar uma elevada robustez mecânica.

Deverão ser previstos canais de ventilação entre o núcleo e o enrolamento secundário e entre este e o enrolamento primário.

A parte ativa do transformador deverá ser abrigada no interior de invólucro de proteção metálico apropriado, constituído por chapas de aço soldadas e aparafusadas, provido de meios adequados de ventilação e que assegurem a refrigeração conveniente do transformador em quaisquer condições de operação constantes em normas, sem ultrapassar os limites de temperatura prescritos. O grau de proteção mínimo do invólucro deverá ser IP-54.

O invólucro de proteção deverá ter dois terminais, diagonalmente opostos, para aterramento, acompanhados de conector apropriado para ligação a cabo de cobre nu.

Os terminais de saída dos enrolamentos primário e secundário (e do neutro) dos transformadores deverão ser devidamente identificados e acompanhados, cada um, de seu respectivo conector.

Para subestações abrigadas nos imóveis utilizados pela CAIXA deverá ser especificado o uso de transformadores com isolamento a seco, de forma a tornar a manutenção menos onerosa e mais fácil.

Para subestações em postes serão utilizados transformadores a óleo sendo que o isolante deverá ser do tipo mineral.

Eficiência Energética: O dimensionamento de transformadores deverá ser realizado levando-se em consideração a faixa de carregamento dele, a fim de tornar possível a redução de perdas ainda na etapa de projeto e garantir a vida útil do equipamento.

A aplicação generalizada de transformadores de baixa capacidade (até 5 kVA) deve ser precedida de cuidadosa avaliação e, principalmente, especificação.

Cabos

Deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, grau de pureza de 99,99% e têmpera mole. Não serão aceitos condutores rígidos.

Cabos de Potência de Média Tensão

Deverão possuir duplo isolamento em EPR/XLPE, com características especiais para não propagação de chamas, emissão de gases tóxicos, isento de chumbo e de metais pesados e auto extinção do fogo, bem como certificado de conformidade emitido pelo INMETRO, atendendo as normas: NBR 6251 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos; NBR 7286 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de borracha etileno propileno (EPR) para tensões de isolamento 1 kV a 35 kV– Requisitos de desempenho e NBR 7287 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho.

A identificação deverá ser feita com uso de fitas adesivas coloridas junto aos seus terminais obedecendo à padronização de cores estabelecidas pela Concessionária local.

Cabos de Potência de Baixa Tensão

Deverão possuir isolamento em PVC ou EPR/XLPE, com características especiais para não propagação de chamas (BWF), auto extinção do fogo, isento de chumbo e de metais pesados e com certificado de conformidade emitido pelo INMETRO, atendendo as normas: NBR 13248 (Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho), NBR NM 280 (Condutores de cabos isolados), NBR NM 247-1, NBR NM 247-2 e NBR NM 247-3 (Cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive).

Deverão ser especificados condutores obedecendo ao seguinte padrão de cores, obedecendo-se sempre a exigência da NBR 5410 para a identificação dos condutores neutro e de proteção (terra):

- Elétrica geral: fase (branco), neutro (azul-claro), terra (verde ou verde-amarelo).

- Elétrica estabilizada: fase (vermelho), neutro (azul-claro), terra (verde ou verde-amarelo).

Materiais de Emendas e de Interligações de Condutores

As emendas deverão ser executadas por meio de conectores apropriados e isolados com fitas de auto fusão.

As interligações de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos etc., serão através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

Condutos ou Linhas Elétricas

Eletrodutos e dutos de piso

Serão utilizados eletrodutos obedecendo à norma NBR 15465 para eletrodutos de PVC rígido e a norma NBR 5597 e 5598 (Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT) e NBR 5624 (Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT NBR 8133) para eletrodutos de ferro galvanizado ou esmaltado, de acordo com os seguintes critérios:

- Montagem aparente ou interna em piso ou forros falsos: eletrodutos de ferro galvanizado ou de ferro esmaltado pintados (classe leve I);

- Montagem aparente em áreas externas: eletrodutos de ferro galvanizado;

- Montagem embutida em piso, lajes ou alvenaria: eletrodutos em PVC rígido, rosqueáveis ou eletrodutos em ferro esmaltado pintados (classe leve I);

- Malha de piso: poderão ser utilizados eletrodutos de seção não circular (dutos de piso), desde que haja contrapiso suficiente (mínimo de 7 cm). Serão compostos sistemas de canaletas retangulares em chapa de aço galvanizada, com caixas de passagem e de saída integrando os sistemas de redes elétricas estabilizada e normal, telefonia e rede lógica.

Poderão ser utilizados eletrodutos flexíveis com alma de aço e cobertura em PVC, em instalações internas não embutidas, para derivações das instalações aparentes, nos entreforros para interligação de caixas e conduletes, ou, ainda, para circuitos de equipamentos de informática sob piso elevado. Estes eletrodutos deverão ser preferencialmente utilizados para alimentar equipamentos que gerem vibrações.

As luvas de emenda e curvas deverão ser do mesmo material do eletroduto ou duto de piso correspondente, com utilização de conjuntos cilíndricos de 2” em latão polido com tampas rosqueáveis ou caixas combinadas com tampa articulada de mesmo material dos dutos, com proteção para saída de cabos para instalação de tomadas.

As conexões terminais em eletrodutos flexíveis com alma de aço e cobertura em PVC deverão ser feitas com conectores giratórios em latão ou alumínio fundido.

As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não deverão reduzir significativamente seu diâmetro interno.

Em juntas de dilatação, os eletrodutos rígidos deverão ser seccionados, devendo ser mantidas as características necessárias à sua utilização; em eletrodutos metálicos a continuidade elétrica deverá ser sempre mantida.

As terminações dos eletrodutos deverão ser providas de buchas e arruelas de diâmetros compatíveis e nos dutos de flanges de mesmas dimensões.

Caixas de Passagem

As caixas de passagens poderão ser instaladas:

- Embutidas em piso: deverão ser utilizadas em alumínio fundido, preferencialmente com altura de 65 mm, com tampa de latão e sobretampa de latão do tipo roscável.

- Aparentes: caixas em PVC, alumínio ou aço, seguindo o tipo de eletroduto utilizado.

- Em entreforros: caixas do tipo condulete em PVC, quando em conjunto com eletrodutos de PVC, e em aço ou em alumínio, seguindo o tipo de eletroduto utilizado.

Canaletas e Perfilados

Os materiais utilizados deverão ser livres de halogênios, antichama e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Os acessórios, tais como, derivações, curvas e outros deverão possuir as mesmas dimensões e materiais do conjunto.

Molduras

Suas ranhuras deverão possuir dimensões tais que os cabos ou condutores possam alojar-se facilmente. Em cada ranhura somente poderão ser acondicionados condutores ou cabos de um mesmo circuito.

Tomadas Elétricas de Uso Geral e de Uso Específico

Todas as tomadas elétricas deverão possuir certificação de conformidade emitida pelo INMETRO e estar em conformidade com a NBR 14136.

As tomadas para instalação externa deverão possuir características construtivas que permitam sua exposição ao tempo.

Bancos de Capacitores

Os capacitores a serem utilizados para correção do fator de potência da instalação deverão suportar temperaturas entre +5 e +45ºC e umidade relativa inferior a 85% (sem condensação).

Os bancos automáticos deverão ser dimensionados para um tempo de acionamento dos capacitores de no mínimo 1 minuto. O dimensionamento deverá considerar os fatores de correção para os condutores e equipamentos de manobra (NBR 5410).

Os capacitores deverão ser fabricados com dielétrico sólido e possuir resistores de descarga.

Nobreak

Características Gerais para Nobreaks acima de 10 KVA

Tecnologia

Sistema eletrônico e estático com duplo conversor com tecnologia de base PWM, em alta frequência, igual ou superior a 20 kHz, on-line, microprocessado.

Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado;

A tensão de saída deverá ser filtrada, estabilizada e compatível com cargas não lineares.

A carga deverá ser continuamente alimentada pelo conjunto retificador – inversor. O nobreak deverá possuir redundância automática através da chave by-pass estática e chave by-pass manual, sendo suas operações sem interrupção.

Tensão de Operação

Operar em bivoltagem na entrada e na saída, com saída a quatro fios (3F+N+T) sem necessidade de uso de transformador para adequação da tensão;

Baterias

Possuir baterias incorporadas ou em gabinete(s) metálico(s) no mesmo padrão do módulo do nobreak;

As baterias deverão ser seladas reguladas a válvula, para funcionamento estacionário, com princípio de funcionamento através da recombinação de gases, absolutamente livres de manutenção e emanação de gases;

Recarga

Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o nobreak desligado;

Possibilitar energizar o nobreak sem energia elétrica na rede: o equipamento deverá ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede. Deverá ter ainda partida automática após a exaustão das baterias se a rede de alimentação voltar.

By-pass

Possuir by-pass de transferência automático estabilizado caso seja necessário, assumindo no mínimo 100% da carga;

O by-pass automático deve atuar através de chave estática e transferir automaticamente a rede para a saída sem interrupção, em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou falha no funcionamento do nobreak.

Regularizada a anomalia que levou o by-pass automático a atuar, a transferência Rede/Nobreak deverá ser automática e com tempo de transferência inferior a 4 ms.

Características construtivas

Gabinetes autossustentáveis em estrutura metálica com rodízios com rodas de borracha para movimentação, em equipamentos acima de 10 Kg, com travas de segurança;

Interferência eletromagnética

Possibilitar sua instalação próxima (pelo menos 1m) de equipamentos de informática (CPU, Modens, hubs etc.), sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica;

Ventilação

O nobreak deverá ser dotado de sistema de ventilação forçada.

Ruído Audível

O nobreak deverá ser silencioso, com ruído audível de no máximo 60 dB a 1 metro de distância.

Características de Entrada

Configuração: Trifásica (3F + N + T);

Tensão de entrada: 220 V ou 380 V;

Tolerância mínima de tensão de alimentação: +- 20% sem descarga das baterias;

Frequência: 60 Hz;

Tolerância mínima de frequência de alimentação: +/- 10%;

Temperatura ambiente: até 40º C;

Umidade: até 95%;

Fator de Potência: Mínimo 0,92.

Características de Saída

Potência de saída: 10 KVA ou mais, de acordo com as especificações de projeto;

Configuração: Trifásica a cinco fios (3F+N+T);

Tensão de saída: de acordo com o projeto;

Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 5%;

Frequência: 60 Hz;

Tolerância máxima de frequência de saída: +/- 0,5 %;

Regulação estática máxima de tensão de saída: +-2% estabilizada;

Regulação dinâmica máxima de tensão de saída para degrau de carga de 100%: 5%;

Distorção harmônica total máxima para carga linear: 5% (DHT);

Forma de onda: senoidal, fator de crista 3:1;

Tempo máximo de transição rede/ bateria: nulo;

Rendimento: acima de 90% a plena carga no modo de dupla conversão;

Rendimento a 25% de carregamento: superior a 85%;

Capacidade de sobrecarga mínima: 150% da plena carga por 30 s e 125% da plena carga por 1 min;

Autonomia mínima das baterias: 30 min;

Tempo de recarga: menor que 10 horas para 90%

Nível de ruído: menor ou igual a 60 dB (A) a um metro de qualquer das faces do equipamento.

Sistema de Proteção

Possuir proteção de entrada através de disjuntor;

Possuir proteção das baterias através de disjuntor ou fusível;

Possuir proteção do inversor através de disjuntor ou fusível;

Possuir proteção por sensoreamento eletrônico para atuar em:

- Sobretensão e subtensão na entrada;

- Falta de fase na entrada;

- Tensão mínima de bateria;

- Limitação de descarga de baterias;

- Limitação de corrente de recarga de baterias;

- Carga de equalização automática;

- Curto-circuito na saída;

- Sobre e subtensão de saída

- By-pass automático.

Sistema de Monitorização

Possuir indicação de status através de painel ou display (LCD ou LED) para:

- Entrada Normal - para tensão de entrada entre -15% a +10% da tensão nominal;

- Bateria carregada;

- Bateria em descarga;

- Bateria baixa - indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 min;

- Saída normal - para tensão de saída entre +/- 2%;

- Operação via by-pass

Soar o alarme sonoro para:

- Rede ausente;

- Fim de carga das baterias com antecedência mínima de 5 min;

- Defeito no inversor;

Possuir tecla de silenciador de alarme sonoro;

Possuir display de cristal líquido com buffer para:

- Medição em tempo real de tensões e correntes de entrada, saída e baterias, potências de entrada e saída.

- Registro de pelo menos os últimos 300 eventos com data, horário e tipo de evento.

Possuir hardware (inclusive cabo 5 m) e software a ser instalado em microcomputador da CAIXA com software de rede Windows XP, permitindo, pelo menos:

- Registro dos últimos 100 eventos

- Shutdown do sistema/ servidor alimentado

- Monitoração remota através de protocolo SNMP

Possuir porta-manuais interno ao gabinete.

Características Gerais - Nobreaks de Potência abaixo de 10 KVA

Tecnologia

Sistema eletrônico e estático com duplo conversor com tecnologia de base PWM, em alta frequência, igual ou superior a 20 kHz, on-line, microprocessado.

Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado.

Tensão de Operação

Operar em bivoltagem monofásica na entrada e na saída.

Baterias

Possuir baterias incorporadas ou em gabinete(s) metálico(s) no mesmo padrão do módulo do nobreak.

As Baterias serão seladas reguladas a válvula, para funcionamento estacionário, com princípio de funcionamento através de recombinação de gases, absolutamente livres de manutenção e emanação de gases.

Recarga

Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o nobreak desligado;

Possibilitar energizar o nobreak sem energia elétrica na rede: o equipamento deverá ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede. Deverá ter ainda partida automática após a exaustão das baterias se a rede de alimentação voltar.

By-pass

Possuir by-pass de transferência automático estabilizado caso seja necessário, assumindo no mínimo 100% da carga;

O by-pass automático deve atuar através de chave estática e transferir automaticamente a rede para a saída sem interrupção, em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou falha no funcionamento do nobreak.

Características construtivas

Gabinetes autossustentáveis em estrutura metálica com rodízios com rodas de borracha para movimentação, em equipamentos acima de 10 Kg, com travas de segurança;

Interferência eletromagnética

Possibilitar sua instalação próxima (pelo menos 1m) de equipamentos de informática (CPU, Modens, hubs etc.), sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica;

Possuir Transformador Isolador com blindagem eletrostática.

Configuração de Entrada:

Tensão de Entrada: 110 ou 220 V;

Tolerância mínima de tensão de alimentação: - 15% a + 15%;

Frequência: 60 Hz;

Tolerância mínima de frequência de alimentação: +/- 5%;

Temperatura ambiente: até 40º C;

Umidade: até 95% sem condensação;

Fator de Potência de entrada: > 0,90.

Configuração de Saída:

Potência de saída: até 10 KVA;

Tensão de Saída: 110 ou 220 V, monofásico (F+N+T);

Tolerância máxima de tensão de saída: -10% a +5%;

Frequência: 60 Hz;

Tolerância máxima de frequência de saída: +/- 0,5%;

Regulação estática máxima de tensão de saída: +/- 1% estabilizada.

Regulação dinâmica máxima de tensão de saída para degrau de carga de 50%: 5%;

Distorção harmônica máxima: menor 3% total;

Forma de onda: senoidal (3:1);

Tempo máximo de transição rede/bateria e resposta: nulo;

Rendimento: acima de 88% a plena carga;

Capacidade de sobrecarga: 125% da plena carga por 1 min;

Autonomia mínima das baterias: 30 minutos à plena carga;

Nível de ruído: menor que 55 dB a um metro do equipamento;

Fator de Potência de saída: mínimo 0,8.

Sistema de Proteção:

Possuir proteção de entrada através de disjuntor;

Possuir proteção das baterias através de disjuntor ou fusível;

Possuir proteção do inversor através de disjuntor ou fusível;

Possuir proteção por sensoreamento eletrônico para atuar em:

- Sobretensão e subtensão na entrada;

- Tensão mínima de bateria;

- Limitação de descarga de bateria;

- Limitação de corrente de recarga de baterias;

- Carga de equalização automática;

- Curto-circuito na saída;

- Sobre e subtensão de saída;

- By-pass automático e manual.

Sistema de Monitorização:

Possuir indicação de status através de painel ou display (LCD ou LED) para:

- Entrada Normal - para tensão de entrada entre -15% a +10% da tensão nominal;

- Bateria carregada;

- Bateria em descarga;

- Bateria baixa - indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 min;

- Saída normal - para tensão de saída entre +/- 2%;

- Operação via by-pass

Soar o alarme sonoro para:

- Rede ausente;

- Fim de carga das baterias com antecedência mínima de 5 min;

- Defeito no inversor;

Possuir tecla de silenciador de alarme sonoro;

Possuir interface de comunicação com o usuário e com o sistema através de conexão RS 232. Deverá ter capacidade de instalação de programas de supervisão / monitoramento através de meio magnético para sistemas operacionais WINDOWS XP ou superior e Linux.

Estabilizador de tensão

Tecnologia

Estabilizador eletrônico de tensão, tiristorizado, linear, microprocessado, que opere em tensão bivolt na entrada e saída.

Possuir chave liga-desliga;

Possibilitar sua instalação próxima a equipamentos de informática (CPU e/ou periféricos) sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica de calor;

Possuir by-pass de transferência automática e manual, assumindo no mínimo 100% de carga;

Possuir transformador isolador, com blindagem eletrostática;

Possuir rodízios para movimentação, com travas;

Possuir estabilização independente nas fases;

Possuir filtro de redução harmônica.

Configuração de entrada:

Tensão de entrada: 110 ou 220 V;

Tolerância mínima de tensão de alimentação: +-15%;

Faixa de frequência de alimentação: 60 Hz +-5%;

Temperatura ambiente: até 45ºC;

Umidade: até 95% sem condensação;

Fator de potência: independente do fator de potência de carga.

Configuração de Saída:

Potência de saída: conforme especificado em projeto;

Tensão de saída: 110 ou 220 V;

Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2%;

Frequência de saída: 60 Hz;

Regulação estática máxima de tensão de saída: +-2,5% estabilizada;

Regulação dinâmica máxima de tensão de saída para degrau de carga de 100%: 5%;

Distorção de saída: não introduzir qualquer tipo de deformação na forma de onda senoidal (nula);

Tempo máximo de resposta: 16,6 ms, na pior situação de trabalho;

Rendimento: igual ou superior a 96% (com transformador isolador);

Capacidade de sobrecarga máxima: 15% da plena carga por 10 min;

Nível de ruído: menor ou igual a 45 dB a distância de um metro do equipamento.

Sistema de proteção:

Possuir proteção de entrada através de disjuntor;

Possuir proteção por sensoreamento eletrônico contra sobrecarga, sobretensão e subtensão na entrada e saída, e curto-circuito na saída;

Possuir supressor de transitório de tensão.

Sistema de monitorização – possuir indicação de status através de painel para:

Entrada normal – para tensão de entrada entre – 20% a + 15% da tensão nominal;

Saída normal – para tensão de saída entre +/ -2%;

Operação em by-pass;

Medição digital de tensão, corrente, frequência na entrada e saída.

Elementos de entrada e saída

Apresentar para alimentação e saída terminais para conexões necessárias.

Luminotécnica

As especificações técnicas discriminadas a seguir referem-se a equipamentos de iluminação para instalações novas, projetos de retrofits e/ou equipamentos para reposição.

Luminárias para áreas internas

Todas as luminárias deverão estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR IEC 60598-1, NBR IEC 60598-2-1 e NBR IEC60598-2-19, quando e onde forem aplicáveis.

As luminárias deverão ser padronizadas conforme tipo do ambiente e deverão atender aos critérios mínimos especificados nos itens a seguir:

Luminárias para áreas com necessidade de controle de ofuscamento rigoroso: áreas com alturas entre luminária e plano de trabalho inferiores a 2 m

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas duplo-parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%);

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe A/1000;

- Manutenção: Aletas duplo-parabólicas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior ou igual a 60%.

Luminárias para áreas de trabalho contínuo com uso de microcomputadores, tais como CPD, telemarketing, áreas meio, entre outras.

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 – Aletas parabólicas

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%);

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe A/B/500;

- Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior ou igual a 71%.

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 – Aletas planas

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca;

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe A/B/500;

- Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior ou igual a 72%.

Luminárias para áreas de trabalho contínuo com pé-direito acima de 4m

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 com elevado pacote de luz.

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca;

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe A/B/500;

- Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico ou na cabeceira lateral;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior ou igual a 72%.

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

- Montagem: Pendente;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca;

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe A/B/500;

- Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico ou na cabeceira lateral;

- Acessórios: Disponibilidade de acessórios de ligação para montagem de luminárias em linha;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior ou igual a 72%.

Luminárias para áreas de autoatendimento

Luminárias LED

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;

- Conjunto óptico: Difusor em acrílico opaco ou acrílico prismático transparente;

- Lâmpada: Barra de Led de alta eficiência luminosa, com Ra mínimo de 80 e temperatura de cor de 4.000 K;

- Eficiência mínima: 100 lm/W;

- Fator de Fluxo de 100 %;

- Driver incluso;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas duplo-parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%);

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe A/1000;

- Manutenção: Aletas duplo-parabólicas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior ou igual a 60%.

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 – Aletas parabólicas

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%);

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe A/B/500;

- Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior ou igual a 71%.

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 – Aletas planas

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥98,00%) e aletas planas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca;

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe A/B/500;

- Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior ou igual a 72%.

Luminárias para ambientes de circulações independentes, hall, recepção, áreas de escada, copa e instalações sanitárias.

Luminárias circulares para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Corpo: Alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza;

- Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso;

- Controle de ofuscamento: Classe C/500;

- Manutenção: Reator fixado sobre a luminária ou apoiado sobre o forro (embutidas) ou reator alojado no corpo da luminária de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior a 52%.

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza;

- Porta-lâmpada: em corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe C/500;

- Manutenção: Acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior a 80%.

Luminárias para garagens e áreas de manutenção como depósitos de material de limpeza e lixo.

Luminárias tipo calha chanfrada simples para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

- Montagem: Sobrepor;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: ausente;

- Porta-lâmpada: Em corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Manutenção: Reator alojado dentro do corpo da luminária,

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior a 85%

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza;

- Porta-lâmpada: em corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe C/500;

- Manutenção: Acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior a 80%.

Luminárias para áreas de manutenção e casas de máquinas com atmosferas que contenham umidade, poeira, gases ou vapores.

Luminárias blindada para lâmpadas halógenas, de vapor metálico, LED ou incandescentes.

- Montagem: Sobrepor, pendente ou arandela;

- Corpo: Em liga de alumínio silício com pintura epóxi ou em policarbonato opaco;

- Conjunto óptico: Difusor em vidro ou acrílico transparente resistente a choques mecânicos;

- Porta-lâmpada: Para base E27, tipo antivibratória;

- Controle de ofuscamento: ausente;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Grau de proteção mínimo: IP 54.

Luminárias para iluminação suplementar em Estações de Trabalho de Penhor (Requisitos para projeto de luminária específica);

As estações de trabalho para penhor deverão preferencialmente estar localizadas próximas a janelas ou áreas onde haja incidência de luz natural, a fim de proporcionar maior aproveitamento da qualidade de reprodução de cor desta iluminação.

Luminária de iluminação suplementar, para lâmpada halógena

- Montagem: Luminária fixada em mobiliário das estações de trabalho de penhor com articulações móveis, foco dirigível e com acionamento individual;

- Corpo: Alumínio injetado ou outro material a ser definido, cor a ser definida;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado para lâmpada halógena bipino. Estudar possibilidade de possuir dois conjuntos refletor/lâmpada com acionamentos independentes.

- Porta-lâmpada: Para base GY6.35, tipo antivibratória;

- Manutenção: Acesso aos transformadores na base da luminária ou incorporado à estação de trabalho de penhor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

Luminária LED de iluminação suplementar

- Montagem: Luminária fixada em mobiliário das estações de trabalho de penhor com articulações móveis, foco dirigível e com acionamento individual;

- Lâmpada: composição de barra de LED Branco 5000 K (300 mm) + LED UV (100 mm); Ra mínimo de 90 e UGRL = 16;

- Corpo: Perfil de alumínio extrudado com acabamento epóxi pó na cor branco fosco;

- Conjunto óptico: Difusor em vidro temperado transparente;

- Driver de acionamento externo à luminária;

- Manutenção: Acesso aos transformadores na base da luminária ou incorporado à estação de trabalho de penhor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

Luminárias para iluminação de refeitórios;

Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza;

- Porta-lâmpada: em corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

- Controle de ofuscamento: Classe C/500;

- Manutenção: Acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

- Rendimento: Superior a 80%.

Luminárias LED

- Montagem: Embutir ou sobrepor;

- Modelo: Retangular ou quadrado;

- Corpo: Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;

- Conjunto óptico: Difusor em acrílico opaco ou acrílico prismático transparente;

- Lâmpada: Barra de Led de alta eficiência luminosa, com Ra mínimo de 80 e temperatura de cor de 4.000 K;

- Eficiência mínima: 100 lm/W;

- Fator de Fluxo de 100 %;

- Driver incluso;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm²;

Pendente para iluminação decorativa

- Montagem: Pendente;

- Modelo: à escolha;

- Com base E27;

- Para iluminação decorativa.

Luminárias para áreas externas, fachadas e sinalização externa

Deverão ser a prova de tempo, conforme grau de proteção IP estabelecido, acionadas por dispositivos temporizados. Deverão possuir proteção por DR (proteção contra corrente diferencial residual) e deverão estar aterradas.

Luminária para iluminação pública / poste para lâmpada do tipo vapor metálico ou vapor de sódio de alta pressão.

- Corpo: Em alumínio injetado com pintura epóxi;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e/ou alumínio martelado e difusor em vidro plano temperado transparente ou policarbonato com proteção contra radiação ultravioleta;

- Porta-lâmpada: Corpo em porcelana reforçada, com contatos em bronze fosforoso e com mola de segurança antivibratória;

- Manutenção: Acesso ao equipamento auxiliar (reator, ignitor e capacitor) pela base da luminária. Difusor e tampa de acesso ao alojamento do equipamento devem ser basculantes;

- Fiação: Cabo flexível de seção transversal de no mínimo 2,5mm², isolação em PVC, sobrecapa de fibra de vidro junto ao porta-lâmpada;

- Grau de proteção: ≥IP54 para o alojamento da lâmpada e IP33 para o alojamento do equipamento auxiliar;

- Todos os materiais ferrosos deverão ser zincados a quente.

Luminária LED para iluminação pública

- Corpo: Em alumínio injetado com pintura epóxi na cor cinza;

- Lâmpada: Módulo LED com Ra de 4000 K e fator de potência de 0,95.

- Proteção do módulo LED em vidro temperado; Proteção contra surto para o módulo LED e para o driver;

- Manutenção: Acesso ao equipamento auxiliar (driver) pela base da luminária.

- Fiação: Cabo flexível de seção transversal de no mínimo 2,5 mm²;

- Grau de proteção mínimo: IP 66;

- Grau de proteção mínimo: IK 08;

Projetores de longo alcance para lâmpada tipo vapor metálico ou vapor de sódio a alta pressão.

- Corpo: Em alumínio silício fundido ou injetado com área para dissipação do calor e pintura poliéster texturizada;

- Conjunto óptico: Refletor simétrico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e/ou alumínio martelado e difusor em vidro plano temperado transparente;

- Porta-lâmpada: Corpo em porcelana reforçada, com contatos em bronze fosforoso e com mola de segurança antivibratória;

- Manutenção: Acesso ao equipamento auxiliar (reator, ignitor e capacitor) através de compartimentos isolados ou pela parte frontal do projetor;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 2,5 mm², isolação em PVC, sobrecapa de fibra de vidro e prensa cabo na entrada;

- Grau de proteção mínimo: IP 65.

Projetores para lâmpada halógena

- Corpo: Em alumínio silício fundido ou injetado com área para dissipação do calor e pintura epóxi;

- Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e/ou alumínio martelado e difusor em vidro plano temperado transparente;

- Porta-lâmpada: Para base R7, tipo antivibratória;

- Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 2,5 mm², isolação em PVC, sobrecapa de fibra de vidro e prensa cabo na entrada;

- Grau de proteção mínimo: IP65.

Projetores LED de longo alcance

- Corpo: Em alumínio com base de fixação que permita rotação do projetor;

- Lâmpada: LEDs RGB de Alta Potência com fator de potência superior a 0,95;

- Conjunto óptico: Lentes em vidro temperado com opções de escolha para o ângulo de abertura;

- Manutenção: Acesso ao equipamento auxiliar (driver) através de compartimentos isolados ou pela parte frontal do projetor;

- Fiação: Cabo multipolar de seção transversal de no mínimo 2,5 mm² e classe de isolação 0,6/1 kV;

- Grau de proteção mínimo: IP 66.

Aparelhos de sinalização para luzes de obstáculos em pontos elevados

- Corpo: Liga de alumínio fundido com acabamento em pintura epóxi pó;

- Conjunto óptico: Lente ótica macrolon vermelho rosqueada ao corpo com junta vedadora;

- Fonte de luz: lâmpada de xenônio, com intensidade luminosa maior ou igual a 400 cd alimentada em 12 V ou lâmpada a LED com intensidade luminosa igual a 400 cd alimentada em 12 V.

- Acionamento: Automático através de fotocélula;

- Requisito: Deve atender as exigências do Departamento de Aviação Civil.

- Recomendação: Pode ser estudada viabilidade de uso de energia solar, através de placa solar e bateria.

Aparelhos de sinalização para entradas e saídas de estacionamentos

- Corpo: Estrutura plástica preta ou alumínio anodizado com pintura na cor preta;

- Conjunto óptico: Lente ótica vermelha e âmbar com tratamento UV;

- Fonte de luz: Lâmpadas LED;

- Placa de sinalização: Em PVC com a mensagem “Atenção veículos” ou “Cuidado veículos”

- Alimentação: 220 V

Luminárias e dispositivos para iluminação de emergência

As luminárias deverão atender aos requisitos prescritos da NBR 10898 e normas específicas desses equipamentos:

- Resistência ao calor: Devem funcionar por no mínimo 1h à temperatura de 70°C.

- Controle de ofuscamento: Os pontos não devem ser resplandecentes, seja diretamente ou por iluminação refletida.

- Proteção quanto a fumaça: Luminárias com anteparos e fechadas deverão ser projetadas de forma a não permitir a entrada de fumaça.

- Material: Deverá impedir a propagação de chama, e em caso de combustão, os gases tóxicos não ultrapassem 1% do que for produzido pela carga combustível do ambiente.

- Todas as partes metálicas, em particular os condutores e contatos elétricos, deverão ser protegidas contra corrosão.

- Grau de proteção: IP 20 para áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água e IP 23 ou IP40 para áreas onde seja previsto combate a incêndio com água ou em instalações sem proteção contra tempo.

- Fixação: Deverá ser rígida, de forma a impedir queda acidental, remoção sem auxílio de ferramenta e que não possa ser facilmente avariada ou posta fora de serviço.

Blocos autônomos de iluminação com fonte de energia própria para lâmpadas fluorescentes compactas

- Montagem: Sobrepor com alimentação através de tomada;

- Aplicação: Sistema de iluminação para aclaramento, permanente ou não permanente. No sistema permanente os reatores deverão ser eletrônicos;

- Corpo: Em poliestireno de alto impacto na cor branca;

- Conjunto óptico: Difusor em acrílico prismático;

- Fonte de luz: 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 8W, 9W ou 11W;

- Bateria: Selada de Níquel Cádmio, livre de manutenção com sistema de proteção contra descarga rápida e excessiva;

- Tempo de recarga (após descarga máxima): ≤ 24 horas;

- Sinalização: Indicador de presença e condição do fusível de rede através de LED;

- Autonomia: Superior a 1 hora, com perda inferior a 10% de sua luminosidade inicial;

- Garantia: 2 anos de uso com perda de capacidade máxima de 10 %. Esta garantia deve incluir a variação da capacidade da bateria de acumuladores elétricos com a temperatura no local de instalação.

Blocos autônomos de iluminação em LED com fonte de energia própria

- Montagem: Sobrepor com alimentação através de tomada;

- Aplicação: Sistema de iluminação para aclaramento, permanente ou não permanente.

- Corpo: Em poliestireno de alto impacto na cor branca;

- Conjunto óptico: Difusor em acrílico translúcido;

- Fonte de luz: LEDs de alto brilho;

- Bateria: Selada de Chumbo Ácido, livre de manutenção com sistema de proteção contra descarga rápida e excessiva;

- Tempo de recarga (após descarga máxima): ≤ 24 horas;

- Autonomia: Superior a 1 hora, com perda inferior a 10% de sua luminosidade inicial;

- Garantia: 12 meses de uso com perda de capacidade máxima de 10 %. Esta garantia deve incluir a variação da capacidade da bateria de acumuladores elétricos com a temperatura no local de instalação.

Módulos autônomos

- Aplicação: Sistema de iluminação permanente;

- Corpo: Em alumínio com conectores alojados em circuito impresso;

- Bateria: Selada ou níquel-cádmio, livre de manutenção com sistema de proteção contra descarga rápida e excessiva;

- Tempo de recarga (após descarga máxima): ≤ 24 horas;

- Sinalização: Indicador de presença e condição do fusível de rede através de LED;

- Autonomia: Superior a 1 hora, com perda inferior a 50% da luminosidade do sistema normal;

- Garantia: 2 anos.

Centrais para iluminação de emergência

- Aplicação: Sistema de iluminação não permanente;

- Corpo: Caixa em ferro tratado, com pintura eletrostática epóxi;

- Bateria: Chumbo-ácido livre de manutenção, com sistema de proteção contra descarga rápida e excessiva;

- Tensão de entrada: 127 ou 220 VAC;

- Tensão de saída: 24 ou 108 VDC;

- Potência de saída: maior ou igual a 1000 W;

- Tensão de entrada: 110 ou 220 V com chave de seleção interna;

- Tempo de recarga (após descarga máxima): ≤ 24 horas;

- Sinalização: Indicador da condição da bateria (carga / flutuação ou uso) através de LED;

- Autonomia: Superior a 1 hora em carga plena;

- Garantia: 2 anos.

Luminárias para Iluminação Natural

- Aplicação: Sistema de iluminação natural composta por luminárias com dutos de luz;

- Sistema composto por:

  - Base;

  - Cúpula ou Domo que capta a luz solar;

  - Parafusos autocostura

  - Selante a base de poliuretano e massa elástica;

  - Fechamento externo em chapa metálica de aço galvanizado, Base ou Flashing;

  - Material reflexivo, Tubo de Alumínio;

  - Difusor prismático;

  - Cantoneira de alumínio para fixação;

  - Barras de segurança;

  - Kit de segurança.

- A cúpula ou Domo que captura a luz solar durante o dia e transfere a iluminação solar para o interior de um tubo deverá ser revestida com material 99,7% refletivo. Este tubo será composto por tubos de material reflexivo na qual a quantidade e a qualidade de luz solar deverão ser transferidas para o interior do edifício.

- A tecnologia aplicada deverá oferecer bom desempenho durante as primeiras horas da manhã e ao entardecer, proporcionar uma curva de iluminação constante durante o dia. Deverá minimizar o excesso de luz natural ao meio-dia, evitando o cansaço visual, melhorando de forma considerável o conforto visual. Deverá ser capaz de reduzir o contraste e o ofuscamento no ambiente.

- Distribuição uniforme da iluminação durante todo o período, sem concentração do foco luminoso, característicos das iluminações por painéis de policarbonato e telhas translúcidas. O sistema deverá garantir uma iluminação solar homogênea e filtrar raios ultravioleta e infravermelho minimizando a transferência de calor, devendo ainda ser completamente hermético e isolado, impedindo a formação de umidade e a transferência de frio e calor.

- Os difusores deverão ser instalados no mesmo nível do forro existente e deverão possuir elementos integrados com diferentes acabamentos internos conforme a necessidade e preferência.

- Os Difusores serão prismáticos e conter na caixa de transição, lentes de efeito, pré-instaladas na parte superior da caixa, com o intuito de diminui a entrada de ar e de filtrar os raios ultravioleta e infravermelho.

Lâmpadas

Todas as lâmpadas deverão estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR IEC 60901, NBR IEC 60081, NBR 61195, NBR 14538, NBR 14539. NBR 16205 e NBR 62612.

As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo: potência nominal (W), designação da cor, nome do fabricante ou marca registrada e modelo.

As lâmpadas deverão atender aos critérios mínimos especificados nos itens 3.5.1 a 3.5.4.

Lâmpadas fluorescentes tubulares

Lâmpadas fluorescentes tubulares T5

- Temperatura de cor: 4000 K;

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo: 85;

- Vida nominal mínima: 16.000 horas;

- Potências recomendadas: 14 W, 28 W e 54 W.

| Potência | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- |
| 14W | 1.350 | 97 |
| 28W | 2.900 | 104 |
| 54W | 5.000 | 93 |

Lâmpadas fluorescentes tubulares T8

- Temperatura de cor: 4000 K;

- Índice de reprodução de cores (IRC): ≥ 85;

- Vida nominal mínima: 15.000 horas;

- Potências recomendadas: 16 W e 32 W.

| Potência | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- |
| 16W | 1.200 | 75 |
| 32W | 2.700 | 84 |

Lâmpada fluorescente compacta com reator não integrado à base

- Temperatura de cor: 4000 K;

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo: 85;

- Vida nominal mínima: 10.000 horas;

- Deve possuir base com 4 pinos para ser utilizado com reatores eletrônicos;

- Podem ser do tipo: simples, dupla e tripla, longa e “flat”. Recomendação de uso:

- Utilizar lâmpadas simples para ambientes com níveis de iluminância inferiores a 300 lux e altura de instalação inferior a 3,0 m;

- Utilizar lâmpadas duplas para ambientes com níveis de iluminância superiores a 300 lux e altura de instalação superior a 3,0 m;

- Utilizar lâmpadas triplas para ambientes com níveis de iluminância superiores a 300 lux, altura de instalação superior a 3,0 m e com longos períodos de acendimento;

- Potências recomendadas: 9W, 11W, 18W, 26W, 28 W, 36W, 42W ou 55W.

| Potência | Tipo | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 W | Simples | 600 | 67 |
| 11 W | Simples | 900 | 82 |
| 18 W | Dupla | 1200 | 67 |
| 26 W | Dupla | 1800 | 69 |
| 28 W | Tripla | 2400 | 75 |
| 42 W | Tripla | 3200 | 76 |
| 36 W | Flat | 2800 | 78 |
| 36 W | Longa | 2900 | 81 |
| 55 W | Longa | 4800 | 87 |

Lâmpadas de descarga a alta pressão

Lâmpadas de vapor de sódio alta pressão

- Temperatura de cor: 2000 K;

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo: 20;

- Vida nominal mínima: 24.000 horas para 70W e 32.000 horas para as demais;

- Poderão ser: com bulbo elipsoidal ou tubular;

- Dar preferência para lâmpadas com bulbo tubular, por possuir maior eficiência luminosa;

- Utilizar reator eletromagnético com alto fator de potência e com certificação de Desempenho, Selo PROCEL INMETRO;

- Recomendação de uso: Áreas externas;

- Potências recomendadas: 70 W, 150 W, 250 W e 400 W.

| Potência | Tipo | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 W | Elipsoidal | 5.600 | 80 |
| 150 W | Elipsoidal | 14.000 | 93 |
| 150 W | Tubular | 14.500 | 97 |
| 250 W | Elipsoidal | 25.000 | 100 |
| 250 W | Tubular | 27.000 | 108 |
| 400 W | Elipsoidal | 47.000 | 118 |
| 400 W | Tubular | 48.000 | 120 |

Lâmpadas de multivapores metálicos

- Temperatura de cor: 3000 K a 4000 K;

- Índice de reprodução de cores (IRC):  85;

- Vida nominal mínima: 10.000 horas;

- Podem ser do tipo: bipino, bilateral, tubular, elipsoidal e refletora;

- Dar preferência para lâmpadas com tubo de descarga com tubo cerâmico, por possuir maior eficiência luminosa;

- Devem ser utilizadas com luminárias fechadas com vidro;

- Recomendação de uso: Áreas com altura de instalação superior a 4 m;

- Potências recomendadas: 70 W e 150 W.

| Potência | Tipo | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 W | Bipino | 6.800 | 97 |
| 70 W | Bilateral | 6.500 | 93 |
| 150 W | Bipino | 14.500 | 97 |
| 150 W | Bilateral | 14.400 | 96 |

Lâmpadas halógenas

- Temperatura de cor: 3000 K;

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo: 100;

- Vida nominal mínima: 2.000 horas;

- Podem ser do tipo: bipino, bilateral (palito ou lapiseira), com refletor de alumínio facetado (AR), com refletor dicroico (dicroica) ou refletora (PAR);

- Recomenda-se uso de modelos de lâmpadas bipino e dicroicas para baixa tensão, pois estas possuem maior eficiência luminosa que as mesmas lâmpadas em tensão de rede;

- Recomendação de uso: lâmpadas bipino para aplicação em luminárias das estações de trabalho de penhor e lâmpadas bilateral (palito) para aplicação em projetores externos para iluminação de fachada, tipo “front light”;

- Potências recomendadas: 50 W (bipino) e 150 W (palito).

| Potência | Tipo | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 W | Bipino / baixa tensão | 320 | 16 |
| 50 W | Bipino / baixa tensão | 930 | 19 |
| 100 W | Palito / tensão de rede | 1650 | 17 |
| 150 W | Palito / tensão de rede | 2100 | 14 |
| 200 W | Palito / tensão de rede | 3500 | 18 |
| 300 W | Palito / tensão de rede | 4800 | 16 |
| 500 W | Palito / tensão de rede | 9500 | 19 |

Lâmpadas LED

Todas as lâmpadas deverão estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR IEC 62560, IEC 62612, IEC 62504. Deverão também estarem certificadas conforme a Portaria do INMETRO n° 144 de 13 de março de 2015 e suas portarias vinculadas e atualizações.

As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou corpo: potência nominal (W), designação da temperatura de cor, nome do fabricante ou marca registrada e modelo.

Lâmpadas Tubulares LED – Tubo LED T8

- Base/conector: G13 (2 pinos), de maneira a permitir o retrofit das lâmpadas tubulares fluorescentes convencionais, mediante a remoção do reator (e starter se houver) e rearranjo da fiação para alimentação direta;

- Formato: tubular (retrofit de lâmpadas tubulares fluorescentes tipo T8 e T10 sem adaptação);

- Lente do tubo LED opaca ou translúcida que impeça a exposição direta dos LEDs;

- Ângulo de abertura (facho) do tubo LED: entre 115° e 160°;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Faixa de tensão nominal: 100~240 Vac;

- O tubo LED deve possuir fonte de alimentação (driver) incorporado (dispensa o uso de reator ou driver externo);

- Fator de potência: ≥ 0,92;

- Faixa de temperatura ambiente suportada: 10°C a + 40°C;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Isolamento galvânico no circuito elétrico/eletrônico não possibilitando tensões e correntes perigosas na carcaça do dissipador;

- Vida mediana mínima do LED: 35.000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80;

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas;

- O tubo LED deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações:

  - Marca / Modelo / Fabricante;

  - Faixa de tensão nominal (marcada com “V” ou “volts”);

  - Potência nominal (marcada em “W” ou “watts”);

  - Frequência nominal (marcada em “Hz” ou “hertz”);

  - Fator de Potência;

  - Fluxo luminoso nominal (marcada em “lm” ou “lumens”);

  - Temperatura de cor correlata (marcada em “K”);

Lâmpadas Tubulares LED T8 60,0 cm

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares T8 e T10 de 16 a 20W;

- Fluxo luminoso mínimo de 900 lumens;

- Potência entre 9 e 10 W

- Eficiência energética ≥ 90 lm/W;

Lâmpadas Tubulares LED T8 120,0 cm

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares T8 e T10 de 32 a 40W;

- Fluxo luminoso mínimo de 2000 lumens;

- Potência entre 18 e 20 W

- Eficiência energética ≥ 95 lm/W;

Lâmpadas Tubulares LED T8 240,0 cm

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares HO T12 de 110W;

- Fluxo luminoso mínimo de 3800 lumens;

- Potência entre 36 e 42 W

- Eficiência energética ≥ 95 lm/W;

Lâmpadas Bulbo LED

- Para substituição de lâmpadas fluorescentes compactas de 11 a 20W;

- Potência nominal entre 6 e 10W;

- Eficiência energética: ≥ 80 lm/W;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Faixa de tensão nominal: Bivolt 100~240 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 30.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80.

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver integrado;

- Aplicação em luminárias com base E27;

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas;

Lâmpadas LED Dicroica

- Para substituição de lâmpadas dicroicas tradicionais halógenas Par 20, 30 e 38 de XX W

- Aplicação em luminárias decorativas ou projetores com base GU10 ou E27;

- Potência nominal entre 7 e 12W;

- Eficiência energética: ≥ 80 lm/W;

- Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 4000 K ≤ TCC ≤ 4500 K;

- Frequência nominal: 60 Hz;

- Faixa de tensão nominal: Bivolt 100~240 Vac;

- Fator de potência ≥ 0,92;

- Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra): ≥ 80;

- THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente): ≤ 20%;

- Vida útil nominal mínima do LED: 30.000 horas com a manutenção de pelo menos 70% do fluxo luminoso inicial, comprovadas pela certificação IES LM-80.

- Garantia mínima: 3 (três) anos;

- Driver integrado (dimerização opcional conforme a necessidade do ambiente);

- Certificações Específicas:

- Portaria n° 144 do INMETRO e portarias vinculadas;

Fita LED

- Fita linear flexível de LED, com marcações para cortes em diversos tamanhos, com circuito impresso, selado em mangas de proteção para aplicação em dispositivos de sinalização;

- Baixa espessura para montagem embutida ou superfície de perfil baixo;

- Número de LEDs mínimo: 60 LEDs por metro;

- Potência máxima de 4,8 W/m;

- Emissão de luz vertical à superfície de montagem;

- Tensão: 12 Vdc;

- Fator de Potência ≥ 0,92;

- Abertura de facho: 120º a 150°;

- Temperatura de cor: ~3000K ou ~4000K;

- Eficiência ≥ 85 lm/W;

- Largura da Fita: 8 mm;

- Grau de proteção mínimo: IP 65;

- Vida Útil Mínima: 30.000 horas;

- Fator de potência igual ou superior a 0,92.

Módulos de LED para letreiros

- Módulo de LED, interligados por fios, sem proteção externa para aplicação em letreiros de sinalização.

- Baixa espessura para montagem embutida ou superfície de perfil baixo;

- Potência máxima de 0,48 W/módulo;

- 3 LEDs por módulo;

- Emissão de luz vertical à superfície de montagem;

- Tensão: 12 Vdc;

- Fator de Potência ≥ 0,92;

- Abertura de facho: 120º a 150°;

- Temperatura de cor: ~3000K ou ~4000K;

- Eficiência ≥ 85 lm/W;

- Dimensões aproximadas do módulo: 48x12 mm;

- Grau de proteção mínimo: IP 65;

- Vida Útil Mínima: 30.000 horas;

- Fator de potência igual ou superior a 0,92.

Fonte de alimentação externa para dispositivos LED (Driver)

Os drivers deverão estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR

Os drivers deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis em seu corpo: potência tensão (V), fator de potência, distorção harmônica, nome do fabricante ou marca registrada e modelo.

Fontes de alimentação para Fitas LED e Módulos de LED

Todas as fontes de alimentação para fitas e módulos LED deverão atender aos seguintes requisitos:

- Tensão de alimentação: 100~240V;

- Fator de Potência ≥ 0,92;

- Tensão de Saída: 12 Vdc;

- Taxa de distorção harmônica total inferior a 20%

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Grau de proteção mínimo: IP 65;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Deve possuir sistema de proteção para ligação das fitas LED com polaridade invertida ou quantidade excessiva de LEDs.

- Garantia mínima de 1 ano;

Reatores

Todos os reatores deverão estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR 14417, NBR 14418, NBR 5114/EB187, NBR 5172/MB1105, NBR 5356-6, NBR 61347-2-12, NBR 61347-2-13, e NBR 13593.

Os reatores deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no rótulo: tipo de lâmpada, potência do conjunto lâmpada (s) + reator (W), corrente (A), fator de potência, distorção harmônica, fator de fluxo luminoso, nome do fabricante ou marca registrada e modelo.

Deverão ser apresentados certificados sobre o desempenho e garantia mínima de 03 anos, quando o projeto previr o fornecimento de lotes com 100 ou mais reatores. Abaixo disto deverá ser respeitada a garantia mínima de 02 anos.

Deverão apresentar Selo PROCEL INMETRO de Desempenho Energético, quando existente para o tipo de reator.

Os reatores deverão atender aos critérios mínimos especificados nos itens abaixo.

Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares

Devem atender às prescrições de segurança e desempenho, discriminadas pelas normas NBR 14417 e NBR 14418, respectivamente.

Todos os reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares deverão ser eletrônicos e atender os seguintes requisitos:

- Tensão de alimentação: 220 V ou 127 V - com tolerância para segurança de  10% e tolerância para desempenho de +6% / -8%. Reatores dimerizáveis deverão ser alimentados em 220 V;

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Frequência de operação: 20 kHz a 45 kHz;

- Partida: Instantânea ou rápida. Dar preferência a reatores de partida rápida ou programada (partida < 2 s) em ambientes onde as lâmpadas são ligadas e desligadas frequentemente (mais de 3 vezes ao dia);

- Fator de potência: FP  0,95;

- Distorção harmônica: THD < 10%;

- Fator de fluxo luminoso: FLL  0,90 (para duas lâmpadas);

- Fator de crista da corrente: FCC< 1,7;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Proteção contra surtos de tensão e sobretensão;

- Esquema de ligação para reatores duplos: em paralelo. Os reatores deverão ser capazes de funcionar com somente 1 lâmpada instalada;

- Garantia mínima de 2 anos.

Para a escolha de reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares, a eficiência energética pode ser ponderada pelo Fator de Eficácia do Reator (FER) que considera o fator de fluxo luminoso (FLL) em função da potência consumida. Recomenda-se:

- Para reatores 1 x 14 W: FER ≥ 5,55;

- Para reatores 2 x 14 W: FER ≥ 2,94;

- Para reatores 1 x 28 W: FER ≥ 2,94;

- Para reatores 2 x 28 W: FER ≥ 1,49;

- Para reatores 1 x 54 W: FER ≥ 1,64;

- Para reatores 2 x 54 W: FER ≥ 0,83.

OBSERVAÇÃO: Se o FER não for especificado nos catálogos dos fabricantes, este deve ser informado ou então requisitado. O FER pode também ser calculado dividindo-se o fator de reator (FR) pela potência de entrada em watts e multiplicando-se por 100.

Reatores para lâmpadas fluorescentes compactas com reator não integrado à base

Todos os reatores para lâmpadas fluorescentes compactas deverão ser eletrônicos e atender os seguintes requisitos:

- Tensão de alimentação: 220 V - com tolerância para segurança de  10% e com tolerância para desempenho de +6% / -8%;

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Frequência de operação: 20 kHz a 50 kHz;

- Partida: Rápida (< 2 s);

- Fator de potência: FP  0,50

- Distorção harmônica: DHT < 20%;

- Fator de fluxo luminoso: FLL  0,90;

- Fator de crista da corrente: FCC< 1,7;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Proteção contra surtos de tensão e sobretensão;

- Esquema de ligação para reatores duplos: série ou paralelo;

- Garantia mínima de 2 anos.

Reatores para lâmpadas a descarga a alta pressão

Reatores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão

Devem atender às prescrições pertinentes da NBR 13593, NBR 61347-2-12 e ser fornecido por organismo com qualidade lastreada ao sistema ISO 9000.

Todos os reatores (eletrônicos ou eletromagnéticos) para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão deverão atender aos seguintes requisitos:

- Tensão de alimentação: 220 V;

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Fator de potência: FP  0,92;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Garantia mínima de 3 anos;

- Todos os reatores eletromagnéticos deverão possuir capacitor para correção do fator de potência e ignitor específico de acordo com a potência da lâmpada.

Reatores para Lâmpadas de multivapores metálicos

Devem atender às prescrições pertinentes da NBR 14305 e ser fornecido por organismo com qualidade lastreada ao sistema ISO 9000.

Todos os reatores para lâmpadas de multivapores metálicos deverão ser eletrônicos, preferencialmente, ou eletromagnéticos e atender aos seguintes requisitos:

- Tensão de alimentação: 220 V;

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Fator de potência: FP  0,95;

- Vida útil mínima: 40.000 horas;

- Garantia mínima de 3 anos;

- Todos os reatores eletromagnéticos deverão possuir capacitor para correção do fator de potência e ignitor específico de acordo com a potência nominal da lâmpada.

Transformador para lâmpadas halógenas

Devem atender às prescrições pertinentes da NBR 61347.

Todos os transformadores para lâmpadas halógenas deverão atender aos seguintes requisitos:

- Tensão de alimentação: 110 ou 220 V;

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Fator de potência: FP  0,95;

- Vida útil mínima: 40.000 horas;

- Garantia mínima de 3 anos;

Fontes de alimentação para fitas LED

Todas as fontes de alimentação para fitas Led deverão atender aos seguintes requisitos:

- Tensão de alimentação: 120~240V;

- Tensão de Saída: 24 V;

- Frequência de alimentação: 60 Hz;

- Grau de proteção mínimo: IP 66;

- Vida útil mínima: 50.000 horas;

- Garantia mínima de 3 anos;

Critérios e Padrões Básicos de Instalação

Instalação de Sistemas de iluminação

Todas as luminárias deverão ser aterradas para segurança contra choque elétrico.

Os pontos de energia a serem utilizados para ligação das luminárias deverão ser embutidos em forro ou laje, alimentados através de circuitos exclusivos, condutores com bitola mínima de 2,5 mm², sendo protegidos por disjuntores termomagnéticos. Cada circuito deverá alimentar no máximo 1.200 W em 127 V ou 2.400 W em 220 V.

Todas as luminárias instaladas embutidas no forro deverão ser ligadas por meio de conexão composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea, com exceção da alimentação por barramento blindado de iluminação o qual será por prolongador específico do fabricante do barramento.

Deverá ser previsto comando de acionamento independente para fileiras de luminárias próximas às janelas, quando estas satisfizerem os requisitos exigidos neste Apêndice.

Deverá ser previsto ponto para sinalização externa na fachada de no mínimo 700 W, com circuito exclusivo vindo do quadro de circuitos. O ponto deverá ser disponibilizado em caixa de passagem. Em alguns casos poderá ser solicitada a instalação de mais pontos devendo ser realizado dimensionamento de circuitos adequado para alimentação dos letreiros.

Deverá ser prevista a instalação de Timer para comando horário da sinalização externa, que deverá ser instalado em Quadro de Automação ou Quadro de Distribuição de Circuitos.

As luminárias externas também deverão ter seu acionamento realizado por comando automático através de Timer.

Todos os circuitos de iluminação externa deverão ser protegidos por dispositivo de proteção diferencial residual (DR).

Instalação de Sistemas de Iluminação de Emergência

Prever iluminação de emergência com módulos e/ou blocos autônomos, observando as diretrizes deste Apêndice.

Prever iluminação de emergência em circuitos exclusivos, separados da iluminação normal.

Deverá ser garantido o acesso controlado e desobstruído desde a área externa da edificação até o Grupo Motor Gerador.

Os componentes da fonte de energia centralizada de alimentação do sistema de iluminação de emergência, bem como seus comandos devem ser instalados em local não acessível ao público, sem risco de incêndio, ventilado e que não ofereça risco de acidentes aos usuários.

No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem deverão ser metálicas ou em PVC rígido antichamas.

A fonte central de emergência deve:

- Ser formada pelo carregador-flutuador estático com circuito equalizador.

- Possuir baterias do tipo chumbo-ácido (automotiva) livres de manutenção;

- Possuir proteção contra descarga total das baterias;

- Possuir proteção contra sobrecarga das baterias;

- Possuir construção mecânica executada em perfis de alumínio anodizado e chapas de aço com tratamento anticorrosivo.

- Possuir mostradores: voltímetro para baterias; amperímetros para carregador; sinalizadores de flutuação, equalização e recarga de baterias.

- Permitir a utilização de reatores RTNE (Reator Transistorizado para funcionamento normal e emergência), que se interligam ao reator AC.

- Possuir proteção de entrada e saída através de disjuntores ou fusíveis.

- Tensão de entrada: 127 ou 220 Vac.

- Tensão de saída: 24 ou 108 Vdc.

- Potência de saída: igual ou maior que 1.000 W.

## INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS

Cabeamento Estruturado

Uma rede local possui dois componentes: o passivo e o ativo. O componente passivo é representado pelo conjunto de elementos responsáveis pelo transporte dos dados através de um meio físico e é composto pelos cabos, acessórios de cabeamento e tubulações. O componente ativo, por sua vez, compreende os dispositivos eletrônicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na transmissão de dados entre as estações.

O componente passivo, neste trabalho, será baseado no modelo de cabeamento estruturado desenvolvido pela EIA/TIA 568-A e ISO 11801, padrão adotado nas redes da CAIXA.

Um sistema de cabeamento estruturado consiste em um conjunto de produtos de conectividade empregado de acordo com regras específicas de engenharia cujas características principais são: Arquitetura aberta, meios de transmissão e disposição físicas padronizados, aderência a padrões nacionais e internacionais, projeto e instalação sistematizados.

Esse sistema integra diversos meios de transmissão (cabos metálicos, fibra óptica, rádio etc.) que suportam múltiplas aplicações incluindo voz, vídeo, dados, sinalização e controle. O conjunto de especificações garante uma implantação modular com capacidade de expansão programada. Os produtos utilizados asseguram conectividade máxima para os dispositivos existentes e preparam a infraestrutura para as tecnologias emergentes. A topologia empregada facilita os diagnósticos e manutenções.

Para que o projeto de rede estruturada seja feito de uma maneira fácil e lógica, sugere-se seguir a sequência abaixo:

- Projeto do cabeamento interno secundário (rede interna secundária);

- Projeto do cabeamento interno primário (backbone interno);

- Projeto do cabeamento de interligação;

- Detalhes construtivos;

- Simbologia, notas e identificação do cabeamento.

A sequência de atividades acima para a elaboração de projetos é genérica e se aplica a qualquer tipo de edificação.

A CAIXA sugere que seja utilizado o conceito centralizado com cabos ópticos ou cabos UTP. Este conceito constitui-se em centralizar os equipamentos ativos da rede do prédio ou conjunto de prédios anexos em uma única Sala Técnica, sendo este o ponto de origem de todas as fibras ópticas ou cabos UTP que terão como destino as salas técnicas dos andares sem passarem por equipamentos ativos intermediários.

Devem ser previstas sobras técnicas de cabos nos racks de Telecomunicações fixados obedecendo-se o raio de curvatura mínimo aceito pelo cabo óptico em parede, no entreforro ou no entrepiso.

REDE SECUNDÁRIA

Entende-se por rede interna secundária o trecho da rede compreendido entre o ponto de rede instalado na Área de Trabalho e o dispositivo de conexão instalado no rack de Telecomunicações do andar.

O cabeamento da rede secundária adota a topologia estrela, com centro localizado no rack de Telecomunicações do andar.

Para cada estação de trabalho deve ser previsto no mínimo dois Pontos de Telecomunicações.

Mesmo sendo dois pontos com aplicação diferentes (dados ou voz), eles podem compartilhar uma mesma caixa e o mesmo espelho na Área de Trabalho, desde que devidamente sinalizados.

A escolha dos cabos deve ser em função dos serviços e demandas futuras. A CAIXA adota como configurações mínimas as seguintes especificações:

- No caso de Agências, PAB e PAE:

  - Cabeamento UTP de quatro pares, categoria 5e.

- No caso de prédios administrativos

  - Cabeamento UTP de quatro pares, de categoria 6.

O comprimento máximo admitido para o cabeamento metálico é de 100,0 m onde o comprimento máximo do cabo, contando desde o dispositivo de terminação do cabeamento secundário, instalado no Rack de Telecomunicações até o Ponto de rede instalado na Área de Trabalho, deve ser de 90,0 m.

Admite-se ainda um comprimento extra de 10,0 m de cabo na rede secundária, usados da seguinte forma:

- 7,0 m são utilizados no rack de Telecomunicações do andar como cordão de conexão entre blocos da rede secundária com a primária, e entre esta com os equipamentos ativos.

- 3,0 m são reservados para conectar o equipamento usuário ao Ponto de Telecomunicações instalado na Área de Trabalho.

As tomadas de telecomunicações devem ser identificadas de acordo com o cabo que as alimentam.

IDENTIFICAÇÃO

A identificação dos componentes de uma rede local na CAIXA é obrigatória tanto para os componentes passivos como para os ativos. A seguir, é descrito o padrão de identificação adotado para os componentes passivos nas redes da CAIXA.

Tomada Lógica – Identificação do ponto através de etiqueta adesiva apropriada, com impressão permanente, fixada na parte frontal do espelho, conforme padronização adotada pela CAIXA, observada a correspondência das portas do patch panel;

Cabos de Manobra (patch cables) - Identificação de cada cabo, através de etiqueta adesiva apropriada, com impressão permanente, em ambas as extremidades;

Cabeamento Horizontal – As terminações (área de trabalho e gabinete/rack) de cada lance do cabo horizontal deverão ser identificadas de forma única, por meio de etiqueta apropriada, de impressão permanente, ou através de anilhas plásticas.

Nas redes da CAIXA adotamos o seguinte padrão de identificação que contém quatro caracteres alfanuméricos a saber:

- YXXX onde: Y = L para rede local de dados e T para rede de telefonia;

- XXX = número sequencial crescente numérico na rede de 001 a 999

Estas informações deverão ser mostradas em projeto na planta de telecomunicações e nos cabos, patch panels.

O cordão de conexão e fio jumper fazem parte da rede secundária, porém não são mostrados em projeto de planta. Eles aparecem normalmente nos detalhes dos racks de Telecomunicações.

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES

Basicamente os cabos lógicos devem ser encaminhados dentro de eletrodutos de ferro galvanizado ou eletrodutos metálicos flexíveis.

Os eletrodutos metálicos deverão ser conectados a uma malha de terra no mínimo a cada 50 (cinquenta) metros. Deverá ser mantida a continuidade elétrica dos eletrodutos.

Quando houver pontos de descontinuidade em eletroduto metálicos os mesmos deverão ser interligados através de condutor de cobre com seção mínima de 10 mm².

Poderão ser usados eletrodutos de seção retangular (eletrocalhas) para atender caminhos por onde passará grande quantidade de cabos. Nesse caso deverão ser empregadas calhas feitas com chapa de espessura mínima de 2,11 mm (#14 BWG) e acabamento em aço galvanizado e fechadas com tampa removível.

Os caminhos utilizados pelo cabeamento primário e secundário deverão ser isentos de fontes de interferência eletromagnética  e de fontes de interferência de rádio frequência.

Quando houver perfeito isolamento do caminho lógico de fontes de interferência (eletromagnética e rádio frequência) e livre de risco de danos mecânicos, poderão ser usados eletrodutos de PVC (cloreto de polivinila) rígido.

Também no caso de eletrodutos enterrados deverão ser empregados preferencialmente os de PVC rígido.

A distância mínima entre os caminhos do cabeamento lógico e os caminhos da rede elétrica é mostrada abaixo:

| Tabela 12 – Distância mínima entre caminhos de cabeamento lógico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Condição | Separação mínima (mm) |  |  |
|  | <2 kVA | 2 a 5 kVA | > 5 kVA |
| Instalação elétrica em tubulação não metálica ou equipamentos elétricos próximos a caminhos lógicos não metálicos ou abertos. | 127 | 305 | 610 |
| Instalação elétrica em tubulação não metálica ou equipamento elétrico próximo a caminhos lógicos metálicos e aterrados. | 64 | 152 | 305 |
| Instalação elétrica em tubulação metálica fechada e aterrada próxima a caminhos lógicos metálicos fechados e aterrados. | - | 76 | 152 |

Os caminhos lógicos não poderão ser compartilhados por fios e cabos da rede elétrica.

Os eletrodutos deverão ter ocupação máxima inicial de um terço de sua seção transversal como mostrado abaixo, podendo chegar a cinquenta por cento da área da seção transversal para atender expansões futuras.

A ocupação máxima de eletrodutos para cabo UTP 100 Ohms Cat 5e é especificada conforme a tabela a seguir:

| Tabela 13 – Ocupação de eletrodutos de lógica |  |
| --- | --- |
| Tamanho nominal interno (mm) | Número de cabos UTP |
| 20 | 4 |
| 25 | 7 |
| 32 | 11 |
| 40 | 14 |
| 50 | 23 |
| 65 | 37 |
| 80 | 53 |
| 100 | 92 |

O comprimento máximo de um lance retilíneo de um caminho lógico deverá ser de 15,0 m.

No caso de cabeamento primário interligando dois edifícios de um mesmo sistema de cabeamento estruturado o comprimento máximo será de 50m. Neste caso as caixas de passagem a cada cinquenta metros terão no mínimo as seguintes dimensões 80,0 x 80,0 x 100,0 cm (largura, comprimento e profundidade).

Um caminho lógico poderá ter no máximo duas curvas de 90º. Um lance com uma curva de 90º terá comprimento máximo de nove  metros. Para cada curva de 90º o diâmetro do eletroduto deverá subir uma bitola. Por exemplo, seja um lance cujo eletroduto necessário devido ao número de cabos é o de 20,0 mm, caso exista uma curva de 90º no mesmo o eletroduto empregado deverá ser o de 25,0 mm, no caso de duas curvas deverá ser  usado o eletroduto de 32,0 mm.

Deverá ser usada sempre curva de raio longo. Não se deve terminar uma curva acoplada diretamente a uma caixa de passagem.

As caixas de passagem em trecho retilíneo deverão ter no mínimo comprimento na direção de puxamento dos cabos de dez vezes o diâmetro nominal do eletroduto de maior seção transversal que atinge a caixa.

As caixas de passagem construídas no piso poderão ser feitas em alvenaria de tijolo maciço, internamente rebocadas e com tampa de ferro fundido. Poderão ser utilizadas caixas metálicas em alumínio ou em ferro galvanizado, conforme o caso.

REDE INTERNA PRIMÁRIA (BACKBONE INTERNO)

Entende-se como rede interna primária ou backbone interno a rede que serve para interconectar o Distribuidor Geral de Telecomunicações com os Distribuidores Intermediários e/ou Distribuidor Secundário da edificação.

Podem ser identificados os seguintes elementos que compõem a rede:

- Identificação dos cabos

- Dispositivo de conexões (Blocos ou Painéis)

- Sumário dos Pontos de Telecomunicações em cada pavimento

- Interconexão entre os racks de telecomunicações nos diversos pavimentos da edificação.

- Comprimento de lance (CL) dos cabos

- Cabos e barra de aterramento

O backbone também tem topologia estrela em que o ponto central pode ser a sala do distribuidor geral ou a Sala Técnica.

Os cabos utilizados na rede primária são os abaixo descritos:

- Cabo UTP 100 ohms

- Cabo STP 150 ohms

- Cabo de fibra óptica (multimodo)

- Cabo de fibra óptica (monomodo)

- A definição do tipo de cabo a ser usado em um backbone depende de alguns aspectos:

- Flexibilidade com relação aos serviços a serem suportados

- Vida útil que se espera da rede

- Dimensões do local

- População usuária

Portanto podem-se utilizar diferentes tipos de cabos em uma mesma rede que, podem até mesmo terminar em um mesmo rack de Telecomunicações. A definição sobre que cabo utilizar no backbone da rede de Telecom deverá ser especificada previamente pela área de Tecnologia da CAIXA.

Como em rede estruturada os limites de distâncias são importantes para um bom funcionamento, é indicado situar o Distribuidor Geral de Telecomunicações no centro da área a ser atendida.

SALA TÉCNICA

A Sala de Equipamentos é a área dentro do edifício, destinada às instalações dos equipamentos de uso comum a todos os usuários da rede, projetada para atender ao edifício ou campus inteiro. Deverá haver uma única sala de equipamentos para cada edifício ou campus.

A Sala Telecomunicações ou Sala Técnica é a área dentro do edifício, localizada em cada um dos pavimentos, onde serão instalados tanto o distribuidor de piso quanto os equipamentos ativos dedicados a atender os usuários deste pavimento. As salas de telecomunicações deverão oferecer todas as facilidades (espaço, alimentação elétrica, climatização, controle ambiental etc.) para instalação dos ativos e passivos citados acima.

Cada sala de telecomunicações deverá ter acesso direto ao subsistema de cabeamento de backbone.

Os espaços e infraestrutura destas salas deverão ser dimensionados conforme ANSI/TIA/EIA-569.

As funções das salas de equipamentos e de telecomunicações poderão ser supridas em uma única sala, de acordo com as características da instalação.

Deverá ser prevista a instalação de uma Sala de Telecomunicações (ou Sala Técnica) em cada pavimento de um edifício para o atendimento às suas áreas de trabalho. O mesmo se aplicará às agências, obedecendo-se sempre o critério de comprimento máximo de 90 m para um canal de cabeamento horizontal. Portanto, uma sala de telecomunicações atenderá a uma área no pavimento equivalente a um círculo de raio noventa metros.

Esta sala deverá estar localizada numa posição central no pavimento, de modo a atender ao maior número possível de pontos, salvo casos excepcionais.

As salas técnicas não deverão ser posicionadas em locais onde existam tubulações de água ou esgoto acima, ou ainda, próximas a locais sujeitos a infiltrações, poeira, agentes corrosivos ou vapores tóxicos.

As Salas Técnicas não deverão ser posicionadas próximas a fontes de interferência eletromagnética, como por exemplo, transformadores ou motores.

Dimensionamento da área da sala técnica.

O dimensionamento da Sala Técnica (ou Sala de Telecomunicações) deverá ser baseado na área do pavimento ou espaço a ser atendido. Deverão ser considerados como parte deste os espaços necessários para a instalação dos distribuidores de piso e subsistemas de backbone e cabeamento horizontal.

A tabela abaixo apresenta os requisitos para dimensionamento de salas de telecomunicações de acordo com o padrão da norma internacional ANSI/TIA/EIA 569.

| Área Atendida (m²) | Sala Técnica: comprimento x largura = área (m²) |
| --- | --- |
| 1000 | 3 x 3,4 = 10,2 |
| 800 | 3 x 2,8 = 8,4 |
| 500 | 3 x 2,2 = 6,6 |

Em casos em que as funções das salas de equipamentos e de telecomunicações forem realizadas por uma mesma sala (como ocorre em grande parte das agências CAIXA), deverão ainda ser considerados os espaços necessários para a instalação do Distribuidor Geral e de equipamentos como o PABX na sala técnica e a área necessária para esta sala poderá ser superior ao dimensionamento apresentado acima.

Localização

A escolha da localização da Sala Técnica deverá levar em consideração aspectos como distância máxima de 90 metros da área de trabalho, bem como discrição – Esta localização deverá ser tal que visitantes não tenham conhecimento de sua existência.

Caso exista Sala de Segurança na unidade, deverá ser dada preferência à localização da Sala Técnica próxima a esta. Deverá ser previsto sistema de controle de acesso, visando permitir o acesso restrito aos funcionários da unidade.

Aspectos gerais de construção da sala técnica

Paredes, pisos, divisórias, forros e outras instalações estruturais deverão ser pintadas em cores claras, para melhoria do rendimento da iluminação, bem como para reduzir a incidência de poeira.

Deverá ser utilizado piso elevado, com placas em dimensões próximas a 0,6 x 0,6 m, com revestimento melamínico, permitindo a flexibilidade das mudanças necessárias, tanto do cabeamento quando da posição dos equipamentos.

O cabeamento estruturado sob o piso elevado deverá ser organizado, disposto sobre eletrocalhas ou leitos. Conjuntos de cabos deverão ser amarrados com abraçadeiras que não causem deformações mecânicas nos mesmos. Fibras ópticas deverão ser instaladas em eletrodutos ou separadas dos cabos metálicos por septos divisores, quando em eletrocalhas.

As paredes deverão ser construídas em alvenaria com pintura acrílica ou constituídas por divisórias, conforme o padrão da edificação.

Por questões de segurança e garantia das condições ambientais internas, deverá ser evitada a utilização de janelas em salas técnicas. Caso a existência de janelas seja inevitável, estas deverão ser inacessíveis pelo lado externo.

Deverá ainda ser prevista a instalação de forro modular de material não poroso, com perfilados de aço galvanizado tipo “T”.

Deverá ser considerado um pé-direito mínimo de 2,6 m desde o piso acabado até a mais baixa instalação no teto (forro, luminárias etc.), podendo este ser superior a fim de promover uma distância mínima entre a parte superior dos racks até qualquer instalação no teto de 40 cm.

No interior da Sala Técnica não deverão existir instalações ou passagem de tubulações de água, gás, esgoto ou quaisquer outros sistemas não relacionados ao sistema de cabeamento estruturado.

A iluminação deverá ser projetada de forma que se obtenha um iluminamento medido mínimo de 500 lux em um plano de trabalho a 1 metro do piso acabado. Deverão ser utilizadas luminárias de embutir, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28 W, ou conforme o padrão utilizado na edificação. O acionamento das luminárias deverá ocorrer por interruptor instalado na sala. O circuito de alimentação do sistema de iluminação deverá ser exclusivo e independente daqueles destinados à alimentação de computadores e outros equipamentos.

Deverá ainda ser prevista iluminação de emergência, composta por no mínimo, por dois blocos autônomos alimentados por circuito independente.

A alimentação elétrica de computadores e demais equipamentos do sistema de cabeamento estruturado deverão ser independentes de quaisquer outros circuitos, derivados de quadro de distribuição contingenciado pelo nobreak da unidade.

Tomadas independentes deverão ser instaladas na Sala Técnica para outros usos, tais como, ferramentas, equipamentos para limpeza e outras conveniências.

Somente será permitido o compartilhamento da sala técnica para instalação de equipamentos elétricos como Nobreak, caso este tenha uma potência máxima de 100 kVA e utilize baterias seladas. Caso as baterias não sejam seladas, o nobreak de qualquer potência deverá ficar em sala distinta.

A Sala deverá ser atendida pelo sistema de climatização central, quando houver e por sistema autônomo com possibilidade de funcionamento 24 horas (Equipamento tipo split ou similar). Os sistemas deverão ser intertravados.

Caso não exista sistema de climatização central, os equipamentos dedicados à Sala Técnica deverão ser no mínimo dois. Caso haja máquinas redundantes, deverá ser programado rodízio periódico de utilização a fim de manter todas as máquinas sempre em condições de operação.

Deverá ainda ser prevista drenagem para água de condensação do sistema e isolamento térmico para evitar condensação externa nos dutos.

É recomendado que a umidade relativa do ambiente seja mantida entre 40% e 50%, admitindo-se uma umidade relativa máxima de 60%.

O ambiente deverá ser livre de impurezas do ar, incluindo poeira, fumaça, gases e produtos químicos.

No interior da Sala Técnica deverá ser instalado um barramento de cobre que será o ponto de aterramento comum para todos os sistemas internos. Este ponto deverá ser conectado diretamente ao sistema de aterramento da edificação.

A este ponto de aterramento deverão ser conectadas as estruturas metálicas do piso elevado, racks, eletrodutos, dutos metálicos ou quaisquer outras existentes na Sala Técnica. Cada estrutura metálica deverá ser conectada ao ponto de aterramento de forma direta e individual. Não serão permitidas conexões em série do cabo de aterramento.

Deverão ser realizadas limpezas periódicas a fim de manter o funcionamento confiável e eficiente dos equipamentos instalados na Sala Técnica.

Rack de Telecomunicações

O rack de telecomunicações é elemento utilizado para organizar os equipamentos e distribuir a rede interna ou externamente. Nele serão instalados os equipamentos ativos e passivos de uma rede.

Os racks são projetados para acomodar servidores, roteadores, switches, patch panels, modens, servidores, monitores, teclados, bandejas de distribuição de fibras ópticas e blocos de conexão para telefonia.

Os racks deverão ter, de preferência, uma altura máxima de 2,1 m, permitindo assim o acesso aos equipamentos e conexões em sua parte superior.

Os racks deverão ainda ser dimensionados de maneira adequada e suficiente para acomodar os equipamentos planejados, incluindo espaços para o cabeamento frontal e traseiro, organização do cabeamento, bem como para permitir a circulação de ar necessária para ventilação e refrigeração.

Guias de cabos horizontais e verticais deverão ser instaladas para acomodar os cabos fixos e de manobra, facilitando assim a manutenção e evitando que o peso dos cabos danifique os conectores.

Os racks/gabinetes projetados para instalação nas Salas Técnicas da CAIXA deverão ter estrutura interna de largura 0,483 m (padrão de 19”). A altura mínima recomendada é de 42 U. Eventualmente para algumas unidades com redes locais menores poderão ser utilizados gabinetes de parede (Bracket).

Na área de manutenção das máquinas do autoatendimento deverá ser prevista a instalação de um Bracket (Rack de parede).

Montagem do Rack

As seguir serão apresentadas recomendações para a montagem dos racks de telecomunicações, principalmente no tocante à distribuição dos equipamentos, visando a administração dos elementos instalados no rack.

Disposição de componentes no rack

Os equipamentos ativos, tais como modens, roteadores e switches deverão ser instalados nas posições superiores do rack/gabinete. A ordem de instalação dos equipamentos será: Roteador no topo do rack, seguido por modens e switches.

Na sequência deverão ser instalados os patch panels, devendo aqueles que atenderão à rede local serem instalados primeiro e, por último, na parte inferior do rack/gabinete, aqueles que atenderão à telefonia.

Os modens deverão ser instalados em bandejas que permitam uma perfeita disposição e ventilação.

Deverão ser instalados organizadores de cabos horizontais, com altura de 1 U, entre os equipamentos ativos e entre os patch panels. Portanto, na montagem do rack, deverá haver uma alternância entre equipamentos ativos e organizadores de cabos horizontais e de patch panel e organizadores de cabos horizontais.

As réguas para alimentação elétrica dos equipamentos deverão ser instaladas na parte inferior traseira do rack/gabinete.

Os switches e roteadores deverão ser fixados ao rack, através de dispositivos de fixação próprios que acompanham estes equipamentos.

Codificação de Cores na Capa Externa dos Patch Cables

Visando promover uma diferenciação visual entre os diversos patch cables utilizados no sistema de cabeamento estruturado para as várias funções/conexões, a cor da capa externa destes cordões deverá ser escolhida conforme codificação abaixo:

- Vermelho – cordões de equipamentos utilizados para conectar servidores;

- Amarelo – cordões de equipamentos utilizados para conectar roteadores e switches;

- Azul – cordões da área de trabalho utilizados para conectar estações de trabalho e impressoras;

- Verde – cordões utilizados para conectar equipamentos da telefonia.

Identificação dos Patch Cables Usados na Montagem do Rack

A identificação dos Patch Cable (Cabos de manobra) deve ser realizada em ambas as extremidades e sequencial por tipo de cor conforme descrito a seguir:

        - Cabo Vermelho:

- L001 – Servidor da rede bancária;

- L002 – Servidor da rede de escritório;

- L003 – Servidor da rede de penhor.

        - Cabo Amarelo:

- L001 – Roteador Fast Ethernet 0/1 rede bancária;

- L002 – Roteador Fast Ethernet 1/1 rede escritório;

- L003 - Primeiro hub/switch da rede bancária;

- L004 – Segundo hub/switch da rede bancária;

- L005 – Caso não haja mais hub/switch na rede bancária o cabo passa a ser usado pela rede de escritório. A numeração segue sequencialmente para a quantidade de equipamentos que se faça necessário conectar;

        - Cabo Azul:

- LXXX - Conforme já descrito anteriormente é utilizado na conexão das estações e impressoras, a numeração é sequencial e crescente, devendo ser confeccionado e identificado na mesma quantidade dos pontos que foram instalados no patch panel;

        - Cabo Verde:

- TXXX – Utilizado para conectar os equipamentos da telefonia e a exemplo da identificação do cabo azul, é sequencial e crescente, devendo ser confeccionado e identificado na mesma quantidade dos pontos de telefonia que foram instalados no patch panel correspondente.

Em uma bandeja própria são instalados os modens de LPCD e Dial-Backup.

Na sequência, deverão ser instalados os switch/hub e as respectivas guias.

Patch panels - Telefonia

Régua de tomadas

Rack/Gabinete Padrão

Conectorização

Cabos UTP

Nos subsistemas de cabeamento horizontal, o cabo mais comumente utilizado é o par trançado, com conector RJ-45 nas pontas dos cabos e nas placas de comunicação.

Nas placas de comunicação e tomadas os conectores são do tipo “fêmea”, enquanto nas extremidades dos cabos, são do tipo “macho”.

Conectores RJ 45 – Macho e Fêmea

Segundo a norma internacional ANSI/TIA/EIA 568, existem duas possibilidades de conectorização, no que se refere à disposição dos pares nos conectores padrão RJ-45. Estes padrões, denominados 568-A e 568-B, sendo que, ao optar por um dos padrões, a conectorização em todos os dispositivos (Patch panel, RJ-45 macho e fêmea) deverá ser realizada da mesma forma.

Padrões de Conectorização EIA 568A e 568B

O padrão utilizado no sistema de cabeamento estruturado da CAIXA, tanto para dados como para telefonia é o 568A, ilustrado na figura acima.

Desta forma, a tabela do padrão de codificação de cores T568A será a seguinte:

| Codificação de pares conforme T568A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pino do conector RJ-45 | Cor da capa do fio | Par da T568A |
| 1 | Branco/verde | 3 |
| 2 | Verde | 3 |
| 3 | Branco/laranja | 2 |
| 4 | Azul | 1 |
| 5 | Branco/azul | 1 |
| 6 | Laranja | 2 |
| 7 | Branco/marrom | 4 |
| 8 | Marrom | 4 |

Para realizar a conectorização dos cabos, é necessária a retirada da capa externa dos cabos UTP. Para a retirada desta capa externa dos cabos deverão ser utilizadas ferramentas específicas (Stripping tools) que possuam seção de corte conforme o diâmetro dos cabos. Sua utilização mantém a isolação dos pares internos preservada.

Na terminação dos cabos, para assegurar o desempenho de transmissão, deverá ser mantido os pares trançados. Não mais de 20 mm dos pares deverão ser destrançados nos pontos de terminação (Painel de conexão, plugue e tomada de parede). Deverá ser mantido o passo da trança idêntico ao do fabricante a fim de manter as características originais e, dessa forma, manter sua compatibilidade elétrica que assegure o desempenho requerido. As ferramentas utilizadas para conectorização dos cabos metálicos deverão ser adquiridas em conjunto com os demais produtos adotados na instalação (mesmo fabricante).

Ferramentas para conectorização de cabos UTP

Cabeamento Óptico

Uma conectorização óptica consiste na junção do cabo de fibra óptica por um conector óptico. Servem para aumentar o comprimento do cabo óptico, conexão de um equipamento ativo ou efetuarmos manobras em um sistema de cabeamento estruturado.

Existem três tipos de emendas ópticas:

- Emenda por Fusão: as fibras são fundidas entre si;

- Emenda Mecânica: as fibras são unidas por meios mecânicos;

- Emenda por Conectorização: são aplicados conectores ópticos.

As emendas ópticas, sejam por fusão ou mecânicas, apresentam uma atenuação muito menor que um conector óptico.

Conectorização

Neste processo, duas fibras devem ser alinhadas e não unidas. Entretanto, em cada fibra é colocado um conector óptico e estes dois conectores são encaixados em um acoplador óptico de modo a tornar possível o alinhamento entre as fibras, sem uni-las definitivamente. Isto é conseguido através do uso de um conector chamado de Adaptador Óptico. Esta emenda é executada de forma rápida, desde que os conectores já estejam instalados nos cordões.

Ele é também muito usado em acessórios ópticos chamados de Distribuidores Ópticos, onde fazem a interface entre um cabo vindo de uma sala de equipamentos e os equipamentos ativos instalados no andar, no Armário de Telecomunicações.

Há vários tipos de conectores ópticos no mercado, cada um voltado a uma aplicação. Basicamente, os conectores são constituídos de um ferrolho com uma face polida, onde é feito o alinhamento da fibra, e de uma carcaça provida de uma capa plástica. Os diversos tipos de conectores variam nos formatos e na forma de fixação (encaixe, rosca). Os conectores são todos machos, ou seja, os ferrolhos são estruturas cilíndricas ou cônicas, dependendo do tipo de conector, que são inseridos em adaptadores ópticos.

Os requisitos dos conectores são a montagem simples, uma forma construtiva estável, pequenas atenuações e proteção das faces das fibras e os fatores que influenciam em sua qualidade são o alinhamento, a montagem e a características de transmissão das fibras. Lembrando que existem conectores para fibra única e para várias fibras (múltiplo).

Os acopladores de fibra e os conectores dever ser protegidos contra poeira e outros contaminantes enquanto estiverem em estado ocioso. Recomenda-se também limpar as faces dos conectores de fibra antes da conexão ao equipamento ativo. As figuras a seguir ilustram os tipos de conectores mais comuns encontrados no mercado:

D4 / SC Duplex / SMA

ST / LC / MTP

MTRJ / VOLITION / E2000

ESCON / FC / FDDI

BICONIC / SC

Padrão de cores

A codificação correta dos conectores e acopladores, por exemplo por meio de cores, deve ser usada para assegurar que o acoplamento de diferentes fibras não ocorra. Adicionalmente, a polarização e a identificação das posições das fibras ópticas podem ser usadas para garantir que a polarização correta seja mantida para enlaces duplex.

Segundo a NBR 14565:2013, o seguinte código de cores aplica-se à IEC 60874-19-1 para conectores SC duplex e à IEC 60874-14 para conectores SC simplex, mas também é usado para outros tipos de conectores:

- Multimodo de 50 mm e 62,5 mm: bege ou preto;

- Monomodo PC: azul;

- Monomodo APC: verde.

A polaridade consistente das conexões de fibras ópticas duplex deve ser mantida ao longo do sistema de cabeamento.

Para assegurar uma flexibilidade máxima do lado do cabeamento das tomadas de telecomunicações e dos painéis de distribuição, um conector simplex é recomendado para a terminação dos cabos ópticos horizontais e de backbone.

Os conectores e acopladores têm suas polaridades conforme mostrado na figura abaixo.

Configuração de conectividade SC Duplex

Projetos alternativos de conectores (por exemplo, de dimensões reduzidas) devem empregar esquemas de identificação similares. Conectores com travas mecânicas já definem o posicionamento da mesma forma que os encaixes fazem em conectores polarizados.

Conectores de dimensões reduzidas são recomendados quando a alta densidade é uma consideração importante para a infraestrutura de entrada do edifício, distribuidor de campus, distribuidor de edifício, distribuidor de piso ou ponto de consolidação. Estes conectores deverão atender a um padrão de interface definido pela IEC e satisfazer os requisitos de desempenho da ABNT NBR 14433.

Certificação

Após concluída a instalação dos subsistemas de cabeamento horizontal e backbones, o meio de transmissão deverá ser certificado, ou seja, deverá ser elaborado relatório contendo uma sequência padronizada de testes que garantam o desempenho do sistema para transmissão em determinadas velocidades.

O conjunto de testes necessários para a certificação do cabeamento e seus acessórios (painéis, tomadas, cordões etc.) é feito por equipamentos de testes específicos (hand-held certification tools, cable tests ou cable analyzer), que indicam determinadas características elétricas do meio físico. Os parâmetros coletados serão processados e permitirão aferir a qualidade da instalação e o seu desempenho, mantendo um registro da situação inicial do meio de transmissão. Os parâmetros de testes em certificações de cabos UTP são definidos pela norma internacional ANSI/TIA/EIA 568.

Certificação em cabeamento metálico

Para o cabeamento em cobre, deverá ser realizado teste em 100% dos segmentos de cabos, e os seguintes parâmetros elétricos e mecânicos deverão ser verificados, de acordo com as normas aplicáveis:

- Wire Map (Mapeamento dos Fios): identifica a integridade e correção das interligações dos fios do cabo aos pinos correspondentes na terminação (tomada, bloco ou patch panel); Indica inversões de pares e falhas de contato; Indica falhas de montagem;

- Comprimento: mede o comprimento do cabo através de meios elétricos;

- Atenuação (Perda de Inserção): perda ou enfraquecimento do sinal que percorre um meio físico;

- Near-End (NEXT): acoplamento de um sinal de um par para outro par ou pares adjacentes;

- PSNEXT: Soma das potências do NEXT;

- ACR: Mede a relação entre a atenuação e o crosstalk em um par de fios do cabo UTP;

- ELFEXT: Diferença entre o FEXT e a atenuação e é crítico quando um ou mais pares transmitem sinais na mesma direção;

- PSELFEXT: mede o ELFEXT quando se aplica o sinal em 3 pares e verifica-se a influência no quarto par, na ponta distante;

- Perda de Retorno: Taxa de potência refletida dada uma potência inserida;

- Atraso de Propagação: Define o tempo de propagação do sinal da origem ao destino do cabo;

- Delay skew (desvio de atraso de propagação): Atraso de propagação entre o par mais lento e o par mais rápido no meio físico (UTP).

Na certificação, o cabeamento estruturado deverá ser analisado por equipamento de medição que atenda o nível de precisão IV, para cada canal, certificando-se as propriedades citadas acima.

Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas pela EIA/TIA para categoria 6, padrão de conectorização 568-A. Os segmentos de testes deverão incluir cabos de ligação (patch cables) e painéis de passagem (patch panels), desde o conector RJ-45 do painel até o conector RJ-45 da estação de trabalho.

O relatório da certificação deverá ser entregue em meio impresso e digital, apresentando os resultados detalhados de todos os testes.

Certificação em cabeamento óptico

A certificação nos cabos ópticos consiste em procedimentos de inspeção e testes nestes cabos.

O número de parâmetros de teste nos cabos ópticos é menor do que nos cabos UTP, porém o procedimento de testes é mais sofisticado, principalmente em função da imunidade a ruídos externos da fibra óptica (não existe a ocorrência de Crosstalk, por exemplo).

Os procedimentos para testes em cabos ópticos são definidos pelas normas internacionais ANSI/TIA/EIA-568-C.3, TIA-562-14-A E TIA 526-7.]

Deverá ser executada, basicamente, a verificação dos seguintes testes em campo:

- Continuidade;

- Comprimento;

- Atenuação.

O relatório da certificação deverá ser entregue em meio impresso e digital, apresentando os resultados detalhados de todos os testes.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os acessórios para conectividade da rede deverão estar de acordo com as normas de Cabeamento Estruturado TIA/EIA/568,569,606, além de apresentar compatibilidade entre si (instalação, encaixe etc.), padronização de cores, materiais e fabricantes

CABOS

Cabeamento utilizado em novas unidades área meio.

Aplicação: Tráfego de dados, voz e imagens.

Em obras de construção e/ou reforma completa das instalações de unidades área meio, deverá ser utilizado cabo UTP 04 pares CAT 6. As características dos cabos devem atender as prescrições a seguir:

- Cabo par trançado sem blindagem (UTP) CAT 6;

- Deverá possuir 04 pares trançados de fios UTP, formados por condutores de cobre sólido, com classificação de cores padrão TIA/EIA 568A;

- Possuir bitola do condutor 24 AWG;

- Possuir requisitos físicos e elétricos de acordo com a norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801;

- Deverá ter capacidade para tráfego de redes locais GigaLan Ethernet (1Gbps);

- Possuir impedância de 100 ± 15 ohms, de 1 a 350 MHz;

- Suportar frequência de até 350 MHz ou superior.

- Possuir certificação da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações.

Cabeamento utilizado nos pontos de venda (PAB, Agências).

Aplicação: Tráfego de dados, voz e imagens.

Em obras de construção e/ou reforma das instalações de agências deverá ser utilizado no mínimo cabo UTP 04 pares CAT 5e. As características dos cabos devem atender as prescrições a seguir:

- Cabo par trançado sem blindagem (UTP) CAT 5e;

- Deverá possuir 04 pares trançados de fios UTP, formados por condutores de cobre sólido, com classificação de cores padrão TIA/EIA 568A;

- Possuir bitola do condutor 24 AWG;

- Possuir requisitos físicos e elétricos de acordo com a norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801;

- Deverá ter capacidade para tráfego de redes locais FastLan Ethernet (1Gbps);

- Possuir impedância de 100 ± 15 ohms, de 1 a 350 MHz;

- Suportar frequência de até 350 MHz ou superior.

- Possuir certificação da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações.

Patch Cord para dados (RJ 45 – RJ 45)

Aplicação: Para manobras efetuadas entre os Patch Panels e os equipamentos ativos da rede.

Características Obrigatórias:

- Deverá possuir 04 pares de fios UTP, extraflexível, CAT 5e ou CAT 6, formados por condutores de cobre sólido, com classificação de cores padrão TIA/EIA 568A;

- Possuir bitola do condutor 24 ou 23 AWG;

- Possuir 2 (dois) conectores RJ 45 machos, um em cada extremidade;

- Possuir padrão de pinagem T568A;

- Possuir comprimento de 2,5 m;

- Possuir requisitos físicos e elétricos de acordo com a norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801;

- Possuir requisitos adicionais que atendam às especificações propostas pela TIA/EIA para CAT 5e ou CAT 6;

- Deverá ter capacidade para tráfego de redes locais Fast Ethernet (100 Mbps);

- Possuir impedância de 100 ± 15 ohms, de 1 a 350 MHz;

- Suportar frequência de até 350 MHz ou superior;

- Ser fornecido nas cores azul (dados) e verde (voz).

Cabo para CFTV

Cabos coaxiais RG 59 para CFTV deverão ter blindagem de cobre nu (Cobertura de 90-95%) condutor singelo em aço cobreado, isolamento em polietileno sólido, 75 Ohms, 67pF/m, com duplo condutor de cobre incorporado, envoltos em capa PVC branca, conectorizados nas extremidades com conector fêmea tipo BNC de rosca.

Patch Cable

Aplicação: Para manobras efetuadas entre a estação de trabalho e a tomada da área de trabalho.

Características Obrigatórias:

- Deverá possuir 04 pares de fios UTP, extraflexível, CAT 5e ou CAT 6, formados por condutores de cobre sólido, com classificação de cores padrão TIA/EIA 568A;

- Possuir bitola do condutor 24 ou 23 AWG;

- Possuir 2 (dois) conectores RJ 45 machos, um em cada extremidade, com respectivas capas termoplásticas (da mesma cor do cabo) que dificultam a desconexão acidental da estação;

- Padrão de pinagem T568A;.

- Comprimento de 2,5 m;

- Possuir requisitos físicos e elétricos de acordo com a norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801;

- Possuir requisitos adicionais que atendam às especificações propostas pela TIA/EIA para CAT 5e ou CAT 6;

- Deverá ter capacidade para tráfego de redes locais Fast Ethernet (100 Mbps);

- Possuir impedância de 100 ± 15 ohms a 350 MHz;

- Suportar frequência de até 350 MHz ou superior;

- Ser fornecido nas cores azul (dados) e verde (voz).

Conector RJ45 fêmea

Aplicação: Ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas estruturados de cabeamento. Para instalação em espelhos planos ou angulares e tomadas de sobrepor ou piso.

Características Obrigatórias:

- Conector RJ 45 fêmea CAT 5e ou CAT 6;

- Possuir padrão de pinagem T568A e T568B (8 pinos), identificado por etiquetas coloridas nos terminais de conexão;

- Possuir requisitos físicos e elétricos da norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A;

- Possuir requisitos adicionais que atendam às especificações propostas pela TIA/EIA para CAT 5e;

- Possuir corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (requisitos de flamabilidade UL 94 V-0);

- Possuir as vias de contato em cobre-berílio com camada de ouro de no mínimo 50 µm micro polegadas;

- Suportar frequência de até 350 MHz;

- Possibilitar o uso de ícone de identificação para codificação por cores;

- Fornecido na cor bege.

Espelho plano para conector RJ45

Aplicação: Instalação em caixas de embutir ou sobrepor padrão 4x2” em área de trabalho, para acomodação de conectores para acesso aos serviços de telecomunicações.

Características Obrigatórias:

- Espelho plano;

- Ser adaptável em caixa de sobrepor simples 4x2”;

- Deverá permitir a acomodação de 04 conectores RJ 45;

- Material em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (requisitos de flamabilidade);

- Possuir espaço para etiquetas de identificação;

- Deverá ser fornecido com etiquetas de identificação e parafusos para fixação;

- Ser fornecido na cor bege.

Patch Panel de 24 posições CAT 5e ou CAT 6;

Aplicação: Gerenciamento e administração de serviços a serem disponibilizados às áreas de trabalho. Para instalação no rack de telecomunicações como componente do “Cross-Connection”.

Características Obrigatórias:

- Possuir 24 portas do tipo RJ 45 fêmea de 8 pinos CAT 5e ou CAT 6;

- Largura padrão 19” conforme requisitos da Norma EIA-310D;

- Atender requisitos da UL 94 V-0 (flamabilidade);

- Ser produzido em chapa de alumínio;

- Partes plásticas fabricadas em termoplástico de alto impacto;

- Possuir requisitos físicos e elétricos da norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A;

- Possuir requisitos adicionais que atendam às especificações propostas pela TIA/EIA para CAT 6;

- Possuir contatos dos RJ 45 fêmeas em cobre-berílio com no mínimo 50 µm micro polegadas de ouro;

- Fácil identificação traseira dos conectores modulares RJ 45 através de números e setas;

- Possuir suporte traseiro para abraçadeiras possibilitando a amarração dos cabos;

- Deverá ser fornecido com os acessórios para montagem (parafusos, arruelas etc.);

- Deve possuir performance testada a até 350 MHz;

- Possibilitar o uso de ícone de identificação para codificação por cores;

- Ser fornecido na cor Preta.

Organizador Horizontal de cabos

Aplicação: Acomodação e organização de patch cables na parte frontal de racks ou brackets de 19”.

Características Obrigatórias:

- Organizador Horizontal de Cabos com fechamento;

- Produto construído em chapa de aço;

- Pintura em epóxi de alta resistência a riscos;

- Ocupação de 1U de altura;

- Largura padrão de 19” conforme requisitos da norma EIA-310D;

- Ser fornecido na cor Preta.

Abraçadeira para cabos

Aplicação: Organização do cabeamento.

Características Obrigatórias:

- Abraçadeira em tecido com velcro;

- Reutilizável;

- Fornecido na cor Preta.

Rack Fechado de 44 Us

Aplicação: Instalação dos patch panels, equipamentos etc.

Características Obrigatórias:

- Rack fechado de 44 Us;

- Ser composto por 04 colunas, base e teto em chapa de aço;

- Estrutura básica soldada com colunas, teto base e pés reguláveis;

- Possuir plano de fixação 19" móvel;

- Possuir ventilação forçada de teto com no mínimo dois ventiladores;

- Porta frontal em aço acrílico fumê;

- Permitir a retirada das estruturas laterais, facilitando o acoplamento de outros módulos;

- Ser fornecido com Kit de montagem e fixação necessários;

- Ser fornecido em estrutura: grafite e fechamentos: Bege

- Ser fornecido com 04 Organizadores Verticais produzidos em chapa de aço (frente e fundo);

- Possuir régua de alimentação 2P + T com no mínimo 06 tomadas.

Ícones de Identificação

Aplicação: Plaquetas coloridas de identificação, encaixadas na parte frontal do conector RJ 45 fêmea ou dos “patch-panels”. Servem para codificar a função de cada conector fêmea (telefonia, dados e imagem), permitindo a adequação do sistema de cabeamento à norma ANSI/TIA/EIA 606.

Características Obrigatórias:

- Permitir o uso em tomadas;

- Permitir o uso em Patch Panel;

- Ser fornecido nas cores azul (para dados) e verde (para voz).

## INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Condicionadores de Ar e Aplicações

Unidades Condicionadoras Portáteis

Sistemas portáteis de condicionamento de ar poderão ser utilizados de forma provisória nos casos em que o local estiver submetido ao processo de troca ou manutenção do sistema de ar condicionado principal.

Na instalação provisória dos sistemas portáteis deverão ser observados os seguintes aspectos:

Capacidade do sistema elétrico para atender no mínimo a corrente elétrica necessária do aparelho;

Instalação adequada do dreno e duto de rejeição de ar, evitando infiltrações no local de instalação.

No posicionamento da unidade, levar em consideração a melhor eficiência possível da difusão do ar.

Evitar o posicionamento da unidade em local de incidência solar interior.

Respeitar rigorosamente as recomendações do fabricante disponível no manual de instruções.

Instalar o condicionador em superfícies planas, evitando o escoamento de água para fora da unidade.

Não utilizar extensões, ligando o cabo de força da unidade direto na tomada;

Manter uma distância mínima de 30 cm entre a unidade e obstáculos.

Unidades Condicionadoras Tipo JANELA (ACJ)

Poderão ser utilizados nas seguintes condições:

Unidades da CAIXA pertencentes a terceiros, cuja divisão interna não seja compartimentada (divisórias piso/teto, por exemplo);

Quando não for imprescindível regime de operação contínua e sensores de controle (umidade, aquecimento, por exemplo);

Sem comprometimento visual e de segurança da fachada;

Instalação em salas técnicas e salas de retaguarda;

Instalação em áreas que tenham ocupação diferenciada da agência;

Como back-up em áreas críticas;

Os circuitos elétricos e disjuntores de proteção deverão ser independentes por aparelho, com condutores terra de mesma bitola dos condutores fase, com tomadas de 3 pinos.

Na instalação de ACJ deverão ser observados os seguintes aspectos:

Será dada preferência para instalação em paredes, em função de menor nível de transmissão de vibrações;

As recomendações de fabricantes com relação a afastamentos mínimos de paredes, tetos e outros obstáculos que venham a interferir no fluxo normal de ar do aparelho;

Altura mínima da base do ACJ em relação ao piso de 1,80 m;

Garantir uma vedação adequada do vão existente entre o aparelho e a abertura para sua colocação;

As estruturas de sustentação, fixação e fechamento do vão devem preservar a segurança ao imóvel;

Em casos de localização de aparelhos instalados em esquadrias metálicas, o suporte deverá ser independente das mesmas, fixado em elementos estruturais e apoiado em calços de borracha, de forma a proporcionar o adequado isolamento das esquadrias circunvizinhas quanto à transmissão de ruídos;

Instalar os aparelhos de modo a evitar a exposição direta à condição de maior incidência solar; na impossibilidade, prever proteção contra a radiação solar;

Posicionar os aparelhos de forma a se obter uma adequada distribuição de ar no ambiente;

Quando em paredes, os caixilhos serão em madeira certificada, ou em caixas de concreto pré-moldado com dimensões e aberturas compatíveis àquelas do aparelho a ser instalado, de modo a permitir a captação do ar externo para o condensador e evitar frestas, prevendo ainda moldura de acabamento de 50 mm em madeira certificada, na cor natural ou dos elementos já existentes no ambiente.

Prever calços de borracha para amortecer vibrações do aparelho para a sua estrutura de sustentação.

Deverão ser respeitadas todas as instruções e recomendações dos fabricantes dos aparelhos.

Os gabinetes e respectivos suportes deverão ser instalados com inclinação para o lado exterior do recinto condicionado, a fim de permitir o escoamento da água condensada, a qual deverá ser canalizada e drenada por intermédio de tubos e conectores de PVC rígidos de ¾” de diâmetro ou mangueira plástica flexível e transparente (cristal) de mesma dimensão. A inclinação a ser adotada será a indicada no manual de instruções do fabricante e na falta desta informação, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.

Se necessário, os aparelhos serão apoiados externamente por suportes tipo “mão francesa” (mínimo de 2), executados em cantoneiras de ferro, com dimensões mínimas recomendadas de 1” x 1” x 3/16”, pintados com 2 demãos de tinta de acabamento na cor da esquadria ou da parede da instalação, após preparação da superfície e aplicação de primer anticorrosivo.

O gabinete do aparelho será fixado ao marco ou moldura com parafusos, para impedir sua remoção pelo lado externo. Se o aparelho se localizar em local que demande segurança patrimonial (tesouraria, grandes pagamentos etc.), os suportes serão guarnecidos de grades e reforço de chumbamento.

A fresta entre o gabinete e a moldura do vão aberto deverá ser total e perfeitamente vedada com espuma.

Unidades Condicionadoras Tipo MINISPLIT

Para uso em ambientes onde não há postos de trabalho, quando não seja fisicamente possível a previsão de casa de máquinas.

Deverá ser prevista ventilação para renovação de ar, com filtro e registro para controle da vazão.

Deve-se ater para os níveis de ruído gerados, em relação à vizinhança.

As unidades evaporadoras devem ser localizadas estrategicamente de modo a proporcionar uma uniforme distribuição de ar insuflado em todo o recinto para o qual o condicionador for tecnicamente projetado.

A localização das unidades deve ser planejada para evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, equipamentos, mobiliários, canalizações de água, esgoto etc.

As unidades condensadoras serão instaladas em locais externos abertos, secos, com boas condições de ventilação e sombreamento, onde, por segurança, não haja circulação constante de pessoas, sem obstáculos que possam causar curto-circuito de ar quente e com espaço suficiente para manutenção, montagem e desmontagem das tubulações e limpeza.

Serão observadas ainda as recomendações dos fabricantes no que diz respeito às distâncias horizontal, vertical e total com relação às respectivas unidades condicionadoras.

Não podem ser instaladas próximas às fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.

Não é permitida a instalação diretamente em marquise, devendo ser instalados em base estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível.

A base poderá ser do tipo dormente, com dimensões (comprimento e largura) compatíveis com o equipamento e altura mínima de 15 cm, ou executada em concreto, respeitada a mesma altura mínima de 15 cm.

A melhor posição da unidade deve observar a direção dos ventos dominantes na região, evitando colocá-la em sentido contrário aos mesmos, e atender aos afastamentos mínimos necessários de captação e descarga de ar, conforme recomendações dos fabricantes.

As interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser executadas conforme as recomendações do fabricante e as especificações constantes deste Apêndice.

A ligação de cada unidade interna à linha de drenagem será executada em tubos e conexões de PVC rígido ou mangueira plástica flexível e transparente (cristal) de ¾” de diâmetro, formando um sifão com fecho hídrico e assegurando o caimento necessário para o adequado escoamento. A inclinação a ser adotada será a indicada no manual de instruções do fabricante e na falta desta informação, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.

A ligação ao circuito frigorífico deverá ser executada com conexões padronizadas, fabricadas por processo industrial, não se admitindo a utilização de peças improvisadas no local da obra.

Em locais em que haja carga térmica de aquecimento, o aparelho deverá dispor também da função de aquecimento.

Unidades Condicionadoras Tipo SPLIT ou SPLITÃO

São condicionadores divididos (Split), sendo a opção preferencial da CAIXA dentre os demais condicionadores de expansão direta (troca de calor do ar diretamente com o refrigerante).

Empregados em instalações de médio e pequeno porte, para uso em imóveis com casa de máquinas e devem obrigatoriamente ter a distribuição do ar frio através de rede de dutos.

As unidades condensadoras remotas deverão ser instaladas em local adequado, precavendo-se quanto à possibilidade de curto-circuito de ar quente e protegidas contra incidência solar direta.

As Unidades evaporadoras serão instaladas obrigatoriamente em casas de máquinas, localizadas estrategicamente de modo a proporcionar uma uniforme distribuição de ar insuflado, através de sua rede de dutos, em todo o recinto para o qual o condicionador for tecnicamente projetado. A localização das unidades, rede de dutos e tubulações deve ser planejada para evitar eventuais interferências com qualquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto etc.

As unidades condensadoras serão instaladas em locais externos abertos, secos, com boas condições de ventilação e sombreamento, onde, por segurança, não haja circulação constante de pessoas, sem obstáculos que possam causar curto-circuito de ar quente e com espaço suficiente para manutenção, montagem e desmontagem das tubulações e limpeza.

Unidades Condicionadoras Tipo SELF-CONTAINED

Como alternativa aos Splits/Splitões, poderão ser utilizados os condicionadores em referência, desde que com condensação remota a ar, evitando o uso de condensadores integrados ao gabinete principal.

Os condensadores remotos constituem-se apenas de gabinete, ventilador e o trocador de calor, sendo o compressor localizado na unidade interna, evaporadora, diferenciando das unidades condensadoras, que além dos componentes acima citados, possuem também em seu interior o compressor.

Para o condensador remoto faz-se necessária a observância de disponibilidade de área para a sua locação, tal qual se aplica às unidades condensadoras.

Os condensadores remotos serão instalados em locais externos abertos, secos, com boas condições de ventilação e sombreamento, onde, por segurança, não haja circulação constante de pessoas, sem obstáculos que possam causar curto-circuito de ar quente e com espaço suficiente para manutenção, montagem e desmontagem das tubulações e limpeza.

Serão observadas ainda as recomendações dos fabricantes no que diz respeito às distâncias horizontal, vertical e total com relação às respectivas unidades condicionadoras.

Não podem ser instaladas próximas às fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.

Não é permitida a instalação diretamente em marquise, devendo ser instalados em base estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível.

A base poderá ser do tipo dormente, com dimensões (comprimento e largura) compatíveis com o equipamento e altura mínima de 15 cm, ou executada em concreto, respeitada a mesma altura mínima de 15 cm.

A melhor posição da unidade deve observar a direção dos ventos dominantes na região, evitando colocá-la em sentido contrário aos mesmos, e atender aos afastamentos mínimos necessários de captação e descarga de ar, conforme recomendações dos fabricantes.

As interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser executadas conforme as recomendações do fabricante e as especificações constantes deste Apêndice.

A ligação de cada unidade à linha de drenagem será executada em tubos e conexões de PVC rígido de ¾” de diâmetro, formando um sifão com fecho hídrico e assegurando o caimento necessário para o adequado escoamento. A inclinação a ser adotada será a indicada no manual de instruções do fabricante e na falta desta informação, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.

A ligação ao circuito frigorífico deverá ser executada com conexões padronizadas, fabricadas por processo industrial, não se admitindo a utilização de peças improvisadas no local da obra.

Alguns componentes auxiliares poderão ser incorporados ao sistema de forma a complementar ou garantir o funcionamento correto dele.

Serão observadas ainda as recomendações dos fabricantes no que diz respeito às distâncias horizontal, vertical e total com relação às respectivas unidades condicionadoras.

Não podem ser instaladas próximas às fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.

Não é permitida a instalação diretamente em marquise, devendo ser instalados em base estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível.

A base poderá ser do tipo dormente, com dimensões (comprimento e largura) compatíveis com o equipamento e altura mínima de 15 cm, ou executada em concreto, respeitada a mesma altura mínima de 15 cm.

A melhor posição da unidade deve observar a direção dos ventos dominantes na região, evitando colocá-la em sentido contrário aos mesmos, e atender aos afastamentos mínimos necessários de captação e descarga de ar, conforme recomendações dos fabricantes.

As interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser executadas conforme as recomendações do fabricante e as especificações constantes deste Apêndice.

A ligação de cada unidade interna à linha de drenagem será executada em tubos e conexões de PVC rígido de ¾” de diâmetro, formando um sifão com fecho hídrico e assegurando o caimento necessário para o adequado escoamento. A inclinação a ser adotada será a indicada no manual de instruções do fabricante e na falta desta informação, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.

A ligação ao circuito frigorífico deverá ser executada com conexões padronizadas, fabricadas por processo industrial, não se admitindo a utilização de peças improvisadas no local da obra.

Alguns componentes auxiliares poderão ser incorporados ao sistema de forma a complementar ou garantir o funcionamento correto dele.

Unidades Condicionadoras Tipo ROOF-TOP

Unidades semelhantes aos condicionadores tipo Self-Contained, para instalação em coberturas ou paredes externas, com aplicação nos casos em que não for fisicamente possível a previsão de casa de máquinas.

Também possui alternativa de configuração com condensador separado do restante do gabinete da unidade evaporadora.

Unidades Resfriadoras de Líquido (CHILLERS)

Compõem os sistemas de expansão indireta e são utilizadas preferencialmente em sistemas de grande porte e alternativamente nos de médio porte.

O tipo de condensação deve ser a ar, sendo que eventual escolha pelo tipo de condensação a água deve ser obrigatoriamente discutida com a engenharia mecânica da CAIXA para análise técnica, que decidirá pela aceitação ou não da proposta.

Serão instaladas em áreas externas, suficientemente ventiladas para dissipar livremente o calor gerado pelos equipamentos, observando as legislações locais com relação à sua interferência visual no conjunto arquitetônico do prédio.

Itens principais a serem considerados para elaboração do projeto: interferências, níveis de ruído, capacidade de carga da estrutura de sustentação, transporte vertical e horizontal, carga elétrica disponível no imóvel e na rede de distribuição de concessionária, prumadas de tubulações hidráulicas.

A denominação de chiller decorre do uso de compressores do tipo scroll, parafuso e alternativo, sendo que este último não é mais aceito na CAIXA.

Quando o compressor é do tipo centrífugo, normalmente usadas para grandes capacidades frigoríficas e predominantemente com condensação a água, o chiller é denominado de centrífuga.

Poderá ser necessário tratamento acústico, a fim de garantir os níveis de ruído máximos previstos na norma ABNT NBR 10.151 ou em legislações municipais, adotando-se a exigência mais restritiva.

O referido tratamento acústico, isoladamente ou em conjunto, pode ser efetuado das seguintes formas:

Cilindros nas descargas dos ventiladores, com dupla chapa, sendo a interna perfurada e miolo absorvedor acústico;

Cobertor acústico nos compressores;

Paredes em alvenaria vazadas, com material absorvente acústico na parte interna.

A base deverá ser estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação, assentada em piso suficientemente resistente e perfeitamente nivelada e alisada (nível de precisão de bolha de ar).

Serão posicionadas, a partir do projeto, respeitadas as distâncias mínimas e arranjos previstos nos catálogos dos fabricantes e prevendo os seguintes espaços:

Para montagem e desmontagem das tubulações (água fria, gelada e refrigerante);

Lateral, para limpeza interna (varetamento) dos trocadores de calor;

Frontal, para livre acesso aos componentes da unidade.

Quando a base estiver sobre o solo, isolada da estrutura do prédio, será armada com altura determinada pelas suas dimensões e peso, sendo este 1,5 vezes o peso de todo o equipamento.

No caso de base sobre a laje, quando a vibração não é diretamente transmitida ao solo, deverá ser calculada a massa da inércia necessária a base, além dos isoladores de vibração (máquina/base e base/laje). Será conferido, por segurança, o posicionamento final com relação à resistência do conjunto (base + equipamento) pelos elementos estruturais disponíveis (vigas, pilares)

A unidade resfriadora de líquido do tipo chiller será assentada sobre amortecedores metálicos de baixa frequência (15 Hz ou menos), dimensionados pelos fabricantes dos isoladores, especificados neste Apêndice e apoiados/fixados na base correspondente.

A unidade resfriadora de líquido do tipo centrífuga será assentada sobre amortecedores de baixa frequência (15 a 30 Hz), dimensionados pelos fabricantes dos isoladores especificados neste Apêndice.

Unidades Condicionadoras Tipo FAN-COILS

Utilizadas em conjunto com as unidades resfriadoras de líquido, responsáveis pela troca de calor da água gelada, proveniente do chiller, com o ar dos ambientes atendidos.

Compostas de gabinete, serpentina com aletas para troca de calor, filtros de ar e ventilador.

Os filtros de ar devem ser constituídos de fibra sintética e tratamento microbicida, fornecidos preferencialmente em rolo, com certificado ou etiqueta do fabricante para confirmação da classe de filtragem, segundo a NBR 16.401/2008, evitando os modelos com molduras de papelão para assegurar a redução de área de frestas.

Devem ser utilizados também pré-filtros, laváveis, com a função de prolongar a vida útil dos filtros principais, em função de serem estes normalmente descartáveis.

Devem possuir motor de alto rendimento e grau de proteção IP 55.

Devem possuir gabinete rechapeado, preferencialmente, e em caso de isolamento aparente, este deve ser do tipo espuma elastomérica, referência: ARMACELL.

Unidades Condicionadoras Tipo FAN-COLETES

Utilizadas em conjunto com as unidades resfriadoras de líquido, responsáveis pela troca de calor da água gelada, proveniente do chiller, com o ar dos ambientes atendidos.

Em ambientes específicos onde o controle de temperatura deva ser mais rígido, seja para garantir o conforto térmico dos ocupantes ou a temperatura de operação desejada para equipamentos, poderão ser utilizadas unidades condicionadoras do tipo Fancolete.

Os Fancolete são unidades de menor porte, mas com o mesmo funcionamento dos Fan-Coil. Portanto, devem igualmente ser utilizadas em conjunto com as unidades resfriadoras de líquido, podendo, inclusive, compartilhá-las com outros Fan-Coil.

Os filtros de ar empregados devem estar de acordo com a ABNT NBR 16.401-3, conforme o tipo de utilização do local climatizado.

Os ventiladores deverão ser do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionadas em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações.

A renovação de ar deve ser garantida pode meio do próprio Fancolete ou por meio de sistema auxiliar que promova a filtragem adequada do ar exterior.

Sistema de Fluxo de Refrigerante Variável (VRV)

Sistemas de médio porte, projetados para funcionar com expansão direta do fluido refrigerante, poderão empregar compressores com variador de frequência promovendo fluxo de refrigerante variável.

Fluxo de Refrigerante Variável (VRV) é uma designação de um sistema multifuncional modernizado que equipa os sistemas multi-split atuais. Nele, há apenas uma unidade externa (Condensadora) ligada a múltiplas unidades internas que operam individualmente por ambiente, podendo chegar a até 64 unidades internas. Este sistema permite instalar a unidade condensadora a maior distância e com até 75m de desnível entre a unidade condensadora e as unidades evaporadoras

Outro diferencial do sistema VRV é a combinação de tecnologia eletrônica com sistemas de controle microprocessado, aliado a combinação de múltiplas unidades internas em um só ciclo de refrigeração. A variação de capacidades do sistema em função da mudança de carga térmica dos ambientes é feita por variação na velocidade de rotação do compressor, na maioria das vezes do tipo scroll, através do conversor de frequência (inverter), instalado na alimentação elétrica do motor de acionamento dos compressores. Essa tecnologia permite um funcionamento em carga parcial do sistema, proporcionando maiores níveis de conforto, economia de energia e evitando picos no consumo de energia.

O VRV deverá ser adotado em projeto segundo análise técnica e da viabilidade econômica do sistema. Casos em que a simulação térmica do edifício aponte para maiores oscilações de carga são mais propícios à adoção do VRV. Em casos em que a distância entre as unidades condensadoras e evaporadoras sobrepassem as distâncias recomendadas pelos fabricantes de sistema Splits

Sistema de Resfriamento Evaporativo

Este sistema será utilizado em caso de precisar diminuir a temperatura em até 5°C em ambientes abertos.

O sistema de tratamento do ar por resfriamento evaporativo consiste em reduzir a temperatura de bulbo seco do ar por meio da troca de calor latente com a água, quando ela evapora e aumenta a umidade do ar.

O resfriamento evaporativo poderá ser empregado em condições de ar exterior quente e seco. O ambiente climatizado deverá ter alta taxa de renovação de ar, evitando a saturação da umidade e consequente ineficiência do sistema.

Em locais de forte variação de umidade ao longo do ano, pode-se empregar o sistema evaporativo somente nos meses secos em substituição ao sistema de ar condicionado, objetivando economizar energia e aumentar a umidade nos níveis adequados.

No projeto do sistema deve-se considerar a maior vazão de ar em comparação aos sistemas comuns, o que pode resultar em maiores níveis sonoros e necessidade de dutos maiores, quando eles forem empregados.

A máquina de resfriamento deverá ser protegida da radiação solar direta e ter fluxo de ar livre para a sua captação. Devem ser empregados os filtros especificados na norma NBR 16401, conforme a aplicação do ambiente a ser climatizado.

O ar captado pela máquina deverá ser todo exterior, não havendo recirculação de ar.

Deve-se levar em consideração que o cálculo da vazão de ar para o sistema evaporativo é diferenciado, por insuflar o ar à uma temperatura maior do que a comumente empregada no insuflamento dos sistemas de ar condicionado

Equipamentos e Sistemas Complementares

Torres de Arrefecimento

Compreendem as unidades de tiragem mecânica de ar, forçada ou por indução, com fluxo do ar externo em contracorrente, devendo ser fabricada em fibra de vidro, em detrimento às de construção metálicas.

Utilizados em sistemas com condensação a água, apenas quando condensação a ar não é fisicamente possível ou tecnicamente adequada.

Devem ser previstas as soluções técnicas para os seguintes aspectos:

Níveis de ruído inferiores aos estabelecidos pela legislação local e, se necessário, prever atenuadores acústicos na descarga dos ventiladores e paredes vazadas e revestidas com material de características de absorção acústica.

Facilidade de acesso, escadas e passarelas com guarda-corpo, material antiderrapante nos pisos;

Projeto hidráulico deverá prever, de acordo com a solução adotada, funcionamento independente de torres;

Serão instaladas em locais abertos, com boa circulação de ar, tais como coberturas ou áreas externas, sem obstáculos que possam prejudicar o seu sistema de ventilação;

O projeto deverá levar em conta a direção predominante dos ventos com vistas a evitar possíveis curtos–circuitos no equipamento;

Em caso de utilização de mais de uma torre operando em paralelo para o mesmo sistema, serão instaladas em bacia única ou próxima, de tal forma que seja possível a interligação de suas bacias;

Em se tratando de torres multicelulares, será previsto um dispositivo que impeça o curto-circuito de ar no caso da paralisação de um dos ventiladores;

Um filtro de tela metálica será instalado na saída para a sucção da bomba e um termostato atuando sobre os ventiladores controlará a temperatura da água na bacia. Serão instalados ainda controles de nível superior e inferior da bacia da torre e pontos de medição de temperatura na entrada e na saída da torre;

Deverá ser instalado sistema de tratamento físico-químico de água automático com bomba dosadora.

Serão instaladas ao ar livre, sem obstáculos que possam vir a prejudicar seu sistema de ventilação, bem como distante das tomadas de ar exterior, conforme definição da ABNT NBR 16.401/2008 – Parte 3.

Deve ser evitado que o ar aspirado apresente contaminação ou influência de outros equipamentos, capazes de alterar as condições de temperatura, umidade relativa ou pureza do ar, para as quais o ventilador foi projetado.

A base deverá ser estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível.

Quando instalada na cobertura do prédio, deverá haver parecer de cálculo estrutural, em função do seu peso.

Ao posicionar a unidade em sentido favorável a direção dos ventos dominantes na região, evitando colocá-la em sentido desfavorável, em especial no caso de tiragem forçada, atendendo, tanto quanto possível, aos afastamentos mínimos necessários de captação e descarga do ar recomendados pelo fabricante.

Os motores elétricos e ventiladores das torres deverão ser montados sobre amortecedores de vibração para isolamento e atenuação acústica, conforme especificado neste Apêndice.

As ligações das tubulações hidráulicas às torres ocorrerão por meio de juntas de expansão (mangotes), cuidando-se para que entre as conexões da torre e as tubulações haja um perfeito alinhamento.

Na eventualidade de torre de resfriamento localizada em nível mais baixo que o condicionador, deverá ser instalada, além da válvula de retenção da descarga da bomba de recirculação de água de condensação, uma válvula motorizada de duas vias, normalmente fechada, na conexão da linha de retorno para a torre, de modo a permitir a passagem de água somente com a bomba em funcionamento.

Quando for prevista a utilização de mais de uma torre para o mesmo sistema, deverão ser efetuadas interligações de equalização entre as bacias delas, para garantir o balanceamento do nível de água em todas as unidades, bem como deverá ser instalada válvula globo na entrada de cada torre.

A caixa d’água de reposição deve estar em nível superior ao da bacia, sendo dimensionada pelo consumo operacional máximo.

As linhas de drenagem serão executadas em tubos, conexões e demais materiais da mesma especificação que os utilizados nas linhas de condensação, devendo ser instalado um ralo de drenagem e um ponto de água independente, com torneira, para manutenção.

As aberturas onde estão localizados os ventiladores axiais deverão ser guarnecidas de peças de proteção, em tela de arame galvanizado.

Para os ventiladores centrífugos, o conjunto polia-correias deverá ser protegido.

Na bacia coletora de água da torre, deverá ser instalado um filtro de tela, em aço inoxidável com característica anti-vórtice, para impedir, além da penetração de corpos estranhos na linha de sucção da bomba, o aprisionamento e sucção do ar.

Torres com tiragem de ar por indução deverão ser providas de escadas de acesso ao topo do difusor, confeccionada de perfilados de aço zincado.

As torres de fibra de vidro deverão ser protegidas por um extintor de incêndio (CO2, 6 kg), instalado bem próximo, e por uma placa de advertência sobre a inflamabilidade dos plásticos puros.

Os eliminadores de gotas deverão ser instalados de modo a direcionar o fluxo de ar no sentido contrário à captação.

A torre deverá ser dotada de recipiente, interligado à bacia, para instalação dos sensores de nível.

Bombas de Água de Condensação e Água Gelada

Compreendem as bombas hidráulicas de fluxo radial, horizontais de entrada axial.

Devem possuir etiqueta de eficiência energética, emitida pelo INMETRO.

Poderá ser do tipo monobloco para pequeno e médio porte e do tipo base-luva para as demais, devendo ser utilizado para vedação selo mecânico em detrimento de gaxeta.

Bombas de água gelada equipadas com variadores de frequência devem possuir classe de isolamento "F” para suportar rotações mínimas do motor/ventoinha.

Deverão ser sempre previstas bombas de reserva com operação independente.

Serão instaladas em áreas acessíveis, secas, bem iluminadas e ventiladas, o mais próximo possível aos equipamentos, tanques e barriletes de alimentação de líquido, e em nível inferior a estes para que operem com a sucção “afogada”.

Deverão estar assentadas em base flutuantes, de modo a evitar transmissão de vibrações para as tubulações e para a estrutura do prédio.

A base deverá ser estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível. Quando instalada em laje descoberta, dever-se-á atentar para os aspectos relacionados à impermeabilização dela.

Devem ser observados as distâncias mínimas e arranjos previstos nos catálogos dos fabricantes, com espaço suficiente para montagem e desmontagem das unidades e tubulações.

Os amortecedores de vibrações deverão seguir as recomendações do fabricante do equipamento escolhido. Os calços de borracha sintética serão fornecidos nas medidas mínimas de 100 x 100 x 25mm.

- Ligações às tubulações hidráulicas:

As linhas de sucção e recalque serão interligadas à bomba por meio de juntas de expansão, cuidando-se para que entre as conexões da bomba e a tubulação haja um perfeito alinhamento. Referidas tubulações devem ser rosqueadas para diâmetro de até 2 ½” e flangeadas a partir de 3”. Deverão ter seus próprios suportes de sustentação para não transmitir esforços à unidade de recirculação.

- Ligações às linhas de drenagem:

Serão executadas em tubos, conexões e demais materiais da mesma especificação que os utilizados nas linhas hidráulicas do sistema. Junto à bomba deverá ser instalado um ralo de drenagem.

- Disposições construtivas:

As válvulas instaladas na tubulação de sucção e recalque deverão ser montadas com a haste em posição horizontal ou vertical para baixo, para que não ocorra formação de bolsa de ar.

Para instalação de bombas em paralelo, cada qual deverá ter sua própria tubulação de sucção, e a linha de recalque, em sendo única, deverá permitir que, por meio da operação de válvulas, uma bomba possa ser usada independentemente das outras.

As tubulações deverão ser montadas e interligadas de tal modo que seu peso, tensões térmicas e outros esforços não atuem diretamente sobre as bombas.

Objetivando evitar a entrada de corpos estranhos no interior da bomba, as tampas que protegem os bocais de sucção e descarga só deverão ser retiradas por ocasião da montagem das tubulações.

Sistemas Suplementares

Sistemas de Termoacumulação

Sistema de armazenamento de fluido a baixa temperatura, para utilização em instalações de ar condicionado central com carga térmica muito variável, concentrada em curtos períodos e com picos nos períodos de ponta de tarifação de energia elétrica. O armazenamento de frio é feito nos horários de menor demanda, sendo estocado em tanques de gelo ou água gelada, isolados termicamente.

Os sistemas de termoacumulação podem ser classificados de acordo com o tipo de fluido utilizado e o modo de acumulação térmica empregada no sistema, conforme descrito a seguir. A substância ou fluido de armazenagem utilizado pode ser água gelada, gelo ou algum material que sofra mudança de fase no processo.

A implantação desses sistemas, bem como o tipo depende de estudos de viabilidade econômica de implantação, analisada a respectiva relação custo-benefício, e da disponibilidade de espaço físico para sua instalação.

- Termoacumulação com Água Gelada

Este sistema utiliza a capacidade térmica sensível de água para armazenamento do frio. Entende-se por capacidade térmica sensível a quantidade de calor trocada em uma mudança de temperatura sofrida por uma determinada massa de água. A água gelada na maioria das vezes é gerada e estocada a temperaturas entre 4 e 5,5ºC, compatíveis com características construtivas da maioria dos resfriadores de líquido existentes no mercado.

- Termoacumulação com Gelo

Neste tipo de sistema, utiliza-se a capacidade térmica de absorção de calor no gelo, durante processo de fusão. O gelo é armazenado a cerca de ºC durante os períodos de baixa carga térmica dos ambientes climatizados.

Sistema de Cogeração

Recomenda-se a implantação deste sistema em situações especiais, nas quais utiliza o calor residual de um processo de produção de energia elétrica ou biomassa para a produção de calor; deve ser precedida de um estudo de viabilidade técnico-econômica (pay-back) em função dos altos custos e complexidade envolvidos, tanto no seu projeto como na sua instalação e operação, onde o conhecimento detalhado das demandas de água gelada e energia elétrica e seus custos devem ser considerados.

O chiller de absorção é o tipo de resfriador de líquido utilizado no processo de cogeração, sendo alimentado com vapor e/ou água quente, provenientes inicialmente do calor gerado no processo de produção de energia elétrica, por meio de motores de combustão, turbinas a gás ou a vapor de uma usina termelétrica.

Quando não se utiliza a cogeração acima, ou em conjunto com aquele sistema, estes chillers podem ser do tipo “queima direta”, com a utilização direta do calor de uma chama, tendo como combustível, normal e preferencialmente, o gás natural.

Utiliza-se normalmente solução de brometo de lítio como principal substância para absorção da água e formação de baixas pressões, necessárias à sua refrigeração.

Sistemas de insuflação com Volume de Ar Variável

Os sistemas de insuflação com volume de ar variável são recomendados em ambientes que têm uma variação significativa do perfil de carga térmica ao longo do dia. O sistema consiste em caixas VAV com dampers motorizados e ventiladores com controle de rotação que regularão a vazão de ar insuflado em função do sensoriamento da temperatura de bulbo seco do ar ambiente, para acompanhar a variação da carga térmica. Além disso, recomenda-se que sejam incorporados, ao sistema de controle, sensores de CO2 para garantir que condições mínimas de qualidade de ar sejam mantidas conforme as condições estabelecidas no capítulo 5.

Este sistema de controle da distribuição de ar terá a sua eficácia aumentada se acoplado a um sistema global de automação e controle do sistema de condicionamento, onde são monitoradas as temperaturas dos diversos ambientes, bem como o controle de acionamento dos ventiladores.

Sistemas de Ventilação Mecânica

Pode ser utilizada sob a forma de insuflação ou exaustão, a depender da aplicação demandada, no mesmo imóvel ou onde há não sistema de climatização.

Tem a finalidade de retirar substâncias indesejáveis presentes no ar, insuflar ar externo para renovação e reduzir o calor de ambientes que não dispõem de climatização.

Deverão ter sua ventilação mecânica assegurada, sempre que não for possível a ventilação natural, os seguintes ambientes:

- Copas e cozinhas;

- Banheiros, vestiários, lavatórios e instalações sanitárias;

- Arquivos e almoxarifados;

- Garagens.

Deverão receber ventilação mecânica os ambientes abaixo desprovidos de climatização ou com a opção de instalação de ambos, sendo a operação alternada de acordo com as os níveis operacionais de temperatura e umidade relativa:

- Salas de baterias e Nobreaks;

- Salas técnicas de servidores;

- Corredores de abastecimento dos caixas do autoatendimento;

Deverão ser providos de ventilação mecânica os ambientes:

- Casas de máquinas de grupos moto-geradores (GMG), na descarga/exaustão do ar quente dos seus radiadores.

- Ar de renovação para sistemas de climatização (buster) para tomadas de ar exterior distantes das respectivas casas de máquinas;

- Pressurização de escadas de incêndio, nos estados da federação onde se faz tal exigência legal.

- Casas de máquinas de elevadores;

Para sistemas de exaustão mecânica, as taxas mínimas de renovação são as que se seguem:

- Copas: quinze renovações/hora;

- Cozinhas: sessenta renovações/hora.

- Banheiros, lavatórios, instalações sanitárias que atendam a ambientes dotados de sistemas de ar condicionado central: sete renovações e meia/hora;

- Banheiros, lavatórios, instalações sanitárias que atendam a ambientes desprovidos de sistemas de ar condicionado central: quinze renovações/hora;

- Depósitos e arquivos sem permanência de pessoas: seis renovações/hora;

- Garagens, salas de baterias e máquinas de equipamentos (vide itens específicos);

- Ilhas de Impressão: quinze renovações/hora (para retirada do ozônio, o qual é produzido pelas máquinas fotocopiadoras).

Em todos os casos, deverão ser asseguradas aberturas para descarga e/ou admissão de ar.

As taxas de renovação definidas têm por objetivo garantir a higiene dos recintos, não sendo destinadas a garantir conforto térmico para os ocupantes deles;

Para as salas de baterias, deverá ser adotada uma taxa de dez renovações por hora ou o previsto em norma específica da ABNT, sendo utilizado o maior valor entre os dois.

Quando for previsto sistema de ventilação mecânica para atender às casas de máquinas de equipamentos (elevadores, grupos geradores etc.), este deverá ser calculado de acordo com parâmetros fornecidos pelo fabricante dos equipamentos.

Compartimentos não previstos nesta seção do Apêndice (salas de pintura, escadas de incêndio pressurizadas, depósitos de inflamáveis/combustíveis etc.), e que possuam sistema de ventilação mecânica, deverão atender às taxas de renovação especificadas nas normas utilizadas nos projetos específicos.

Em casos específicos, poderá ser adotado tratamento acústico que atenue a transmissão de sons ou ruídos através de dutos ou poços.

As casas de máquinas devem permitir o fácil acesso por parte comum do prédio, sendo admitida a utilização de escadas de marinheiro, dotadas de corrimão na parte superior, desde que bem dimensionadas; sua localização deve permitir fácil manutenção preventiva e corretiva de seus equipamentos e devem ser dotadas de iluminação elétrica adequada.

As casas de máquinas de ventilação mecânica deverão ser dimensionadas de forma que os equipamentos fiquem afastados das paredes, garantindo os espaços mínimos necessários à manutenção adequada dos equipamentos.

As aberturas dos dutos verticais, no nível do piso das casas de máquinas, deverão ter proteção contra queda de pessoas, composta de grades com espaçamento entre barras de quinze centímetros e com resistência adequada ao fim a que se destinam.

Casas de máquinas situadas em coberturas de edificações, não poderão exceder a altura total de dois metros, podendo ter a mesma altura da casa de máquinas dos elevadores quando o conjunto for reunido de forma harmoniosa em um único bloco.

Não será permitida a utilização das casas de máquinas de bombas de incêndio e de elevadores para passagem de dutos, nem a instalação de qualquer outro equipamento/acessório que não aqueles a que se destinam esses ambientes.

Em certas aplicações, deverão ser previstos atenuadores de ruído, para garantia de nível de ruído em conformidade com as normas ABNT NBR 10.151 e 10.152, bem como dampers corta-fogo para não contribuição da movimentação do ar a um eventual incêndio.

Equipamentos

Os ventiladores deverão ser do tipo centrífugo, providos de venezianas automáticas, rotores balanceados e mancais de rolamento do tipo selado com lubrificação permanente. A velocidade máxima de descarga admissível é de 8 m/s.

Será permitido o emprego de ventiladores do tipo axial, em sistemas de ventilação mecânica, exceto nos sistemas centrais de exaustão mecânica para banheiros, lavatórios e instalações sanitárias ou onde houver exigência de rede de dutos, face à pressão estática requerida nesse caso.

A utilização de plenum é permitida para sistemas de insuflação mecânica, desde que assegurada a estanqueidade dele, e é vedado seu uso para exaustão mecânica, devendo, neste caso, ser utilizados dutos de seções adequadas. Denomina-se plenum uma câmara de distribuição ou captação de ar na qual a velocidade média dele é substancialmente menor que a dos condutos a ela ligados e inferiores a 100 m/min.

As instalações de exaustão mecânica para sala de Nobreaks deverão empregar ventiladores exclusivos, redundantes quando não houver também atendimento por climatização, com vazão de ar calculada de modo suficiente para o adequado arrefecimento dos equipamentos, de acordo com as especificações dos fabricantes.

É vedada a utilização de dutos horizontais ou verticais em alvenaria. Será permitida a utilização de dutos horizontais ou verticais, quando confeccionados com placas de concreto, PVC ou materiais pré-fabricados que assegurem a estanqueidade necessária ao processo, com preferência aos dutos de aço de juntas TDC ou de fabricação MPU, para a insuflação.

Deverá ser prevista proteção mecânica para os dutos instalados em ambientes, cuja utilização possa causar danos a estes, por qualquer motivo.

A relação entre as dimensões dos dutos (razão de aspecto) não poderá ser superior a 1:8, e a dimensão mínima de qualquer de seus lados não poderá ser inferior a dez centímetros.

Os dispositivos de captação (grelhas e venezianas) devem ser dotados, preferencialmente, de registros que permitam a regulagem da vazão, acionados por parafusos que possam ser lacrados após o balanceamento geral do sistema.

O sistema será considerado funcionando de forma adequada quando, no dispositivo de captação ou insuflação mais desfavoravelmente disposto, em relação ao ventilador ou ao dispositivo mecânico do movimento de ar, o valor da vazão de ar, medido pelos métodos convencionais, não for inferior a 90% do valor assumido na memória de cálculo do projeto.

Exaustão Mecânica para Banheiros, Lavatórios e Instalações Sanitárias

Em instalações de exaustão mecânica do tipo central, o encaminhamento e a extensão das redes de dutos deverão ser projetados de forma a acarretar uma perda de carga que não conduza a pressões estáticas superiores a 25 mmCA.

As velocidades anemométricas máximas nos dutos deverão ser:

- Para dutos executados em chapas galvanizadas ou PVC: 400 m/min;

- Para dutos executados com outros materiais pré-fabricados (placas ou tubos de fibrocimento etc.): 250 m/min;

As velocidades máximas de face (anemométricas) permissíveis serão as seguintes:

- Captação de ar nos recintos: 4m/s;

- Admissão de ar nos recintos: 2m/s.

As áreas livres dos dispositivos de captação e admissão de ar nos recintos não poderão ser inferiores a sessenta e cinco por cento das suas áreas de face.

Ventilação para Garagens

As garagens devem ser projetadas de forma a garantir, quer por meio de ventilação natural, quer por ventilação mecânica a higidez de seus ocupantes temporários (motoristas e seus acompanhantes) ou permanentes (porteiros, vigias, manobristas), em nível suportável dos resíduos das descargas de gases dos automóveis.

Para as garagens comerciais, entende-se como garantindo a ventilação natural:

- A existência de vãos de ventilação com área igual ou superior a seis por cento da área total do piso;

- A existência de vãos de ventilação com área igual ou superior a três por cento da área total do piso, desde que distribuídas em faces opostas, garantindo uma ventilação cruzada, aceitando uma variação máxima de dez por cento nesta distribuição (quarenta e cinco por cento a cinquenta e cinco por cento em uma das faces).

Não satisfeitas estas condições, é exigível ventilação mecânica como se não existisse ventilação natural.

Os vãos de ventilação devem ser entendidos como garantindo uma abertura efetiva livre, sem vidros e esquadrias, aceitando-se, contudo, telas, grades ou equivalentes para proteção.

As áreas dos vãos de ventilação em cada pavimento serão consideradas até o limite das áreas das projeções horizontais dos respectivos prismas de ventilação

O acesso às garagens é considerado como vão de ventilação natural desde que as esquadrias destes acessos garantam sessenta e cinco por cento da área livre aberta.

Rede de distribuição de Ar

Definição

É o conjunto de dutos, bocas de ar, registros e demais acessórios que conduzem o ar, condicionado ou não, por meio da distribuição ou captação em ambientes confinados ou abertos.

Será procedida de acordo com as especificações do projeto e deste Apêndice em conformidade com o disposto nas normas da ABNT e recomendações da SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association), em especial como contido nos itens a seguir:

- Os dutos serão fornecidos conforme este Apêndice.

- Os dispositivos de insuflação e retorno, como grelhas, difusores e venezianas, serão fabricadas industrialmente, conforme este Apêndice.

- Acessórios são elementos destinados a possibilitar a deflexão, separação, regulagem, captação, equalização e retenção do ar conduzido pela rede, conforme este Apêndice.

Fabricação e montagem dos elementos da rede

Deverá ser executada por mão-de-obra especializada e com prática em dutos, equipada com máquinas e ferramental necessários, adequados e em bom estado. Todos os serviços deverão ser desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza.

As junções ou uniões dos dutos deverão ser perfeitamente vedadas com silicone de modo a se obter a estanqueidade necessária.

Para atenuar a perda de carga, todas as curvas e joelhos deverão ser providos de veias. O fluxo de ar dos troncos para as derivações e a distribuição de ar pelos diversos ramais poderá ser controlado por registros, exceto os do tipo Splitter, segundo a NBR 16.401.

As descargas de ar dos condicionadores e climatizadores serão providas de venezianas de sobrepressão, sempre que mais de um deles alimentar o mesmo duto principal de descarga.

Em todos os colarinhos de alimentação das bocas insufladoras serão colocados captores ou equalizadores de ar, ou ambos.

Os dutos de tomada e descarga de ar serão guarnecidos com tela e malha metálica fina na extremidade livre, que receberá proteção contra a ação dos ventos e chuva.

Redes de Dutos

A rede de dutos deverá ser projetada de forma a permitir a máxima flexibilidade em relação a possíveis alterações de layout, mediante emprego dos seguintes mecanismos:

- Dampers;

- Difusores com registros;

- Grelhas com registros;

- Dutos flexíveis nos ramais próximos ao local de uso;

- Captores na rede secundária de dutos flexíveis.

Nas edificações que apresentam variação expressiva de carga térmica em áreas especificas, deverá ser adotado damper ou caixa motorizada para controle de temperatura do ar por vazão variável (VAV).

Deverão ser instaladas nos trechos necessários portas de inspeção com a devida vedação para garantia da estanqueidade, em quantidade suficiente, prevista em projeto, visando o acesso para inspeção e limpeza interna.

Para redes de dutos com 02 (dois) ou mais condicionadores operando na mesma distribuição, prever dampers ou venezianas de sobrepressão junto ao início da insuflação.

O dimensionamento dos dutos deverá levar em conta as velocidades do ar recomendadas na NBR 16.401, que prevê velocidades máximas de 6,5 m/s (dutos principais); 4,5 m/s (ramais horizontais) e 3,5 m/s (ramais verticais).

Deverão ser previstos meios de atenuação de ruído no retorno do ar. É proibido pela CAIXA o uso de materiais porosos como revestimento interior dos dutos para atenuação acústica.

Os dutos, quando metálicos, serão construídos com chapas de aço galvanizado

Dutos TDC

- As junções dos dutos deverão ser preferivelmente fabricadas por meio da união do tipo flange (TDC) em detrimento da conexão do tipo chaveta.  C.

- Para garantir a qualidade e precisão no processo de fabricação dos dutos e assim evitar excessos de emendas e orifícios, deverá ser utilizado equipamentos mecanizados, e não serão permitidos flanges fabricados em viradeira.

- Eventuais interferências de trajeto, deverão ser previstas pelo instalador durante inspeção inicial e contornadas com a utilização de dutos e conexões idênticos aos especificados originalmente. No caso de interferências de trajeto, poderão ser solucionadas in loco com o uso de perfil pré-fabricado do tipo flange de 35 mm, dotado internamente de película selante para vedação e de ranhura para acomodação da chapa do duto. A utilização dos perfis é limitada a 10% do comprimento total da rede de dutos.

- Todos os dutos e conexões deverão ser selados internamente em suas cravações longitudinais com silicone branco acético e agente fungicida, objetivando atender aos requisitos da classe de estanqueidade.

Em instalações embutidas poderão ser utilizados dutos flexíveis, quando respeitadas as demais recomendações anteriores.

A rede de dutos deverá ser preferencialmente embutida, na possibilidade de uso de entre forros com altura livre suficiente, em chapas de aço galvanizado ou outros materiais não metálicos já usuais no mercado.

Quando utilizados dutos aparentes deverão ser preferencialmente em formato oval e espiralados, respeitando a relação entre a altura e largura e evitando interferências com o nível de iluminamento existente no local.

A cor dos dutos aparentes deverá ser definida pelo projeto de Arquitetura.

Os dutos fabricados em lãs minerais ou fibras sintéticas podem ser utilizados:

Dutos MPU

Poderão ser adotados rede de dutos construída em espuma rígida de Poliisocianurato (PIR) revestido em ambos os lados com chapa de alumínio gofrado. Devido a espessura da lâmina de alumínio (maior que 50um) o produto pode ser considerado como barreira de vapor. Nestes casos deverão ser observadas as exigências a seguir:

- Sejam revestidos obrigatoriamente nas faces interna e externa com filme de alumínio ou outro material de baixa rugosidade, não poroso e não fibroso, de modo a evitar absorção de poeiras e arraste de suas fibras ao ambiente climatizado;

- Usados somente nas áreas internas, salvo casos especiais, por não resistirem à ação de intempéries;

- Atendam às necessidades de pressão e velocidade para o escoamento do ar;

- Respeitadas as distâncias máximas entre suportes, conforme orientação do seu fabricante, para impedir a deflexão das paredes do duto;

- Não haja necessidade de o duto possuir resistência mecânica significativa.

O ar de retorno deverá ser conduzido até as casas de máquinas correspondentes através de rede de dutos, sempre que houver possibilidade para tal, o que dependerá do espaço disponível no entre forro.

Independentemente da alternativa de condução desse ar, devem ser previstas no forro, grelhas com registro, distribuídas no perímetro do ambiente e ao longo de toda a área climatizada, evitando sua captação concentrada em um só local e fora do alcance dos jatos de ar insuflados, reduzindo o curto-circuito de ar frio.

A junção dos dutos de chapa de aço galvanizado deverá ser preferencialmente flangeada, ao invés do uso de chavetas.

Nos ramais terminais, compreendidos entre o ramal principal ou secundário até as bocas de ar (grelhas e difusores de insuflação) deverão ser usados dutos flexíveis, com pequena folga em seu comprimento, com vistas a permitir mudança de posição do componente insuflador, caso seja, posteriormente, necessária a alteração do leiaute e, ainda, desde que o tipo de forro previsto ou existente permita tal flexibilização.

Deverão ser revestidos interna e externamente para evitar arrastes de fibras e não deverão conter revestimentos perfurados para atenuação acústica, salvo casos especiais, a serem analisados pela Engenharia da CAIXA, em função da possibilidade de acúmulo de poeira, com prejuízo à qualidade do ar interior.

Espessura de chapas para os dutos

A espessura das chapas de dutos rígidos deverá ser de acordo com o tamanho do maior lado do duto, conforme apresentado na tabela abaixo:

| Espessura de chapa |  | Lado maior do duto |
| --- | --- | --- |
| Bitola MSG | [mm] | [mm] |
| 26 | 0,50 | até 300 |
| 24 | 0,64 | 310 a 750 |
| 22 | 0,79 | 760 a 1400 |
| 20 | 0,95 | 1410 a 2100 |
| 18 | 1,27 | 2110 a 3000 |

Caixas plenums e conexões deverão ser fabricadas com dutos de 0,95 mm de espessura ou bitola 20 MSG correspondente.

Classes de Pressão

O projeto deverá definir a classe de pressão do duto, devendo ser considerada a máxima pressão interna. A classe de pressão será definida conforme a tabela abaixo:

Isolamento térmico

Sempre que a rede de distribuição de ar atravessar recintos não condicionados, estiver em contato com outras fontes de calor ou houver o contato com o meio externo, deverá ser isolada termicamente e, quando necessário, dotada de proteção mecânica.

O material isolante dos dutos será de alta resistência térmica, firme e uniformemente colado, de modo a evitar a formação de bolsa de ar entre a chapa do duto e o material isolante.

Portas de inspeção

Para obter limpezas periódicas, deverão ser confeccionados e instalados portas de inspeção nos ramais principais e secundários, de acordo com o projeto específico. O posicionamento das portas de inspeção em fase de projeto deverá garantir a possibilidade da correta higienização de toda a rede de dutos.

Controle das vazões de ar

Todos os difusores, grelhas de retorno e insuflação, tomadas de ar externo e vãos de retorno devem possuir registros.

Os condicionadores que utilizarem a mesma caixa plenum para descarga do ar frio aos ambientes devem ser dotados de dampers de sobrepressão eliminando possibilidade de curto-circuito de ar frio, em caso de parada da ventilação de um deles.

Fixação e acabamento da rede

A rede deverá ter fixação própria à estrutura, independentemente das sustentações dos forros-falsos, aparelhos de iluminação ou outros, por meio de suportes e chumbadores, observando o espaçamento máximo de 1,50m entre os suportes e acessórios de fixação.

As cantoneiras e barras de sustentação e fixação da rede serão de aço SAE 1020, com proteção anticorrosiva.

Todos os componentes em que a proteção anticorrosiva tenha sido afetada na execução da montagem e fixação (junções, tirantes, parafusos etc.) deverão receber aplicação completa e adequada de tratamento anticorrosivo.

A superfície interna dos dutos metálicos expostos a ambientes particularmente agressivos, tais como sala de revelação, câmaras escuras dos laboratórios fotográficos, salas de baterias etc., deverá receber proteção adicional por meio de pintura anticorrosiva.

As interligações entre os dutos e as unidades condicionadoras, climatizadoras, exaustores etc., serão efetuadas por meio de conexões flexíveis, a fim de serem amortecidas as vibrações.

Redes Hidráulicas

Deverão ser utilizados os seguintes elementos para a ligação hidráulica dos equipamentos:

Condicionadores e Resfriadores (Por Ciclo)

- Válvulas para operações na entrada e saída, sendo do tipo gaveta para até Ø2 ½ “ e tipo borboleta para Ø3” e superior.

- Manômetro na entrada e saída, com glicerina;

- Válvula de ajuste na saída (automática e borboleta);

- Termômetro na entrada e saída;

- Purga de ar na saída da água;

- Ponto para dreno;

- Chave de fluxo de água na saída;

- Filtro “Y” na entrada de água gelada para resfriadores;

- Conexão que possibilite a desmontagem da rede para manutenção;

- Amortecedores de vibração quando aplicável (mangotes).

Fan-Coil

- Registros para operações na entrada e saída (válvula gaveta);

- Válvula de ajuste na saída (válvula de balanceamento automática);

- Pontos para manômetro e termômetros;

- Drenos com sifão, para escoamento do condensado;

- Válvula de 2 vias;

- Filtro “Y” na entrada.

Torres de Resfriamento

- Registros para operações na entrada e saída (válvula gaveta);

- Amortecedores de vibração (mangotes);

- Filtro “Y” na saída;

- Enchimento rápido;

- Termômetros na entrada e saída;

- Dreno, ladrão e alimentação via chave–boia.

Bombas

- Registros para operações na entrada e saída (válvula gaveta);

- Válvulas para regulagem da vazão de água – balanceamento hidráulico (válvula globo ou equivalente);

- Válvula de retenção na descarga;

- Pontos para manômetro;

- Conexões flexíveis para amortização das vibrações e que possibilitem a sua remoção.

Além dos elementos necessários para ligação aos equipamentos, devem ser previstos também purgadores de ar nos pontos altos da rede, sensores de pressão, válvulas equalizadoras de pressão, isolamento térmico confeccionado em espuma elastomérica e chapa lisa de alumínio para proteção mecânica do isolante e contra os raios solares.

Sistema de Automação e Controle

A aplicação de sistemas de automação e controle deve ter como principal objetivo a racionalização da utilização dos recursos necessários à operação dos sistemas, principalmente nos aspectos relacionados à otimização do consumo energético da instalação.

As aplicações destes projetos devem proporcionar todas as vantagens no sentido de obter-se o perfeito funcionamento do sistema de HVAC, de forma que seja assegurado o retorno esperado para o investimento.

Cada projeto deverá descrever detalhadamente os materiais e equipamentos a serem instalados, bem como os serviços a serem executados.

Materiais e equipamentos básicos:

- Equipamentos de campo ou periféricos, que são equipamentos posicionados em pontos específicos do sistema, onde se desejam medição e/ou atuação em relação às grandezas controladas.  São: sensores de temperatura, atuadores, válvulas de controle, válvulas de balanceamento dinâmico, pressostatos para água, pressostatos diferenciais para ar, transdutores de pressão etc.;

- Controladores microprocessados para aplicações específicas em HVAC, autônomos, com display, porta de comunicação com protocolo aberto, padronizado pela ASHRAE BACNET MS/TP ou MODBUS;

- Caixas metálicas para abrigar os controladores e gerenciador de rede;

- Gerenciador de rede com serviços WEB;

- Cabeamento e infraestrutura elétrica necessária à ligação dos pontos de controle.

Serviços:

- Mão de obra para montagem das caixas metálicas de abrigo dos controladores e gerenciador;

- Serviços de engenharia para programação dos controladores;

- Serviços de engenharia para elaboração de telas gráficas do sistema de supervisão;

- Serviços de engenharia para serviços de testes e comissionamento em campo dos loops de controle;

- Treinamento de pessoal de manutenção e operação;

- Projeto revisado As-Built;

- Manual do sistema de automação e controle;

- Planilha com as identificações dos pontos de rede BACNET MS/TP;

- Catálogos dos equipamentos instalados, em língua portuguesa;

- Operação assistida juntamente com técnico da CAIXA por um período mínimo de 48 horas.

Deverá ser apresentada uma planilha com a listagem dos pontos de controle analógicos e digitais com suas respectivas funções, assim como, o descritivo detalhado da lógica de programação estabelecida para a operação do sistema.

Sistemas Automatizados de HVAC

São passíveis de automação, as instalações de grande porte (acima de 100 TR).

Sistemas de automação para controle de sistemas de expansão direta deverão ser aplicados, preferencialmente, em instalações na qual a utilização de programação horária apresente benefícios que justifiquem sua implantação.

Todos os controladores deverão possuir protocolo aberto de comunicação, padronizado para automação predial BACNET-MS/TP (Building Automation and Control Networks – Master Slave / Token Passing), visando sempre possibilitar a liberdade de escolha e futura ampliação do sistema de automação.

Sistemas de automação para sistemas de expansão indireta (água gelada) deverão apresentar elementos de monitoramento e controle que permitam a operação local e remota, bem como, a análise por meio de registros, relatórios e gráficos.

Os resfriadores de líquido (chillers) deverão ser microprocessados, com painel de acesso local e porta de comunicação com protocolo padronizado pela ASHRAE BACNET MS/TP, promovendo a integração com o sistema de automação e controle;

As bombas e Fan-Coils deverão possuir sensores e elementos de controle que indiquem status de operação e demais parâmetros considerados necessários à avaliação operacional;

O controlador da central de água gelada deverá ser do tipo microprocessado, possuir blocos com funções específicas em HVAC, tecnologia de controle digital direto (DDC) e deverá obedecer ao agrupamento e a quantidade dos pontos de entradas e saídas conforme informações contidas na planilha de pontos especificados. Deverá ainda garantir as seguintes características básicas:

- Armazenar toda a programação com o equipamento desenergizado;

- Possuir display incorporado para visualização e gerenciamento de parâmetros. O display deverá ser amigável e, preferencialmente, em língua portuguesa.

- Armazenar no mínimo os 20 últimos alarmes e evidenciar no display a existência de qualquer alarme ativo.

- Possuir gerenciamento de senhas para evitar o acesso de pessoas não autorizadas.

- Possuir relógio em tempo real para execução de tarefas como programação horária e registro de horas nos eventos de alarmes;

- Em casos específicos, o controlador deverá possibilitar expansão de pontos possibilitando dessa forma, facilitar a ampliação dos pontos de controle / aumento de equipamentos de HVAC a serem controlados com baixo custo no sistema de automação;

- Ser de fabricação de uma empresa conceituada e tradicional no mercado nacional, visando minimizar eventuais problemas com peças de reposição e assistência técnica.

- Toda informação necessária para obter registros de operação precisos e detalhados deverão ser fornecidas diretamente pelo display de cristal líquido ou através de uma impressora sem a necessidade da intervenção do operador.

- As leituras devem incluir:

  - temperatura de entrada e saída de água gelada;

  - horas de trabalho;

  - últimos alarmes;

  - relógio;

  - calendário de 7 dias e feriados.

- Compatível com sistema de automação predial ISN (Integrated Systems Network), deverá trabalhar com protocolo aberto e é compatível com outros equipamentos de automação (como o painel remoto OptiView™), e com uma ampla gama de controladores de outros fabricantes.

- Display de informações em português.

Os controladores de temperatura para os Fan-Coils deverão ser microprocessados, possuir o loop de controle PI (Proporcional Integral) embarcado para controle da válvula de água gelada, tecnologia de controle digital direto (DDC) e obedecer ao agrupamento e a quantidade dos pontos de entradas e saídas especificados. Deverão conter as seguintes características mínimas:

- Armazenar toda a programação com o equipamento desenergizado;

- Permitir a instalação de elemento sensor de temperatura (incorporado no controlador ou remoto);

- Possuir display incorporado no equipamento para visualização e gerenciamento de parâmetros;

- Possuir protocolo aberto e padronizado para automação predial BACNET-MS/TP.

- Ser de fabricação de uma empresa conceituada e tradicional no mercado nacional, visando minimizar eventuais problemas com peças de reposição e assistência técnica.

Gerenciador de rede com serviços web deverá possuir tecnologia com facilidades WEB, também deverá possuir capacidade de supervisionar e gerenciar os controladores em sua rede de comunicação.

Deverá possuir uma ou mais portas de comunicação RS-485 com protocolo BACNET MS/TP para comunicação com os controladores de campo, portas para conexão ethernet com protocolo BACNET IP para supervisão local e remota e uma porta RS-232 para manutenção do sistema de automação.

Através de sua porta ethernet o gerenciador permitirá a supervisão, operação e gerenciamento do sistema de automação, o sistema deverá ser monitorado por um navegador WEB (como Internet Explorer, Firefox entre outros).

O sistema de automação deverá permitir o acesso local ou remoto de um ou mais usuários simultaneamente conectados para supervisão e gerenciamento da climatização da loja.

O gerenciador de rede também deverá ter as seguintes funções:

- Armazenamento de telas gráficas com interface amigável;

- Gerenciamento de senha de acesso;

- Históricos de alarmes e eventos;

- Programação horária para partida e parada dos equipamentos com calendário semanal e dias especiais (feriados, finais de semana etc.);

- Controle de demanda de energia elétrica embarcada (implantação futura);

- Gráfico de tendência das variáveis dos processos;

- Facilidade de integração futura de equipamentos com outros protocolos de comunicação como MODBUS RTU, N2 Open, LONWORKS entre outros;

- Envio de alarmes via e-mail ou SMS.

- Funções de monitoramento e gerenciamento pela rede local ou distância (WEB);

Os quadros metálicos abrigarão os controladores e seus acessórios; sendo assim, deverão ser projetados e construídos para aplicações de baixa tensão. Seguem abaixo suas características básicas:

- Caixa – monobloco em chapa de aço de 14 msg (2,0 mm) de espessura, com pintura eletrostática texturizada de cor cinza (ral 7032) ou (munsel n6,5);

- Porta – em chapa de aço 14 msg (2,0 mm) de espessura com pintura eletrostática texturizada de cor cinza (ral 7032) ou (munsel n6,5). Abertura de 120°, borracha de vedação, perfil vertical perfurado, parafuso para aterramento e fecho do tipo fenda de zamak cromado com lingueta;

- Placa de montagem – em chapa de aço 16 msg (1,5 mm) de espessura. Pintura eletrostática texturizada laranja (ral 2003). Parafuso para aterramento;

- Proteção – IP54.

Os quadros deverão abrigar, além do controlador, régua de bornes, bornes porta fusíveis para proteção da alimentação de entrada, bornes porta fusíveis para proteção do secundário de transformadores e/ou saídas de fontes de alimentação, transformadores e/ou fontes de alimentação e acopladores a relês, tomadas para serviço, entre outros acessórios.

As válvulas de controle para climatizadores do tipo Fan-Coil deverão ser do tipo esfera em corpo em bronze com disco de caracterização de igual percentagem. Deverá ser montada em fábrica (para evitar erros de montagem em campo) e possuir esfera e haste de bronze cromado. A atuação se dará por meio de motores elétricos com força compatível para proporcionar pressão de close-off mínima estabelecida no projeto da rede hidráulica. Ação de controle do tipo proporcional, com sinal de retroalimentação (feedback) de posição da válvula. O atenuador deverá possuir, preferencialmente, embreagem eletromagnética para evitar travamento e possível queima do motor de passo.

Deverá ser instalada válvula de regulagem de fluxo (limitadora de vazão) com compensação automática de pressão. Esta deverá ser fornecida ajustada de fábrica para o valor definido e a classe de pressão deverá ser condizente com o projeto da rede hidráulica. A vazão definida como limite deverá ser garantida por um dispositivo que elimine a possibilidade de ajuste no campo, de forma a evitar interferências de pessoas não autorizadas. Caso necessário as válvulas poderão ser dotadas de pontos para medição de pressão.

Lógica de Controle para Centrais de Água Gelada:

Inicia-se a partida da central de água quando satisfeitas as condições abaixo:

- Partida de qualquer condicionador de ar;

- Estado em condição normal (acima do crítico) do tanque de expansão;

- Sem falhas nas bombas primárias;

- Sem falhas nas bombas secundárias;

- Sem falhas no(s) chiller(s) e;

- Programação horária dentro do horário determinado;

- Bomba primária em automático;

- Bomba secundária em automático.

Com a confirmação das condições acima, após 15 segundos será ligada uma bomba primária, e 15 segundos depois será ligada uma bomba secundária. Com a confirmação da existência de fluxo através dos pressostatos das bombas, será temporizado aproximadamente 60 segundos onde deverá ser habilitado o funcionamento do chiller.

Nos casos de existência de anel secundário de água gelada, as bombas secundárias deverão ter uma frequência mínima pré-ajustada e modulando a rotação da bomba conforme a pressão absoluta do anel secundário, visando manter uma pressão constante de acordo com o set-point de trabalho desejado.

As bombas e o(s) chiller(s) deverão respeitar os seguintes loops:

- Gerenciamento de horas trabalhadas de forma a manter as horas equalizadas;

- Partida de equipamento reserva em caso de falha do equipamento operante e de acordo com a programação estabelecida para o rodízio de funcionamento;

- Lógica de falha das bombas por meio de comando, estado de funcionamento e temporização;

- Em caso de falha de qualquer bomba, o controlador deverá imediatamente desligar o chiller, que deverá entrar em operação somente após a confirmação de funcionamento da bomba reserva.

Lógica de Controle dos Condicionadores de Ar

Inicia-se a partida do condicionador de ar quando serão satisfeitas as condições abaixo:

- Sem falhas no condicionador de ar;

- Programação horária dentro do horário determinado;

- Condicionador de ar em automático.

Confirmadas as condições acima, após 5 segundos será ligado o ventilador do condicionador de ar. Confirmado o funcionamento do ventilador, inicia-se o loop de controle da válvula de água gelada por temperatura de retorno.

É fundamental a integração da automação do ar condicionado com os sistemas de controle de operação microprocessados embutidos em chillers e outros equipamentos da instalação, assim como com os demais sistemas de automação predial.

Projetos Especiais de Climatização

Além dos projetos relativos ao conforto térmico para os usuários, alguns ambientes específicos necessitam de climatização para controle de temperatura e umidade relativa do ar interno:

Ambientes Seguros e Salas-cofre

O ambiente seguro deverá ser climatizado por condicionadores de precisão, assim denominados pelo mercado por operarem com alta vazão de ar de insuflação, fator de calor sensível igual ou superior a 90%, controle preciso de umidade relativa e temperatura do ar, assim como altíssima confiabilidade e disponibilidade (24h/dia x 365 dias/ano).

Deverá atender à citada norma ABNT NBR 10.080/87 – Instalação de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

A eficiência dos filtros deverá ser classe F5, segundo ABNT - NBR 16.401/2008, sendo que para salas de controle com equipamentos eletrônicos sensíveis deverá ser exigido o conjunto (G3 + F6).

O refrigerante deverá ser um HFC, preferencialmente o R410a para os sistemas de expansão direta e o R134a para os de expansão indireta (água gelada).

A climatização desses ambientes deverá ser completamente independente de outros sistemas de climatização do imóvel.

A climatização segregada prevenirá que contaminação ou subprodutos de um incêndio (fumaça, gases corrosivos, calor) possam penetrar no ambiente crítico pelo sistema de climatização.

A insuflação deverá ocorrer diretamente por baixo do piso técnico com retorno ao condicionador pelo próprio ambiente.

Não será permitida a utilização de dampers e/ou climatizadores externos à sala.

O sistema deve ser modular com redundância, na configuração padrão (2+1) – dois operantes para um reserva - por meio de unidades completamente independentes, inclusive circuito de alimentação elétrica e insuflação/retorno.

A sala segura deverá estar equipada, pelo menos, com um equipamento principal e um reserva, de mesma capacidade frigorífica.

Qualquer um dos equipamentos de climatização deverá ter a capacidade de suportar carga de calor sensível (dissipação dos equipamentos de TI e TC), mantendo a temperatura em (22 ± 2) graus Celsius e (50 ± 5) % de umidade relativa a uma vazão mínima de 1.000 m³/hora/TR, medida com os filtros instalados.

A redundância de operação deverá permitir que manutenções preventivas ou corretivas possam ser realizadas sem o comprometimento do atendimento da climatização.

As unidades deverão possuir controles microprocessados autônomos incorporados na própria máquina, interligados em rede, devendo ser mantido pelo menos uma das unidades em stand-by, alternando sua operação em períodos programáveis (por ex.: a cada 7 dias) e sempre que algum alarme requerer.

Estas unidades deverão possuir sistema para controle de desumidificação e umidificação do ar climatizado.

- Para o processo de desumidificação, deverão ser previstas condições de duplo set-point, de modo que se possa reduzir a temperatura do ar até o seu ponto de orvalho, promovendo a condensação parcial do vapor de água contido no ar, assim como dispositivo para reaquecimento desse ar para insuflação nos parâmetros estabelecidos no projeto na descarga, sendo preferencialmente por meio de by-pass de gás quente na descarga do compressor, em detrimento à opção de resistências elétricas.

- Para o processo de umidificação, quando demandado pelo umidostato, deverá ser prevista rede hidráulica de água potável para a alimentação do sistema, composta de tubulações, filtros, reservatório exclusivo, registros para manutenção e drenos dimensionados para atendimento de maior vazão de água condensada.

Esta tubulação deverá ser pintada com tinta esmalte sintético, na cor padronizada pela ABNT para água limpa.

Todas as interligações entre unidades evaporadoras e condensadoras (rede frigorígena) deverão ser feitas por meio de tubos de cobre rígidos.

Esta rede frigorígena deverá ser totalmente revestida com isolantes térmicos à base de espuma elastomérica com espessura mínima de 19 mm para isolação total e barreira de vapor, incluindo revestimento em alumínio ou outro material resistente para proteção mecânica e contra a radiação solar, nos trechos expostos ao tempo.

As tubulações de drenagem deverão ser isoladas termicamente com espuma elastomérica.

A carga térmica a ser retirada varia de acordo com os tipos de equipamentos e a sua densidade no local será informada

As unidades condensadoras deverão resfriar o refrigerante com o ar externo (condensação a ar) e ser instaladas em local seguro contra vandalismo, assim como para evitar curto-circuito de ar quente e locais que possam permitir interferências negativas junto às edificações vizinhas (ruído, vibrações, calor etc.).

Deverão possuir controle de condensação para funcionamento em períodos frios e noturnos.

Deverão possuir condições seguras para manutenção e limpeza periódicas.

A base deverá ser dimensionada para suportar o peso e utilizar calços de Neoprene para redução de vibrações do conjunto.

As aletas de alumínio das unidades condensadoras deverão utilizar como revestimento um produto contra corrosão galvânica (ex.: gold-fin, yellow-fin, blue-fin), em todas as instalações localizadas em regiões litorâneas.

Os sensores de temperatura e umidade dos termostatos e umidostatos, respectivamente, devem utilizar componentes que permitam a utilização em distâncias variáveis em relação ao equipamento sem que haja perda da precisão (ex. PT1000);

A indicação da temperatura deverá utilizar escala em ºC (graus Celsius).

Deverá haver obrigatoriamente:

Sistema de detecção de água no piso e alarme de falha do sistema de desumidificação, interligados com o sistema de detecção precoce de incêndio.

Medidores de temperatura e umidade, parametrizáveis com alarme conectado ao sistema de detecção de alarme e incêndio.

Toda a documentação fornecida em língua portuguesa (manuais de instalação, operação e manutenção, certificados de garantia etc.).

Os equipamentos devem ter fator de potência igual ou superior a 0,95.

O isolamento termoacústico interno dos gabinetes das unidades internas (evaporadoras) não deve ser fabricado com materiais que permitam o arraste de suas fibras (lã de vidro, lã de rocha etc.).

Deverá ser previsto treinamento dos usuários para perfeita operação do sistema, inclusive do painel microprocessado.

Os equipamentos deverão possuir garantia de 12 meses, contados a partir do start-up da máquina, sendo que para os compressores a garantia deverá ser de 36 meses.

O start-up (partida inicial) dos equipamentos deverá estar incluso no valor proposto e será realizado em dia a ser definido pela CAIXA.

O painel elétrico deverá possuir entrada separada por módulo, chave seletora geral para operação de emergência (Comando Manual) e interligação entre os módulos.

Os compressores devem ser do tipo SCROLL, protegidos por relés de sequência de fase e de sobrecarga.

Os ventiladores dos condensadores devem ser do tipo axial, podendo ser usados os centrífugos, quando houver necessidade de dutos para mudança de direcionamento ou condução do ar da descarga.

O piso do ambiente climatizado deverá receber isolamento térmico, em função da baixa temperatura de insuflação que percorre o seu entrepiso e, ainda, dependendo das condições climáticas de temperatura e umidade relativa da região, independentemente de haver ou não climatização no pavimento superior a laje correspondente também poderá necessitar de isolamento térmico.

Salas Técnicas, Nobreaks e de Autoatendimento

Por ser um ambiente com alta taxa de calor sensível, dissipado por seus equipamentos, diferencia-se do restante das áreas climatizadas da unidade e assim deve ser tratado no cálculo da carga térmica e vazão de ar de insuflação.

Com a função de atender este ambiente fora do expediente interno e externo da unidade, incluindo fins-de-semana e feriados, deverá ser previsto condicionador individual específico para funcionamento complementar e/ou como back-up, podendo ser minisplit ou aparelho de janela, de acordo com as condições arquitetônicas da sala.

O cálculo da carga térmica deverá levar em consideração o seu perfil (em muitos casos somente há calor sensível) e eventual necessidade de temperatura abaixo da faixa de conforto.

É recomendável o intertravamento elétrico para assegurar o funcionamento contínuo do ar condicionado pelo aparelho individual e pelo sistema central, se for o caso.

A instalação de exaustores para a retirada de calor deverá ser a primeira alternativa para análise, com a finalidade precípua de redução dos custos operacionais (energia e manutenção), desde que atenda às condições ambientais de temperatura e umidade relativa estabelecidas para os equipamentos alocados em seu interior, não sendo permitida a captação do ar externo, mas tão-somente através do interior do imóvel.

De forma a assegurar o pleno atendimento das condições ambientais, juntamente com o sistema de exaustão poderá ser especificada climatização com equipamentos unitários, intertravados eletricamente, na seguinte configuração de funcionamento:

- Temperatura e umidade relativa dentro da faixa operacional: somente a exaustão;

- Temperatura e/ou umidade acima da faixa operacional: a exaustão desliga e automaticamente liga a climatização, via termostato ou umidostato.

A descarga do ar quente, por sua vez, deverá obrigatoriamente ser efetuada para o exterior.

Ambientes de Exposição Cultural (CAIXA CULTURAL)

Ambientes dessa natureza necessitam de controle rigoroso da temperatura e umidade relativa do ar, inclusive os depósitos das obras de arte, pois normalmente também abrigam esses objetos em determinados períodos dos eventos.

Sendo assim, há que se prever em projeto, além do termostato, também um umidostato para controle da umidade e, em decorrência, formas de reaquecimento do ar, no caso de desumidificação e reservatório de água limpa e respectiva infraestrutura necessária para a sua alimentação, tais como caixa d’água exclusiva, drenos exclusivos, válvulas, boias e filtros, para a aplicação no processo de umidificação do ar.

Também é necessária a existência de condicionadores em situação de back-up, de modo a assegurar a não interrupção do funcionamento do sistema de climatização.

Outros locais característicos dessa unidade CAIXA são os auditórios, teatros, salas de ensaio, dentre outros, que não requerem redundância, porém uma garantia de um baixo nível de ruído, segundo a classificação constante da norma ABNT NBR 10.152, cuja estanqueidade e revestimentos acústicos para isolação e absorção acústica se fazem necessários, além, ainda do tratamento adequado de renovação de ar em função do maior adensamento de pessoas.

Os dados de temperatura e umidade relativa do ar para Ambientes de Arte, estabelecidos pela antiga norma brasileira ABNT – NBR 6401/1980 – Condições Internas para Verão, são:

- Museus e galerias de arte: 21 ºC a 23 ºC e 50% a 55%.

Como a nova norma NBR 16.401/2008 sequer cita os intervalos acima, optamos em continuar adotando esses mesmos parâmetros para projeto, salvo disposição contrária em nova norma técnica específica.

Entretanto, tão importante quanto garantir as condições climáticas é assegurar que estas não sofrerão variações bruscas ao longo do tempo, o que dependerá de um contrato de manutenção vigente e de boa qualidade técnica, além de sistema redundante para os ambientes específicos de exposição de obras de arte.

É importante salientar ainda que seja previsto em projeto componente nos condicionadores com a função de assegurar a faixa de temperatura requerida, por meio de termostatos, assim como a da umidade relativa, pelos umidostatos e umidificadores de ar, instalados internamente.

A classe mínima de filtragem nos condicionadores, segundo a tabela 5 da NBR 16.401-3, deverá ser:

- G3 + F8, para biblioteca, museus – exposição de obras sensíveis.

- F5, para teatro, cinema, auditório e sala de aula.

Características Técnicas de Materiais e Equipamentos

Unidades Condicionadoras do Tipo Portáteis

Deverão compor os condicionadores portáteis:

- Gabinete metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo;

- Painel frontal com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis;

- Filtro de ar removível e lavável;

- Termostato para regulagem da temperatura ambiente;

- Sistema para entrada de ar externo e interno.

- Duto flexível de rejeição do ar aquecido;

- Adaptador para janela, porta ou parede e espuma de vedação.

A tensão deverá ser de acordo com o fornecimento da região e as partes metálicas dotadas de tratamento anticorrosivo.

Eficiência

Os aparelhos deverão possuir o selo PROCEL de consumo de energia, com classificação na categoria “A”.

Nos aparelhos que ainda não forem classificados com Selo Procel, deverá ser avaliada a sua eficiência energética.

Para a definição da eficiência energética do equipamento, deverá ser adotado o coeficiente de eficiência energética utilizado pelo INMETRO no PROCEL. O coeficiente deverá ser calculado pela razão entre a capacidade de refrigeração do equipamento e a sua potência elétrica.

O coeficiente de eficiência energética mínimo admissível para esse tipo de condicionadores deve ser de 2,55.

Unidades Condicionadoras tipo Janela (ACJ)

Deverão ser dotadas dos seguintes elementos mínimos:

- Gabinete metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo;

- Painel frontal com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis;

- Chave seletora com as posições desligado, ventilação e refrigeração;

- Filtro de ar removível e lavável;

- Termostato para regulagem da temperatura ambiente;

- Sistema para entrada de ar externo.

Quando especificado pela CAIXA, os aparelhos serão dotados da válvula reversora para operar em ciclo reverso, permitindo o aquecimento do espaço condicionado.

Os aparelhos deverão ser dotados de compressor rotativo;

As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Os aparelhos deverão apresentar nível de ruído compatível com as Normas ABNT 10.151 e 10.152, bem como a NR 17 – Ergonomia/Condições Ambientais.

O cabo de ligação à tomada deverá ter opção de saída para ambos os lados;

Tensão de acordo com o fornecimento de energia da região.

Eficiência

Os aparelhos deverão possuir o selo PROCEL de consumo de energia, com classificação na categoria “A”.

Nos aparelhos que ainda não forem classificados com Selo Procel, deverá ser avaliada a sua eficiência energética.

Para a definição da eficiência energética do equipamento, deverá ser adotado o coeficiente de eficiência energética utilizado pelo INMETRO no PROCEL. O coeficiente deverá ser calculado pela razão entre a capacidade de refrigeração do equipamento e a sua potência elétrica.

O coeficiente de eficiência energética mínimo admissível para esse tipo de condicionadores deve ser de 2,82, conforme tabela anexa.

Unidades Condicionadoras tipo MINISPLIT

O minisplit é constituído de duas partes: a interna (unidade evaporadora) e a externa (unidade condensadora), quando na condição de apenas resfriamento.

O gabinete da unidade evaporadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica, não sendo aceitos lã de vidro ou outros materiais porosos. Deverá ser fornecido com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtro de ar removível, preferencialmente classe de filtragem G3, para atendimento à Portaria do Ministério da Saúde.

Os principais tipos de unidades evaporadoras podem ser instaladas da seguinte forma:

- Aparente em parede (hi-wall);

- Aparente sob o teto (underceiling ou piso-teto);

- Embutida no entreforro (cassete), com área de insuflação aparente, faceando o forro;

- Embutida normalmente em entre forro (built-in), para uso com dutos.

Unidade Condensadora

O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

Os aparelhos deverão ser dotados de compressores scroll ou rotativo

As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Deverão ser previstos dispositivos para controle de condensação quando houver utilização do condicionador em períodos de baixa temperatura externa.

Circuito Frigorífico

Deverá ser confeccionado em tubos de cobre sem costura, e ser fornecido com carga completa de refrigerante.

Aquecimento

Quando especificado pela CAIXA, os aparelhos serão dotados da válvula reversora para operar em ciclo reverso, permitindo o aquecimento do espaço condicionado.

Os aparelhos deverão apresentar nível de ruído compatíveis com as Normas ABNT 10.151 e 10.152, bem como a NR 17 - Ergonomia.

Eficiência

Os aparelhos deverão possuir o selo PROCEL de consumo de energia, com classificação na categoria “A”.

Nos aparelhos que ainda não forem classificados com Selo Procel, deverá ser avaliada a sua eficiência energética.

Para a definição da eficiência energética do equipamento, deverá ser adotado o coeficiente de eficiência energética utilizado pelo INMETRO no PROCEL. O coeficiente deverá ser calculado pela razão entre a capacidade de refrigeração do equipamento e a sua potência elétrica.

O coeficiente de eficiência energética mínimo admissível para esse tipo de condicionadores deve ser de 3,20, conforme tabela anexa.

Unidades Condicionadoras tipo SPLIT ou SPLITÃO

Gabinete

Será constituído por uma estrutura metálica, com painéis e perfis de chapa de aço galvanizado, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, e com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo. Os painéis deverão ser removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina. O gabinete da unidade condensadora deverá receber acabamento adequado para instalação ao tempo. O gabinete do evaporador será revestido internamente com isolamento termoacústico, não sendo aceita lã de vidro.

Evaporador

Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa) e ser equipado com distribuidor e coletores de fluido refrigerante. A bandeja de condensado deverá ser fabricada em poliestireno de alto impacto.

Não será aceito isolamento termoacústico em lã de vidro ou materiais similares porosos na região do evaporador, salvo se houver rechapeamento (material isolante entre as chapas).

As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Condensador

Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa). Será dotado de sub-resfriador integral que assegure um sub-resfriamento adequado.

Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

Ventiladores

Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 polos, alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão.

Nas situações em que não seja exigida pressão estática disponível, o ventilador do condensador poderá ser do tipo axial, acoplado diretamente ao motor elétrico.

As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Compressores

Serão do tipo scroll, instalados sobre isoladores de vibração;

Serão acionados por motores elétricos trifásicos, protegidos internamente contra sobrecargas e adequados para tolerar uma variação de tensão de até 10% do valor nominal, e desbalanceamento máximo de corrente entre fases de 2%;

Os motores serão refrigerados pelo fluxo de sucção de refrigerante;

Quando recomendado pelo fabricante, os compressores deverão ser dotados de aquecedores de cárter;

Os compressores deverão receber garantia mínima de 3 anos do fabricante.

Circuito Frigorífico

Será confeccionado em tubos de cobre sem costura, e fornecido com carga completa de refrigerante. Cada circuito deverá apresentar, no mínimo, os componentes relacionados a seguir, instalados pelo fabricante:

- Válvula de expansão termostática com equalização externa;

- Filtro secador com conexões rosqueadas (cartuchos selados);

- Visor de líquido com indicador de umidade em local de fácil visualização;

- Isolamento térmico de borracha elastomérica na linha de sucção, conforme ANEXO P3 – Interligações Frigorígenas deste Apêndice;

- Válvulas de serviços capazes de interromper o fluxo de refrigerante e permitir a leitura de pressão, recolhimento e carga de gás, instaladas nas linhas de sucção e descarga do compressor;

- Válvula de serviço ou registro instalado na linha de líquido a montante e a jusante do filtro secador;

- Tanque de líquido;

- Válvula solenoide na linha de líquido;

- Pressostato de alta com transdutor de pressão;

- Pressostato de baixa com transdutor de pressão;

- Registro a jusante do condensador;

- Acima de 7,5 TR a unidade deverá possuir 2 circuitos/compressores independentes.

As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Filtros de Ar

O condicionador deverá contar com um pré-filtro classe G1, do tipo permanente e lavável, e filtro principal instalado dentro do gabinete a montante da serpentina evaporadora. O filtro principal deverá ter eficiência compatível com a classe G4 ou F5 da NBR -16.401 da ABNT, conforme a aplicação - para escritório ou agência bancária - e ter característica de microbicida. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

Caso não seja possível a instalação do filtro classe G1 no equipamento, este poderá ser instalado nos vãos de retorno.

Sistema de Aquecimento

Para situações específicas, o condicionador deverá contar com este subsistema, dotado de resistências elétricas onde não houver alternativas operacionalmente mais econômicas, que servirá para reaquecer o ar desumidificado nas serpentinas a temperaturas muito baixas, quando se deseja reduzir a umidade do ar, além de condicionar o ar em regiões muito frias. Caberá ao projetista definir o melhor tipo de conjunto a ser utilizado, considerando aspectos técnico-econômicos, e justificar esta escolha à CAIXA.

Sistema de Controle de Umidade

Será utilizado apenas em ambientes críticos, que exijam tal controle. Será composto por um recipiente confeccionado com chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, com resistência de aquecimento imersa. O recipiente será dotado de válvula de bronze, comandada por boia de aço inoxidável ou cobre, que controlará o nível de água, além de ladrão e dreno. O controle do funcionamento da resistência será por meio de sensor de umidade instalado no ambiente condicionado. Como proteção, será instalado um sensor de nível de água que deverá desligar a resistência quando a água atingir um nível mínimo fixado. O sistema de controle de umidade só será instalado quando especificado pela CAIXA.

Quadro Elétrico

Será montado no interior do gabinete do condicionador, devendo ser possível acessá-lo sem interrupção do funcionamento da máquina. Abrigará todos os elementos de operação e controle da unidade, contendo no mínimo os seguintes elementos, dimensionados conforme a NB-3/90 – Instalações elétricas de baixa tensão (NBR-5410):

- Fusíveis Diazed para cada motor elétrico;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Chave contatora e relé térmico de sobrecarga para cada motor elétrico;

- Relé temporizador para partida sequencial (unidade com 2 compressores);

- Fusíveis para o circuito e chave contadora para cada estágio de aquecimento, ou resistência de controle de umidade, se instalados;

- Relés auxiliares para intertravamento;

- Relé para sequência de fases;

- Opção para remoção do Q.E. para comando a distância.

No caso de instalação de sistema de aquecimento e/ou de controle de umidade, os componentes de comando, força e sinalização deverão ser instalados em quadro elétrico independente.

Painel de Comando

Deverá ser instalado em local de fácil acesso, contendo todos os dispositivos de acionamento da máquina perfeitamente identificados, bem como lâmpadas piloto ou leds para sinalização do estado operacional da máquina. Em unidades dotadas de sistema com aquecimento, o painel deverá conter ainda uma chave seletora para refrigeração ou calefação.

Intertravamentos

O circuito de comando da unidade deverá atender às seguintes condições de sequência operacional:

- Impedir a partida dos compressores quando as chaves contatoras de ventiladores não estiverem energizadas;

- Impedir a partida simultânea de 2 compressores (em unidades com mais de 1 compressor);

- Impedir o funcionamento simultâneo dos sistemas de refrigeração e aquecimento em um mesmo condicionador;

- Impedir o funcionamento das resistências de aquecimento na falta de ventilação no evaporador, ou no caso de elevação excessiva da temperatura superficial das resistências de aquecimento.

Fator de Potência

O equipamento será fornecido com o fator de potência maior ou igual a 0,95. Incluir banco de capacitores junto ao quadro de AC, com possibilidade de desligamento quando o equipamento não estiver em operação.

Eficiência

Deverão se enquadrar nos níveis A ou B do PROCEL, respeitando o especificado nos RTQ – INMETRO e na Norma ASHRAE 90.1/2001, com tabela de classificação apresentada em anexo.

Unidades Condicionadores tipo SELF-CONTAINED

Gabinete

- Confeccionados em perfis e painéis de fechamento ou totalmente em chapas de aço (preto ou galvanizado), reforçadas nas dobras, ou ainda em plástico de engenharia de alta resistência. As chapas de aço serão tratadas contra corrosão. Deverá possuir isolamento térmico para impedir a condensação e ganhos de calor.

A parte isolada do gabinete exposta ao ar que é insuflado no ambiente condicionado, deverá ser revestido internamente com material liso e lavável e que construtivamente não permita que se danifique o isolamento com umidade ou pela ação mecânica da limpeza (diminuição da seção, arrancamento etc.).

As juntas e partes removíveis para acesso da manutenção deverão ser providas de guarnições devidamente coladas para evitar infiltrações e vazamentos de ar.

Bandeja Coletora de Condensado

Confeccionada em material lavável, não corrosivo ou tratado contra corrosão.  Deverá possuir caimento acentuado e a tomada do dreno será localizada de forma a não permitir o acúmulo de condensado.

Serpentinas Evaporadoras e Condensadoras

Cada serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 24 bar (350 psi).

Evaporadoras

Tubos de cobre sem costura, mecanicamente expandidos contra aletas de alumínio.

Condensadoras

Possuirão sub-resfriador incorporado. Admitir-se-á dois tipos de serpentinas, ambas confeccionadas de tubos sem costura mecanicamente expandidos contra aletas.

Quando de metais similares, serão do tipo alumínio/alumínio ou cobre/cobre.

Quando de metais dissimilares, os tubos serão de cobre e as aletas de alumínio, tratadas contra corrosão galvânica.

Dispositivos de Expansão

Válvula de expansão termostática ou eletrônica. Admitir-se-á tubo capilar e orifício calibrado, no caso de se utilizar unidades divididas em que o compressor e condensador estejam no mesmo módulo.

Filtros de Ar

O condicionador deverá contar com um pré-filtro classe G1, do tipo permanente e lavável, e o filtro principal instalado dentro do gabinete e a montante da serpentina evaporadora. O filtro principal deverá ter eficiência compatível com a classe F5 da NBR-16.401 (Instalações centrais de ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto) e ser microbicida. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

Caso não seja possível a instalação do filtro classe G1 no equipamento, este poderá ser instalado nos vãos de retorno.

Sistema de Aquecimento

Para situações específicas, o condicionador deverá contar com este subsistema, dotado de resistências elétricas onde não houver alternativas operacionalmente mais econômicas, que servirá para reaquecer o ar desumidificado nas serpentinas a temperaturas muito baixas, quando se deseja reduzir a umidade do ar, além de condicionar o ar em regiões muito frias. Caberá ao projetista definir o melhor tipo de conjunto a ser utilizado, considerando aspectos técnico-econômicos, e justificar esta escolha à CAIXA.

Sistema de Controle de Umidade

Será utilizado apenas em ambientes críticos, que exijam tal controle. Será composto por um recipiente confeccionado com chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, com resistência de aquecimento imersa. O recipiente será dotado de válvula de bronze, comandada por boia de aço inoxidável ou cobre, que controlará o nível de água, além de ladrão e dreno. O controle do funcionamento da resistência será por meio de sensor de umidade instalado no ambiente condicionado. Como proteção, será instalado um sensor de baixo nível de água que deverá desligar a resistência quando a água atingir um nível mínimo fixado. O sistema de controle de umidade só será instalado quando especificado pela CAIXA.

Deverá abrigar todos os dispositivos de comando e proteção do equipamento, podendo ser instalado incorporado ao gabinete ou externamente. Conterá os seguintes elementos mínimos, dimensionados conforme a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR 5.410), com os comandos perfeitamente identificados:

- Fusíveis para o circuito de comando e para os circuitos de força de motores e resistências;

- Chave contatora para as resistências, se instaladas;

- Lâmpadas de sinalização.

Compressor

Hermético, orbital do tipo espiral, comercialmente conhecido como “scroll”, dotado de dispositivo que proteja o motor elétrico contra sobreaquecimento decorrente de sobrecarga ou partidas sucessivas.

Refrigerante

R – 407C, R – 410A ou R-417A.

Ventiladores da Evaporadora

Centrífugos, dupla aspiração, pás curvadas para a frente (“sirocco”), rotores balanceados estática e dinamicamente apoiados sobre rolamentos, transmissão por meio de polias e correias em “V”,  ou acionamento direto (até a capacidade de 7,5 TR). Quando a transmissão se der por meio de polias, a polia motora será do tipo ajustável.

Ventiladores do Condensador

Axiais ou centrífugos com dupla aspiração e pás curvadas para a frente (“siroco”), rotores apoiados sobre rolamentos, transmissão por meio de polias e correias em “V” ou acionamento direto.

O nível total de pressão sonora (NTPS) produzido pelo condensador, medido em câmara reverberante, às distâncias previstas nas normas ANSI S 12.32-90 ou ISO 3741-99, não deverá exceder os seguintes valores:

- 70 dBA – para condensadores com a capacidade até 10 TR;

- 75 dBA – para condensadores com a capacidade até 15 TR.

A partir dos valores de pressão sonora obtidos para cada faixa de frequência, conforme uma das normas acima, será calculado o Índice sonoro do condensador, de acordo com a norma ARI 270-95.  A pressão sonora previsível do condensador,  dependendo do modo de instalação, será estimado conforme previsto na norma ARI 275-97, não podendo exceder a legislação vigente ou posturas locais.

Nota: Medidas de pressão sonora em câmaras anecóicas poderão ser aceitas desde que se utilizem fatores de correção adequados para converter os valores obtidos, para aqueles que seriam obtidos em câmaras reverberantes.

Acessórios do Circuito Frigorífico

O equipamento será fornecido com os seguintes acessórios, por circuito frigorífico, montados em fábrica:

- Visor de líquido com indicador de umidade;

- Filtro secador na linha de líquido, com extremidades rosqueadas (cartuchos selados) ou soldáveis (elemento filtrante recambiável);

- Válvula de serviço para bloqueio de linha, leitura de pressão, recolhimento e carga de refrigerante, nos seguintes locais:

- Sucção do compressor;

- Descarga do compressor;

- Saída do condensador;

Intertravamentos

O circuito de comando da unidade deverá atender às seguintes condições de sequência operacional:

- impedir a partida dos compressores quando as chaves contatoras de ventiladores e bombas não estiverem energizadas;

- impedir a partida simultânea de 2 ou mais compressores (relé temporizador);

- impedir o funcionamento simultâneo dos sistemas de refrigeração e aquecimento em um mesmo condicionador;

- impedir o funcionamento das resistências de aquecimento na falta de ventilação no evaporador, ou no caso de elevação excessiva da temperatura superficial das resistências de aquecimento.

Quadro Elétrico

Será montado no interior do gabinete do condicionador. Devendo o acesso a ele ser possível sem interrupção do funcionamento da máquina. Abrigará todos os elementos de operação e controle da unidade, contendo no mínimo os seguintes elementos, dimensionados conforme a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR-5410):

- Fusíveis Diazed para cada motor elétrico;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Chave contatora e relé térmico de sobrecarga para cada motor elétrico;

- Relé temporizador para partida sequencial (unidades com 2 compressores);

- Fusíveis e chave contatora para cada estágio de aquecimento, ou resistência de controle de umidade, se instalados;

- Relé de sequência de fases;

- Relés auxiliares para intertravamento.

No caso de instalação de sistema de aquecimento e/ou de controle de umidade, os componentes de comando, força e sinalização deverão ser instalados em quadro elétrico independente.

Painel de Controle

Deverá ser instalado em local de fácil acesso, contendo todos os dispositivos de acionamento da máquina perfeitamente identificados, bem como lâmpadas piloto ou leds para sinalização do estado operacional da máquina. Em unidades dotadas de sistema de aquecimento, o painel deverá conter ainda uma chave seletora para refrigeração ou calefação.

Fator de Potência

O equipamento será fornecido com o fator de potência maior ou igual a 0,95. Incluir banco de capacitores junto ao quadro de AC, com possibilidade de desligamento quando o equipamento não estiver operando.

Eficiência

Deverão se enquadrar nos níveis A ou B do PROCEL, respeitando o especificado nos RTQ – INMETRO e na Norma ASHRAE 90.1/2001, com tabela de classificação apresentada em anexo.

Componentes

Alguns componentes auxiliares poderão ser incorporados ao sistema de forma a complementar ou garantir o funcionamento correto dele. Desses componentes, os listados abaixo são os mais comumente necessários e deverão ser empregados sempre que o projetista julgar importante:

- Termostato;

- Controlador de Pressão;

- Pressostato de alta;

- Kit umidificador;

- Kit de aquecimento.

Unidades Condicionadoras tipo ROOF-TOP

Gabinete

Será constituído por uma estrutura metálica com painéis de chapa de aço galvanizado, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo. Os painéis serão removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina e construídos com chapas de bitola adequada à boa rigidez do conjunto. O gabinete será revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica. Será provido de bandeja coletora de condensado com caimento para o lado da drenagem.

Evaporador

Será constituído por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa) e ser equipado com distribuidor e coletores de fluido refrigerante. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Não será aceito isolamento termoacústico em lã de vidro ou materiais similares porosos na região do evaporador, salvo se houver rechapeamento (material isolante entre as chapas).

Condensador a Ar

Será constituído por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa). Será dotado de sub-resfriador integral que assegure um sub-resfriamento adequado.

Será dada preferência à utilização de condensador remoto, que deverá possuir gabinete próprio, construído em chapas e perfis de aço com acabamento similar ao da unidade evaporadora. O isolamento termoacústico poderá ser de lã de vidro, lã de rocha, espumas, ou qualquer outro elemento para uma boa eficiência termoacústica.

Em regiões litorâneas, as aletas deverão ser de cobre ou de alumínio revestido com produto para proteção galvânica.

Condensador a Água

Será preferencialmente do tipo shell and tube, confeccionado com carcaça de aço-carbono com tampas removíveis de ferro fundido. Os tubos serão de cobre com aletamento integral, expandidos mecanicamente nos espelhos de aço. Será dotado de válvula de segurança e de sub-resfriador integral que assegure o sub-resfriamento adequado. O condensador deverá permitir a conexão da tubulação hidráulica no lado que for indicado no projeto. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Ventiladores

Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 polos, alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão.

No caso de unidades com condensador remoto em que não seja exigida pressão estática disponível, o ventilador do condensador deverá ser do tipo axial, acoplado diretamente ao motor elétrico.

Deverão ser utilizados dois ventiladores por evaporador. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Compressores

Serão do tipo scroll, instalados sobre isoladores de vibração;

Serão acionados por motores elétricos trifásicos, protegidos internamente contra sobrecargas e adequados para tolerar uma variação de tensão de até 10% do valor nominal;

Os motores serão refrigerados pelo fluxo de sucção de refrigerante;

Quando recomendado pelo fabricante, os compressores serão dotados de aquecedores de cárter;

Os compressores deverão ter garantia mínima de 3 anos do fabricante.

Circuito de Refrigeração

Será confeccionado com tubos de cobre sem costura, com carga completa de refrigerante, exceto nos equipamentos com condensadores remotos. Cada circuito deverá apresentar os componentes relacionados a seguir:

- Válvula de expansão termostática com equalização externa;

- Filtro secador com conexões rosqueadas (cartuchos selados);

- Visor de líquido com indicador de umidade em local de fácil visualização;

- Isolamento térmico de borracha elastomérica na linha de sucção;

- Válvulas de serviço capazes de interromper o fluxo de refrigerante e permitir a leitura de pressão, recolhimento e carga de gás, instaladas nas linhas de sucção e descarga do compressor;

- Válvula de serviço ou registro instalado na linha de líquido a montante e a jusante de filtro secador;

- Tanque de líquido;

- Válvula solenoide na linha de líquido (para sistemas com condensação remota);

- Pressostato de alta com transdutor de pressão;

- Pressostato de baixa com transdutor de pressão;

- Acima de 7,5 TR, a unidade deverá possuir 2 circuitos independentes.

Todos os componentes citados serão exigidos, devendo a sua instalação ser efetuada em fábrica.

Filtros de Ar

O condicionador deverá contar com um pré-filtro classe G4, do tipo permanente e lavável, e o filtro principal instalado dentro do gabinete e a montante da serpentina evaporadora. O filtro principal deverá ter eficiência compatível com a classe F5 da NBR-16.401 da ABNT (Instalações centrais de ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto) e ser microbicida. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

Caso não seja possível a instalação do filtro classe G1 no equipamento, este poderá ser instalado nos vãos de retorno.

Sistema de Aquecimento

O condicionador deverá contar com este subsistema, dotado de resistências elétricas onde não houver alternativas operacionalmente mais econômicas, que servirá para reaquecer o ar desumidificado nas serpentinas a temperaturas muito baixas, além de condicionar o ar em regiões muito frias. Caberá ao projetista definir o melhor tipo de sistema a ser utilizado, considerando aspectos técnico-econômicos, e justificar esta escolha à CAIXA.

Sistema de Controle de Umidade

Será utilizado apenas em ambientes críticos, que exijam tal controle. Será composto por um recipiente confeccionado com chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, com resistência de aquecimento imersa. O recipiente será dotado de válvula de bronze, comandada por boia de aço inoxidável ou cobre, que controlará o nível de água, além de ladrão e dreno. O controle do funcionamento da resistência será por meio de sensor de umidade instalado no ambiente condicionado. Como proteção, será instalado um sensor de nível de água que deverá desligar a resistência quando a água atingir um nível mínimo fixado. O sistema de controle de umidade só será instalado quando especificado pela CAIXA.

Quadro Elétrico

Será montado no interior do gabinete do condicionador. Devendo o acesso a ele ser possível sem interrupção do funcionamento da máquina. Abrigará todos os elementos de operação e controle da unidade, contendo no mínimo os seguintes elementos, dimensionados conforme a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR-5410):

- Fusíveis Diazed para cada motor elétrico;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Chave contatora e relé térmico de sobrecarga para cada motor elétrico;

- Relé temporizador para partida sequencial (unidades com 2 compressores);

- Fusíveis e chave contatora para cada estágio de aquecimento, ou resistência de controle de umidade, se instalados;

- Relé de sequência de fases;

- Relés auxiliares para intertravamento.

No caso de instalação de sistema de aquecimento e/ou de controle de umidade, os componentes de comando, força e sinalização deverão ser instalados em quadro elétrico independente.

Painel de Controle

Deverá ser instalado em local de fácil acesso, contendo todos os dispositivos de acionamento da máquina perfeitamente identificados, bem como lâmpadas piloto ou leds para sinalização do estado operacional da máquina. Em unidades dotadas de sistema de aquecimento, o painel deverá conter ainda uma chave seletora para refrigeração ou calefação.

Intertravamentos

O circuito de comando da unidade deverá atender às seguintes condições de sequência operacional:

- impedir a partida dos compressores quando as chaves contatoras de ventiladores e bombas não estiverem energizadas;

- impedir a partida simultânea de 2 ou mais compressores (relé temporizador);

- impedir o funcionamento simultâneo dos sistemas de refrigeração e aquecimento em um mesmo condicionador;

- impedir o funcionamento das resistências de aquecimento na falta de ventilação no evaporador, ou no caso de elevação excessiva da temperatura superficial das resistências de aquecimento.

Fator de Potência

O equipamento será fornecido com o fator de potência maior ou igual a 0,95. Incluir banco de capacitores junto ao quadro de AC, com possibilidade de desligamento quando o equipamento não estiver operando.

Eficiência

Deverão se enquadrar nos níveis A ou B do PROCEL, respeitando o especificado nos RTQ – INMETRO e na Norma ASHRAE 90.1/2001, com tabela de classificação apresentada em anexo.

Unidades Resfriadoras de Líquido (CHILLERS)

Chiller com Condensação a Ar

O grupo resfriador será montado sobre estrutura confeccionada com perfis laminados de aço, dimensionados para suportar o peso e vibrações do conjunto. Caso estes sejam fornecidos em gabinetes metálicos, os mesmos deverão ser confeccionados com chapas de aço fosfatizadas e acabamento em pintura eletrostática, sendo os painéis removíveis para permitir o acesso às partes internas da máquina. Os condensadores poderão ser instalados remotamente.

A disposição da estrutura deverá permitir a fácil remoção dos compressores. Todos os componentes metálicos da estrutura serão soldados eletricamente, com os pontos de solda completamente limpos de rebarbas, pingos ou bolhas. A pintura de acabamento será à base de esmalte sintético, aplicada sobre fundo antioxidante de cromato de zinco. Os compressores serão fixados à base por meio de calços antivibratórios.

O evaporador será do tipo shell and tube, com carcaça em aço-carbono e tampas de ferro fundido ou aço, com conexões flangeadas e tubos de cobre sem costura com aletamento integral, expandidos mecanicamente contra os espelhos. Será dotado de defletores internos e suportes intermediários para evitar movimentos relativos dos tubos. Será projetado e testado conforme as especificações da ASME para vasos de pressão sem combustão, sendo os testes efetuados a pressões compatíveis com as condições operacionais do equipamento. Será revestido externamente com material isolante térmico, com proteção mecânica externa.

O condensador será em serpentina de tubos de cobre sem costura, com aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, devendo ser dimensionado para proporcionar um adequado sub-resfriamento do refrigerante. Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou de alumínio revestido com produto para proteção galvânica.

Os compressores poderão ser do tipo parafuso ou scroll, de acionamento direto, com carcaça estanque às pressões de operação. A carcaça deverá ser testada contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa). Quando recomendado pelo fabricante, os compressores serão dotados de aquecedores de cárter. Utilizarão motores elétricos de indução, 4 polos, alto rendimento, com rotor gaiola e enrolamentos resfriados pelo gás refrigerante de sucção. Os motores deverão ser adequados para suportar variações de tensão de mais ou menos 10% da tensão nominal. Os enrolamentos dos motores serão protegidos contra superaquecimento por sensores internos. A partida de motores elétricos deverá ser com corrente inicial reduzida, utilizando-se sistemas como chave estrela-triângulo ou chave compensadora automática. No caso de compressor scroll deverá haver relé de sequência e inversão de fase, bem como pressostato de baixa pressão, e deverá ser proposta uma quantidade mínima de compressores por resfriador que permita uma adequada operação em cargas parciais. Havendo equipamentos com diferentes tipos de compressores disponíveis para uma dada aplicação, deverá ser feita uma análise técnico-econômica para a escolha mais adequada, privilegiando a solução com o menor consumo de energia.

Circuito frigorífico deverá apresentar os seguintes acessórios, instalados pelo fabricante:

- Filtro secador com conexões rosqueáveis e miolo removível;

- Visor de líquido com indicador de umidade em local de fácil visualização;

- Válvula de expansão eletrônica ou termostática;

- Pressostatos de alta e baixa, com rearme manual na alta;

- Válvula de serviço nas linhas de líquido, sucção e descarga dos compressores;

- Manômetro para leitura das pressões de sucção e descarga.

O esquema elétrico e o circuito de controle deverão prever os seguintes elementos:

- Fusíveis, chave contatara e relé térmico de sobrecarga para cada motor elétrico;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Relé temporizador para máquinas com mais de 1 compressor;

- Termostato para controle da temperatura de água;

- Termostato anticongelamento;

- Proteção contra superaquecimento do enrolamento dos motores dos compressores;

- Painel com circuito de controle microprocessado.

O equipamento será fornecido com o fator de potência maior ou igual a 0,95. Incluir banco de capacitores junto ao quadro de AC, com possibilidade de desligamento quando o equipamento não estiver operando.

O equipamento deve atender às eficiências mínimas, tanto em plena carga (COP) quanto em cargas parciais (IPLV), exigidas pela Norma ASHRAE 90.1, em sua última versão.

Chiller com Condensação a Água

Estrutura

O grupo resfriador será montado sobre estrutura confeccionada com perfis laminados de aço, dimensionados para suportar o peso e vibrações do conjunto. Caso estes sejam fornecidos em gabinetes metálicos, os mesmos deverão ser confeccionados com chapas de aço fosfatizadas e acabamento em pintura eletrostática, sendo os painéis removíveis para permitir o acesso às partes internas da máquina. Os condensadores poderão ser instalados remotamente.

A disposição da estrutura deverá permitir a fácil remoção dos compressores. Todos os componentes metálicos da estrutura serão soldados eletricamente, com os pontos de solda completamente limpos de rebarbas, pingos ou bolhas. A pintura de acabamento será à base de esmalte sintético, aplicada sobre fundo antioxidante de cromato de zinco. Os compressores serão fixados à base por meio de calços antivibratórios.

Compressores

Serão do tipo parafuso ou scroll, de acionamento direto, com carcaça estanque às pressões de operação. A carcaça deverá ser testada contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa). Quando recomendado pelo fabricante, os compressores serão dotados de aquecedores de cárter. Utilizarão motores elétricos de indução, 4 polos, alto rendimento, com rotor gaiola e enrolamentos resfriados pelo gás refrigerante de sucção. Os motores deverão ser adequados para suportar variações de tensão de mais ou menos 10% da tensão nominal. Os enrolamentos dos motores serão protegidos contra superaquecimento por sensores internos. A partida de motores elétricos deverá ser com corrente inicial reduzida, utilizando-se sistemas como chave estrela-triângulo ou chave compensadora automática. No caso de compressor scroll deverá haver relé de sequência e inversão de fase, bem como pressostato de baixa pressão, e deverá ser proposta uma quantidade mínima de compressores por resfriador que permita uma adequada operação em cargas parciais. Havendo equipamentos com diferentes tipos de compressor disponíveis para uma dada aplicação, deverá ser feita uma análise técnico-econômica para a escolha mais adequada, privilegiando a solução com o menor consumo de energia.

Trocadores de Calor

Serão do tipo shell and tube, com carcaça confeccionada com aço-carbono e tampas de ferro fundido ou aço, com conexões flangeadas e tubos de cobre sem costura com aletamento integral, expandidos mecanicamente contra os espelhos. Serão dotados de defletores internos e suportes intermediários para evitar movimentos relativos dos tubos. Os trocadores serão projetados e testados conforme as especificações da ASME para vasos de pressão sem combustão, sendo os testes efetuados a pressões compatíveis com as condições operacionais do equipamento. O condensador deverá ser dimensionado para propiciar o adequado sub-resfriamento e atuar como reservatório de refrigerante líquido. O condensador será dotado de válvula de segurança. O evaporador será revestido externamente com material isolante térmico, com proteção mecânica externa. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Circuito Frigorífico

Será confeccionado com tubos de cobre sem costura, sendo um circuito para cada compressor ou, no máximo, 2 compressores operando em paralelo. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo. O controle do fluxo de refrigerante será por meio de válvula de expansão eletrônica ou termostática. Poderá ser utilizada válvula piloto comandando a válvula principal em circuitos de grande porte. Cada circuito operará independentemente e contará com os seguintes acessórios, instalados pelo fabricante:

- Filtro secador rosqueável, com elementos filtrantes recambiáveis;

- Visor de líquido com indicador de umidade em local de fácil visualização;

- Isolamento térmico com borracha elastomérica na linha de sucção;

- Válvulas de serviço capazes de interromper o fluxo de refrigerante e dotadas de conexão para leitura de pressão, recolhimento e carga de refrigerante, instaladas na sucção e descarga dos compressores e na linha de líquido, a montante do filtro secador;

- Conexão flexível na descarga dos compressores (mufla);

- Pressostato de alta e baixa pressão, com rearme manual na alta;

- Registros na tubulação de comunicação com manômetros e pressostatos, para permitir a substituição destes componentes sem perda de refrigerante;

- Tubulação de equalização de nível de óleo, interligando o cárter de compressores que trabalham em paralelo.

Quadro Elétrico / Proteções

Todos os componentes elétricos de proteção e controle do funcionamento de máquina ficarão abrigados em um quadro, montado junto ao grupo resfriador, construído em chapas de aço galvanizado tratadas contra corrosão e com pintura de acabamento. O quadro será dotado de portas com trinco e terá ventilação adequada para a dissipação de calor de seus componentes. Conterá os seguintes componentes mínimos, dimensionados conforme a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR-5410):

- Fusíveis, chaves contatoras e relé térmico de sobrecarga para cada compressor;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Barramento de força;

- Relés temporizadores anti-reciclagem e para partida sequencial dos compressores;

- Relés auxiliares para interligação ao sistema de circulação / resfriamento da água de condensação;

- Termostato anticongelamento do evaporador;

- Termostato de múltiplos estágios para controle da temperatura da água gelada;

- Deverá ter grau de proteção IP-54 devendo ser totalmente estanque quando fechado.

Painel de operação e controle

Será instalado junto ao quadro elétrico, com visor de cristal líquido, com possibilidade de ajuste de set-point e histerese, devendo conter os seguintes instrumentos mínimos, claramente identificáveis:

- Chave partida / parada de cada compressor;

- Lâmpada piloto indicando o funcionamento de cada compressor;

- Lâmpada de alarme indicando que proteção atuou em caso de desarme automático dos compressores;

- Chave para comutação manual da sequência de partida dos compressores;

- Manômetros para leitura de pressão de sucção e pressão de descarga de cada circuito;

- Manômetros para leitura de pressão de óleo em cada compressor;

- Sensor de temperatura externa;

O equipamento deve atender às eficiências mínimas, tanto em plena carga (COP) quanto em cargas parciais (IPLV), exigidas pela Norma ASHRAE 90.1.

Resfriadoras do tipo Centrífuga

Por serem de aplicação restrita a instalações de grande porte, as resfriadoras que operem com este tipo de compressor terão as suas características definidas pela CAIXA para cada projeto específico.

Resfriadoras por Absorção

Unidades resfriadoras tipo chiller que utilizam ciclo de refrigeração por absorção em lugar do ciclo por compressão de vapor. Podem ser de queima direta/indireta ou de aproveitamento/recuperação de rejeitos térmicos em sistemas de cogeração.

Sua utilização só se justifica economicamente para aplicações em cogeração ou onde há infraestrutura pronta de disponibilização de gás natural, e por isso as resfriadoras que operem com este tipo de ciclo de refrigeração terão as suas características definidas pela CAIXA para cada projeto específico.

Eficiência

Os resfriadores de líquidos empregados deverão se enquadrar nos níveis A ou B do PROCEL, respeitando o especificado nos RTQ – INMETRO, com tabela de classificação apresentada em anexo.

Unidades Condicionadoras Tipo FAN-COILS

Fan-Coil do tipo Console ou Fancolete

É assim denominado o Fan-Coil para pequenos ambientes, com capacidade entre 0,5 e 3 TR. Será constituído por gabinete de chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, dotado de serpentina confeccionada com tubos de cobre com aletas integrais de alumínio, ventilador centrífugo de pás voltadas para frente, acionado por motor elétrico trifásico, com grau de proteção IP55, de alto rendimento, com no mínimo 3 velocidades. Deverá ser dotado de filtro microbicida com eficiência compatível com a classe F5 da NBR 16.401 (Instalações centrais de ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto). As unidades para instalação no ambiente deverão possuir grelha de insuflação direcional, e painel de comando incorporado ao gabinete, contendo no mínimo chave para as posições ligado/desligado, controle da velocidade do ventilador e regulagem de temperatura por meio do termostato. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

Fan-Coil de Linha Comercial

Gabinete

Será constituído por uma estrutura metálica em perfis de alumínio, com painéis de chapa de aço galvanizado, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo.

Os painéis serão removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina. O gabinete será revestido internamente com isolamento termoacústico em espuma elastomérica. O isolamento poderá também ser rechapeado, sendo que neste caso o recheio poderá ser qualquer tipo de isolamento, a critério do fabricante. Será provido de bandeja coletora de condensado com caimento para o lado da drenagem.

No caso de climatizadores com insuflação direta, sem rede de dutos, o gabinete será dotado de caixa plenum com as mesmas características construtivas, a qual possuirá grelha de insuflação com deflexão vertical e horizontal ajustáveis.

Quando especificado pela CAIXA, o gabinete deverá possuir espaço disponível para instalação de serpentina adicional para reaquecimento ou calefação, resistências elétricas e sistema de controle de umidade.

Serpentina

Será utilizada serpentina de alta eficiência, própria para trabalhar com água gelada ou quente. Será confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato.

Será dotada de coletores em tubos de cobre soldados nos tubos da serpentina e suspiro de ar com plug rosqueado.

Deverá ser previamente testada contra vazamentos a uma pressão de 200 psi.

Ventiladores

Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 polos, grau de proteção IP 55, de alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”, totalmente fechado, classe B, fator de serviço 1,15 e tensão de acordo com a região. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão.

Filtros de Ar

O condicionador deverá contar com um pré-filtro classe G1, do tipo permanente e lavável, e o filtro principal instalado dentro do gabinete e a montante da serpentina evaporadora. O filtro principal deverá ter eficiência compatível com a classe F5 da NBR-16.401 (Instalações centrais de ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto) e ser microbicida. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

Caso não seja possível a instalação do filtro classe G1 no equipamento, este poderá ser instalado nos vãos de retorno.

Sistema de Aquecimento

Para situações específicas, o condicionador deverá contar com este subsistema, dotado de resistências elétricas onde não houver alternativas operacionalmente mais econômicas, que servirá para reaquecer o ar desumidificado nas serpentinas a temperaturas muito baixas, quando se deseja reduzir a umidade do ar, além de condicionar o ar em regiões muito frias. Caberá ao projetista definir o melhor tipo de conjunto a ser utilizado, considerando aspectos técnico-econômicos, e justificar esta escolha à CAIXA.

Sistema de Controle de Umidade

Será utilizado apenas em ambientes críticos, que exijam tal controle. Será composto por um recipiente confeccionado com chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, com resistência de aquecimento imersa. O recipiente será dotado de válvula de bronze, comandada por boia de aço inoxidável ou cobre, que controlará o nível de água, além de ladrão e dreno. O controle do funcionamento da resistência será por meio de sensor de umidade instalado no ambiente condicionado. Como proteção, será instalado um sensor de baixo nível de água que deverá desligar a resistência quando a água atingir um nível mínimo fixado. O sistema de controle de umidade só será instalado quando especificado pela CAIXA.

Deverá abrigar todos os dispositivos de comando e proteção do equipamento, podendo ser instalado incorporado ao gabinete ou externamente. Conterá os seguintes elementos mínimos, dimensionados conforme a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR 5.410), com os comandos perfeitamente identificados:

- Fusíveis para o circuito de comando e para os circuitos de força de motores e resistências;

- Chave contatora para as resistências, se instaladas;

- Lâmpadas de sinalização.

Sistema de Fluxo de Refrigerante Variável (VRV)

O VRV é constituído de no mínimo duas partes: uma ou mais unidades internas (unidade(s) evaporadora(s)) e uma externa (unidade condensadora). A unidade condensadora é ligada às suas respectivas unidades evaporadoras por meio da tubulação frigorígena, que conduzem o fluido refrigerante entre as unidades, e fios elétricos, que promovem a comunicação entre as máquinas modulando a potência da condensadora conforme a potência necessária para as evaporadoras a cada momento.

Os principais tipos de unidades evaporadoras podem ser instaladas da seguinte forma:

- Aparente em parede (hi-wall);

- Aparente sob o teto (underceiling ou piso-teto);

- Embutida no entreforro (cassete), com área de insuflação aparente, faceando o forro;

- Embutida normalmente em entre forro (built-in), para uso com dutos.

Gabinete unidade evaporadora

O gabinete da unidade evaporadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica, não sendo aceitos lã de vidro ou outros materiais porosos. Deverá ser fornecido com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtro de ar.

Bandeja Coletora de Condensado

Confeccionada em material lavável, não corrosivo ou tratado contra corrosão.  Deverá possuir caimento acentuado e a tomada do dreno será localizada de forma a não permitir o acúmulo de condensado.

Serpentinas Evaporadoras

Cada serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 24 bar (350 psi).

Unidade Condensadora

O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

Deverão ser previstos dispositivos para controle de condensação quando houver utilização do condicionador em períodos de baixa temperatura externa.

Compressor

Os aparelhos deverão ser dotados de compressores scroll ou parafuso.

Compressores do tipo "rotativo, Inverter", hermético, projetados e desenvolvidos para operar eficientemente utilizando o refrigerante tipo HFC, com proteção interna contra o superaquecimento do enrolamento, motor de corrente contínua (CC), empregando um variador de frequência do tipo "inverter", que operando na faixa de 30 a 115 Hz, permite um ajuste constante da velocidade,  controlando e adequando desta forma, o fluxo de refrigerante necessário à variação da carga térmica de resfriamento dos recintos condicionados.

Circuito Frigorífico

Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo recozido, de diâmetro 1/4” (6,35 mm) até 5/8” (15,9 mm), e do tipo rígido a partir de 3/4” (19,1 mm), cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho.

O dimensionamento dos tubos deverá ser feito levando em conta a  perda de carga, em função da distância entre o conjunto evaporador e o conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento ou pelo distribuidor autorizado.

Será completo com:

- derivações e barriletes distribuidores, pré-fabricados e aprovados pelos fabricantes

- válvulas de serviço

- ponto para manômetros

- demais acessórios e instrumentos necessários para a operação, adequados às pressões de trabalho e de teste

Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executados em solda prata 15%.

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçadas a cada 1,5 m.

Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 600 psi, por 24 horas.

Para preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até o nível de pressão negativa de 3 micra.

| Diâmetro nominal (mm) | Espessura (mm) | Tipo de cobre |
| --- | --- | --- |
| 6,4 | 0,80 | Recozido |
| 9,5 | 0,80 |  |
| 12,7 | 0,80 |  |
| 15,9 | 1,00 |  |
| 19,1 | 1,00 | Rígido |
| 22,2 | 1,00 |  |
| 25,4 | 1,00 |  |
| 28,6 | 1,00 |  |
| 31,8 | 1,10 |  |
| 34,9 | 1,25 |  |
| 38,1 | 1,35 |  |
| 41,3 | 1,45 |  |

Aquecimento

Quando especificado pela CAIXA, os aparelhos serão dotados da válvula reversora para operar em ciclo reverso, permitindo o aquecimento do espaço condicionado.

Os aparelhos deverão apresentar nível de ruído compatíveis com as Normas ABNT 10.151 e 10.152, bem como a NR 17 - Ergonomia.

Controle

- O controle, comando e automação deverão ser eletrônicos, digitais microprocessados, interligando unidades externa e internas em rede proprietária, com possibilidade de programação de funcionamento e regulagem das condições de operação.

- Todos os componentes eletrônicos deverão ser integrados aos equipamentos, sendo parte destes.

- Nas unidades internas do autoatendimento e corredor de abastecimento e nas unidades internas das áreas de atendimento, caixas, gerente serão instalados controle remoto central simples (CONTROLE AC SMART) com as seguintes funciones:

- ligar e desligar

- programador horário de funcionamento

- seleção de set-point

- seleção de velocidade de rotação do ventilador.

- Nos equipamentos da sala técnica, tesouraria e autenticação, Será fornecido controle remoto sem fio, com as seguintes funções:

- ligar e desligar

- programador horário de funcionamento

- seleção de set-point

- seleção de velocidade de rotação do ventilador.

O sistema de controle deverá ter interface a redes de supervisão predial, através de conversores de protocolo abertos.

Eficiência

Os aparelhos deverão possuir o selo PROCEL de consumo de energia, com classificação na categoria “A” ou se enquadrarem nos requisitos de nível “A” da Portaria nº 299, de 19 de junho de 2013, com tabela de classificação apresentada em anexo.

Sistema de Resfriamento Evaporativo

Podem ser compostos por tipos diferentes de componentes. O mais comum em aplicações bancárias é o sistema modular composto por um módulo ventilador evaporativo que promove o escoamento do ar através de uma manta umidificada promovendo a intensa evaporação da água.

Gabinete

Será constituído por uma estrutura metálica, com painéis e perfis de chapa de aço galvanizado, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, e com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo ou pintura epóxi a pó. Os painéis deverão ser removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina.

Painéis Evaporativos

O material constituinte dos painéis evaporativos deverá ser celulose ou similar, com a possibilidade de serem facilmente removidos para inspeção, limpeza e troca. A eficiência e a perda de carga no fluxo de ar devem estar de acordo com a norma ASHRAE 41.2 – Standard Methods for Laboratory Air Flow Measurement.

Ventiladores

Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 polos, grau de proteção IP 55, de alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”, totalmente fechado, classe B, fator de serviço 1,15 e tensão de acordo com a região. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão. Poderão ser admitidos ventiladores axiais, desde que acordado com engenheiro da CAIXA.

Sistema de resfriamento

Deverá ter disponível ponto de fornecimento de água. O painel evaporativo deverá ser produzido em material que proporcione a higienização do equipamento e ter espessura mínima de 200 mm.

Torre de Resfriamento

Sistema

Serão utilizadas torres de contracorrente paralela, com circulação do ar forçada ou induzida. Outras configurações somente serão aceitas quando especificadas pela CAIXA.

Carcaça

Serão aceitas torres de resfriamento construídas com chapas de fibra de vidro (Fiberglass, PRFV - plástico reforçado de fibra de vidro) autoportante. Para aplicações especiais, poderá ser solicitado o fornecimento de torres de fibra de vidro não inflamável, conforme ASTM D-635.

Enchimento

Será constituído por placas onduladas de PVC autoextinguível, próprias para resistir a temperaturas de até 55°C e inertes a ataques biológicos. Serão sustentadas por estruturas de chapa de fibra de vidro. Os suportes serão dimensionados de forma que o conjunto de placas fique perfeitamente nivelado e sem deflexões perceptíveis. Alternativamente, será aceito enchimento de grades trapezoidais de polipropileno.

Eliminadores de Gotas

Será constituído por um sistema de chicanas, construído em PVC rígido ou poliestireno, de modo a criar mudanças na direção do fluxo de ar e limitar a perda por arraste ao máximo de 0,1% de vazão de água circulante.

Sistema de Distribuição de Água

A distribuição de água será feita através de bacia ou calha de distribuição confeccionada em poliéster-fiberglass, polipropileno. Poderá ser também através de bicos pulverizadores, confeccionados em bronze, latão ou material plástico não corrosível.

Ventiladores

Os ventiladores centrífugos serão construídos em chapas de aço galvanizado ou PRFV (plástico reforçado em fibra de vidro), de dupla aspiração, pás voltadas para frente (sirocco), balanceadas estática e dinamicamente, operando sobre mancais de rolamento do tipo blindado, acionados por polias e correias.

Os ventiladores axiais serão construídos com pás múltiplas de polipropileno ou poliuretano, de perfil aerodinâmico, com passo regulável, e cubos em poliamida, ferro fundido ou aço revestido. Deverão ser utilizados preferencialmente motores de baixa rotação, acionando diretamente os ventiladores. O uso de redutores com engrenagens ou através de polias e correias ficará limitado a casos especiais, definidos pela CAIXA. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo.

Motores Elétricos

Serão de indução, trifásicos, de alto rendimento, rotor do tipo gaiola, próprios para trabalho ao tempo, com proteção IP-55 e isolamento classe 8, e rotação conforme a aplicação. Onde as condições locais exigirem, poderão ser especificados motores com índice de proteção superior.

Demais Elementos

- As torres serão fornecidas completas, incorporando ainda os seguintes elementos:

- Bacia de água fria, construída em material similar ao da carcaça;

- Tomadas de ar protegidas por venezianas de fibra de vidro;

- Controle do nível de água na bacia através de válvula de bronze, acionada por boia plástica ou de aço inoxidável, com altura ajustável;

- Conexões flangeadas para entrada e saída de água;

- Conexões para enchimento rápido, ladrão com dispositivo antirrespingo, e dreno;

- Porta de inspeção estanque que permita acesso à bacia e ao enchimento da torre;

- Filtro tipo tela na saída da água fria;

- Parafusos (utilizados nas torres) de latão naval, aço inoxidável ou nylon;

- Controle da capacidade por meio da operação liga/desliga dos ventiladores e/ou motores de 2 velocidades, comandado por termostato com sensor imerso na bacia da torre;

- Válvulas de controle para evitar circulação de água por torres inoperantes.

Bombas Centrífugas

Forma Construtiva

Serão utilizadas bombas centrífugas de um estágio, construção horizontal, sucção e descarga no topo da linha de centro do rotor. O sistema de montagem deverá ser back pull out onde a desmontagem da bomba pode ser feita sem mexer na tubulação.

As bombas poderão ser do tipo monobloco ou conjunto motobomba, com eixo apoiado sobre mancais de rolamento com lubrificação a graxa e acoplamento por luva elástica.

O acoplamento deverá possuir flexibilidade angular e axial suficientes para não induzir esforços sobre os mancais, e dimensionamento conforme potência do motor e rotação.

O sistema de vedação será ser por meio de selo mecânico, conforme definido no projeto.

Materiais de Fabricação

O rotor e a carcaça serão construídos em ferro fundido ou bronze, com eixo em aço-carbono. Para aplicações especiais, poderão ser especificados pela CAIXA outros materiais, como ferro fundido nodular ou aço inoxidável.

Motores Elétricos

Serão de indução, trifásicos, rotor do tipo gaiola, 4 polos, de alto rendimento, próprios para trabalho ao tempo, com proteção IP 54 e isolamento classe B. Onde as condições locais exigirem, poderão ser especificados motores com índice de proteção superior, ou motores de 2 polos.

Os casos especiais, onde for necessário alterar a rotação, serão definidos pela Engenharia da CAIXA.

Eficiência

A eficiência adotada para os conjuntos motobomba deverá ser considerada 60% para efeito de cálculo.

Rede de Distribuição de Ar

Dutos

Dutos de chapa de aço e não metálicos

Confeccionados em chapas de aço galvanizado ou constituídos de materiais não metálicos, podendo ser utilizados em instalação aparente devendo possuir as faces vincadas em “X”, para melhor acabamento, no caso do metálico.

As chapas utilizadas para construção dos tubos deverão ter a bitola de acordo com a NBR-16.401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto - Parâmetros Básicos de Projeto.

Dutos pré-fabricados

Serão confeccionados em chapas de aço galvanizado com as mesmas características dos dutos convencionais. Poderão ser utilizados dutos de seção circular ou ovalizada, de acordo com o projeto.

Os dutos serão de fabricação industrial, produzidos por processo contínuo com costura helicoidal. Os dutos ovais terão a sua forma obtida por processo de expansão mecânica. Todos os acessórios utilizados, tais como curvas, derivações, reduções, encaixes etc. deverão ser fornecidos pelo fabricante dos dutos. Onde as condições exigirem, poderão ser utilizados dutos tipo sanduíche, formado por 2 tubos superpostos com uma manta de material termo isolante intercalada.

Dutos TDC

Os dutos TDC serão unidos por meio de flanges do tipo “TDC” com 35 mm de altura e deverão ter vincos de reforço estrutural objetivando eliminar possíveis vibrações. Os acessórios de fixação, cantos, clips e parafusos, deverão ser fabricados com material idêntico ou superior ao dos dutos.

Dutos MPU

Sistema composto por painel de espuma rígida de Poliisocianurato expandido (PIR), com densidade mínima de 38 kg/m3 (+/- 3 kg/m3) e revestida dos dois lados com alumínio de 65 micras (+/- 5 micras) de espessura. Os painéis deverão atender a Condutividade Térmica mínima de 0,025 W/m ºC(+/- 0,003W/m ºC), 20 mm de espessura, Resistência à compressão (kPa): 300+- 30.

Dutos flexíveis

Serão utilizados em ramais secundários, dutos de retorno e outras aplicações, conforme projeto. São formados por espirais de alumínio perfilado e devem possuir flexibilidade com raio de curvatura igual a 1,5 vez o diâmetro nominal. Para aplicações especiais, poderão ser especificados dutos tipo sanduíche, com manta de lã de vidro intercalada entre dois tubos superpostos. Dutos de outros materiais poderão ser aceitos a critério da Engenharia da CAIXA.

Dispositivos de Insuflação e Retorno

- Qualidade

Serão admitidos os dispositivos fabricados por empresas especializadas, que publiquem catálogos com dados técnicos do desempenho deles. Não serão aceitos difusores, grelhas e acessórios de fabricação artesanal.

- Difusores e Grelhas de Insuflação

Serão fabricados em perfis de alumínio extrudado e anodizados. Poderão ser totalmente construídos em chapa de aço, quando especificado pela CAIXA. As grelhas de insuflação serão de dupla deflexão, sendo as aletas ajustáveis individualmente. Deverão obrigatoriamente ser dotados de registros

Sempre que instalados em dutos de seção constante ou para insuflação em salas individualizadas, os difusores e grelhas serão dotados de registros de aletas convergentes para regulagem de vazão com acionamento pela parte frontal.

Em aplicações especiais poderão ainda ser especificados registros tipo captor ou tipo borboleta. Os difusores lineares de corpo esbelto serão dotados de registro tipo guilhotina e lâminas-guia do jato de ar.

- Difusores do tipo Light Troffer

São difusores para uso acoplado a luminárias, em instalação invisível. Serão construídos em chapa de aço galvanizado, com 1 ou 2 saídas de insuflação, com controle de direcionamento e vazão de ar por meio de dispositivo instalado nas aberturas. A previsão de sua instalação somente será aceita se houver condições de conter registro para controle da vazão de ar.

- Grelhas de Retorno

Serão construídas em alumínio extrudado ou chapa estampada, conforme especificado, e dotadas de moldura e contramoldura, com aletas horizontais fixas. Quando solicitado, serão fornecidos com aletas indevassáveis.

- Registros

Todos os acessórios de insuflação e retorno do ar deverão conter registros, que são utilizados como elementos de regulagem de vazão de ar em dutos ou vãos (registro de volume), ou para dividir o fluxo de ar em derivações (registro divisório ou splitter). Serão construídos em chapa de aço galvanizado bitola # 16, com aletas apoiadas em eixos com mancais reforçados em náilon e moldura externa. Não deverão possuir aletas com mais de 30 cm de largura ou 120 cm de comprimento. Para vãos maiores serão utilizadas combinações com diversas aletas. O acionamento será efetuado mediante alavanca externa, dotada de dispositivo de fixação e indicação do sentido de abertura. Os registros para modulação de vazão devem ser do tipo de lâminas opostas.

- Tomada de Ar Exterior

Serão fabricadas em alumínio extrudado, com acabamento anodizado e dotadas de veneziana externa, tela galvanizada, filtro de ar removível e lavável, classe G4, no mínimo, e de registro para regulagem de vazão.

As suas dimensões e área útil deverão ser adequadas para uma vazão de 27m³/h/pessoa de ar externo.

- Damper de Sobrepressão

Dispositivo que abre por sobrepressão e fecha por gravidade. Formado por uma moldura em chapa de aço ou perfis de alumínio, lâminas de alumínio com juntas de espuma, eixos em latão e buchas em plástico.

A utilização desse dispositivo é obrigatória nos casos de 2 ou mais condicionadores interligados a uma mesma caixa plenum.

- Damper Corta-Fogo tipo Aleta

Constituído por uma aleta tipo sanduíche, com miolo e fibra mineral testada a prova de fogo, revestida com chapa de aço em ambas as faces. A carcaça e dispositivos de acionamento são construídos em aço galvanizado.

Terá fechamento por meio de mola liberada por intermédio de plug fusível em temperatura acima de 70ºC. Para aplicações especiais poderão ser utilizados outros tipos de acionamento como fusível elétrico, pistão pneumático, servomotor etc.

- Damper Corta-Fogo tipo Cortina

Constituído por uma cortina de lâminas articuladas de aço galvanizado que, quando na posição aberta, formam um conjunto compacto preso por elo fusível em temperaturas acima de 70ºC. O fechamento é por gravidade quando utilizado na posição vertical para fluxo de ar horizontal, ou por mola quando utilizado na posição horizontal. O sensor deverá ser posicionado junto ao damper.

- Porta de inspeção

Preferencialmente constituída do mesmo material do duto. Podem ser empregados aço galvanizado, aço inoxidável ou alumínio. Deve ser dotada de borracha de vedação, garantindo a não alteração da classe de vazamentos do duto.

Tubulações para Refrigeração

Tubos

Serão utilizados tubos de cobre extrudados e trefilados, sem costura, em cobre desoxidado recozido. Serão fabricados e fornecidos de acordo com as normas a seguir relacionadas:

- NBR-5020 - Tubo de cobre e de ligas de cobre, sem costura - Requisitos gerais;

- NBR-5029 - Tubo de cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores, evaporadores e trocadores de calor;

- NBR-7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado.

Conexões

Serão forjadas, de fabricação industrial, fornecidas de acordo com a norma EB 366/77 - Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.

Tubulações Hidráulicas

Tubos

Serão produzidos por laminação, sem costura, em aço-carbono, galvanizados ou não (conforme especificado), fabricados e fornecidos conforme as normas a seguir relacionadas:

- DIN 2440 (classe média);

- NBR-5580 - Tubos de aço-carbono para rosca Whitworth gás para usos comuns na condução de fluidos (classe média);

- ASTM-A-53 e 106 (classe mínima Schedule 40);

- NBR-5590 - Tubos de aço-carbono com requisitos de qualidade para condução de fluidos (classe reforçada).

Para diâmetros até 2½” (inclusive), os tubos deverão ser galvanizados e com conexões rosqueadas; para diâmetros acima de 3” (inclusive), deverão ser em aço preto com conexões soldadas ou flangeadas; e para diâmetros acima de 12” (inclusive), serão aceitos tubos com costura, respeitadas as demais exigências mencionadas.

Poderão ser utilizados também tubulações de Polipropileno Randômico (PPR), desde que os dados técnicos da tubulação atendam aos requisitos de pressão e temperatura de operação do sistema. Nesse caso, também deverão ser verificados se todos os componentes a serem utilizados nas tubulações, como válvulas e conexões com as máquinas, são aceitos pelo PPR.

Conexões

Deverão ser de fabricação industrial, para os sistemas a serem aplicados.

As conexões rosqueadas serão produzidas em ferro maleável conforme a norma ASTM-A-197, zincadas, e deverão suportar pressões máximas de trabalho conforme as normas DIN-2950/ISO-R49 e NBR-6943 (classe 10) ou ANSI-B-16.3 e NBR-6925 (classe 20) .

Para solda de topo, as conexões serão produzidas em aço-carbono conforme a norma ASTM-A-234 - Extremidades com chanfros para solda, fornecidas conforme dimensões padronizadas nas normas ANSI-B-16 e ABNT PB-157171.

Nas tubulações de PPR, a junção entre os tubos deverá ser realizada pelo processo de termofusão, utilizando-se dos equipamentos e normas de instalação do fabricante.

Flanges

Serão de fabricação industrial, classificação “geralmente forjados ou fundidos” conforme disposto na NBR-9530 - Flanges metálicos para tubulações, nos tipos relacionados a seguir.

Os flanges rosqueados serão em ferro maleável, conforme a norma ASTM-A-197, zincados, fornecidos de acordo com a padronização ANSI-B-16.5 (classes 150 e 300) e ABNT PB-16/65 - Flanges com ferro maleável, com rosca.

Os flanges com pescoço serão forjados em aço-carbono conforme a norma ASTM A-181 (grau 1).

Os flanges cegos serão forjados em aço-carbono conforme a norma ASTM-A-181 (grau 1) e fornecidos de acordo com a padronização ANSI-B-16.5 (classes 150 e 300).

Válvulas

Serão do tipo conceituado na NBR-10385 - Válvulas, fornecidas conforme descrito nos itens a seguir;

Nos diâmetros de ½” até 2½” (inclusive), para pressão até 0,7 MPa, deverão ter o corpo e castelo em bronze ASTM-B-61, classe 125, haste não ascendente, castelo rosqueado, internos de bronze, extremidades para rosca BSP.

Nos diâmetros acima de 3” (inclusive), para pressão até 0,7 MPa, deverão ter o corpo e o castelo em ferro fundido ASTM-A-126-GR, haste não ascendente, castelo aparafusado, internos de bronze, classe 125, extremidades com flange de face lisa ANSI-B-16.1

Nos diâmetros de ½” até 1½” (inclusive), para pressão superior a 0,7 MPa, deverão ter o corpo e castelo em aço forjado ASTM-A-105, classe 300, haste ascendente/rosca externa, castelo ligado por união, internos em aço inoxidável, extremidades flangeadas (face de ressalto) ANS-B-16.5.

Nos diâmetros acima de 2” (inclusive), para pressão superior a 0,7 MPa, deverão ter corpo e castelo em aço fundido ASTM-A-216, classe 300, haste ascendente/rosca externa, castelo aparafusado (junta confinada), internos em aço inoxidável, extremidades flangeadas (face de ressalto) ANSI-B-16.5 ou para solda de topo ANSl-B-16.25.

Acessórios

Amortecedores de Vibração

São elementos constituídos de fole de aço inoxidável com terminais soldados e conexões flangeadas. São utilizados para eliminar a transmissão de vibrações às tubulações ligadas a bombas ou motores. Para pequenos diâmetros, ou quando solicitado, serão fornecidos com tensores externos.

Juntas de expansão axiais

As de aço inoxidável são similares aos amortecedores de vibração, sendo, porém, o conjunto guiado internamente por um cano rígido soldado num dos terminais. Além do amortecimento de vibrações, apresentam maior capacidade de absorver dilatações axiais provocadas por variações de temperatura.

As juntas de borracha são construídas com elemento flexível de borracha sintética, com reforços internos de aço e tela de material sintético, fixado a flanges de ferro fundido. Absorvem movimentos axiais, laterais e angulares, além de amortecer vibrações mecânicas.

Juntas Dresser

Consistem em um cilindro, intermediário, dois flanges de aperto com parafusos de aço-carbono e anéis de vedação elásticos em Neoprene. São elementos de rápida e fácil união para tubos, com boa estanqueidade e absorção de movimentos e vibrações.

Filtros “Y”

São acessórios constituídos por um corpo fundido em aço ou ferro, em formato de Y com elemento filtrante removível fabricado em aço inoxidável perfurado. São utilizados para reter impurezas eventualmente existentes no interior na tubulação.

- Cânhamo (sisal-estopa) com zarcão;

- Fita Vedadora de PTFE (teflon, fluon, etc.).

Acessórios para fixação de tubulações e equipamentos

O sistema de fixação a pólvora consiste na utilização de uma ferramenta especial (pistola), a qual aproveita a energia gerada pela deflagração de cartuchos com pólvora (finca-pinos) para impulsionar o elemento de fixação (pino). Serão utilizados pinos roscados de aço com acabamento zincado.

Chumbadores de expansão são elementos de fixação que, após introduzidos em furo efetuado no local de instalação, são fixados pela expansão de uma peça cilíndrica (jaqueta ou presilha). A expansão é provocada pela ação de uma peça cônica, tracionada pelo parafuso quando do aperto da porca. São fabricados em aço com acabamento zincado. Podem ser utilizados chumbadores com parafuso, com prisioneiro de rosca externa ou autoperfurantes com rosca interna, conforme a aplicação.

Instrumentos

Os manômetros e manovacuômetros serão do tipo bourdon, com caixa em aço estampado e tubo em latão repuxado, soquete de latão laminado, dial em alumínio fosco protegido por vidro de 2 mm. com ponteiro balanceado pintado de preto. Terão diâmetro mínimo de 100 mm e precisão mínima de 2%. As escalas de pressão serão selecionadas conforme a aplicação, e deverão ser sempre preenchidas com glicerina.

Os termômetros serão do tipo capela com caixa em alumínio anodizado com formato em “V”, que protege o vidro com graduações numéricas em graus centígrados gravadas em preto. O elemento sensor será mercúrio, com haste de imersão em latão. O capilar será de vidro com baixo coeficiente de dilatação. A escala será selecionada conforme a aplicação.

Isoladores de Vibração

Os calços serão constituídos por elastômero clorado com alta resiliência e baixa histerese.

Os amortecedores metálicos serão constituídos de elementos elásticos formados por almofadas resilientes montadas em peças metálicas, ou constituídas por fio de aço especial, laminado, enrolado e prensado. O tipo de amortecedor será escolhido conforme a aplicação.

Isolamento Térmico

Dutos de Ar Condicionado

Materiais

Placas de poliestireno expandido autoextinguível com espessura mínima de 20 mm e densidade de 20 kg/m³;

Placas de espuma rígida e poliestireno extrudada com película, com espessura de 25 mm e densidade de 32 kg/m³;

Mantas de lã-de-vidro devidamente revestidas para evitar arraste de fibras.

Adesivos

Para poliestireno, deverá usar cola à base de borracha sintética e resina.

Tubulações para Água Gelada

Material

Isolamento flexível em espuma elastomérica com estrutura celular fechada e espessura suficiente para evitar condensação superficial.

Proteção mecânica

Chapa de alumínio lisa, com espessura adequada para a proteção mecânica do isolamento térmico e tubulação.

Tubulações para Refrigeração

Linha de sucção

Isolamento flexível em espuma elastomérica com estrutura celular fechada, em toda a sua extensão.

Linha de líquido

Isolamento flexível em espuma elastomérica com estrutura celular fechada, somente onde há contato direto com os raios solares.

Linha de descarga

Isolamento flexível em espuma elastomérica com estrutura celular fechada, somente nos trechos onde possa haver contato humano.

Dispositivos de Controle

Os dispositivos de controle poderão ser do tipo mecânico, eletromecânico ou eletrônico, sendo a aplicação de cada tipo definida para cada projeto. Os controladores pneumáticos, por serem de aplicação específica, somente serão utilizados quando assim determinar a CAIXA.

A ação do controlador sobre o elemento final de controle poderá ser do tipo liga/desliga (on/off) ou gradual. Os controladores de ação gradual poderão ser do tipo proporcional (P), proporcional-integral (PI), ou proporcional-integral-derivativo (PID), conforme definido em projeto.

Termostatos

Os termostatos são os componentes que controlam o funcionamento dos condicionadores, em decorrência da temperatura exigida para os ambientes condicionados, sendo normalmente abrigados por uma caixa plástica ou metálica, com acabamento compatível para instalação aparente, onde obrigatoriamente os valores devem estar na escala °C (graus Celsius).

Os termostatos serão utilizados para o controle do funcionamento de compressores em unidades tipo Self-Contained ou Split, devendo atuar em dois estágios, um para cada compressor, quando for o caso. O elemento sensor será um diafragma duplo com enchimento de gás ou vapor, ou termistor no caso de termostato eletrônico, instalado no vão de retorno das casas de máquinas, salvo casos específicos. O contato será do tipo SPDT. O diferencial será fixo, sendo de no máximo 2°C entre estágios, e de 1°C em cada estágio. Deverá possuir botão de ajuste do set-point com escala de temperaturas em graus Celsius.

Os termostatos de ação gradual serão utilizados para o controle de válvulas ou dampers, geralmente em instalações com Fan-Coils. Serão do tipo eletrônico, com sensor tipo termistor, sendo o sinal de saída uma tensão DC variável, instalado no vão de retorno das casas de máquinas, salvo casos específicos. A ação deverá ser direta e inversa, para permitir a atuação do atuador em 2 sentidos (abrir/fechar). O ajuste de temperatura deverá ser por meio de potenciômetro interno com escala de temperaturas em graus Celsius.

Para outras aplicações, tais como controle de temperatura da água ou do ar em dutos, tubulações etc., serão utilizados termostatos com sensor remoto.

Será dada preferência para a utilização de termostatos eletrônicos com possibilidade de interligação a sistemas de automação predial e que incorporem sensores de CO2 e atuação sobre registros de tomada de ar externo.

Umidostatos

São dispositivos para controle da umidade relativa de um ambiente, normalmente utilizados em salas de equipamentos onde esta variável precisa situar-se dentro de parâmetros predeterminados. O elemento sensor será um capacitor de capacitância variável. A faixa de operação será no mínimo de 20 a 80%, com precisão de 2%. Poderão ser do tipo liga/desliga ou gradual, conforme projeto.

Atuadores

São dispositivos constituídos por um motor de corrente contínua, um circuito e um conjunto de engrenagens, utilizados para o acionamento de válvulas, dampers etc. Podem ser de ação liga/desliga ou gradual, conforme a aplicação. Para o acionamento de válvulas de 2 e 3 vias em Fan-Coils, serão sempre de ação gradual. Os componentes do atuador serão montados em uma caixa fechada, metálica ou plástica. O ângulo de trabalho deverá ser de no mínimo 90°, com possibilidade de ajuste. O torque do motor deverá ser compatível com o esforço requerido no acionamento.

Chaves de Fluxo ou Fluxostatos (Flow-Switch)

São dispositivos que monitoram a vazão de um fluido (água ou ar), enviando um sinal de presença de escoamento. São compostas por uma palheta que fica imersa no escoamento e por um microinterruptor com contatos SFDT. Para a instalação em tubulação de água, deverão possuir conexão com rosca BSP e palheta de material não corrosivo, com dimensões de acordo com a tubulação. Deverão possuir parafuso para ajuste de sensibilidade.

Válvulas Pressostáticas /Termostáticas

São dispositivos que controlam a vazão de um fluido (refrigerante, água, ar) a partir da informação de um sensor de pressão e/ou temperatura. São utilizados em sistemas com condensação a água ou ar, regulando a vazão no condensador em função da pressão de condensação ou temperatura do ar de descarga. Devem possuir parafuso externo para ajuste fino da vazão.

Termostatos e Controladores para Sistemas Microprocessados

São dispositivos de controle eletrônico que asseguram uma atuação mais precisa dos equipamentos, com função de racionalizar o consumo de energia e controlar com maior precisão a temperatura ambiente, controlar o nível de manutenção e outros.

Sensor de CO2

Dispositivos que realizam a medição do nível de CO2 diluído no ar e devem ser ligados ao sistema de renovação de ar, ajustando a vazão de ar exterior conforme a taxa de ocupação do ambiente climatizado.

- Requisitos mínimos

- Variação de medição: 0 a 2000 ppm

- Resolução: 1 ppm

- Precisão: ± 75 ppm ± 5% da leitura

- Tempo de resposta: < 2 minutos para mudança de passo de 90%

- Higienização e manutenção

- O sensor deve ser higienizado com um pano úmido e detergente neutro, quando necessário. Não usar solventes, abrasivos ou produtos de limpeza.

- A correta aferição do sensor deve ser verificada anualmente ou de forma manual, utilizando-se de um outro sensor calibrado, ou solicitando a manutenção do fabricante.

- Condições de instalação

- O sensor deve ser instalado em local com temperatura e umidade moderadas, onde não ocorram variações bruscas e não haja incidência solar direta.

- O posicionamento do sensor no ambiente climatizado deve ser próximo do local de maior ocupação e menor renovação de ar.

Filtros Temporários

São filtros fabricados em chapa de aço-carbono com perfurações. São instalados entre par de flanges utilizados de forma temporária para proteger equipamentos, sendo removidos após a partida das unidades.

Purgadores de Ar

Classe 150 psi, com rosca BSP. Serão utilizados em locais onde a rede hidráulica apresente configuração que possibilite o aprisionamento de bolsões de ar.

Vedantes

São elementos usados para melhorar a estanqueidade em conexões rosqueadas de tubulações. São os seguintes os tipos de vedantes:

## MANUTENÇÃO DA BOA QUALIDADE DO AR INTERIOR

ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Para auxiliar na garantia da qualidade do ar, a CAIXA pode contratar, à parte, empresas especializadas em Avaliação da Qualidade do Ar Interior de Ambientes Climatizados Artificialmente, para a realização periódica das atividades abaixo discriminadas, em consonância com os parâmetros estabelecidos na Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar:

- Coleta e análise microbiológica do ar, água e partículas presentes nos ambientes climatizados e componentes dos sistemas de climatização (interior e exterior);

- Análise físico-química do ar;

- Vistoria dos sistemas e registro das irregularidades constatadas nos ambientes e sistemas de climatização;

- Emissão de laudos detalhados e conclusivos, com pareceres técnicos sobre as análises efetuadas.

Em decorrência dos resultados apresentados pelos laudos, a constatação de contaminações do sistema ou outras irregularidades em pelo menos um dos parâmetros de controle, com ultrapassagem dos limites preestabelecidos, obrigará a CONTRATADA a providenciar as correções necessárias para o completo restabelecimento das condições ambientais, em consonância com o prescrito na Resolução ANVISA vigente.

Tão logo sejam realizadas as medidas corretivas recomendadas pelo laudo – além de outras ações eventualmente julgadas necessárias, novas análises do ar dos ambientes, bem como outras amostras pertinentes, serão efetuadas, com o intuito de avaliar objetivamente a eficácia das providências tomadas.

A CONTRATADA deve realizar todas as intervenções corretivas necessárias até que seja obtida a conformidade na análise do ar.

A CONTRATADA deverá garantir a integridade e manter em boas condições de limpeza todos os filtros de ar, bandejas, serpentinas e ventiladores dos condicionadores, interior das casas de máquinas, isolamentos térmicos, tomadas de ar exterior e retorno, bocas de insuflação de ar e parte exterior dos dutos aparentes.

Todos os condicionadores de ar instalados a partir de setembro de 2008, exceto os individuais que não estejam disponíveis no mercado para tais características (minisplits e aparelhos de janela), deverão conter pré-filtro classe G1, complementado com filtro principal classe F5 – no caso de escritórios, ou classe G4 – para as agências bancárias, devidamente em conformidade com o prescrito na ABNT NBR 16.401/2008. Na impossibilidade de instalação do pré-filtro classe G1 na entrada do trocador de calor, este deverá ser instalado nos vãos de retorno da respectiva casa de máquinas.

Se constatada pela CONTRATADA, no início da vigência do seu contrato, a inexistência dos filtros citados acima ou presentes, mas em classe de filtragem de eficiência inferior, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento à CAIXA para fornecimento desses filtros, promovendo, dessa forma, a melhoria das condições existentes nos sistemas, conforme prevê o Edital. Quando a troca dos filtros de ar implicar em perda de carga adicional que venha a comprometer a vazão de ar necessária para a rede de captação e distribuição, a CONTRATADA deverá calcular a efetiva potência necessária ao motor do ventilador do condicionador e fornecer os demais dados necessários à sua especificação técnica.

O orçamento deverá ser fornecido com as informações sobre os seus quantitativos e preços, separados por equipamento e sistema, que deverá considerar também, se aplicável, outros materiais necessários para adaptação do conjunto ao gabinete do condicionador.

É facultada à CAIXA a aquisição dos materiais por meio de terceiros, se assim entender como alternativa mais vantajosa.

Nesse caso poderá restar a cargo da CONTRATADA a sua retirada na cidade sede onde se localiza o Setor de Logística da CAIXA (FILIAL), bem como o seu transporte e instalação, sem ônus adicionais para a CAIXA.

A CONTRATADA deverá dar atenção especial à supervisão de todos os filtros de ar dos sistemas (condicionadores, ar exterior e retorno), substituindo os descartáveis de classe F5 (se ambientes de escritório) ou classe G4 (se agências bancárias) em período trimestral, no máximo, ou sempre que ocorrer:

- Perda de eficiência, constatada por medidas de pressão (diferencial de pressão) efetuadas a jusante e a montante deles;

- Dano visível ou ruptura do meio filtrante;

- Aumento considerável de fiapos ou partículas combustíveis sobre o filtro, proveniente do ambiente;

- Excesso de absorção de água.

A troca dos filtros descartáveis correrá por conta da CONTRATADA, a partir da:

- Próxima substituição daqueles pagos pela CAIXA nos sistemas que não o continham;

- Primeira substituição nos sistemas que já os contemplam, de acordo com as características de filtragem exigidas pela CAIXA.

A presença de irregularidades, como as listadas abaixo, sem o devido registro no Relatório Mensal de Ocorrências (Anexo XVII) pode-se caracterizar como omissão da CONTRATADA, o que a configura na qualidade de corresponsável pelas consequências negativas que poderão advir, em todos os aspectos que envolvem os sistemas de climatização:

- Materiais e objetos diversos depositados no interior das casas de máquinas;

- Limpeza de carpetes com vassouras, em ambientes que estejam com o sistema de climatização em funcionamento, mesmo que apenas na condição de ventilação;

- Permanência de janelas e portas abertas entre as áreas climatizadas e não climatizadas e/ou exterior;

- Inexistência de placas de advertência – sinalização interna padronizada pela CAIXA - nas portas das casas de máquinas, com conteúdo de advertência quanto à proibição daquele espaço para outras finalidades que não a de abrigar apenas os componentes do sistema de climatização.

As seguintes situações inadequadas nas casas de máquinas deverão também ter o seu registro no Relatório Mensal de Ocorrências (Anexo XVII):

  - Tomadas de ar exterior insuficiente para a vazão recomendada pela Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar;

  - Iluminação deficiente;

  - Diversos materiais porosos de revestimento termoacústico;

  - Falta de ponto de água e/ou tomadas elétricas;

  - Infiltrações por frestas;

  - Piso rugoso e/ou sem caimento;

  - Inexistência de caixas ou ralos com sifão;

  - Paredes rugosas e/ou pintadas com tinta não lavável;

  - Falta de acesso suficiente aos componentes que receberão os serviços de manutenção;

  - Existência de materiais e/ou objetos diversos depositados em seu interior;

  - Outros itens que podem afetar, negativamente, a qualidade do ar interior.

Os materiais porosos com função acústica existentes nas paredes das casas de máquinas e/ou no interior dos dutos de insuflação e retorno deverão ser retirados, com apresentação de soluções alternativas que não comprometam a boa qualidade do ar.

O mesmo se aplica aos materiais termoacústicos, tais como a lã-de-vidro, lã-de-rocha e outros similares que revestem o interior dos gabinetes dos evaporadores/ventiladores, os quais deverão ser retirados e substituídos por materiais que não resultam em acúmulo de poeira ou o arraste de fibras.

Os novos materiais ou dispositivos deverão ser apresentados à CAIXA/FILIAL na forma de especificações técnicas e orçamentos, contendo planilhas de custos detalhadas, para análise da CAIXA quanto aos quantitativos e preços ofertados, podendo os mesmos ser contratados com terceiros, caso entenda ser esta opção a mais vantajosa.

PROCEDIMENTOS

Fontes de contaminação - definições:

- Primária: casas de máquinas e condicionadores;

- Secundária: dutos de insuflação, dutos de retorno e outros meios de escoamento do ar para as casas de máquinas, como os entreforros ou o próprio ambiente.

- Terciária: localizada nos ambientes climatizados.

Serviços de limpeza e higienização do sistema:

Na hipótese de confirmação da existência de contaminação no interior dos dutos, com base no disposto no laudo de análise microbiológica e físico-química, a intervenção necessária poderá ser a sua limpeza e higienização interna dos dutos, eventualmente em conjunto com outras providências de correção.

A data para os serviços de limpeza e higienização interna dos dutos será determinada previamente com a CAIXA/FILIAL para o devido acompanhamento e fiscalização do serviço.

Nas seções menores dos dutos em que não seja possível a limpeza e higienização no local com o uso de escovas mecanizadas, esse serviço deverá ser efetuado de forma manual e ainda, se necessário, fora do local onde se encontram instalados.

Nos casos em que restar comprovado mediante laudo de análise quaisquer inconformidades na qualidade do ar  interior, a CONTRATADA deve efetuar a limpeza e higienização interna dos dutos e todas as adequações necessárias, sem qualquer ônus à CAIXA/FILIAL.

No entanto, é facultado à CAIXA/FILIAL, para atendimento a usuários das edificações, ou instituições de fiscalização de saúde e higiene do trabalho, solicitar a limpeza e higienização interna dos dutos, comprovada por relatórios, mesmo em situações em que não haja laudo que ateste inconformidades na qualidade do ar interior. Neste caso, a CONTRATADA deve realizar os serviços de limpeza interna de dutos na forma de serviço sob demanda solicitado e autorizado pela CAIXA/FILIAL. (O item de higienização interna de dutos pago na forma de serviço sob demanda do contrato só pode ser utilizado nesta situação.

Em qualquer caso, a CONTRATADA deve efetuar, concomitantemente à higienização interna dos dutos, a limpeza dos condicionadores e demais elementos constituintes do sistema, sem quaisquer ônus adicionais para a CAIXA/FILIAL.

A CONTRATADA deve zelar para que os dutos não se contaminem, uma vez que é a responsável pela manutenção dos sistemas de climatização, onde se inserem os serviços de limpeza e cuidados com os filtros, podendo ser responsabilizada caso se constate que a contaminação se deu por inobservância das suas obrigações contratuais.

Uso de sistemas de tratamento contínuo das bandejas de condensado:

A CONTRATADA deverá aplicar nas bandejas de condensado agente eliminador de microrganismos, fungos e bactérias, com obediência aos critérios descritos abaixo:

- Estar registrado no Ministério da Saúde;

- Ser um agente limpador, de liberação controlada, específico para bandejas de captação e drenagem de condicionadores de ar;

- Ser um polímero orgânico, sólido, biodegradável, não corrosivo, não tóxico, de solubilização gradativa de agentes ativos;

- Ser observado ainda, a capacidade do equipamento para efeito do dimensionamento do tipo e tamanho da pastilha.

Controle das infiltrações de ar:

O ar interno de certos ambientes não deverá misturar-se com o ar do sistema de climatização, tais como banheiros, copas, salas de reprografia, poços de elevador, casas de máquinas de outros equipamentos, garagens, DMLs e demais áreas similares contidas na edificação em que se localizam os sistemas de climatização.

No caso do ar externo deverá ser verificada a existência de ar contaminado em locais próximos às tomadas de ar exterior, em função da proximidade com postos de combustíveis, depósitos de lixo, garagens, vias de grande circulação de veículos e outros pontos de poluição que comprometam a qualidade do ar interno, propondo nova localização para aquele elemento de captação.

Os Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, constantes do Anexo VIII (condicionadores individuais) e do Anexo IX (sistemas centrais) deverão ter a sua periodicidade e escopo de serviços cumpridos pela CONTRATADA, com prioridade para a garantia do funcionamento pleno do sistema, da eficiência energética, da segurança e dos itens relacionados à qualidade do ar interior.

Ajustes nas rotinas dos serviços poderão ser necessários, em função de características peculiares de um sistema ou da edificação em que se encontra pela CAIXA/FILIAL para a sua aceitação, mantendo-se o atendimento às exigências contidas na Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar.

MEDIDAS PREVENTIVAS

As medidas preventivas listadas abaixo poderão evitar ou reduzir de forma drástica a contaminação do sistema e, portanto, devem ser obedecidas:

| - Fontes Poluentes | - Procedimentos |
| --- | --- |
| Filtros dos condicionadores. | Utilização de pré-filtro G1, filtros G4 e F5, de preferência microbicida, devendo ser lavado e trocado de acordo com a periodicidade prevista. |
| Filtros e localização das tomadas de ar exterior. | Utilização de filtro G4. As tomadas devem estar distantes de possíveis fontes poluentes externas. |
| Frestas dos gabinetes e da casa de máquinas. | Eliminação das frestas, a ser efetuada durante manutenção. |
| Sujidades no interior dos condicionadores e casa de máquinas; uso das casas de máquinas como vestuário e depósito de materiais diversos, dificultando a manutenção e limpeza. | Rotina de limpeza mensal ou em menor período, em caso de previsão de plantonista; informações às unidades quanto à proibição do uso do ambiente para outras finalidades. |
| Plantas de cultivo tradicional (uso de terra) localizadas nos ambientes climatizados. | Solicitação à unidade para retirada ou substituição por outras do tipo artificial. |
| Água retida nas bandejas, por falta de caimento/escoamento adequado. | Inclinação adequada para o lado do ralo ou caixa, que deve ser sifonado, e manutenção frequente com verificação e desobstrução do dreno. |
| Material acústico nas paredes das casas de máquinas e no interior de dutos e condicionadores (lã-de-vidro, fibras sintéticas, espumas etc.). | Eliminação total do seu uso, sendo que nos condicionadores devem ser adotados materiais que permitem a sua limpeza. |

## EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL

Caixa

O contrapeso de um elevador deve estar na mesma caixa do carro. No caso de elevadores panorâmicos, o contrapeso pode estar numa caixa remota desde que a caixa seja totalmente fechada e provida de meios adequados de acesso para fins de inspeção, reparos e manutenção.

As portas de acesso para inspeção devem ter altura mínima de 2,0 m e largura pelo menos igual à largura do contrapeso. A operação do elevador deve automaticamente depender da permanência desta porta na posição fechada.

Fechamento

Cada caixa deve ser totalmente fechada por paredes, pisos e teto sem perfurações. As únicas aberturas permitidas são:

- Aberturas para portas de pavimento;

- Aberturas para portas de inspeção emergência da caixa e portinholas de inspeção

- Aberturas para saída de gases e fumaças e caso de incêndio;

- Aberturas de ventilação;

- Aberturas permanentes entre a caixa e as casas de máquinas e de polias.

Portas de inspeção e portinholas de inspeção

As portas de inspeção e portinholas de inspeção devem fechar toda a abertura, estar em concordância com a segurança dos usuários ou as exigências de manutenção e não se devem abrir para o interior da caixa.

Portas de inspeção devem possuir altura mínima de 1,40 m e largura mínima de 0,65 m, as portinholas de inspeção altura máxima de 0,50 m e largura máxima de 0,50 m.

Quando ocorrer um percurso muito grande na caixa sem porta de pavimento, deve ser provida a evacuação dos passageiros da cabina, situado a uma distância que não exceda 11 m, por meio de uma porta de emergência na caixa, ao nível do pavimento.

As portas e as portinholas devem ser providas de trava com chave permitindo o fechamento autônomo e travamento sem o uso da chave. O destravamento pelo lado do pavimento será apenas por chave diferente de qualquer outra existente no edifício e poderá ser a mesma que abre as portas de pavimento. Portas de inspeção e emergência devem poder ser abertas a partir do interior da caixa sem chave mesmo estando travadas.

O funcionamento do elevador somente deve ser possível quando as portas estiverem fechadas e travadas. Este travamento deve ser assegurado por um dispositivo elétrico de segurança.

As portas de inspeção e de emergência e as portinholas de inspeção devem ser não perfuradas e satisfazer as mesmas condições de resistência mecânica que as portas de pavimento e atender os regulamentos relevantes de proteção ao fogo para o edifício onde estão instaladas.

Ventilação

A caixa deve ser convenientemente ventilada e não deve ser utilizada para ventilação de locais alheios ao serviço dos elevadores.

Devem ser previstas aberturas de ventilação, na parte superior da caixa, com área total de no mínimo 1% da seção transversal da caixa. Esta ventilação poderá ser feita diretamente do exterior ou através da casa de máquinas ou casa de polias.

Paredes, piso e teto

A estrutura da caixa deve ser capaz de suportar pelo menos as cargas que podem ser aplicadas pela máquina, pelas guias durante a atuação do freio de segurança, ou nos casos de carga descentrada na cabina, pela ação dos para-choques, ou aquelas aplicadas pela trava anti-pulo da polia de compensação.

As paredes, piso e teto da caixa devem ser construídos com materiais resistentes ao fogo, duráveis, que não soltem pó e tenham resistência mecânica suficiente; as paredes laterais da caixa devem possuir acabamento liso e de cor clara, admitindo-se o acabamento sem rebocar desde que ele seja de textura equiparável à do concreto a vista.

O conjunto formado pelas portas de pavimento e qualquer parede faceando a entrada da cabina deve formar uma superfície continua em toda a largura da entrada da cabina.

Abaixo de cada soleira de porta de pavimento a parede da caixa deve formar uma superfície vertical, ligada diretamente à soleira da porta de pavimento e cuja altura seja igual à metade da zona de destravamento mais 50 mm e a largura igual à abertura livre de acesso à cabina mais 25 mm em ambos os lados. Essa superfície continua deve ser composta de elementos lisos e duros, acabamentos em gesso são proibidos e quaisquer projeções não devem exceder 5 mm.

A distância horizontal entre a parede da caixa e a armação da entrada da cabina não deve exceder 0,125 m, evitando que pessoas caiam na caixa;

A operação do elevador deve estar automaticamente subordinada ao travamento da porta da cabina correspondente (Porta de Pavimento). Este travamento deve ser assegurado por um dispositivo elétrico de segurança.

As caixas do elevador preferivelmente não devem ser situadas acima de espaços acessíveis a pessoas. Se os espaços abaixo do carro ou do contrapeso forem acessíveis, a base do poço deve ser projetada para suportar uma carga de no mínimo 5.000 N/m2, e:

- Ser instalado abaixo do para-choque do contrapeso um pilar sólido estendendo-se para baixo até o solo firme; ou

- O contrapeso deve ser equipado com freio de segurança.

Caixa contendo diversos Elevadores

Na parte inferior da caixa deve existir uma divisória separando as partes móveis (carro ou contrapeso) de diferentes elevadores. Esta divisória deve estender-se a partir do extremo inferior das trajetórias dos órgãos móveis até uma altura de 2,5 m no mínimo acima do fundo do poço.

Além disso, se a distância horizontal entre a extremidade do teto da cabina e uma parte móvel (carro ou contrapeso) de um elevador adjacente é menor que 0,3 m, a proteção mencionada acima deve estender-se por toda a altura da caixa e sobre a largura efetiva.

Última Parada e Poço

Folgas Superiores

Quando o contrapeso estiver apoiado em seu para-choque totalmente comprimido, as condições a seguir devem ser respeitadas, onde v é a velocidade nominal em m/s:

- Os comprimentos das guias do carro, expressos em m, devem ser tais que possam acomodar um percurso guiado adicional de pelo menos 0,1 + 0,035 V2.

- A distância vertical livre, expressa em m, entre o nível da área mais alta no topo da cabina e o nível da parte mais baixa do teto da caixa, situada na projeção do teto da cabina, deve ser pelo menos igual a 1,0 + 0,035V2;

- A distância vertical livre, expressa em m, entre as partes mais baixas do teto da caixa e:

  - As peças mais altas do equipamento fixado no teto da cabina, exceto como especificado abaixo, deve ser pelo menos de 0,3+0,035V2.

  - A parte mais alta dos cursores ou das ligações dos cabos deve ser pelo menos igual a 0,1+0,035V2.

- Deve ter acima da cabina espaço suficiente para acomodar um paralelepípedo reto retangular de pelo menos 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m apoiado em uma de suas faces. Para elevadores com efeito simples, os cabos de suspensão e suas fixações podem estar incluídas neste espaço, desde que nenhuma linha de centro de cabo esteja a uma distância excedendo 0,15 m de pelo menos uma superfície vertical do paralelepípedo.

Quando o carro estiver apoiado em seu para-choque totalmente comprimido, os comprimentos das guias do contrapeso, expressos em m, devem ser tais que possam acomodar um percurso guiado adicional de pelo menos 0,1+0,035V2.

Quando a redução da velocidade da máquina for verificada, o valor 0,035V2 utilizado acima, para cálculo das folgas pode ser reduzido:

- Para metade, para elevadores cuja velocidade nominal seja menor que 4 m/s;

- Para um terço, para elevadores cuja velocidade nominal seja igual ou maior que 4 m/s. Contudo, este valor não deve ser menor que 0,25 m.

Para elevadores que são montados com cabos de compensação tendo polia tensora equipada com trava anti-pulo (dispositivo de freada ou bloqueio em caso de subida brusca), o valor 0,035V2 pode ser substituído no cálculo das folgas por um número relacionado com o percurso possível desta polia (dependendo do efeito de tração usado) mais 1/500 do percurso do carro, com um mínimo de 0,20 m para levar em conta a elasticidade dos cabos.

Poço

A parte inferior da caixa deve ser constituída de um poço com fundo liso e aproximadamente nivelado, exceto quanto a bases de para-choques e guias e dispositivos de drenagem de água.

Depois da chumbação dos fixadores das guias, para-choques etc., o poço deve ser impermeabilizado contra infiltração de água.

Se a profundidade do poço exceder 2,5 m deve ser instalada uma porta para inspeção para acesso ao poço.

O acesso, quando pela porta de pavimento do elevador, deve ser feito através de uma escada fixa incombustível, localizada próximo à porta de pavimento e fora do caminho das partes móveis do elevador. Esta escada ou seu corrimão deve estender-se até 0,80 m acima da soleira da porta de acesso.

Quando o carro estiver apoiado em seu para-choque totalmente comprimido, as condições a seguir devem ser respeitadas:

- Deve existir no poço um espaço suficiente para acomodar um paralelepípedo teto retangular de no mínimo 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m apoiado em qualquer uma das faces, devendo a área de apoio ser pintada com tinta de cor amarelo brilhante;

- A distância vertical livre entre o fundo do poço.

  - As partes mais baixas do carro, exceto as especificadas abaixo, devem ser pelo menos igual a 0,5 m;

  - As partes mais baixas dos cursores, dos blocos do freio de segurança, do protetor da soleira devem ser pelo menos igual a 0,1 m.

Deve existir no poço, disponível para a equipe de manutenção:

- Um interruptor, facilmente acessível da porta de acesso e do piso do poço, que pare o elevador e mantenha-o parado e que não tenha risco de engano sobre a posição de parada correspondente;

- Uma tomada elétrica atendendo;

- Meios para ligar a iluminação da caixa.

Proibição de material estranho ao serviço do elevador

A caixa deve ser usada exclusivamente com os propósitos do elevador. Ela não deve conter cabos ou dispositivos etc. que não sejam do elevador. Contudo, a caixa pode conter equipamento de aquecimento da caixa, excluindo aquecimento de vapor e aquecimento de égua de alta pressão.

Entretanto, quaisquer dispositivos de controle e ajuste devem estar localizados fora da caixa.

Iluminação da Caixa

A caixa deve ser provida com iluminação elétrica de instalação permanente, proporcionando iluminação mínima de 20 Ix durante reparos e manutenção, mesmo quando todas as portas estão fechadas.

Esta iluminação deve compreender uma lâmpada a 0,5 m em cada um dos pontos mais alto e mais baixo da caixa e lâmpadas intermediárias com distância entre elas não superior a 7 m.

Casa de Máquinas e Casa de Polias

Generalidades

As máquinas, e seus acessórios e polias auxiliares se existem devem ser preferivelmente alocadas em cima da caixa e devem ser acessíveis somente a pessoas autorizadas (manutenção, inspeção e resgate de passageiros).

As máquinas, outros dispositivos do elevador e as polias (exceto as de compensação, do carro e contrapeso e tensora do limitador de velocidade) devem ser instalados em um recinto exclusivo contendo paredes sólidas, piso, teto e porta de acesso com fechadura de segurança. Quando fechadas, a abertura da porta por dentro do recinto deve ser possível sem o uso da chave.

As polias defletoras ou de desvio podem ser instaladas no teto da caixa, sempre que suas inspeções e ensaios e operações de manutenção possam ser realizadas com total segurança a partir do topo da cabina ou de fora da caixa.

A polia motriz pode ser instalada na caixa desde que as inspeções e os ensaios e operações de manutenção sejam realizadas a partir da casa de máquinas, e as aberturas e a casa de máquinas e a caixa sejam as menores possível.

O limitador de velocidade pode ser instalado na caixa desde que as inspeções e os ensaios e as operações de manutenção sejam realizadas de fora da caixa.

As polias defletoras e as polias motrizes, na caixa, devem ser providas com dispositivos de proteção.

Os dispositivos usados não devem impedir a realização de inspeções e ensaios ou manutenção. A desmontagem de tais dispositivos deve ocorrer somente nos seguintes casos:

- Substituição de cabo;

- Substituição de polia;

- Repasse das ranhuras.

Casas de máquinas ou casas de polias não devem ser usadas para outros fins que não elevadores. Elas não devem conter instalações ou dispositivos que não estejam relacionados a elevadores.

Acesso

O acesso à casa de máquinas e casa de polias deve ser iluminado adequadamente por dispositivos elétricos e ser facilmente utilizável com segurança e em qualquer circunstância sem a necessidade de passar em local privado.

Os caminhos de acesso à casa de máquinas e as próprias entradas devem ter altura mínima de 2,0 m e largura mínima de 0,7 m.

Quando o acesso de pessoas a casa de máquinas ou casa de polias é realizado por escadas, estas devem ser construídas com materiais incombustíveis e antiderrapantes, devendo cumprir com os projetos normais (máximo 45°) de piso e espelho, com uma largura de pelo menos 0,7 m e devem ser de trechos retos possuindo no final um patamar coincidente com a porta de entrada, de dimensões suficientes para que se permita que uma pessoa parada nele possa abrir comodamente a porta. Tanto a escada quanto o patamar devem possuir proteções bilaterais de altura não inferior a 0,90 m, medida na vertical desde o degrau ou patamar, conforme corresponda, devendo possuir ainda corrimãos e rodapés.

Quando o desnível for inferior a 1,2 m, as escadas podem ter uma inclinação não maior que 60° e seus degraus terão uma elevação aberta máxima de 0,25 m e profundidade mínima de 0,19 m. No caso em que o acesso se realize através de um terraço sem parapeitos, devem ser colocados ao longo de todo o trajeto proteções bilaterais.

Devem ser providos meios de acesso para o levantamento de equipamento pesado durante a montagem e, se necessário, a substituição dele, de modo que isso possa ser feito com segurança, evitando tarefas sobre escadas.

Resistência Mecânica, Superfície do Piso, Isolamento Acústico.

A s casas de máquinas devem ser construídas de modo a suportar as cargas e forças para as quais elas serão normalmente submetidas. Devem ser feitas com material durável e que não favoreça a formação de pó, com pisos em material antiderrapante.

Quando a função do edifício o exigir, as paredes, pisos e tetos das casas de máquinas devem absorver substancialmente os ruídos oriundos da operação dos elevadores.

Dimensões

As dimensões do recinto devem ser suficientes para permitir ao pessoal de manutenção chegar e alcançar com facilidade e segurança todos os componentes, especialmente o equipamento elétrico.

As passagens dentro do recinto devem estar livres de obstruções e possuir as larguras mínimas seguintes:

- Em máquinas: 0,5 m em dois lados adjacentes, um dos quais deve permitir acionamento manual e cômodo da máquina de tração.

- Em armários: 0,7 m na frente e atrás de cada armário, medidos no plano de máximo afastamento de partes salientes. Se todas as ligações são frontais, não se exige passagem atrás e nem passagem lateral. 0,5 m na lateral. Onde existem vários armários alinhados, é suficiente a passagem por uma única extremidade. A comunicação entre passagens deve ser pelo menos igual a 0,5 m.

Em nenhum caso a altura livre para movimentação deve ser inferior a 2,0 m. Esta altura total para movimentação ou trabalho é tomada da parte inferior das vigas estruturais do teto e medida a partir do piso da área de acesso ou da área de trabalho.

Acima da parte mais alta da máquina deve existir uma distância vertical livre mínima de 0,6 m sendo que ventilador removível sobre a máquina não deve ser considerado como a parte mais alta.

Deve existir uma altura livre sobre as polias de no mínimo 0,3 m, exceto nos casos de polias com dupla laçada ou defletora.

Quando a casa de máquinas tiver vários níveis com desníveis maiores que 0,5 m, devem ser providas escadas ou degraus com balaustradas.

O piso de cada nível da casa de máquinas deve ser substancialmente horizontal e plano. Quaisquer rebaixos e dutos instalados no piso devem possuir coberturas.

Portas de Acesso, Alçapões e Outras Aberturas

A porta de acesso à casa de máquinas deve ser de material incombustível e sua folha deve abrir para fora, estar provida de fechadura com chave, com fechamento e travamento autônomo. Se a porta tiver que participar da proteção contra incêndio, deve-se aplicar um critério para cumprir esta função. O vão livre da porta deve ter largura e altura mínimas, respectivamente, de 0,70 m e 2,0 m.

As portas de acesso à casa de polias devem ter uma largura mínima de 0,7 m e uma altura mínima de 1,6 m e não devem abrir-se para dentro do recinto.

No piso da casa de máquinas pode ser colocado um alçapão utilizável para trabalhos de montagem e manutenção, deve permanecer permanentemente fechado e quando aberto devem tomar-se precauções para evitar a queda de pessoas e de objetos. Os alçapões devem abrir para dentro da casa de máquinas, terem dobradiça de pino fixo e trava e o vão livre deve ser adequado com as dimensões dos equipamentos da casa de máquinas.

Todos os alçapões, quando fechados, devem ser capazes de suportar duas pessoas, cada uma com 1000 N em uma área de 0,2 m x 0,2 m, em qualquer posição, sem deformação permanente e deve localizar-se fora da projeção da caixa.

As dimensões de furos na laje e piso da casa de máquinas devem ser reduzidas ao mínimo. Para evitar que objetos situados sobre a caixa caiam pelas aberturas, incluindo aquelas para os cabos elétricos, devem ser feitos ressaltos no mínimo 50 mm acima da laje ou piso acabado.

Interruptor de Parada

Deve ser instalado na casa de polias, próximo ao ponto de acesso, um interruptor de parada que pare e mantenha parado o elevador, de modo que não haja possibilidade de engano quanto à posição de parada.

Ventilação e Temperatura

As casas de máquinas devem ser ventiladas adequadamente, com ventilação natural cruzada ou forçada, dependendo do caso, mantendo a temperatura entre 5°C e 40°C. Se a caixa for ventilada através da casa de máquinas, isto deve ser levado em consideração. A exaustão do ar viciado de outras partes do edifício não deve ser feita através da casa de máquinas. As casas de máquinas devem ser construídas de modo que os motores e os equipamentos, assim como cabos elétricos etc., estejam protegidos tanto quanto possível do pó, fumaças nocivas e umidade.

Se houver risco de congelamento ou condensação na casa de polias, devem ser tomadas precauções para proteger o equipamento (por exemplo, aquecendo o óleo do mancal).

Iluminação e Tomadas Elétricas

A casa de máquinas deve ser provida com iluminação elétrica de instalação fixa que assegure no mínimo 200 Ix ao nível do piso. Um interruptor colocado dentro e próximo do(s) ponto(s) de acesso e a uma altura apropriada e deve ser provida no mínimo uma tomada elétrica.

A casa de polias deve ser provida com iluminação elétrica de instalação permanente proporcionando uma iluminação mínima de 100 Ix nas polias.

Deve-se dispor de luz de emergência independente e automática, com uma autonomia mínima de 1 h, que assegure uma iluminação mínima de 10 Ix sobre a máquina, de modo a garantir a realização das operações de resgate.

Movimentação de Equipamento Pesado

As casas de máquinas devem estar providas no teto ou nas vigas, conforme o caso, um ou vários suportes ou ganchos feitos de aço de baixo teor de carbono, posicionados para facilitar as manobras com equipamento pesado durante sua montagem ou reposição. Deve indicar-se a carga máxima admissível nestes suportes ou ganchos.

Portas de Pavimento

Disposições Gerais

As aberturas na caixa, que dão acesso à cabina, devem ser providas de portas do tipo corrediça horizontal automática, não perfurada, fechando toda a abertura. Quando fechadas, as folgas entre folhas ou entre folhas e longarinas, vergas ou soleiras, devem não exceder 6 mm.

As portas de pavimento devem ter uma altura livre mínima de 2,0 m e proporcionar uma abertura livre mínima de 0,8 m.

A face exterior das portas corrediças automáticas não deve possuir rebaixos ou saliências com mais de 3 mm e suas arestas devem ser arredondadas na direção do deslocamento da porta.

As portas e suas armações devem ser construídas de modo que não se deformem com o passar do tempo. As portas de pavimento devem atender as exigências das normas ISO 834 e ISO 3008, com resistência ao fogo de no mínimo de 30 minutos (F30).

As portas e seus dispositivos de travamento devem possuir resistência mecânica de modo que, na posição travada e sob uma força de 300 N aplicada perpendicularmente a folha em qualquer ponto de qualquer face, uniformemente distribuída em uma área circular ou quadrado de 5 cm2, as citadas portas devem:

- Resistir sem deformação permanente;

- Resistir sem deformação elástica maior que 15 mm:

- Operar satisfatoriamente depois do ensaio.

Sob a aplicação de uma força de 150 N com a mão, no ponto mais desfavorável, no sentido de abertura das portas corrediça horizontal e portas dobráveis, as folgas não devem exceder a:

- 30 mm para as portas de abertura lateral;

- 45 mm para as portas de abertura central.

Cada entrada de pavimento deve conter uma soleira de resistência suficiente para suportar a passagem de cargas a serem introduzidas na cabina. É recomendável que seja provida uma contra inclinação suave em frente de cada soleira de pavimento para evitar escorrimento de água para o interior da caixa.

Proteção com relação à Operação de Porta

As portas e suas vizinhanças devem ser projetadas de modo a reduzir mínimo o risco de acidente e ferimento a uma pessoa com a folha de porta, as seguintes exigências devem ser atendidas:

A força necessária para impedir o fechamento da porta não deve exceder 150 N. A medida desta força não deve ser feita no primeiro terço do percurso da porta. A energia cinética da porta de pavimento e os elementos mecânicos rigidamente ligados a ela não deve exceder 10 J.

Um dispositivo de proteção deve iniciar automaticamente a reabertura da porta caso ela bata (ou esteja na iminência de bater) contra uma pessoa que esteja na entrada durante o movimento de fechamento.

Iluminação no Pavimento

A iluminação natural ou artificial no pavimento, adjacente às portas de pavimento, deve ser pelo menos de 50 Ix ao nível do piso de modo que o usuário possa ver o que está à frente dele quando estiver abrindo a porta de pavimento para entrar no elevador, mesmo na hipótese de falha da iluminação da cabina.

Confirmação de Porta de Pavimento Fechada e Travada

Proteção contra o risco de queda

No caso de portas de pavimento e de cabina acionadas simultaneamente, um dispositivo deve assegurar o fechamento autônomo da porta de pavimento se ela estiver aberta e a cabina estiver fora da zona de destravamento.

Não deve ser possível, em operação normal, abrir uma porta de pavimento a menos que o carro esteja parado ou quase parando, dentro da zona de destravamento desta porta.

A zona de destravamento não deve estender-se mais que 0,2 m acima ou abaixo do nível do pavimento.

Proteção contra o corte

Não deve ser possível, em operação normal, dar partida ao elevador nem o manter em movimento se uma porta de pavimento estiver aberta.

A operação com as portas abertas é permitida apenas na zona de destravamento para realizar o nivelamento ou renivelamento para o nível do pavimento correspondente.

Travamento

O travamento efetivo da porta de pavimento na posição fechada, deve preceder o movimento do carro. Contudo, podem ser realizadas operações preliminares preparando o movimento do carro.

O travamento deve ser confirmado por um dispositivo elétrico de segurança, cuja ligação entre os elementos de contato que asseguram a abertura do circuito e o dispositivo que trava mecanicamente deve ser direta e não desregulável. Os elementos de travamento e suas fixações devem ser resistentes a choque e devem ser feitos ou reforçados de metal.

O travamento deve resistir, sem deformação permanente, a uma força mínima ao nível do travamento e no sentido de abertura da porta de 1000 N.

Destravamento de Emergência

Quaisquer uma das portas de pavimento deve ser capaz de ser destravada do exterior por uma chave que se ajuste ao triângulo de destravamento. O dispositivo de destravamento sozinho não deve ser capaz de permanecer na posição destravado quando a porta de pavimento for fechada depois de um destravamento de emergência, a menos que se esteja atuando nele para esse fim.

Dispositivo elétrico de verificação de porta de pavimento fechada

Cada porta de pavimento deve ser provida de um dispositivo elétrico para confirmar a posição. Para as portas corrediças horizontais conjugadas com as portas da cabina, este dispositivo pode ser comum com o dispositivo para confirmar a condição travada, desde que ele seja dependente do fechamento efetivo da porta de pavimento.

Portas corrediças horizontais Multi-Folhas unidas mecanicamente entre si

Se uma porta corrediça horizontal é formada por várias folhas direta e mecanicamente unidas, e permitido:

- Travar somente uma folha, desde que este travamento impeça a abertura das outras folhas;

- Colocar o dispositivo de confirmação de porta fechada prescrito em uma única folha.

Se as folhas estão unidas entre si por uma ligação mecânica indireta (por exemplo, por cabo correia ou corrente) tal ligação deve ser projetada para resistir a forças normalmente previsíveis, ser construída com especial cuidado e verificada periodicamente.

Permite-se travar somente uma folha sempre que este travamento impeça a abertura de outras folhas e elas não possuam puxadores. A posição fechada das outras folhas não travadas pelo dispositivo de travamento deve ser confirmada por um dispositivo elétrico de segurança.

Fechamento automático das portas

Em serviço normal, as portas de pavimento devem permanecer fechadas, depois de um período necessário, definido em função do tráfego do elevador, se não há demanda para a operação do elevador.

Carro e Contrapeso

Disposições Gerais

A altura interna livre mínima da cabina deve ser de 2,10 m e a altura livre mínima da(s) entrada(s) da cabina para o acesso normal dos usuários deve ser de 2,00 m.

Para evitar sobrecarga da cabina por pessoas, a área disponível da cabina deve ser limitada. Portanto, a correspondência entre a carga nominal e a área disponível máxima deve ser de acordo com a Tabela 1.

O número de passageiros deve ser obtido pela fórmula, carga nominal/75 e o resultado arredondado para o valor inteiro mais próximo menor e pela Tabela 2, aquele que fornecer o menor valor.

Tabela 1

Paredes, Piso e Teto da Cabina

A cabina deve ser totalmente fechada por paredes, piso e teto não perfurados, sendo permitidas apenas entradas para acesso normal dos usuários, portas e alçapões de emergência e aberturas de ventilação. Um corrimão deve ser instalado a altura de 0,90 m do piso.

As paredes, piso e teto devem ter resistência suficiente. O conjunto formado pela armação, cursores, paredes, piso e teto da cabina devem ter resistência mecânica suficiente para suportar as forças aplicadas no funcionamento normal do elevador, na aplicação do freio de segurança ou no impacto do carro contra o para-choque.

Cada parede da cabina deve ter resistência mecânica de modo que, durante a aplicação da força de 300 N, uniformemente distribuída numa área de 5 cm2, perpendicular à parede,  de dentro para fora da cabina, ela resista sem deformação elástica maior que 15mm e qualquer deformação permanente;

Protetores da Soleira

A soleira da plataforma deve ser provida com um protetor estendendo-se em toda a largura da entrada de pavimento que faça face. A seção vertical deve estender-se para baixo por meio de uma dobra cujo ângulo com o plano horizontal deve ser no mínimo 60°. A projeção desta dobra no plano horizontal deve ser no mínimo 20 mm.

Tabela 2

O protetor da soleira deve suportar uma força de 700 N distribuída numa área quadrada ou circular de 5 cm2, em qualquer posição, em angulo reto, sem flexionar mais que 15 mm e sem deformação permanente. A altura da parte vertical deve ser no mínimo 0,75 m.

Portas de Cabina

As entradas da cabina devem ser providas de portas do tipo corrediça horizontal automática, não perfurada, fechando toda a abertura. Quando fechadas, as folgas entre folhas ou entre folhas e longarinas, vergas ou soleiras, devem não exceder 6 mm. A portas devem apresentar a mesma resistência mecânica que as portas de pavimento.

Proteção durante a operação de portas

As portas e suas vizinhanças devem ser projetadas de modo a reduzir mínimo o risco de acidente e ferimento a uma pessoa com a folha de porta, as seguintes exigências devem ser atendidas:

A força necessária para impedir o fechamento da porta não deve exceder 150 N. A medida desta força não deve ser feita no primeiro terço do percurso da porta. A energia cinética da porta de pavimento e os elementos mecânicos rigidamente ligados a ela não deve exceder 10 J.

Um dispositivo de proteção deve iniciar automaticamente a reabertura da porta caso ela bata (ou esteja na iminência de bater) contra uma pessoa que esteja na entrada durante o movimento de fechamento.

Dispositivo elétrico de portas da cabina fechadas

Não deve ser possível, em operação normal, dar partida ao elevador nem o manter em movimento se uma porta de pavimento estiver aberta.

Para garantir tais condições, cada folha de porta de cabina deve estar provida de dispositivo elétrico de segurança. Este dispositivo deve ser instalado em posição tal que não possa ser alcançado do interior da cabina e sua operação deve ser efetuada por meios mecânicos fixados à folha correspondente.

A operação com as portas abertas é permitida apenas na zona de destravamento para realizar o nivelamento ou renivelamento para o nível do pavimento correspondente.

Abertura da porta da cabina

A abertura automática das portas da cabina deve ocorrer somente na zona de nivelamento, limitada para esse fim a 0,20 m para cima e 0,20 m para baixo do nível do pavimento.

Para que os passageiros deixem à cabina, se o elevador para por alguma razão na zona de destravamento, deve ser possível com o carro parado e a alimentação do operador de porta desligada:

- Abrir, manualmente, a partir do pavimento, a porta da cabina;

- Abrir, manualmente, de dentro da cabina, a porta da cabina junto com a porta de pavimento conjugada.

A abertura manual da porta da cabina deve ocorrer pelo menos na zona de destravamento e a força necessária para esta abertura não deve ultrapassar 300 N.

A abertura da porta da cabina com o elevador em movimento, cuja velocidade nominal excede 1 m/s, deve requerer uma força mínima de 50 N. Este requisito não é obrigatório na zona de destravamento.

Alçapões de Emergência

A assistência ao passageiro na cabina deve sempre vir de fora, sendo prestada em particular pela operação de emergência. Se existe um alçapão de emergência no teto da cabina para permitir o resgate e retirada de passageiros ele deve apresentar dimensões mínimas de 0,35 x 0,50 m.

Devem ser providas com meios manuais de travamento e devem ser abertos de fora da cabina sem chave. A trava deve ser verificada por meio de um dispositivo elétrico de segurança, este dispositivo deve causar a parada do elevador se o travamento deixa de ser efetivo e a volta do elevador ao serviço somente deve ser possível depois de um travamento voluntário por uma pessoa competente.

Alçapões de emergência não devem abrir para dentro da cabina e projetar-se além da extremidade do carro.

Teto da Cabina

O teto da cabina deve suportar duas pessoas, isto é, deve resistir uma força vertical de 2.000 N em qualquer posição sem deformação permanente. Deve dispor em um ponto de uma área livre para permanecer de pé de pelo menos 0,12 m2, na qual a menor dimensão seja pelo menos 0,25 m e dispor de uma balaustrada quando o espaço livre no plano horizontal para além da extremidade do teto da cabina exceder 0,30 m. Devem ser instalado dispositivo de controle, dispositivo de parada e tomada elétrica no topo da cabina.

A balaustrada deve ser localizada dentro de 0,15 m no máximo das extremidades do teto da cabina e prover segurança e facilidade de acesso ao topo da cabina. Deve também atender os seguintes requisitos:

- No caso de caixas totalmente fechadas, a altura deve ser pelo menos de 0,70 m; no caso de caixas parcialmente fechadas a altura deve ser pelo menos 0,90 m;

- Deve consistir em pelo menos um corrimão, um rodapé de 0,10 m de altura e uma barra intermediária a meia altura;

- A distância horizontal entre a borda mais exterior do corrimão e partes na caixa (contrapeso, interruptores, palhetas de atuação de interruptores, trilhos etc.) deve ser pelo menos de 0,10 m.

Se um espaço vazio puder ocorrer entre o teto da cabina e o batente superior da porta de pavimento, quando esta porta está aberta, a parte superior da entrada da cabina deve ser estendida para cima, em toda a largura da porta de pavimento, por um painel vertical rígido para preencher o vazio considerado.

Ventilação

As cabinas devem ser providas com aberturas de ventilação na sua parte superior e inferior. A área efetiva das aberturas de ventilação deve ser pelo menos 1% da área útil da cabina, e o mesmo se aplica para as aberturas na parte inferior da cabina. As folgas ao redor das portas da cabina podem ser consideradas no cálculo da área dos furos de ventilação, até 50% da área efetiva requerida.

As aberturas de ventilação devem ser feitas ou arranjadas de modo que não seja possível passar, através dos painéis da cabina, a partir de dentro, uma vareta rígida rata de 10 mm de diâmetro.

Iluminação

A cabina deve dispor de iluminação elétrica permanente, providas pelo menos por duas lâmpadas ligadas em paralelo, assegurando uma intensidade de pelo menos 50 Ix ao nível do piso e nos dispositivos de controle.

Deve haver uma fonte de emergência automaticamente recarregável a qual deve ser capaz de alimentar duas lâmpadas de igual potência (ou qualquer outro meio emissor de luz) por uma hora no mínimo, de forma a assegurar um iluminamento mínimo de 2 Ix, medido em qualquer ponto da botoeira da cabina. Estas lâmpadas devem ser ativadas imediata e automaticamente por falha do fornecimento normal de energia.

Contrapeso

Se o contrapeso incorpora pesos de enchimento, devem ser tomadas medidas para evitar o seu deslocamento. Para esse efeito, deve ser usado:

- Uma armação que contenha os pesos de enchimento e os mantenham firmes no lugar; ou

- Sem armação, se os pesos de enchimento são metálicos, e se a velocidade nominal do elevador não exceder 1 m/s, no mínimo dois tirantes nos quais os pesos de enchimento são fixados.

Suspensão, Compensação, Freio de Segurança e Limitador de Velocidade

Suspensão e Compensação

Os carros e os contrapesos devem ser suspensos por cabos de aço que correspondam às seguintes condições:

- Diâmetro nominal deve ser pelo menos de 8 mm;

- A tensão de ruptura dos arames deve ser:

  - 1570 N/mm2 ou 1770 N/mm2 para cabos de tensão única;

  - 1370 N/mm2 para os arames externos e 1770 N/mm2 para os arames internos, para cabos de tensão dupla.

- As outras características (construção, alongamento, ovalização, flexibilidade, ensaios...) devem corresponder pelo menos àqueles especificados em normas as internacionais relativas.

O número mínimo de cabos deve ser de três e devem ser independentes. Onde for usado efeito, o número a ser levado em consideração é o de cabos e não o de ramos.

A relação entre o diâmetro primitivo de polias e o diâmetro nominal dos cabos de tração deve ser pelo menos 40, independentemente do número de gemas.

O coeficiente de segurança dos cabos de tração deve ser pelo menos 12. O coeficiente de segurança é a relação entre a carga de ruptura mínima (N) de um cabo e a maior força (N) neste cabo quando a cabina com sua carga nominal se encontra parada no pavimento mais baixo. Para o cálculo dessa força máxima deve-se levar em conta o número de cabos, o efeito (se aplicado), a carga nominal, a massa do carro, a massa dos cabos, a massa dos ramos do cabo de comando e dos elementos suspensos do lado da cabina.

A junção entre o cabo e o fixador do cabo, deve resistir pelo menos 80% da carga de ruptura mínima do cabo.

As extremidades dos cabos devem ser fixadas ao carro, ao contrapeso e aos pontos de suspensão por meio de fixadores tipo chumbador, com metal patente ou resina ou do tipo cunha (auto fixantes).

A razão de tração deve ser tal que as seguintes duas condições sejam preenchidas:

- Não deve ser possível deslocar o carro em subida se o contrapeso estiver apoiado nos para-choques, e se impõe a máquina um movimento de rotação no sentido de subida;

- A seguinte fórmula deve ser satisfeita:

onde:

é a razão entre a maior e a menor força estática nos ramos do cabo situado em qualquer dos lados da polia motriz, nos seguintes casos:

- Cabina com carga equivalente a 125% da carga nominal estacionado no pavimento mais baixo;

- Cabina descarregada estacionada no nível do pavimento mais alto.

é o coeficiente que leva em conta a aceleração, retardamento e condições particulares da instalação.

e a aceleração padrão de queda livre (m/s2);

e o retardamento do carro na freada (m/s).

Os seguintes valores mínimos para podem ser permitidos:

- 1,10 para velocidades nominais 0 < v < 0,75 m/s;

- 1,15 para velocidades nominais 0,75 m/s < v < 1,00 m/s;

- 1,20 para velocidades nominais 1,00 m/s < v < 1,60 m/s;

- 1,25 para velocidades nominais 1,60 m/s < v < 2,50 m/s.

Para velocidades nominais que excedam 2,50 m/s,  deve ser calculado para cada caso particular, mas nunca deve ser menor que 1,25.

é o coeficiente que leva em conta a variação do perfil da ranhura da polia motriz devido ao desgaste;

- = 1 para ranhuras semicirculares ou recortadas;

- = 1,2 para ranhuras V;

é a base dos logaritmos naturais;

é o coeficiente de atrito dos cabos contra as ranhuras da polia motriz;

- Para ranhuras V

- Para ranhuras semicirculares ou recortadas

é o angulo de abraçamento dos cabos na polia motriz (rad);

é o angulo da garganta nas ranhuras da polia motriz (rad) (=0 para ranhuras semicirculares);

é o angulo das ranhuras V da polia motriz (rad);

é o coeficiente de atrito entre os cabos de aço e o ferro fundido das polias = 0,09.

Pressão específica dos cabos de tração nas ranhuras da polia motriz deve ser calculada de acordo com a seguinte formula:

- Para ranhuras recortadas ou semicirculares

- Para ranhuras V

Em nenhum caso a pressão especifica deve exceder o seguinte valor, com a cabina com a sua carga nominal:

É responsabilidade do fabricante do elevador levar em conta as características individuais e as condições de uso na escolha da pressão específica.

Os símbolos têm os seguintes significados:

é o diâmetro dos cabos de suspensão (mm);

é o diâmetro primitivo da polia motriz (mm);

é o número de cabos;

é a pressão específica (N/mm2);

é a força estática nos cabos do carro ao nível da polia motriz, quando a cabina está parada no nível do pavimento mais baixo com a sua carga nominal (N);

é a velocidade dos cabos correspondente à velocidade nominal do carro (m/s). Distribuição da carga entre os cabos

Deve ser provido um dispositivo automático para equalizar a tensão dos cabos de tração, pelo menos em uma de suas extremidades. Se forem usadas molas para a equalização da tensão, elas devem trabalhar a compressão. Os dispositivos para ajuste do comprimento de cabos devem ser feitos de modo que tais dispositivos não possam trabalhar frouxos depois do ajuste.

Sempre que forem usados cabos de compensação, as seguintes condições se aplicam:

- Devem ser utilizadas polias tensoras;

- A relação entre o diâmetro primitivo das polias tensoras e o diâmetro nominal dos cabos de compensação deve ser pelo menos 30;

- As polias tensoras devem possuir proteção;

- A tensão deve ser obtida por gravidade;

- A tensão mínima deve ser verificada por um dispositivo elétrico de segurança.

Quando a velocidade nominal exceder 3,5 m/s deve ser usado um dispositivo de travamento da polia. A operação do dispositivo de travamento deve iniciar a parada da máquina através de um dispositivo elétrico de segurança.

Proteção de Polias

As polias motrizes e polias de desvio devem ser providas com dispositivos de proteção para evitar:

- Danos ao corpo humano;

- Os cabos, quando frouxos, saiam de suas ranhuras;

- A introdução de objetos entre os cabos e ranhuras.

As proteções usadas devem ser construídas de modo que as partes girantes sejam visíveis e não atrapalhem as operações de exame e manutenção. A desmontagem somente será necessária para troca de cabo, troca de polia e repasse das ranhuras.

Freio de Segurança

O carro deve ser provido de um freio de segurança capaz de operar somente no sentido de descida e capaz de parar o carro com a sua carga nominal, à velocidade de desarme do limitador de velocidade, mesmo se ocorrer ruptura dos elementos de suspensão, por meio de força de compressão nas guias, e de manter o carro preso nelas.

Se o espaço abaixo do carro ou do contrapeso for acessível, o contrapeso deve também ser equipado com freio de segurança, operando com as mesmas características que o freio de segurança do carro.

O freio de segurança do carro deve ser do tipo progressivo se a velocidade nominal exceder 1 m/s. Para velocidades nominal inferiores 1 m/s ele pode ser do tipo instantâneo com efeito amortecido e do tipo instantâneo se a velocidade nominal não exceder 0,75 m/s.

Se o carro possuir vários freios de segurança, eles devem ser todos do tipo progressivo.

Se a velocidade nominal exceder 1 m/s, o freio de segurança do contrapeso (se existir) deve ser do tipo progressivo e, caso contrário, ele pode ser do tipo instantâneo.

Para freios de segurança progressivos, o retardamento médio no caso de queda livre com a carga nominal na cabina deve estar entre 0,2 e 1,0.

Os freios de segurança do carro e o do contrapeso (se houver) devem, cada um, ser acionados pelo seu próprio limitador de velocidade e é proibido o acionamento de freios de segurança por dispositivos elétricos, hidráulicos ou pneumáticos.

O rearme do freio de segurança deve exigir a intervenção de uma pessoa competente para recolocar o elevador em serviço e deve ser efetivado pela subida do carro (ou do contrapeso).

Condições Construtivas

É proibido a utilização de sapatas ou os blocos de freios de segurança como cursores. Para os freios de segurança do tipo instantâneo com efeito amortecido, o projeto dos sistemas de amortecimento (Para-choque) deve ser o do tipo de acumulação de energia com movimento de retorno amortecido ou o do tipo de dissipação de energia.

Os dispositivos de operação do freio de segurança devem ser preferivelmente localizados na parte inferior do carro. Se o freio de segurança e regulável, a regulagem final deve ser lacrada. A inclinação do piso da cabina no caso de operação do freio de segurança não deve exceder a 5% de sua posição normal.

Quando o freio de segurança do carro está aplicado, um dispositivo montado no carro deve iniciar a parada do motor antes ou no momento da atuação do freio de segurança. Este dispositivo deve ser um dispositivo elétrico de segurança.

Limitador de Velocidade

O tempo de resposta do limitador de velocidade antes do desarme deve ser suficientemente curto para não permitir atingir uma velocidade perigosa antes do acionamento do freio de segurança.

O desarme do limitador de velocidade para acionamento o freio de segurança do carro deve ocorrer a uma velocidade pelo menos igual a 115% da velocidade nominal e no máximo igual a:

- 0,7 m/s para velocidades nominais v < 0,5 m/s;

- 1,4 v m/s para velocidades nominais 0,5 m/s < v ≤ 1,0 m/s;

- 1,15 v + 0,25 m/s para velocidades nominais 1,0 m/s < v ≤ 5,0 m/s;

- 1,2 v m/s para velocidades nominais v > 5,0 m/s.

onde v é a velocidade nominal (m/s)

Escolha da Velocidade de Desarme

Para elevadores cuja velocidade nominal supera 1 m/s, recomenda-se escolher a velocidade de desarme mais próxima do limite superior indicado acima.

Para elevadores com cargas nominais muito pesadas e velocidades muito pequenas, o limitador de velocidade deve ser especialmente projetado para esse propósito. Neste caso é aconselhável escolher a velocidade de desarme a mais próxima possível do limite inferior supracitado.

A velocidade de desarme do limitador de velocidade do freio de segurança do contrapeso deve ser maior que aquela do freio de segurança do carro, contudo, não excedendo-a mais que 10%.

A força de tensão no cabo do limitador de velocidade produzida quando do desarme do limitador de velocidade, deve ser pelo menos maior que o maior dos seguintes valores:

- 300 N; ou

- Duas vezes aquela necessária para acionar o freio de segurança.

O sentido de rotação, correspondente ao acionamento do freio de segurança, deve ser marcado no limitador de velocidade.

Cabos do Limitador de Velocidade

O limitador de velocidade deve ser acionado por um cabo de aço projetado para esta finalidade. A carga de ruptura do cabo deve ser projetada em função do esforço que possa ser produzido momento de sua atuação, considerar um coeficiente de segurança mínimo de 8 e diâmetro nominal mínimo de 6 mm.

A razão entre o diâmetro nominal da polia do limitador de velocidade e o diâmetro nominal do cabo deve ser de pelo menos 30. O cabo deve ser tencionado por uma polia tensora cujo movimento deve ser restrito ao plano vertical e ser facilmente destacável do freio de segurança.

Durante a atuação do freio de segurança, o cabo do limitador de velocidade e suas ligações devem permanecer intactos, mesmo no caso em que o percurso de freada seja maior que o normal.

O limitador de velocidade deve ser desarmável, para que seja possível a verificações e ensaios do freio de segurança a velocidade mais baixa que os limites definidos para a velocidade de desarme. Os meios de ajuste do limitador de velocidade devem ser lacrados.

Verificação Elétrica

O limitador de velocidade ou outro dispositivo deve, por meio de um dispositivo elétrico de segurança atendendo, iniciar a parada da máquina antes que a velocidade do carro, subindo ou descendo, atinja a velocidade de desarme do limitador de velocidade. Contudo, para velocidades nominais que não excedam 1 m/s, este dispositivo pode operar pelo menos quando a velocidade de desarme do limitador seja atingida.

Se depois da atuação o freio de segurança o limitador de velocidade não se autorrearmar, um dispositivo elétrico de segurança deve evitar a partida do elevador enquanto o limitador de velocidade estiver na condição desarmado.

A ruptura ou o afrouxamento do cabo do limitador de velocidade deve causar a parada do motor por meio de um dispositivo elétrico de segurança e o retorno ao serviço normal somente deve ser feito através de um profissional competente.

Guias, Para-choques e Limitadores de Percurso Final

Guias

O carro e o contrapeso devem ser, cada um deles, guiados por pelo menos duas guias de aço rígidas. As guias do carro e do contrapeso com freio de segurança, independentemente da velocidade nominal, devem atender à norma NBRNM 196/99 e a NBRNM 207/99.

A resistência das guias, suas amarrações e juntas devem ser suficientes para suportar as forças atuantes devidas ao acionamento do freio de segurança e as deflexões devidas à descentralização da carga na cabina. Essas deflexões devem ser limitadas a valores que não afetem a operação normal do elevador.

A fixação das guias a seus suportes e ao edifício deve permitir compensar, automaticamente ou por simples ajuste, os efeitos normais de assentamento natural do edifício e a contração do concreto. Uma rotação das fixações que provoque o desprendimento da guia deve ser impedida.

As guias do contrapeso sem freio de segurança, desde que suportem os esforços laterais a que estão submetidas, podem ser de chapa metálica dobrada ou conformações similares (por exemplo, perfil T), porem rígidas.

Para-choques do Carro e do Contrapeso

Os para-choques devem ser colocados na extremidade inferior do percurso dos carros e contrapesos. Se os para-choques viajam junto com o carro ou o contrapeso, eventuais batidas deles devem dar-se contra um pedestal com pelo menos 0,5 m de altura no final do percurso.

Os para-choques do tipo de acumulação de energia somente podem ser usados para velocidades nominais até 1,50 m/s, os do tipo de acumulação de energia com movimento de retorno amortecido somente podem ser usados para velocidades nominais até 1,6 m/s. Modelos do tipo de dissipação de energia podem ser usados por elevadores de qualquer velocidade nominal.

Percurso dos Para-choques

Para-choques do tipo acumulação de energia com características lineares ou com movimento de retorno amortecido

O percurso total possível dos para-choques deve ser pelo menos igual ao dobro da distância de parada por gravidade, correspondente a 115 % da velocidade nominal (ou seja, 2 x 0,0674v2 ≈ 0,135v2). O percurso é expresso em m e a velocidade nominal v em m/s. Contudo, o percurso não deve ser menor que 65 mm.

Os para-choques devem ser projetados para cobrir o percurso definido acima sob uma carga estática entre 2,5 e 4 vezes a soma das massas do carro e sua carga nominal (ou a mar do contrapeso).

Para-choques do tipo de acumulação de energia com características não lineares

O para-choque deve ser projetado de modo a atender os seguintes requisitos:

- O retardamento médio, no caso de queda livre com a carga nominal na cabina com velocidade 115% da nominal, deve ser menor que 1,0 (retardamento maior que 2,5 não deve durar mais de 0,04 s).

- Nenhuma deformação permanente deve ser constatada no para-choque após qualquer atuação.

Para-choques do tipo de Dissipação de Energia

O percurso total possível dos para-choques deve ser pelo menos igual à distância de parada por gravidade correspondente a 115 % da velocidade nominal (0,0674v2), sendo o percurso expresso em metros e v (velocidade nominal) em m/s.

Quando o retardamento do elevador em suas extremidades de percurso está monitorado, a velocidade na qual o carro (ou o contrapeso) bate no para-choque pode ser usada no lugar da velocidade nominal, para calcular o percurso do para-choque. Contudo, o percurso não deve ser menor que:

- Metade do percurso calculado se a velocidade nominal for menor que 4 m/s, mas deve ser, em nenhum caso, menor que 0,42 m.

- Um terço do percurso calculado se a velocidade nominal for igual ou maior que 4 m/s. O percurso não deve ser em nenhum caso menor que 0,54 m.

Com a carga nominal na cabina, em queda livre, o retardamento médio durante a ação dos para-choques não deve exceder . Retardamento maior que 2,5  não deve durar mais que 0,04 s. A velocidade de impacto sobre os para-choques deve ser considerada igual àquela para a qual o percurso do para-choque foi calculado .

A operação do elevador deve depender do retorno do para-choque à sua posição normal. O dispositivo para tal verificação deve ser um dispositivo elétrico de segurança. Os para-choques hidráulicos devem ser construídos de modo que o nível do fluido possa ser facilmente verificado.

Limitadores de Percurso Final

Os limitadores de percurso final devem ser instalados e ajustados para atuar tão perto quanto possível dos pavimentos extremos, sem interrupções de serviço inoportunas. Devem operar antes que o carro (ou o contrapeso) atinja o para-choque e a sua ação deve ser mantida enquanto os para-choques estiverem comprimidos.

Devem ser usados controles separados para os limitadores de percurso normal e final. A atuação dos limitadores de percurso final deve ser assegurada:

- Diretamente pelo carro nas partes superior e inferior da caixa, ou

- Por meio de um elemento ligado diretamente ao carro (por exemplo: por um cabo, correia ou corrente). Nesse caso, a ruptura ou o afrouxamento desta ligação deve provocar a parada da máquina através de um dispositivo elétrico de segurança.

Modo de atuação dos limitadores percurso final

Para elevadores de uma ou duas velocidade, os limitadores de percurso final devem cortar, diretamente ou indiretamente, os circuitos que alimentam o motor e o freio por meio contatos de separação mecânica. Devem-se tomar ainda medidas para que o motor não alimente a(s) bobina(s) do freio.

No caso de elevadores de tensão variável ou variação contínua de velocidade, os limitadores de percurso final devem assegurar rápida parada da máquina.

Se existem diversos limitadores de percurso em cada extremidade do percurso, um deles pelo menos deve impedir o movimento em ambos os sentidos. Depois da atuação dos limitadores, o retorno do elevador ao serviço deve somente ser possível pela intervenção de una pessoa competente.

Dispositivos de segurança para deslizamentos dos cabos

Os elevadores devem possuir um dispositivo que cause a parada do elevador e mantenha parado se for dada uma partida e a máquina não girar ou se o carro (ou o contrapeso) for parado em descida por um obstáculo que cause deslizamento dos cabos na polia motriz.

Este dispositivo deve funcionar em um tempo que não exceda 45 s ou o tempo para vencer todo o percurso mais 10s, com um mínimo de 20 s, o menor dos valores.

Este dispositivo não deve afetar o movimentar do carro seja na operação de inspeção ou operação elétrica de emergência, a partir da casa de máquina;

Folgas entre o Carro e Paredes da Caixa e entre o Carro e o Contrapeso

As folgas especificadas na NBR NM207/99 devem ser atendidas não somente durante as inspeções e ensaios antes do elevador ser posto em serviço, mas também durante toda a vida do elevador.

Folgas entre a entrada carro e a parede defronte entrada da cabina

A distância horizontal entre a superfície interna da caixa e a soleira ou armação da entrada da cabina, ou porta (ou extremidade da entrada das portas tipo corrediça horizontal) não deve exceder 0,125 m.

A distância horizontal entre a soleira do carro e a soleira de pavimento não deve exceder 0,036 m. A distância horizontal acessível entre a porta da cabina e as portas de pavimento fechadas ou as distâncias acessíveis entre as portas durante toda a operação normal delas não deve exceder 0.06 m.

Distância horizontal entre carro e às paredes da caixa

A distância horizontal entre o carro e paredes da caixa deve ser no mínimo 0,03 m. A distância horizontal entre o contrapeso e paredes da caixa deve ser no mínimo 0,02 m.

Folga entre carro e contrapeso

O carro e seus componentes associados devem estar afastados do contrapeso e seus componentes associados por pelo menos uma distância de 0,03 m.

Máquinas

Cada elevador deve possuir máquina própria, sendo somente permitido o acionamento por tração com uso de polias e cabos.

Sistema de Freios

O elevador deve possuir um sistema de freada que opere automaticamente caso haja falha na fonte de energia principal ou nos circuitos de controle. O sistema deve ter, obrigatoriamente, um freio eletromecânico atuando por atrito, mas pode, além deste, ter outro meio de freada (por exemplo, elétrico).

Freio Eletromecânico

O freio eletromecânico deve ser capaz por si só de parar a máquina quando o carro estiver viajando em descida com velocidade nominal e com a carga nominal mais 25%. Nessas condições, o retardamento do carro não deve exceder aquele resultante da atuação do freio de segurança ou do impacto no para-choque.

Todos os componentes mecânicos do freio que tomam parte na ação de freada no tambor ou disco devem ser instalados em duplicata e ter dimensões de modo que caso um dos componentes não atue, a redundância do sistema de freios execute ação de freada suficiente para a redução da velocidade do carro com a carga nominal.

O componente sobre o qual o freio atua deve estar acoplado diretamente à polia motriz mediante elementos rígidos. Para mantê-lo aberto em operação normal, deve ser assegurado um fluxo permanente de corrente elétrica. A interrupção desta corrente deve ser feita por pelo menos dois dispositivos elétricos independentes, combinado ou não com aquele que causam a interrupção de corrente alimentação da máquina.

Qualquer máquina montada com o dispositivo de operação manual de emergência deve ser capaz de ser acionada manualmente e deve requerer um enforco permanente para manter o freio aberto.

A pressão da sapata do freio deve ser exercida por molas de compressão ou pesos guiados e a ação de freada deve ser exercida pela aplicação de, pelo menos, duas sapatas sobre o tambor ou disco do freio, sendo que freios de fita são proibidos.

Operação de Emergência

Se o esforço manual requerido para mover o carro em subida e com a sua carga nominal não superar 400 N, a máquina deve possuir um meio manual de operação de emergência que permita levar o carro a um pavimento por intermédio de um volante liso ou, alternativamente, de uma manobra elétrica de emergência. Caso o esforço supere 400 N, deve ser provido na casa de máquinas meio de operação elétrica de emergência.

Se o volante é removível, ele deve ser colocado em local acessível na casa de máquinas e convenientemente identificado com referência à máquina a qual pertence. Um dispositivo elétrico de segurança deve ser atuado impedindo o funcionamento do motor quando o volante for colocado na máquina.

Deve ser possível verificar facilmente a partir da casa de máquinas se o carro está dentro da zona de destravamento. Esta verificação pode ser feita, por exemplo, colocando marcas nos cabos de tração ou no cabo do limitador de velocidade.

Velocidade

A velocidade do carro, com metade da carga nominal, em descida, no meio do percurso, excluindo os períodos de aceleração e retardamento, não deve exceder a velocidade nominal em mais de 5%, com a frequência da rede no valor nominal e a tensão do motor igual a nominal do equipamento.

A tolerância também é aplicável para a velocidade nos seguintes casos: nivelamento, renivelamento, operação de inspeção e operação elétrica de emergência.

Parada da Máquina e Verificação de sua Condição de Parada

A parada da máquina por intermédio de um dispositivo elétrico de segurança deve ser controlada como detalhado abaixo.

Motores alimentados diretamente por uma fonte de corrente alternada ou corrente contínua

O suprimento de energia elétrica deve ser interrompido por dois contactores independentes cujos contatos estejam em série no circuito de alimentação. Se, com o elevador parado, um dos contactores não abriu os contatos principais, deve ser evitada uma nova partida.

Motor de corrente alternada ou contínua alimentado e controlado por elementos estáticos

Deve ser usado um dos seguintes métodos:

- Dois contactores independentes que interrompam a corrente do motor.

Se, com o elevador parado, um dos contactores não abriu os contatos principais, deve ser impedida uma nova partida do carro, no mais tardar na próxima mudança de sentido de movimento.

- Um sistema consistindo em:

  - Um contactor interrompendo a corrente para todos os polos. A bobina do contactor deve desarmar pelo menos antes de cada mudança de sentido de movimento. Se o contactor não desarmar, deve ser impedida uma nova partida do carro;

  - Um dispositivo de controle que bloqueie o fluxo de energia nos elementos estáticos;

  - Um dispositivo de monitoramento para verificar o bloqueio do fluxo de energia toda vez que o elevador parar.

Se, durante o período de parada, o bloqueio através dos elementos estáticos não está efetivo, o dispositivo de monitoramento deve provocar o desarme do contactor e deve ser impedida uma nova partida do carro.

Verificação do Retardamento da Máquina

Devem existir dispositivos que verifiquem que o retardamento do carro é efetivo antes da chegada aos pavimentos extremos. Se o retardamento do carro não é efetivo, tais dispositivos devem provocar a redução da velocidade do carro de modo que, se o carro atinge o para-choque, a velocidade de batida não deve superar aquela para a qual o para-choque foi projetado.

Se o dispositivo que verifica o retardamento do carro não é independente do sentido de movimento, um dispositivo deve verificar se o sentido de movimento do carro é aquele pretendido. Se tais dispositivos, ou alguns deles, estão instalados na casa de máquinas:

- Eles devem ser operados por um dispositivo diretamente acoplado ao carro;

- A informação referida com a posição do carro não deve depender de dispositivos acionados por tração, atrito ou motores síncronos;

- Se for usada conexão por meio de fita, corrente ou cabo para transmitir a posição do carro à casa de máquinas, a ruptura ou afrouxamento de tal conexão deve provocar a parada da máquina através de um dispositivo elétrico de parada.

O controle e o funcionamento desses dispositivos devem ser projetados de modo que eles, juntamente com o sistema de regulagem de velocidade normal, constituam um sistema de controle de retardamento.

Proteção da Maquinaria

Deve ser provida proteção efetiva para as partes girantes acessíveis que podem ser perigosas, em particular:

- Chavetas e parafusos nos eixos;

- Fitas, correntes e correios;

- Engrenagens, pinhões;

- Eixos salientes de motores;

- Limitador de velocidade de bolas.

Excluem-se polias motrizes com proteções de acordo com 2.7.5.2, volantes manuais, polias de freio e quaisquer peças semelhantes, redondas e lisas. Tais itens devem ser pintados de amarelo, pelo menos parcialmente.

Instalação elétrica

Generalidades

As recomendações deste caderno, relacionadas com a instalação e aos componentes constituintes do equipamento elétrico, aplicam-se à chave geral do circuito de potência e circuitos dependentes e ao interruptor do circuito de iluminação da cabina e circuitos dependentes. O elevador deve ser considerado como um todo, assim como uma máquina com o seu equipamento elétrico.

Os requisitos relacionados com os circuitos de fornecimento de eletricidade devem aplicar-se até os terminais de entrada dos interruptores. Eles devem aplicar-se a todos os circuitos de iluminação da casa de máquinas, casa de polias, caixa e poço.

Nas casas de máquinas e casas de polida necessária uma proteção contra contato direto, por meio de coberturas possuindo um grau de proteção pelo menos IP 2X.

A resistência de isolação deve ser medida entre cada condutor ativo e terra. Os valores mínimos da resistência de isolação devem ser tomados Tabela 3.

Tabela 3

Quando houver dispositivos eletrônicos no circuito os condutores fase e neutro devem ser ligada juntos durante as medições.

O valor médio em corrente contínua ou valor eficaz em corrente alternada da tensão entre condutores ou entre condutores e terra não deve exceder 250 V para os circuitos de controle e c segurança, sendo que o condutor neutro e o condutor para a terra devem ser sempre distintos.

Contactores e Contactores Auxiliares

Os contactores principais (isto e, aqueles necessários para parara máquina) devem pertencer às seguintes categorias:

- AC-3 para contactores de motores C.A.;

- DC-3 para contactores de potência para C.C.

Esses contactores devem adicionalmente admitir 10% de operações de partidas por impulsos.

Caso seja necessário o uso de contactores auxiliares (relés) para acionar os contactores principais, os contactores auxiliares devem pertencer às seguintes categorias:

- AC-16 para controlar eletroímãs C.A.;

- DC-13 para controlar eletroímãs C.C.

Tanto para os contactores principais como para os auxiliares pode ser admitido:

- Se um dos contatos de abertura (normalmente fechado) está fechado, todos os contatos de fechamento estão abertos;

- Se um dos contatos de fechamento (normalmente aberto) está fechado, todos os contatos de abertura estão abertos;

Proteção de Motores

Motores ligados diretamente à rede elétrica devem ser protegidos contra curto-circuito e sobrecargas, por meio de dispositivos de desconexão de corte automático e rearme manual. Quando a sobrecarga é detectada com base no aumento da temperatura dos enrolamentos do motor, o dispositivo de desconexão pode ser fechado automaticamente depois de um arrefecimento suficiente.

Interruptores

As casas de máquinas devem possuir, para cada elevador, um interruptor principal capaz de cortar a alimentação do elevador em todos os condutores ativos. Este interruptor deve ser capaz de desligar-se para a mais alta corrente que possa ocorrer nas condições normais de uso do elevador.

Este interruptor não deve cortar os circuitos que alimentam:

- A iluminação da cabina ou ventilação, se existente;

- A tomada elétrica no topo da cabina;

- A iluminação da casa de máquinas e casa de Polias;

- A tomada elétrica na casa de máquina;

- A iluminação da caixa do elevador;

- O dispositivo de alarme.

O interruptor geral (se existir) e os interruptores principais devem ter capacidade de interrupção de acordo com a potência instalada e ter, como mínimo, proteção contra curto circuito por fusíveis. Devem possuir um grau de proteção pelo menos IP 2X.

Os interruptores principais dos elevadores, com as suas proteções, devem estar colocados na casa de máquinas e situados no lado oposto às dobradiças da porta de entrada e distante dela no máximo 1 m.

Os interruptores principais devem possuir travamento mecânico na posição desligado com porta cadeados. Quando, a partir deste interruptor, não se enxergar a máquina correspondente, deverá haver em série um segundo interruptor a partir do qual se possa enxergar a respectiva máquina.

Além disso, para cada elevador deve ser instalado um interruptor diferencial com proteção máxima de 30 mA, que proteja os circuitos de luz da cabina, alarme e tomada elétrica para 250 V com ligação a terra.

Quando existir mais de uma máquina na casa de máquinas, cada máquina e seu correspondente interruptor devem possuir identificações iguais, e tais identificações devem estar claramente visíveis.

No caso de um grupo de elevadores, se, depois da abertura do interruptor principal de um dos elevadores, partes do circuito de operação permanecem ativas, estes circuitos devem ser capazes de ser separadamente isolados na casa de máquinas, se necessário por corte da alimentação de todos os elevadores do grupo.

Quaisquer capacitores para corrigir o fator de potência devem ser ligados a montante (antes) do interruptor principal do circuito de potência. Se houver risco de sobretensão, o interruptor do circuito de potência deve também cortar a alimentação dos capacitores.

Método de Instalação

A instalação elétrica deve ser provida com as indicações necessárias para facilitar a sua compreensão. Conexões, terminais de ligação e conectores devem ser localizados em armários, caixas ou painéis providos com esse propósito.

Se, depois da abertura do interruptor principal de um elevador, alguns terminais de ligação permanecem ativos, eles devem ser nitidamente separados dos terminais que não estejam ativos e, se a tensão exceder 50 V, eles devem ser devidamente identificados.

Terminais de ligação cuja interligação acidental possa causar um funcionamento perigoso do elevador devem ser nitidamente separados, a menos que o seu método de construção tenha eliminado este risco.

A fim de assegurar a continuidade da proteção mecânica, a capa protetora dos condutores e cabos deve ser totalmente introduzida na caixa de interruptores e aparelhagens, ou deve ter uma manga de construção adequada nas extremidades.

Se o mesmo duto ou cabo contém condutores cujos circuitos possuem tensões diferentes, todos os condutores ou cabos devem ter isolação especificada para a tensão mais alta.

Os circuitos de potência para a alimentação dos elevadores, desde o quadro de entrada de força ou saída da cabina primária, quando houver, até o quadro principal das casas de máquinas poderão ser individuais através de condutos próprios separados ou comuns, através de cabos ou barramentos. Neste caso, junto ao quadro principal da casa de máquinas serão feitas as derivações para os interruptores principais de cada elevador.

Conectores e Aterramento

Conectores e dispositivos do tipo de encaixe colocados em circuitos de segurança devem ser projetados e instalados de modo a ser impossível encaixar o plugue incorretamente. Todas as partes metálicas do elevador não submetidas à tensão, tanto colocadas na casa de máquinas como na caixa, devem estar aterradas.

Iluminação e Tomadas Elétricas

As alimentações elétricas da iluminação da cabina, da caixa e das casas de máquinas e de polias devem ser independentes da alimentação da máquina.

Devem ser previstas tomadas elétricas no topo da cabina, nas casa de máquinas, na casa de polias e no poço, instaladas em locais visíveis e acessíveis, independentes da alimentação das máquinas. Essas tomadas elétricas são do tipo dois polos mais terra, 250 V, alimentados diretamente.

Controle dos Circuitos de Iluminação e das Tomadas Elétricas

Um interruptor deve controlar a alimentação do circuito de cada carro. Este interruptor deve ser localizado próximo ao correspondente interruptor de potência principal.

Além disso, estes circuitos deverão estar protegidos por um interruptor de corrente residual (interruptor diferencial máxima de 30 mA).

Um interruptor deve controlar a alimentação do circuito da casa de máquinas. Este interruptor deve ser localizado dentro e próximo ao acesso à casa de máquinas. Os interruptores da iluminação da caixa devem ser colocados na casa de máquinas e no poço, para que a iluminação possa ser comandada de ambos os lugares. Cada circuito controlado pelos interruptores deve ter a sua própria proteção.

Proteções contra Falhas Elétricas e Controles

Requisitos Gerais

Nenhuma das falhas, citadas abaixo, no equipamento elétrico do elevador deve, por si só, ser a causa de funcionamento perigoso do elevador.

- Ausência de tensão;

- Queda de tensão;

- Perda de continuidade de um condutor;

- Falha da isolação em relação à peça metálica ou a terra;

- Curto-circuito ou circuito aberto em um componente elétrico como resistor, capacitor, transistor, lâmpada;

- Não atração ou atração incompleta de uma armadura móvel de um contactor ou relé;

- Não separação de uma armadura móvel de um contactor ou relé;

- Não abertura de um contato;

- Não fechamento de um contato;

- Inversão de fases.

Dispositivos Elétricos de Segurança

Os dispositivos elétricos de segurança devem consistir em contatos ou circuitos de segurança que cortam diretamente a alimentação para os contactores referidos em 2.7.7.4 ou seus contactores de relés. Nenhum equipamento elétrico deve ser ligado em paralelo com um dispositivo elétrico de segurança.

Quando da atuação de um dos dispositivos de segurança listados na Tabela 4, o movimento da máquina deve ser impedido ou ela deve ser parada imediatamente.

Os efeitos de indução ou capacidade próprias ou exteriores não devem causar a falha de dispositivos elétricos de segurança. Um sinal de saída vindo de um dispositivo elétrico de segurança não deve ser alterado por um sinal parasita proveniente de outro dispositivo elétrico de segurança ligado no mesmo circuito, que possa resultar uma situação de risco.

Em circuitos de segurança, contendo dois ou mais canais paralelos, toda informação, a exceção da necessária à verificação da paridade, deve ser conduzida somente por um único canal.

Circuitos que registram ou temporizam sinais não devem, mesmo em caso de falha, impedir ou atrasar a parada da máquina através da atuação de um dispositivo elétrico de segurança.

A construção e o arranjo de dispositivos internos de alimentação de energia devem ser tais que evitem o aparecimento de sinais falsos a saída de dispositivos elétricos de segurança devido ao efeito de comutação.

Em particular, picos de tensão resultantes da operação normal do elevador ou outro equipamento ligado à rede não deve criar distúrbios inadmissíveis nos componentes eletrônicos (imunidade a ruídos).

Tabela 4

LISTA DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE SEGURANÇA Controle da posição de fechamento da porta de inspeção e de emergência e alçapões de inspeção. Controle do travamento da porta da cabina. Dispositivo de parada no poço. Dispositivo de parada na casa de polias. Controle do travamento das portas de pavimento. Controle da posição fechada das portas de pavimento. Controle da posição fechada de folha ou folhas sem travas. Controle da posição fechada da porta da cabina. Controle do travamento do alçapão de emergência e da porta de emergência na cabina. Dispositivo de parada no topo do carro. Controle da tensão dos cabos de compensação. Controle da trava anti-pulo da polia de compensação. Controle do acionamento do freio de segurança. Controle do acionamento do limitador de velocidade. Controle do rearme do limitador de velocidade. Controle da tensão no cabo do limitador de velocidade. Controle do retorno à posição normal estendida de para-choques. Controle da tensão do dispositivo para transmissão da posição do carro (limitadores de percurso final). Limitadores de percurso final para elevadores de tração. Controle nas posições de volante removível Controle da tensão do dispositivo para transmissão da posição do carro (dispositivo de verificação da diminuição da velocidade). Controle do retardamento no caso de para-choques de percurso reduzido. Controle do nivelamento e renivelamento. Controle da tensão do dispositivo para transmissão da posição do carro (nivelamento e renivelamento). Dispositivo de parada com controle de inspeção Dispositivo de parada com controle de inspeção

A operação do contato de segurança deve ser por separação positiva dos dispositivos de corte do circuito. Esta separação deve ocorrer mesmo se os contatos estiverem colados entre si. O projeto de um contato de segurança deve ser tal que minimize o risco de curto circuito resultante de uma falha de componente.

Os contatos de segurança devem ser providos para uma tensão nominal de isolação de 250 V, os invólucros devem proporcionar um grau de proteção mínimo de IP 4X. A abrasão do material condutor não deve provocar curto-circuito dos contatos.

Os componentes que controlam os dispositivos elétricos de segurança devem ser construídos de modo a poderem funcionar adequadamente mesmo sob esforço mecânico resultante da operação continua normal.

Se dispositivos elétricos de segurança forem acessíveis a pessoas, eles devem ser construídos de tal maneira que não possam tornar se inoperantes por meios simples.

Se alguns circuitos de segurança são redundantes, deve ser assegurado por meio de arranjos mecânicos ou geométricos dos elementos transmissores aos órgãos de entrada que uma falha mecânica não cause perda de redundância que possa passar despercebida.

Controles

O controle das operações deve ser feito eletricamente com a ajuda de botões. Estes botões devem ser colocados em caixas de modo que nenhuma parte ativa fique acessível.

Nivelamento e Renivelamento

O movimento do carro com as portas da cabina e de pavimento abertas é permitido para nivelamento e renivelamento.

O movimento do carro deve ser limitado à zona de destravamento.  Qualquer movimento fora da zona de destravamento deve ser impedido pelo menos por um dispositivo de comutação montado na ponte ou na derivação (shunt) dos dispositivos de segurança da porta e de travamento. Este dispositivo de comutação deve ser um contato de segurança ou atuar como um circuito de segurança.

Durante as operações de nivelamento, os meios que tornam os dispositivos elétricos de segurança inoperantes devem atuar somente depois de ter sido dado o sinal de parada para um pavimento.

A velocidade de nivelamento não deve exceder a 0,8 m/s e a de renivelamento a 0,3 m/s. Deve ser verificado para máquinas cuja velocidade máxima é determinada pela frequência fixa da rede, que somente tenha sido energizado o circuito de controle para baixa velocidade.

Operação de Inspeção

Para facilitar a inspeção e a manutenção, deve ser provida no topo da cabina uma botoeira de controle, facilmente acessível. Esta botoeira deve ser posta em operação por meio de um interruptor biestável, protegido contra o acionamento involuntário.

A ativação da operação de inspeção deve neutralizar os controles normais, inclusive a operação de quaisquer portas automáticas e a operação elétrica de emergência.  O retomo do elevador ao serviço normal deve somente ser efetivado por outra operação do interruptor de inspeção.

Se os dispositivos de comutação usados para esta neutralização não forem contatos de segurança integrados com o mecanismo do comutador de inspeção, devem ser tomadas precauções para impedir todo movimento involuntário do carro na ocorrência de uma das falhas no circuito.

Na operação de inspeção, o movimento do carro deve ser dependente do acionamento de três botões de pressão constante sendo um de subida, um de descida, com os sentidos de movimento claramente indicados, e um botão comum a ambos os sentidos, protegidos contra acionamento acidental. O movimento do carro deve ser conseguido com a atuação simultânea de um dos botões de sentido de movimento e o botão comum;

O dispositivo de controle também deve incorporar um dispositivo de parada, a velocidade do carro não deve exceder 0,75 m/s, as posições extremas do carro não devem ser ultrapassadas e a operação do elevador deve permanecer dependente dos dispositivos de segurança.

O dispositivo de controle pode também incorporar interruptores especiais protegidos contra operação acidental para controlar o mecanismo das portas a partir do topo da cabina.

Operação Elétrica de Emergência

Para máquinas que não possuem volante de acionamento manual ou para as quais o esforço manual para levantar o carro com a sua carga nominal exceder 400 N, deve ser instalado na casa de máquinas um interruptor de operação elétrica de emergência. A máquina deve ser alimentada pela alimentação normal da rede ou através de uma fonte de energia de emergência.

A operação do interruptor de operação elétrica de emergência deve permitir, da casa de máquinas, o controle do movimento do carro por meio de botões de pressão constante protegidos contra operação involuntária. O sentido de movimento deve estar claramente indicado.

Depois da atuação do interruptor de operação elétrica de emergência, qualquer movimento do carro, exceto aquele controlado por este interruptor deve ser impedido. A operação em curso deve ser cancelada caso a operação de inspeção seja acionada.

O interruptor da operação elétrica de emergência pode tornar inoperante, por si próprio ou por outro dispositivo elétrico de segurança, tais como aqueles montados no freio de segurança e nos para-choques e os limitadores de percurso.

O interruptor da operação elétrica de emergência e seus botões devem ser posicionados de modo que se possa facilmente observar a máquina em funcionamento e a velocidade do carro não deve exceder 0,75 m/s.

Dispositivos de Parada

Os dispositivos de parada devem consistir em dispositivos elétricos de segurança, do tipo "botão de soco", de modo que o retorno ao serviço não possa resultar de uma ação involuntária. Sendo proibidos a instalação destes dispositivos dentro da cabina.

Os dispositivos de parada devem ser providos para parar e manter o elevador fora de serviço e deve estar situado no topo da cabina, na casa de polias e no poço.

Alarme de Emergência

Para conseguir ajuda externa, se necessário, os passageiros devem ter disponível na cabina, com este propósito, um dispositivo facilmente identificável e acessível. Este dispositivo deve ser alimentado pela fonte de iluminação de emergência ou por outra fonte equivalente.

Este dispositivo deve acionar um sistema de alarme acústico a cada 30 m de caixa e na portaria. Além deste, deve-se instalar um sistema de intercomunicação, ou dispositivo similar, alimentado pela fonte de emergência, entre o interior da cabina, a casa de máquinas e a portaria.

Prioridades e Sinalizações

Um usuário que entrar na cabina deve ter pelo menos 2s, após o fechamento das portas, para apertar o botão de sua escolha antes que qualquer botão de chamada externa possa tornar se efetivo. Exceção é feita no caso de elevadores operando com controle coletivo.

No caso de controle coletivo, uma sinalização luminosa, claramente visível do pavimento, deve indicar claramente aos usuários que esperam neste pavimento o sentido do próximo movimento do carro.

Para elevadores em grupo, não são recomendados indicadores de posição de pavimento. Contudo, é recomendado que a chegada do carro seja precedida por um sinal sonoro e visual.

Avisos e Instruções de Operação

Quaisquer rótulos, avisos e instruções de operação devem ser legíveis e facilmente compreensíveis (se necessário ajudado com sinais e símbolos). Eles devem ser indeléveis, de material durável, colocados em uma posição visível e redigidos na língua portuguesa onde o elevador está instalado.

Dentro da Cabina

Deve estar afixado dentro da cabina a carga nominal em quilogramas bem como o número de pessoas.

A altura mínima dos caracteres usados para o aviso deve ser de 10 mm para letras maiúsculos e números e de 7 mm para letras minúsculas.

Devem estar afixados o nome do instalador e o seu número de identificação do elevador.

O botão do alarme deve ser identificado pelo símbolo  , na cor amarelo.

Os dispositivos de controle devem ser claramente identificados com referência às suas funções. Com esse propósito e recomendado usar:

- Para os botões de chamada as marcações -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... etc.;

- Para o botão de reabertura de porta o símbolo .

As cores vermelho e amarelo devem ser usadas unicamente para botões com funções de emergência. Contudo, estas cores podem ser usadas para sinais luminosos indicando registros.

Para elevadores com telefones ou sistemas de intercomunicação, deve ser indicado as instruções para uso, se não evidentes.

Topo da Cabina

As seguintes informações devem ser dadas no topo da cabina:

- O símbolo "STOP" sobre ou junto ao dispositivo de parada, colocado de modo que não haja perigo de engano sobre a posição de parada;

- As palavras "NORMAL" e "lNSPEÇÃO" sobre ou junto ao interruptor de operação de inspeção;

- O sentido de movimento "SUBIR I DESCER" sobre ou junto aos botões de inspeção.

Casas de Máquinas e Casas de Polias

Deve ser afixado na face exterior das portas de acesso à casa de máquinas e casa de polias um aviso contendo a seguinte inscrição mínima:

MÁQUINA DO ELEVADOR

PERIGO ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO

No caso de alçapões, um aviso permanentemente visível a quem os deve utilizar, deve indicar:

PERIGO DE QUEDA - FECHE O ALÇAPÃO.

Devem ser providos avisos para permitir fácil identificação dos interruptores principais e os interruptores de iluminação. Se, depois de desligar o interruptor principal, algumas partes permanecem ativas (interligação entre elevadores, iluminação), um aviso deve indicar isso.

O sentido de movimento do carro deve ser claramente indicado na máquina, próximo do volante de giro manual, ou inserida no próprio volante se ele não for removível.

Deve indicar-se sobre ou próximo aos botões de operação elétrica de emergência uma marcação correspondente ao sentido de movimento do carro.

Sobre ou junto ao interruptor de parada na casa de polias, deve conter o símbolo "STOP" colocado de modo que não haja risco de engano sobre a posição de parada.

A carga máxima permissível deve estar indicada nos vigamentos ou ganchos de levantamento.

Caixa

Fora da caixa, próximo às portas de inspeção, deve haver um aviso contendo:

CAIXA DO ELEVADOR - PERIGO ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO

Limitador de Velocidade

Deve ser afixada ao limitador de velocidade uma placa de características, indicando:

- O nome do fabricante e o modelo do limitador de velocidade;

- O número de série ou a data de fabricação e suas características;

- A velocidade de desarme para o qual ele foi regulado.

Poço

Sobre ou junto ao interruptor de parada do poço deve estar o símbolo 'STOP', colocado de modo que não haja perigo de engano sobre a posição de parada.

Para-choques

Sobre os para-choques que não forem do tipo de acumulação de energia, deve ter uma placa mostrando:

- O nome do fabricante e o modelo do para-choque;

- O número de seria ou a data de fabricação e suas características.

Identificação do Pavimento

Inscrições ou sinalizações suficientemente visíveis devem permitir as pessoas dentro da cabina saber em qual pavimento o elevador está parado.

Identificação Elétrica

Contactores, reles, fusíveis e bornes de ligação dos circuitos dentro dos armários de controle devem ser marcados de acordo com o esquema elétrico.

No caso do uso de conectores de vários condutores, somente o conector (e não os condutores) necessitam ser marcados.

As especificações necessárias de valor e tipo dos fusíveis devem ser marcadas nos fusíveis e em seus porta-fusíveis.

Chave de Destravamento das Portas de Pavimento

A chave de destravamento deve ter uma etiqueta, nela presa, chamando a atenção para o perigo da utilização desta chave e a necessidade de se assegurar do travamento da porta depois que ela tiver sido fechada.

Dispositivo de Alarme

A campainha ou o dispositivo ativado durante a chamada de socorro na cabina, deve ser claramente identificado como "Alarme do elevador".

No caso de a instalação incluir vários elevadores, deve ser possível identificar o carro que fez o pedido de socorro.

Dispositivo de Travamento

Deve ser afixada aos dispositivos de travamento uma placa indicando:

- O nome do fabricante e o modelo do dispositivo de travamento;

- O número de série ou a data de fabricação e suas características.

Freios de Segurança

Deve ser afixada ao freio de segurança uma placa indicando:

- O nome do fabricante e o modelo do freio de segurança;

- O número de série ou a data de fabricação e suas características.

Grupo de Elevadores

Se partes de diferentes elevadores estão presentes em uma mesma casa de máquinas e/ou casa de polias, cada elevador deve ser identificado com um número ou uma letra invariavelmente usada em todas as partes (máquina, controle, limitador de velocidade, interruptores etc.).

Para facilitar a inspeção e manutenção no topo da cabina, no poço ou em outros locais, onde necessário, o mesmo símbolo de identificação deve aparecer.

Proteção contra sobrevelocidade da cabina em subida

Deve ser afixada ao dispositivo de proteção contra sobrevelocidade da cabina em subida, se existir, uma placa indicando:

- O nome do fabricante e do modelo;

- O número de série ou a data de fabricação e suas características;

- A velocidade atual de desarme para a qual foi regulado.

Inspeções e Ensaios

Inspeções e Ensaios antes de entrar em Serviço

Antes que o elevador seja posto em serviço, as seguintes inspeções e ensaios devem ser realizados:

Inspeções

Estas inspeções devem cobrir em particular os seguintes pontos:

- Se houver uma autorização preliminar, a comparação dos documentos submetidos nessa ocasião com a instalação, conforme ela tenha sido executada;

- Verificação de que todas as exigências deste Norma foram atendidas;

- Inspeção visual da aplicação das regras de boa construção dos componentes para os quais esta Norma não tenha exigência especial;

- Comparação dos detalhes fornecidos nos certificados de aprovação para os elementos para os quais os ensaios de tipo são exigidos, com as características do elevador.

Ensaios e Verificações

Estes ensaios e verificações devem cobrir os seguintes pontos:

- Dispositivos de travamento;

- Dispositivos elétricos de segurança;

- Elementos de suspensão e suas amarrações.

- Sistema de freada.

O ensaio deve ser realizado com o carro descendo com velocidade nominal e com 125% da carga nominal e desligando a alimentação do motor e do freio;

- Medidas da intensidade de corrente ou da potência e da velocidade;

- Fiação elétrica

Medida da resistência da isolação dos diferentes circuitos. Para estas medições todos os componentes eletrônicos serão desligados;

Verificação da continuidade elétrica da conexão entre o terra da casa de máquinas e as diferentes partes do elevador susceptíveis de se tornarem ativos acidentalmente.

- Limitadores de percurso final;

- Verificação da tração;

A tração deve ser verificada fazendo diversas paradas com as freadas mais severas compatíveis com a instalação. A cada ensaio, deve ocorrer parada completa do carro.

O ensaio deve ser realizado subindo com a cabina vazia, na parte superior do percurso e descendo, com a cabina carregada com 125% da carga nominal, na parte baixa do percurso.

Deve ser verificado que a cabina vazia não deslocará para cima, quando o contrapeso se apoia em seus para-choques totalmente comprimidos;

Deve ser verificado se o balanceamento corresponde àquele do fabricante. Esta verificação pode ser feita por meio de medições de corrente combinada com medidas de velocidade para motores de corrente alternada ou medidas de tensão para motores de corrente contínua.

- Limitador de velocidade;

A velocidade de desarme do limitador de velocidade deve ser verificada no sentido descendente do carro e a operação de controle de parada deve ser verificada em ambos os sentidos de movimento.

- Freios de segurança do carro;

A energia que o freio de segurança é capaz de absorver no instante de atuação já foi verificada no ensaio de tipo. O motivo do ensaio antes de entrar em serviço é para verificar a correta montagem, a correta regulagem e a robustez do conjunto carro, freio de segurança, guias e suas fixações ao edifício.

O ensaio deve ser feito com o carro descendente, freio aberto, máquina acionando até que os cabos escorreguem ou tornem-se frouxos nas seguintes condições:

  - Freios de segurança instantâneos ou freio de segurança instantâneo com efeito amortecido. A cabina deve ser carregada com a carga nominal uniformemente distribuída e a atuação deve ser feita à velocidade nominal.

  - Freios de segurança progressivos. A cabina deve ser carregada com 125% da carga nominal uniformemente distribuída e a atuação deve ser feita à velocidade nominal ou menor sem freada elétrica ou mecânica da máquina.

Quando aplicável sob diferentes condições de velocidade, o fabricante deve dispor de curvas para ilustrar o comportamento do tipo de freio de segurança progressivo ensaiado dinamicamente com as suspensões ligadas.

Para facilitar o rearme do freio de segurança, é recomendável que o ensaio seja realizado de fronte a porta de modo a facilitar o descarregamento da cabina.

Depois do ensaio, deve ser comprovado que não ocorreu nenhuma avaria que possa afetar o uso normal do elevador. Em casos excepcionais, se for necessário, elementos de atrito devem ser substituídos.

- Freios de segurança do contrapeso;

A energia que o freio de segurança é capaz de absorver no momento da atuação já foi verificada por ocasião do ensaio de tipo. O motivo do ensaio antes de entrar em serviço é para verificar a correta montagem, a correta regulagem e a robustez do conjunto carro, freio de segurança, guias e suas fixações ao edifício.

O ensaio deve ser feito com o contrapeso descendente, freio aberto, máquina acionando até que os cabos escorreguem ou tornem-se frouxos nas seguintes condições:

Freios de segurança instantâneos ou freios de segurança instantâneos com efeito amortecido, atuado por limitador de velocidade. O ensaio deve ser feito à velocidade nominal e com a cabina vazia;

Freios de segurança progressivos. O ensaio deve ser realizado à velocidade nominal ou menor e com a cabina vazia sem a freada elétrica ou mecânica da máquina.

Quando aplicável sob diferentes condições de velocidade, o fabricante deve dispor de curvas para ilustrar o comportamento do tipo de freio de segurança progressivo ensaiado sob aplicação do contrapeso quando dinamicamente ensaiado com as suspensões ligadas. Depois do ensaio, deve ser constatado que não ocorreu nenhuma avaria que possa prejudicar o uso normal do elevador. Em casos excepcionais, e se for necessário, os elementos de atrito devem ser substituídos.

- Para-choques;

Para-choques do tipo de acumulação de energia. O ensaio deve ser realizado do seguinte modo. O carro com a sua carga nominal deve assentar-se sobre os para-choques, os cabos tornados frouxos, e a flecha deve ser verificada para ver se corresponde àquela dada pela curva característica requerida em dossiê técnico.

Para-choques do tipo de acumulação de energia com movimento de retorno amortecido e para-choques de dissipação de energia. O ensaio deve ser realizado do seguinte modo. O carro com a sua carga nominal ou o contrapeso deve ser trazido em contato com os para-choques à velocidade nominal ou à velocidade para a qual o percurso dos para-choques foi calculado, no caso de uso de para-choques de percurso reduzido com verificação do retardamento.

Depois do ensaio, deve ser constatado que não ocorreu nenhuma avaria que possa prejudicar o uso normal do elevador.

- Dispositivo de alarme.

Inspeções e Ensaios Periódicos

Inspeções e ensaios periódicos não devem ser mais exigentes que aqueles requeridos antes do elevador entrar em serviço.

Estes ensaios periódicos não devem, através de sua repetição, causar excessivo desgaste ou impor tensões que possam diminuir a segurança do elevador. Em particular, este é o caso de ensaio de componentes como o freio de segurança e para-choque.

Se forem feitos ensaios nesses elementos, eles devem ser realizados com a cabina vazia e velocidade reduzida. A capacidade desses elementos foi verificada durante os ensaios de tipo.

Além disso, sua montagem correta e operação foram verificadas nos ensaios feitos antes da entrada em serviço. A pessoa indicada para fazer o ensaio periódico deve assegurar-se de que esses componentes (que não operam no serviço normal) estejam sempre em condições operacionais.

As inspeções e os ensaios devem incidir sobre:

- Os dispositivos de travamento;

- Os cabos;

- Freio mecânico. Se os componentes do freio são tais que no caso de falha de um deles o outro não é suficiente para frear o carro, uma inspeção detalhada deve ser feita nos cubos, pivôs e articulações para assegurar que não há desgaste ou acúmulo de pó afetando sua satisfatória operação;

- Limitador de velocidade;

- Freio de segurança ensaiado com cabina vazia e a velocidade reduzida;

- Os para-choques ensaiados com cabina vazia e a velocidade reduzida;

- Dispositivo de alarme.

Requisitos de Acessibilidade em Elevadores

Disposições Gerais

A acessibilidade e uma característica básica do ambiente construído. É o modo como se pode acessar moradias, edifícios públicos, locais de trabalho etc., e usá-los. A acessibilidade habilita pessoas, incluindo pessoas com deficiência, a participar das atividades econômicas e sociais para as quais as construções são planejadas. Este enfoque baseia-se em princípios universais de projeto. Estes princípios se aplicam ao projeto de edifícios, instalações e aparelhamentos, infraestrutura e produtos.

O objetivo e a provisão de ambientes que sejam convenientes, seguros e agradáveis para uso de todos, inclusive de pessoas com deficiência. Os princípios universais de projeto rejeitam a divisão da população humana em pessoas fisicamente capacitadas e pessoas com deficiência. Esses princípios incluem provisões suplementares onde apropriadas.

No contexto deste caderno, acessibilidade é descrita como “a característica dos elevadores que habilita pessoas (inclusive as com deficiência) a ter acesso a elevadores e usar seus recursos igualmente, independentemente e com autonomia”.

O projeto universal diz respeito a essa acessibilidade básica, cuja meta é: “Todos devem poder usar a construção de forma independente e igual”.

O termo “todos” refere-se a um número ilimitado de pessoas, cada qual com suas características individuais. Naturalmente, também, no caso de elevadores, é praticamente impossível saber se na realidade todos podem fazer uso deste tipo de recurso. Isso também depende em parte do estado do desenvolvimento técnico. Para cobrir esse critério, diretrizes técnicas são estabelecidas neste caderno de orientações.

O propósito é não apenas que pessoas possam fazer uso de um elevador em sentido absoluto, mas que elas possam fazê-lo o mais independentemente possível, sem a ajuda de outras pessoas. Os requisitos relativos à independência não podem literalmente incluir todas as pessoas. Todavia, em sentido geral, eles efetivamente garantem que todos possam fazer uso de um elevador, embora algumas vezes com a ajuda de um assistente pessoal, acompanhante, porteiro ou transeunte.

Não é suficiente que pessoas, inclusive com deficiência, possam usar um elevador independentemente, mas que em seu uso não se faça distinção entre as várias categorias de pessoas. Naturalmente, a igualdade não significa que não possam ser implementadas provisões para necessidades especificas de certas pessoas, tais como, materiais e texturas contrastantes, que são essenciais para deficientes visuais. Esse enfoque torna possível que, em princípio, pessoas com deficiência possam usar um elevador como qualquer outra.

Quando os responsáveis por políticas de operação, os legisladores, os proprietários de edifícios, fabricantes etc., levam em conta os critérios de acessibilidade, em geral, todos se beneficiam de elevadores acessíveis; por exemplo, pessoas com bagagem pesada, carrinhos para compras, para bebês e para remoção de objetos. Um elevador acessível e um elevador amigável para os usuários e um pré-requisito para sucesso econômico e social.

Numa sociedade democrática pluralista, um elevador inacessível é um ato de discriminação que conflita com os direitos civis dos cidadãos, especialmente em edifícios públicos. A decisão sobre o tipo de elevador no tocante à acessibilidade é não somente uma decisão comercial, mas também política.

Aspectos de significativos de acessibilidade, como requisitos de segurança e/ou medidas de proteção para elevadores, serão abordados neste capítulo.

Tabela 5

Aspectos significativos para acessibilidade

Acesso ao Elevador

Dimensões e funcionamento da porta

Dimensões e equipamentos da cabina

Degraus (Exatidão de Parada)

Outros (Espelhos)

Controles e Sinalizações

Percepção (Detecção, Identificação e Interpretação)

Atuação (Posição, Tamanho, Força e Confirmação)

Apoios

Comunicação

Acesso ao Elevador

Para permitir aos usuários entrar no elevador e dele sair sem empecilhos, o tempo de porta aberta deve ser inicialmente ajustado para 5 s. O sistema de controle deve possibilitar que o tempo de porta aberta seja ajustável entre 2 s e 20 s. Deve ser instalados recursos para reduzir esse tempo, por exemplo, usando-se um botão de fechamento da porta da cabina. Os meios de ajuste não devem ser acessíveis aos usuários.

O dispositivo de proteção que inicia a reabertura automática da porta, sem a necessidade de contato físico, deve atuar em toda a zona compreendida entre 25 mm e 1 800 mm medidos a partir do piso da cabina.

As dimensões internas da cabina e portas para elevador, com entrada única ou com entradas opostas, devem atender as dimensões mínimas apresentadas.

Tabela 6

| Dimensões mínimas para elevadores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Carga Nominal | Largura | Profundidade | Largura livre mínima da porta |
| 600 kg | 1100 mm | 1400 mm | 800 mm |
| 1200 kg | 1200 mm | 2200 mm | 1100 mm |

As dimensões mínimas da cabina devem ser medidas entre as paredes estruturais da cabina. Quaisquer acabamentos decorativos de parede não devem ultrapassar 15 mm de espessura.

Qualquer cabina com entradas adjacentes deve ter largura e profundidade apropriadas para manobrar uma cadeira de rodas para o tipo de elevador.

Deve-se instalar um corrimão localizado nos painéis laterais e no painel de fundo, O corrimão deve ter uma seção circular transversal com diâmetro de 38 mm. Deve permitir boa empunhadura, com espaço livre entre o painel da cabina e o corrimão de 40 mm. A altura da parte superior do corrimão deve estar entre 850 mm e 900 mm do piso acabado e ter contraste com os painéis de cabina.

O corrimão deve ser interrompido junto à botoeira da cabina para não obstruir botões ou comandos. Nesta situação a extremidade deve ser voltada para a parede para minimizar o risco de acidente. Se não houver continuidade entre os corrimãos instalados entre os painéis laterais e de fundo, a distância entre os mesmos deve ser entre 40 mm e 45 mm, com extremidades fechadas e não ter cantos vivos.

O projeto da cabina do elevador deve permitir a opção de inclusão de um assento basculante. O assento deve ter as seguintes características:

- Altura do assento em relação ao piso 500 mm;

- Profundidade entre 300 mm e 400 mm;

- Largura entre 400 mm e 500 mm

- Capacidade para suportar massa mínima de 100 kg

Deve ser instalado um dispositivo que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos quando mover-se para trás ao sair do elevador. Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criação de confusão óptica para usuários deficientes visuais (por exemplo, distância vertical mínima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado etc.).

Em condições normais de funcionamento, a exatidão de parada da cabina do elevador em cada pavimento deve ser de 10 mm e deve ser mantida uma exatidão de nivelamento de 15 mm.

A distância horizontal entre a soleira do elevador e a soleira do pavimento não deve exceder 35 mm quando o elevador estiver parado com as portas abertas em qualquer pavimento.

Controle e Sinalização

Controles

Os requisitos de projeto para dispositivos de controle e sinalizações estão indicados na Tabela 5.

Em todos os pavimentos o sistema de tipo de botão de pressão deve atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 5 para botoeiras de pavimentos. As botoeiras devem ser montadas adjacentes às portas dos pavimentos. Onde for utilizado teclado de chamada no pavimento, ele deve atender às seguintes exigências:

- O arranjo dos botões numerados deve ser de acordo com o tipo telefone padrão;

- No sentido de ser reconhecido como teclado, a distância entre os botões deve estar compreendida entre 10 mm e 15 mm. Para teclados inclinados, a distância pode ser reduzida para 5 mm a 15 mm;

- O usuário deve ser capaz de saber que o botão foi acionado, pela percepção de movimento ou um sinal audível de acionamento. O registro da chamada deve ser confirmado por um sinal audível e visível ajustável entre 35 dB(A) e 65 dB(A). O sinal audível deve ser dado em cada registro de chamada individual, mesmo que a chamada já tenha sido registrada;

- A dimensão dos números de pavimento deve ser de, no mínimo, 15 mm e máximo de 40 mm e contrastaste com o fundo;

- O botão n° 5 deve ter um único ponto táctil como orientação para passageiros com deficiência visual;

- Números e símbolos devem estar na parte ativa do botão;

- Para teclados na cabina, o botão para o pavimento principal deve ser claramente distinguível dos outros botões. Isto deve ser obtido por um botão verde com 5 mm ±1 mm acima do plano dos outros botões ou um botão marcado com uma estrela em relevo.

O botão de controle de ativação temporária deve ser marcado com o símbolo internacional de acesso, conforme norma ISO 7000, símbolo 0100, Figura 1.

Figura 1

Dispositivos de controle no pavimento devem ser montados adjacentes às portas de pavimento no caso de um único elevador. Para um grupo de elevadores que possua um sistema comum de administração de chamadas, o número mínimo de dispositivos de controle deve ser:

- Um por face para elevadores que estejam um em frente ao outro (elevadores apostos);

- Um para o máximo de quatro elevadores adjacentes (se o dispositivo de controle estiver situado entre dois elevadores).

Os botões usados para a operação do elevador devem ser identificados como segue:

- Botão para cada pavimento: identificado com os símbolos -2, -1, 0,1, 2, etc.;

- Botão de alarme: amarelo, com o símbolo conforme Figura 2;

- Botão "reabrir” a porta: identificado com o símbolo conforme Figura 2;

- Botão de fechamento de porta: identificado com o símbolo conforme Figura 2;

Botões na cabina devem satisfazer aos requisitos na Tabela 5 para "Botoeira de cabina" e serem dispostos da seguinte forma:

- As linhas de centro dos botões de alarme e de reabertura de porta devem ser localizadas a uma altura mínima de 900 mm acima do piso acabado da cabina;

- Os botões de chamada devem ser colocados acima dos botões de alarme e de abertura/fechamento de portas;

- A ordem dos botões de chamada pavimento para uma fileira horizontal simples deve ser da esquerda para a direita. A ordem dos botões de pavimento para uma fileira vertical simples deve ser de baixo para cima e, para fileiras múltiplas, da esquerda para a direita e de baixo para cima.

Tabela 5

Botões na cabina devem satisfazer aos requisitos na Tabela 5 para "Botoeira de cabina" e serem dispostos da seguinte forma:

- As linhas de centro dos botões de alarme e de reabertura de porta devem ser localizadas a uma altura mínima de 900 mm acima do piso acabado da cabina;

- Os botões de chamada devem ser colocados acima dos botões de alarme e de abertura/fechamento de portas;

- A ordem dos botões de chamada pavimento para uma fileira horizontal simples deve ser da esquerda para a direita. A ordem dos botões de pavimento para uma fileira vertical simples deve ser de baixo para cima e, para fileiras múltiplas, da esquerda para a direita e de baixo para cima.

As botoeiras de cabina devem ser localizadas em uma parede lateral, como segue:

- Com portas de abertura central, deve estar do lado direito da entrada da cabina;

- Com portas de abertura lateral, deve ser no lado de fechamento.

Figura 2

Onde um passageiro tenha selecionado a "ativação temporária” usando o controle de ativação temporária, o início do fechamento da porta deve ocorrer quando o botão de fechamento de porta for ativado. Se o elevador não for utilizado ele deve retornar ao modo normal de operação depois de 30 s a 60 s. Qualquer nova chamada de carro deve imediatamente fazer o elevador retornar à operação normal.

Sinalização

Sinalização de Pavimento

Um sinal audível no andar deve indicar a chegada da cabina, o mais tardar, quando for iniciada a abertura das porias. Onde, antes de entrar na cabina, o sistema de controle estabelece o próximo sentido de viagem, um indicador de sentido luminoso deve ser colocado acima ou perto das portas, em posição visível e indicar o sentido da viagem. Este indicador deve estar localizado entre 1,80 m e 2,50 m acima do piso e com angulo de visão de 1 40° como mínimo. A altura das setas deve ser de, no mínimo, 40 mm.

Um sinal audível deve acompanhara iluminação dos indicadores com sons diferentes para subir e descer, sendo um sinal sonoro para subir e dois para descer.

Para elevadores com sistema de controle de destino:

- O número do pavimento selecionado deve ser confirmado com um sinal visível e audível. O sinal visível deve ser colocado perto do dispositivo de chamada de destino

- Cada elevador deve ser individualmente identificado. A identificação deve ser colocada diretamente acima da porta de pavimento. A identificação deve ter uma altura mínima de 40 mm e contrastaste com sua vizinhança.

- o elevador alocado deve ser indicado por um sinal visível e audível. O sinal visível deve ser colocado perto do dispositivo de chamada de destino.

- As informações visíveis e audíveis devem permitir que o elevador seja facilmente localizado.

- O passageiro deve ser informado auditiva e visualmente que ele está prestes a entrar na cabina alocada.

- A informação audível que informa o elevador alocado deve ser assegurada.

Os sinais audíveis devem ter nível de som entre 35 dB(A) e 65 dB(A) ajustável para as condições do local. Os meios de ajuste não devem ser acessíveis aos usuários.

Sinalizações da Cabina

Um indicador de posição deve ser localizado dentro ou acima da botoeira da cabina. A linha de centro do indicador de posição deve ser colocada entre 1,60 m e 1,80 m do piso da cabina. A altura dos números dos pavimentos deve ter, no mínimo, 30 mm e os números devem ter cor contrastante com a das áreas adjacentes. Indicadores adicionais, se existentes, podem ser colocados em qualquer posição.

Um segundo indicador pode estar localizado, por exemplo, sobre a porta da cabina ou em uma segunda botoeira da cabina.

Como uma alternativa, o indicador na botoeira da cabina pode ser movido abaixo de 1,60 m se um indicador adicional é fornecido em um nível mais alto (por exemplo, sobre a porta).

Quando a cabina para uma voz deve indicar a sua posição. O sinal audível deve ter um nível sonoro entre 35 dB(A) e 65 dB(A). ajustável para se adequar às condições do local.

Deve ser previsto um dispositivo de alarme conforme 2.7.9.3 e como segue:

O dispositivo de alarme de emergência deve ser equipado com sinais visíveis e audíveis, integrados à ou sobre a botoeira, consistindo em:

- Um pictograma luminoso de cor amarela além do sinal audível para a transmissão do alarme de emergência para indicar que o alarme foi acionado;

- Um pictograma luminoso de cor verde além do sinal audível requerido normalmente, para indicar que o alarme/chamada de emergência foi registrado. O sinal audível deve ter um nível sonoro entre 35 dB(A) e 65 dB(A), ajustável para se adequar as condições do local;

- Um meio de auxílio para a comunicação, tal como um alto-falante com um acoplador acústico, para pessoas com audição prejudicada provido de um auxílio.

## INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Sistemas De Combate Contra Incêndio

Os sistemas utilizados adotados padrão CAIXA são:

- Sistemas com extintores manuais

- Sistemas de combate com hidrantes

- Sistema de combate com sprinklers - sistema molhado

- Sistema de combate com sprinklers - rede seca

Sistema de Combate com Extintores Manuais

Definições do Sistema

Agente Extintor

Substância utilizada para extinção do incêndio.

Agentes extintores são produtos químicos usados na prevenção e extinção de incêndios e na prevenção ou supressão de explosões. Habitualmente são utilizados através de equipamentos especializados, móveis ou fixos, com a finalidade de projetar os mesmos contra o fogo ou no ambiente a fim de prevenir, combater ou suprimir incêndios ou explosões.

Os agentes extinguem o fogo física ou quimicamente, podendo, às vezes, combinar estas 02 (duas) ações. São armazenados e utilizados nos estados:

- Sólido;

- Líquido;

- Gasoso.

São denominados agentes extintores de incêndio quaisquer produtos utilizados na extinção de princípios (até 1,0 m³ de fogo), pequenos (de 1,0 a 10,0 m³ de fogo), médios (de 10,0 a 100,0 m³ de fogo) e grandes incêndios (mais de 100,0 m³ de fogo).

Os agentes extintores mais conhecidos e utilizados para a prevenção, combate ou supressão de incêndio ou explosão, são os seguintes:

- Água;

- Espuma;

- Dióxido de carbono (CO2);

- Hidrocarbonetos halogenados; e

- Pós químicos.

Carga

Quantidade de agente extintor contida no extintor de incêndio, medida em litros ou quilograma.

Capacidade Extintora

Medida do poder de extinção de fogo de um extintor, obtida em ensaio prático normalizado.

A capacidade extintora é indicada nos rótulos dos extintores de incêndio, onde o numeral corresponde a um dos graus atribuídos à capacidade que o agente possui de extinguir o fogo. Já a letra imediatamente seguinte, corresponde a classe de incêndio a que o agente se destina, podendo ser A, B, C ou a combinação de duas ou mais classes de incêndio.

Os extintores para incêndios classe C não possuem grau que caracterize maior ou menor capacidade extintora, como acontece nas classes A e B. Para serem considerados classe C, os extintores de incêndio devem ser submetidos a testes de condutividade elétrica de seu agente extintor, o qual não poderá apresentar qualquer corrente elétrica por ocasião em que ele encontra se acionado a uma distância de 250 mm de um alvo em tensão elétrica de 100 KV.

Carga Incêndio - Influência do conteúdo combustível

O desenvolvimento e a duração de um incêndio são influenciados pela quantidade de combustível a queimar.

Pode-se definir um parâmetro que exprime o poder calorífico médio da massa de materiais combustíveis por unidade de área de um local, que se denomina carga de incêndio específica (ou térmico) unitário e corresponde à carga de incêndio específica (fire load density).

Portanto, a carga de incêndio corresponde à soma das caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive os revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos.

Unidade Extintora

Extintor que atende a capacidade extintora mínima em função do risco e da natureza do fogo.

A capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil, para que se constitua uma unidade extintora, deve ser:

- Carga d’água: um extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A;

- Carga de espuma mecânica: um extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A e 10-B;

- Carga de Dióxido de Carbono (CO2): um extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 5-B e C;

- Carga de Pó BC: um extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 20-B e C;

- Carga de Pó ABC – um extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A e 20-B e C;

- Carga de compostos halogenados: um extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 5-B e C;

A identificação dos extintores deve seguir todas as prescrições normativas vigentes.

Descrição do Sistema

Devem ser instalados extintores portáteis em toda a área de risco para combate manual a incêndio incipiente, distribuídos em todos os ambientes (natureza do fogo classes “A”, “B” e “C”).

Serão utilizados, basicamente, 3 (três) tipos de extintores portáteis:

- Água pressurizada, portátil, 10 litros, classe de fogo A;

- Pó Químico portátil, 6 Kg, classe de fogo ABC;

- Gás (CO2) portátil de 6 kg, classe de fogo BC.

Premissas

Os extintores são distribuídos de forma que cada unidade extintora (considerando a definição de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma área de risco não superior a 250 m². Os extintores devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra mais que:

- Risco baixo – 25 m;

- Risco médio – 20 m;

- Risco alto – 15 m.

Instalação

O extintor deve ser instalado de maneira que:

- Ocorra a menor possibilidade de o fogo bloquear seu acesso;

- Seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com sua localização;

- Não fique obstruído por pilhas de material ou equipamentos de qualquer natureza.

Todos os extintores devem ser instalados através de suportes apropriados, no chão com pedestal em aço inox ou pendurados em pilares de tal forma que sua parte superior não ultrapasse uma altura de 1,60m em relação ao piso acabado e a parte inferior fique acima de 0,20m deste.

Extintor de Parede: Sugestão de Instalação e Sinalização

Em locais de riscos especiais devem ser instalados extintores de incêndio independentemente da proteção geral da edificação ou risco, tais como:

- Casa de caldeira;

- Casa de bombas;

- Casa de força elétrica;

- Casa de máquinas;

- Galeria de transmissão;

- Incinerador;

- Elevador (casa de máquinas);

- Ponte rolante;

- Escada rolante (casa de máquinas);

- Quadro de redução para baixa tensão;

- Transformadores;

- Contêineres de telefonia.

Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais de 5m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos.

Especificações

Os extintores devem ser fabricados em chapa de aço inoxidável n.º 16 de acordo com a ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente nos sentidos longitudinal e transversalmente, pelo processo "MIG". A válvula será em latão forjado, sendo o gatilho e cabo bi cromatizados. A mangueira será de tela de nylon, com duas camadas de PVC flexível, entremeadas com tecidos de fios poliéster.

Os Extintores de Gás Carbônico com capacidade para 6 kg com cilindros fabricado em aço inoxidável, com válvula tipo latão estampado, de descarga intermitente, dotada de dispositivo de segurança calibrado de 180 a 200kgf/cm² e difusor plástico inquebrável pintado na cor vermelha padrão corpo de bombeiro e fornecido com carga inicial e suporte de fixação. Deve ter sua fabricação baseada na Norma EB-160, com selo de aprovação conforme Norma EB-150 da ABNT.

Todos os extintores devem possuir marca de conformidade concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

Referência de Fabricantes: KIDDE, BUCKA, EXTINPEL ou equivalentes técnicos.

Sistema de Combate com Hidrantes

Definições do Sistema

Abrigo

Compartimento embutido ou externo, dotado de porta, destinado a armazenar mangueiras, esguichos, carretéis e outros equipamentos de combate a incêndio por hidrantes.

Bomba de recalque

Equipamento destinado à alimentação forçada de água no interior das tubulações.

Dispositivo de recalque

Prolongamento da tubulação até a entrada principal da edificação, destinado ao fornecimento externo forçado de água.

Esguicho

Peça metálica adaptada na extremidade das mangueiras destinada a dar forma, direção e controle do jato de água.

Hidrante

Ponto de tomada de água constituído por uma válvula angular e seus respectivos adaptadores.

Reserva técnica de incêndio

Quantidade de água que a edificação tem que fornecer para uso exclusivo de combate ao incêndio.

Reservatório

Compartimento construído na edificação destinado a reserva de água para o abastecimento do edifício.

Tubulação

Conjunto de tubos, conexões, acessórios necessários e outros materiais destinados a conduzir a água desde o reservatório até o hidrante.

Premissas

A rede de hidrantes será abastecida pelo reservatório superior (preferencialmente) ou inferior através do manifold situado na casa de bombas e deve ser dimensionado para alimentar duas mangueiras simultâneas com a vazão mínima de 140 litros por minuto em cada requinte durante meia hora, com pressão mínima em cada hidrante de 1,5 kgf./cm².

Os hidrantes internos serão do tipo “Só Tomadas” com diâmetro de 2 1/2” com a tomada situada à uma altura máxima de instalação da caixa igual à 1.50 metros do piso acabado e caixa com dimensões de 0,60 a 0,70x0,90x0,17 a 0,20m.

Sugestão: Hidrante interno

Os hidrantes devem ser distribuídos de maneira que qualquer ponto de risco à proteger esteja, no máximo, a 30 metros da ponta do esguicho de pelo menos 02 (dois) hidrantes distintos.

Devem ser devidamente sinalizados e posicionados em acordo com normas vigentes.

Os hidrantes terão saída de Ø 2x1/2", possuindo registro com engate do tipo utilizado pelo Corpo de Bombeiros local.

Do manifold deve haver uma saída independente para abastecer a rede acima mencionada, constituída de registro de paragem e válvula de retenção vertical.

O hidrante de recalque será do tipo “Retangular” com diâmetro de 2 1/2” situado em abrigo de 0,40x0,60x0,40m com válvula de retenção, registro, engate e tampão em ferro fundido com inscrição “INCÊNDIO”.

Todo o sistema de pressurização dos hidrantes terá seu ativamento manual, através de acionamento das bombas por botoeiras instaladas na casa de bombas OU automático, sendo que este será constituído, basicamente, de pressostatos que indicam a perda de pressão em caso de acionamento dos hidrantes. Esta queda de pressão faz com que as bombas entrem em operação. No caso de pane da bomba principal, uma reserva deve entrar em operação.

Recalque

Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivos de recalque, consistindo em um prolongamento de diâmetro no mínimo igual ao da tubulação principal, cujos engates devem ser compatíveis com junta de união tipo “engate rápido” de diâmetro DN 65mm.

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio público, deve possuir as seguintes características:

- Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno;

- A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40m x 0,60 m;

- Estar afastada a 0,50m da guia do passeio;

- A introdução voltada para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, a 0,15m de profundidade em relação ao piso do passeio;

- O volante de manobra deve ser situado a no máximo 0,50m do nível do piso acabado; e

- A válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o fluxo de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificação, ou no muro da divisa com a rua, com a introdução voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45º e a uma altura entre 0,60m e 1,00m em relação ao piso do passeio da propriedade. A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros.

O dispositivo de recalque pode ser constituído de um hidrante de coluna externo, localizado à distância máxima de 10,0m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de Bombeiros.

É vedada a instalação do dispositivo de recalque em local que tenha circulação ou passagem de veículos.

Abrigo

As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos em ziguezague ou aduchadas conforme especificado na NBR 12779, sendo que as mangueiras de incêndio semirrígidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais ou em forma de oito, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez.

No interior do abrigo pode ser instalada a válvula angular, desde que o seu manuseio e manutenção estejam garantidos.

Hidrantes

Os pontos de tomada de água devem ser posicionados:

- Nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal a ser protegido, a não mais de 5m;

- Em posições centrais nas áreas protegidas, devendo atender ao item anterior obrigatoriamente;

- Fora das escadas ou antecâmaras de fumaça.

No caso de projetos utilizando hidrantes externos, deve atender ao afastamento de no mínimo uma vez e meia a altura da parede externa da edificação a ser protegida, podem ser utilizados até 60m de mangueira de incêndio (preferencialmente em lances de 15m), desde que devidamente dimensionados por cálculo hidráulico. Recomenda-se que sejam utilizadas mangueiras de incêndio de 65mm de diâmetro para redução da perda de carga e o último lance de 40mm para facilitar seu manuseio, nesse caso deve haver uma redução de mangueira de 2 ½ pol. para 1 ½ pol.

A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação, portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que haja a necessidade de adentrar as escadas, antecâmaras ou outros locais determinados exclusivamente para servirem de rota de fuga dos ocupantes.

Dimensionamento do sistema

O dimensionamento deve consistir na determinação do caminhamento das tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes, necessários e suficientes para garantir o funcionamento do sistema de combate por hidrantes.

Os hidrantes devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida seja alcançado por um esguicho (sistemas tipo 1, 2, 3 ou 4) ou dois esguichos (sistema tipo 5), considerando-se o comprimento da(s) mangueira(s) de incêndio através de seu trajeto real e desconsiderando-se o alcance do jato de água.

Para o dimensionamento, deve ser considerado o uso simultâneo dos dois jatos de água mais desfavoráveis considerados nos cálculos, para qualquer tipo de sistema especificado, considerando-se, em cada jato de água, no mínimo as vazões obtidas conforme determinação de cada estado.

Independentemente do procedimento de dimensionamento estabelecido, recomenda-se a utilização de esguichos reguláveis em função da melhor efetividade no combate, desde que seja atendida a vazão mínima para cada esguicho.

O local mais desfavorável considerado nos cálculos deve ser aquele que proporciona menor pressão dinâmica no esguicho.

Nos casos de mais de um tipo de ocupação (ocupações mistas) na edificação (que requeira proteção por sistemas distintos), o dimensionamento dos sistemas deve ser feito para cada tipo de sistema individualmente ou dimensionado para atender o maior risco.

Cada sistema deve ser dimensionado de modo que as pressões dinâmicas nas entradas dos esguichos não ultrapassem o dobro daquela obtida no esguicho mais desfavorável considerado no cálculo. Pode-se utilizar quaisquer dispositivos para redução de pressão, desde que comprovadas as suas adequações técnicas.

Recomenda-se que o sistema seja dimensionado de forma que a pressão máxima de trabalho em qualquer ponto não ultrapasse 100 mca (1000kPa).

O cálculo hidráulico da somatória de perda de carga nas tubulações deve ser executado por métodos adequados para este fim, sendo que os resultados alcançados têm que satisfazer a uma das seguintes equações apresentadas:

- DARCY-WEISBACH (“FÓRMULA UNIVERSAL”) E FÓRMULA GERAL PARA PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS:

hf =

Onde:

hf é a perda de carga, em metros de coluna d’água;

f é o fator de atrito (diagramas de Moody e Hunter-Rouse);

L é o comprimento da tubulação (tubos), em metros;

D é o diâmetro interno, em metros;

v é a velocidade do fluido, em metros por segundo;

g é a aceleração da gravidade em metros por segundo;

k é a somatória dos coeficientes de perda de carga das singularidades (conexões).

- HAZEN-WILLIAMS:

hf = J . Lt

J = 605 x Q 1.85  x  C -1.85  X D -4.87  X 105

Onde:

hf é a perda de carga em metros de coluna d’água;

Lt é o comprimento total, sendo a soma dos comprimentos da tubulação e dos comprimentos equivalentes das conexões em metros;

J  é a perda de carga por atrito em metros por metros;

Q é a vazão, em litros por minuto;

C é o fator de Hazem Willians (ver tabela  abaixo);

D é o diâmetro interno do tubo em milímetros.

1) Fator "C" de Hazen-Williams:

| Tipo de tubo | Fator "C" |
| --- | --- |
| Ferro fundido ou dúctil sem revestimento interno | 100 |
| Aço preto (sistema de tubo seco) | 100 |
| Aço preto (sistema de tubo molhado) | 120 |
| Galvanizado | 120 |
| Plástico | 150 |
| Ferro fundido ou dúctil com revestimento interno de cimento | 140 |
| Cobre | 150 |
| Nota: Os valores de "C" de Hazen Willians são válidos para tubos novos |  |

2) Comprimentos equivalentes para conexões de tubos de aço:

3) A velocidade da água no tubo de sucção das bombas de incêndio não devem ser superior a 2 m/s (sucção negativa) ou 3 m/s (sucção positiva), a qual deve ser calculada pela equação:

V =

Onde:

V é a velocidade da água, em metros por segundo;

Q é a vazão de água, em metros cúbicos por segundo;

A é a área interna da tubulação, em metros quadrados.

3.1) Para o cálculo da área deve ser considerado o diâmetro interno da tubulação.

3.2) Para efeito de equilíbrio de pressão nos pontos de cálculos é admitida a variação máxima de para mais ou para menos 0,50 mca (5,0kPa).

Reserva técnica

A reserva de incêndio deve ser prevista para permitir o primeiro combate durante determinado tempo.

O volume de água da reserva de incêndio encontra-se pode variar conforme o Estado, porém deve garantir uma vazão mínima para 2 hidrantes simultâneos durante 30 minutos.

O reservatório que também acumula água para consumo normal da edificação deve ser adequado para preservar a qualidade da água, conforme a NBR 5626.

O reservatório pode ser subdividido desde que todas as unidades estejam ligadas diretamente a tubulação de sucção da bomba de incêndio e tenha subdivisões em unidades mínimas de 3m³.

Não é permitida a utilização da reserva de incêndio pelo emprego conjugado de reservatórios subterrâneos e elevados.

Os reservatórios devem ser dotados de meios que assegurem uma reserva efetiva e ofereçam condições seguras para inspeção.

Quando o reservatório atender a outros abastecimentos, as tomadas de água destes devem ser instaladas de modo a garantir o volume que reserve a capacidade efetiva para o combate.

A capacidade efetiva do reservatório deve ser mantida permanentemente.

O reservatório deve ser construído em material que garanta a resistência ao fogo e resistência mecânica durante 4 horas de fogo.

O reservatório deve ser provido de sistemas de drenagem e ladrão conveniente dimensionados e independentes.

É recomendado que a reposição da capacidade efetiva seja efetuada à razão de 1L/min por metro cúbico de reserva.

Reservatório elevado (ação da gravidade)

Quando o abastecimento é feito somente pela ação da gravidade, o reservatório elevado deve estar à altura suficiente para fornecer as vazões e pressões mínimas requeridas para cada sistema. Essa altura é considerada:

- Do fundo de reservatório (quando a adução for feita na parte inferior do reservatório) até os hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo.

- Da face superior do tubo de adução (quando a adução for feita nas paredes laterais dos reservatórios) até os hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo.

Quando a altura do reservatório elevado não for suficiente para fornecer as vazões e pressões requeridas, para os pontos dos hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo, deve-se utilizar uma bomba de reforço, em sistema “by pass”, para garantir as pressões e vazões mínimas para aqueles pontos.

A tubulação de descida do reservatório elevado para abastecer os sistemas de hidrantes deve ser provido de uma válvula de gaveta e uma válvula de retenção, considerando-se o sentido reservatório–sistema. A válvula de retenção deve ter passagem livre, sentido reservatório–sistema.

Reservatório ao nível do solo, semienterrado ou subterrâneo

Nestas condições, o abastecimento dos sistemas de hidrantes deve ser efetuado através de bombas fixas.

O reservatório deve conter uma capacidade efetiva, com o ponto de tomada da sucção da bomba principal localizado junto ao fundo deste.

Para o cálculo da capacidade efetiva, deve ser considerada como altura a distância entre o nível normal da água e o nível X da água. O nível X é calculado como o mais baixo nível, antes de ser criado um vórtice com a bomba principal em plena carga, e deve ser determinado pela dimensão A da tabela abaixo:

| Diâmetro Nominal do Tubo de Sucção (mm) | Dimensão A (mm) | Dimensão B (mm) |
| --- | --- | --- |
| 65 | 250 | 80 |
| 80 | 310 | 80 |
| 100 | 370 | 100 |
| 150 | 500 | 100 |
| 200 | 620 | 150 |
| 250 | 750 | 150 |

Especificações

Todas as especificações técnicas complementares dos materiais a serem utilizados no sistema de combate por hidrantes está descrita na NBR 13714, item 5.7.

Mangueiras

As mangueiras em cada abrigo de hidrante terão (02) dois lances de 15 (quinze) metros em cada caixa. São flexíveis, de fibra resistente a umidade revestidas internamente de borracha, capaz de suportar a pressão de 20 kg/cm² e dotadas de junta Storz.

Válvulas, Conexões, Registros e Esguichos

As conexões dos hidrantes, mangueiras e esguichos são de engate rápido Storz.

Os esguichos são de jato sólido de neblina de alta velocidade, em latão 3/4", com união Storz e resistentes a pressão indicada para as mangueiras.

Tubulações e Conexões

Para as redes de hidrantes com diâmetros entre 1” e 4” são utilizados tubo em aço carbono, classe SCH40, sem costura, ASTM A53 GR.B, ANSI B36.10 galvanizado e extremidades roscadas para pressão de trabalho de 15 kg/cm² e pressão de ensaio para o dobro da pressão de trabalho.

As conexões com diâmetros entre 1” e 4” são em ferro maleável A 136 ASTM A 197 galvanizado ANSI B16.3 com extremidades roscadas para pressão adequada às tubulações especificadas.

Hidrantes e Acessórios

Os hidrantes internos são do tipo "Só Tomadas" com diâmetro interno de 2½” e dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17cm para abrigar dois lances de mangueira de 15 metros cada e acessórios.

O hidrante de recalque deve ser do tipo "Retangular" com diâmetro de 2½”, situado em abrigo de 0,40x0,60x0,40m de profundidade com tampão em ferro fundido no nível do passeio, com uma tomada e válvula de retenção.

Válvulas de Retenção

São em bronze, classe 200 libras com rosca tipo “gás” conforme Norma PB-14 da ABNT, de fabricação CIWAL n.º 42 NIAGARA, Tour & Anderson e Danfoss ou equivalente técnico.

Bombas Elétricas

Devem ser projetados dois conjuntos motobombas elétrica com vazão e altura manométrica conforme cálculo hidráulico.

A carcaça bipartida radialmente monoestágio com as conexões de sucção e descarga flangeadas, e fundidas integralmente com a carcaça.

O flange de sucção é horizontal na direção do eixo e o de descarga vertical posicionado na mesma linha de centro de eixo.

O sistema elétrico do edifício foi dimensionado de tal forma que as bombas elétricas que alimentarão o sistema de incêndio possam entrar em operação, estando o edifício em pleno funcionamento.

As motobombas devem estar ligadas a um circuito elétrico permanentemente energizado e o seu sistema de proteção ligado diretamente ao transformador e ao gerador, permitindo desta maneira a sua entrada em operação mesmo com os disjuntores gerais da edificação desligados.

Bomba Jockey

Deve ser previsto um conjunto motobomba jockey para manter a rede pressurizada com vazão para 24 l/min e altura manométrica total de 90 mca.

Tanque de Pressão

Deve ser previsto um tanque de pressão com capacidade mínima de 80 litros, classe 150. Referência JACUZZI, Tour & Anderson e Danfoss ou equivalente técnico.

Tanque de pressão – imagem ilustrativa

Bomba jockey – imagem ilustrativa

Sistema de combate com Sprinklers - sistema molhado

O sistema de combate a incêndio com chuveiros automáticos (sprinklers) compreende uma rede de tubulação fixa, permanentemente com água sob pressão, em cujos ramais são instalados os chuveiros automáticos ou sprinklers.

Nos casos de unidades instaladas em shopping centers, edifícios comerciais, onde recebem ponto para sprinklers, devem atender ao projeto da edificação.

O sistema, em geral, é controlado na entrada por uma válvula de fluxo, instalada para cada pavimento, cuja função é emitir um sinal para a central de alarme quando da abertura de um ou mais chuveiros atuados por um incêndio nesta localidade.

No sistema de tubo molhado, a água somente é descarregada pelos chuveiros que forem acionados pelo fogo através do rompimento mecânico da ampola por dilatação do conteúdo em determinada temperatura.

O Sistema o qual a água é mantida dentro da tubulação permanentemente sob pressão.

Chuveiro Automático - Sprinkler

Dispositivo mecânico que atua simultaneamente como detector e combate a incêndio. O dispositivo possui uma ampola de segurança que abriga um fluido específico. O disparo ocorre quando a ampola de segurança rompe devido à ação da temperatura. Após o rompimento da ampola, o sistema libera o fluxo de água.

As ampolas terão as seguintes características:

- Para as áreas de garagem: 79º C amarelo;

- Para demais áreas: 68º C vermelho.

Área de Atuação

Todas as áreas devem ser cobertas por sistema de sprinklers incluindo entre forros com alturas superiores a 80cm e shafts.

Áreas de Isenção

Alguns lugares em que forem identificados como não regulares para combate com água devem ser protegidos por outros agentes extintores, em modo automático com objetivo de não danificar o material ali abrigado. Todos os lugares isentos de chuveiros automáticos devem possuir redundância na detecção e alarme de incêndio.

Bomba de recalque

Equipamento destinado à alimentação forçada de água no interior das tubulações.

Dispositivo de recalque

Prolongamento da tubulação até a entrada principal da edificação, destinado ao fornecimento externo forçado de água.

Reserva técnica de incêndio

Quantidade de água que a edificação tem que fornecer para uso exclusivo de combate ao incêndio.

Reservatório

Compartimento construído na edificação destinado a reserva de água para o abastecimento do edifício.

Tubulação

Conjunto de tubos, conexões, acessórios necessários e outros materiais destinados a conduzir a água desde o reservatório até o hidrante.

Especificações

Todas as especificações técnicas complementares dos materiais a serem utilizados no sistema de combate por chuveiros automáticos está descrita na NBR 10897.

Premissas

Sistema de Pressurização

Toda a rede de Sprinklers deve ser pressurizada por dois conjuntos motobombas elétricos, sendo um operante e um de reserva, com vazão e altura manométrica de acordo com cálculo do sistema, com partida automática, comandadas por pressostatos. Em locais onde já haja sistema pressurizado como shoppings, edifícios comerciais, entre outros, deve usar o sistema existente da edificação.

As motobombas elétricas devem ser interligadas ao manifold a partir do qual serão alimentados os diversos ramais do sistema.

Para manter a rede pressurizada, deve ser projetada uma bomba jockey acoplada ao pulmão de expansão com vazão para 7,2 m3/h e altura manométrica de 90mca, com acionamento e desligamento sendo feito através do pressostato.

O sistema elétrico da edificação deve ser dimensionado de tal forma que as bombas elétricas que alimentarão o sistema de incêndio possam entrar em operação, estando o edifício em pleno funcionamento.

As motobombas devem estar ligadas a um circuito elétrico permanentemente energizado e o seu sistema de proteção ligado diretamente ao transformador e ao gerador, permitindo desta maneira a sua entrada em operação mesmo com os disjuntores gerais da Edificação desligado.

Memorial de Cálculo

De forma didática, será exemplificado o método de cálculo abaixo. Para efeito dos cálculos será considerado diâmetro nominal mínimo para tubulações de aço de 25mm. Não serão permitidos diâmetros inferiores a 25mm.

O dimensionamento da rede de sprinkler deve ser elaborado por cálculo hidráulico, sendo adotado neste caderno um conjunto de passos básicos para cálculos hidráulicos de chuveiros automáticos, sem prejuízo de outras metodologias.

Esses passos podem ser usados como um guia para o projeto do sistema ou como um “check list” para a análise do projeto.

- PASSO 1 (REFERÊNCIA NORMATIVA)

O método de dimensionamento seguirá a norma da ABNT NBR 10897.

- PASSO 2 (CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO)

As edificações serão classificadas conforme atividades: escritórios, agência bancárias etc.

- PASSO 3 (ÁREA MÁXIMA DE COBERTURA DO CHUVEIRO)

Conforme estabelecido em norma, a área máxima de cobertura de uma VGA (Válvula de Governo e Alarme) para classe de ocupação de ORIDINÁRIO é 4800 m2 por pavimento. Essa limitação é imposta pela NBR 10897 (item 4.1.5.1).

A distância máxima entre os ramais, segundo item 5.5.3.1 é de: 4,60m.

O posicionamento dos chuveiros automáticos obedeceu aos limites da norma. Adotou-se modulação inferior a 4,20 x 4,20m.

A área máxima de cobertura de um chuveiro não deve exceder 18,6 m2 segundo o item 5.5.6.1.1.

A área de cobertura de um chuveiro (Ac) é calculada por:

Ac = C * L

Onde:

[C] é o espaçamento entre os chuveiros

[L] é a distância entre os ramais

A distância mínima é de 1,8m e para as áreas com no máximo 75m2 a distância entre a parede e o chuveiro pode ser de até 2,70m, desde que seja respeitada a área máxima de cobertura permitida por chuveiro.

- PASSO 4 (ÁREA DE APLICAÇÃO OU COBERTURA DOS CHUVEIROS AUTOMÁTICOS)

Toda edificação está protegida por chuveiros automáticos exceto: escadas, shafts e casa de bombas de incêndio.

- PASSO 5 (QUANTIDADE DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS)

A quantidade de chuveiros na área de aplicação [N] é calculada por:

N = A / Ac

Onde [A] é a área de aplicação.

Para efeito de cálculo, deve-se considerar a área mais desfavorável hidraulicamente.

- PASSO 6 (LADO MAIOR DE ÁREA DE APLICAÇÃO)

A área de aplicação deve corresponder à área retangular hidraulicamente mais desfavorável em relação ao jogo de válvula de alarme do sistema, sendo que a dimensão de um lado do retângulo, paralelo aos ramais.

L=1,2 √ A

L = 1,2 √ 72,90m², sendo L = 10,24m

- PASSO 7 (DENSIDADE DA ÁREA DE APLICAÇÃO)

A densidade de área de aplicação é obtida utilizando o ábaco da figura 29 da NBR 10897.

- PASSO 8 (QUANTIDADE DE CHUVEIROS DO LADO MAIOR DA ÁREA DE APLICAÇÃO)

Pode ser determinado graficamente (através dos espaçamentos) ou

Q = L / C

- PASSO 9 (CÁLCULO DA VAZÃO DO CHUVEIRO MAIS DESFAVORÁVEL)

Vazão1 = d * Ac

Para maior área de cobertura: Vazão2 = 4 * Vazão1

O diâmetro do chuveiro adotado é de ½ polegada (15mm), do tipo médio. Através da tabela 3 da NBR 10897, obtém-se o fator K = 80.

- PASSO 10 (CÁLCULO DA PRESSÃO DO CHUVEIRO MAIS DESFAVORÁVEL)

P = (10 Vazão / K)2

P2 = (10 x vazão2 / 80)2

- PASSO 11 (CÁLCULO DA VAZÃO DO SISTEMA)

Vs = N * Vazão1

Utilização da Fórmula de Hazen Williams: J = 605 x [Vazao1,85 / (C1,85 x d4,87)]x105

Onde:

J= perda de carga por atrito (Kpa /m)

Vazão = vazão em L/min

C = Fator de Hazen Williams (tab. 24 norma NBR 105897)

D = Diâmetro interno do tubo em mm

J1 = 605 x [25739,793 / (7022,4 x 63391664,85)] x 100000

J andar = 3.5 * (distância até a VGA) = Kpa (no andar mais desfavorável)

Considerando o desnível entre a bomba e o sprinkler mais desfavorável.

- PASSO 12 (CÁLCULO DA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO)

RTI = Vazão * tempo

- PASSO 13 (CÁLCULO DA REDE DE SPRINKLER)

O dimensionamento da rede do sistema de sprinkler seguiu a tabela 22 da NBR 10897.

Especificações

Tubulações e Conexões

Para as redes sprinklers com diâmetros entre 1” e 4” são utilizados tubo em aço carbono, classe SCH40, sem costura, ASTM A53 GR.B, ANSI B36.10 galvanizado e extremidades roscadas para pressão de trabalho de 15Kg/cm² e pressão de ensaio para o dobro da pressão de trabalho.

As conexões com diâmetros entre 1” e 4” são em ferro maleável A 136 ASTM A 197 galvanizado ANSI B16.3 com extremidades roscadas para pressão adequada às tubulações especificadas.

Alternativamente, onde o Corpo de Bombeiros local permitir, podem ser utilizados tubulações em CPVC, conforme as NBR 15.647 e 15.648 de 2008, próprias para instalações de prevenção e combate a incêndio (resistentes sem deformação durante 2 horas de fogo).

Notas Técnicas

Deve haver dispositivo que indique nível baixo de água (item 5.2.4.1.3 da NBR 10897).

A capacidade da RTI deve ser mantida automática e permanentemente (item 5.2.4.1.7 da NBR 10897).

A reposição da capacidade efetiva atenderá 1 ℓ/m por m3 de reserva (item 5.2.4.1.8 da NBR 10897).

No projeto de chuveiros automáticos a construção do reservatório de água deve ser preferencialmente de concreto armado (item 5.2.4.1.13 da NBR 10897).

A partida das bombas deve ser automática por queda da pressão hidráulica na rede (item 5.2.4.4.3 da NBR 10897).

Após a partida da bomba o desligamento será manual (item 5.2.4.4.4 da NBR 10897).

A escorva será automática para cada bomba em condição de sucção negativa (item 5.2.4.4.21, alínea “g” da NBR 10897).

A operação em capacidade nominal da bomba deve ser em trinta segundos (item 5.2.4.4.24 da NBR 10897).

A pressão mínima deve ser de 50 Kpa por chuveiro (item 5.4.13 da NBR 10897).

A ligação das bombas do projeto de chuveiros automáticos deve ser independente e acionadas por motores elétricos (item 5.2.4.5.2 da NBR 10897).

O defletor do chuveiro automático deve ser instalado entre 0,025 e 0,30m abaixo do teto liso não-combustível (item 5.5.5.1.2 da NBR 10897).

O elemento termo sensível do chuveiro automático, abaixo do teto liso, deve ser posicionado conforme item 5.5.5.1.3 da NBR 10897.

O defletor do chuveiro automático deve ser instalado entre 0,025 e 0,10m abaixo da face interior das vigas (item 5.5.5.1.4 da NBR 10897).

O posicionamento dos elementos do sistema de chuveiros automáticos para os demais tipos de tetos deve ser de acordo com o especificado em norma (itens 5.5.5.2 a 5.5.5.5 da NBR 10897).

O espaçamento entre chuveiros automáticos e a distância até o forro deve ser de acordo com a Tabela 28, item 5.5.5.6.4,alínea “b” da NBR 10897.

A instalação dos chuveiros automáticos ao redor de aberturas entre pavimentos (vazios) deve estar em conformidade com o item 5.5.5.9.5 da NBR 10897.

A instalação de anteparos para proteção de equipamentos elétricos sensíveis deve atender ao item 5.5.5.12.1 da NBR 10897.

As áreas de cobertura dos chuveiros automáticos do tipo sidewall, dependendo da classe de risco e tipo de teto, estarão de acordo com o item 5.5.7.6 da NBR 10897.

A distância livre do defletor até o topo das divisórias obedecerá a Tabela 27 e figura 33 do item 5.5.5.6.2 da NBR 10897.

A distância do defletor até as luminárias e dutos obedecerá a Tabela 27 e figura 34 do item 5.5.5.6.3 da NBR 10897.

No projeto de chuveiros automáticos, a conexão de ensaio estará situada no ponto mais desfavorável de cada instalação em relação à posição da válvula de alarme (item 5.1.12, alínea “a” da NBR 10897).

No projeto de chuveiros automáticos, a conexão de ensaio estará localizada em local de fácil acesso e permitindo a visualização da descarga (item 5.1.12, alínea “c” da NBR 10897).

No projeto de chuveiros automáticos a conexão de ensaio estará posicionada a 2,10m do piso acabado, de acordo com o item 5.1.12, alínea “d” da NBR 10897.

A distribuição dos chuveiros automáticos terá no máximo 4,60m de distância entre ramais e entre chuveiros nos ramais para risco leve e ordinário (item 5.5.3.1 da NBR 10897).

A distribuição dos chuveiros automáticos terá no máximo 3,70m entre ramais e entre chuveiros nos ramais para riscos extraordinário e pesado (item 5.5.3.2 da NBR 10897).

A distância da parede ao chuveiro automático será no máximo 50% da distância entre chuveiros (item 5.5.3.3 da NBR 10897).

A distância da parede até o chuveiro automático em dependência de 75m2, será de no máximo 2,70m para risco leve (item 5.5.3.4 da NBR 10897).

A distância mínima entre chuveiros automáticos ou introdução de anteparo incombustível será de 1,80m (item 5.5.3.5 da NBR 10897).

A distância mínima entre colunas e chuveiros automáticos será de 0,30m (item 5.5.4.1.1 da NBR 10897).

A distância máxima entre colunas e chuveiros automáticos em risco leve e ordinário será de 2,30m (item 5.5.4.1.2 da NBR 10897).

A distância máxima entre colunas e chuveiros automáticos em risco extraordinário e pesado será de 1,80m (item 5.5.4.1.2 da NBR 10897).

Será atendido o distanciamento do chuveiro automático em relação às vigas (Tabela 26 e Figura 32 do item 5.5.4.2 da NBR 10897).

A instalação de chuveiros automáticos do tipo sidewall em salas e vãos com largura de 4,0 e 9,0m será feita em ambos os lados, em ziguezague (item 5.5.7.2 da NBR 10897).

À distância entre os ramais dos chuveiros automáticos do tipo sidewall, nos riscos leves, será de 4,3m, e em riscos ordinários de 3,0m (item 5.5.7.4 da NBR 10897).

Sistema de combate com Sprinklers - rede seca

O sistema de combate com sprinklers com rede seca deve ser utilizado em salas elétricas de transformadores elétricos. Para a proteção destes transformadores, o sistema ideal é a proteção fixa com sistemas de água pulverizada, utilizando difusores que projetam a água de forma uniforme nas superfícies exteriores do transformador.

É o sistema indicado pela norma NFPA 15 que define para a proteção dos transformadores um caudal de água com uma densidade especificada.

Com a projeção de água pulverizada obtém-se um efeito de arrefecimento das paredes do transformador, de difusão de vapor e de diluição do óleo.

Sistema completo de detecção e extinção de incêndio com central de extinção, com válvula de dilúvio e sistema de alarme de incêndio

Sistema de sprinkler – imagem ilustrativa

Sprinklers – imagens ilustrativas

O posicionamento dos difusores de água deve ser feito de forma a projetar a água em todas as superfícies do transformador, exceto na zona superior e nos terminais não isolados do transformador. O objetivo é retirar o óleo das zonas quentes do transformador e conduzi-lo para o sistema de drenagem onde posteriormente o óleo vai ser separado da água através de separadores óleo e água.

Em caso de incêndio o transformador deve ser desligado antes da descarga de água pulverizada que deve ser projetada de forma uniforme em todas as superfícies do transformador.

A descarga de água é feita através de difusores especiais de água e são escolhidos e colocados de forma a garantir a cobertura uniforme da estrutura do transformador. Nestes difusores a água flui em espiral no seu interior criando um fluxo de água que colide com o fluxo principal projetando para o exterior um cone denso de água pulverizada a alta velocidade com uma abertura de 90º.

Estes difusores podem funcionar com pressões mínimas de 3,4 Bar de forma a garantir as condições mínimas de distribuição de água no transformador, em aplicações em zonas exteriores de forma a compensar situações tais como vento e obstruções.

Os difusores devem ser orientados de forma a garantir que uma distribuição uniforme no eixo horizontal e orientados para baixo com o objetivo de projetar o óleo derramado para a base do transformador. Na zona superior deve evitar-se a projeção da água para zonas do transformador sob tensão.

O difusor é escolhido com um Fator K que depende do caudal de água que se pretende obter para proteger determinada superfície do transformador.

Estes difusores de água pulverizada são utilizados para a proteção de transformadores e de turbinas de gás e máquinas diesel. Extinguem com eficácia incêndio com hidrocarbonetos através de processo de emulsificação, arrefecimento e diluição. O arrefecimento das paredes do transformador evita também a possibilidade de reignição do incêndio.

Segue abaixo, esquema de acionamento do sistema de combate:

1) Válvula Dilúvio com sistema pronto para operação:

2) Betoneira ou sprinkler ativado e despressurização:

3) A água é libertada da câmara do diafragma mais que é resposta e a válvula de dilúvio abre:

4) A água passa pela válvula automática para evitar o fecho do diafragma:

5) A água sai e é projetada pelos difusores:

6) A câmara do diafragma fecha após a reposição de pressão

Dimensionamento do Sistema

Em transformadores de potência, é indicado pela norma NFPA que o dimensionamento do sistema deve ter em conta a densidade de água pulverizada com um valor de referência que se situa entre 5 e 10,2 litros por minuto por m2 de superfície projetada a proteger do transformador.

O difusor escolhido deve permitir um fluxo de água pulverizada a alta velocidade para garantir a projeção de água com uma abertura definida mesmo em situações de vento e temperatura elevadas.

A quantidade de água a alimentar ao sistema tem em consideração que a descarga é feita em todos os difusores de modo quase simultâneo e que o tempo de descarga mínimo é de 1 hora.

Composição do Sistema de Extinção Automática de Incêndios

Em cada transformador haverá que considerar:

- Detecção de incêndio com sprinklers com ampola de detecção de temperatura calibrada para atuação a 68 ºC;

- Difusores de água pulverizada colocados na envolvente do transformador a 2 níveis de altura, exceto na zona do depósito de óleo que deve ter um terceiro nível;

- A válvula de dilúvio ligada à rede de incêndio;

- A central de extinção de incêndio caso o sistema seja com cabo térmico ou detector de chama;

- Os elementos de operação tais como linha pilotam, pressostato de alarme, eletroválvula, válvula de drenagem e gongo de alarme mecânico e betoneiras.

O alarme é dado através do pressostato colocado no circuito da válvula de dilúvio, que poderá atuar alarme remoto e pelo alarme sonoro local do flow switch pela circulação de água.

A rede de incêndio é ligada à válvula de dilúvio em cada transformador, através de condutas e deve garantir um escoamento e uma pressão constante. Á válvula de dilúvio são ligadas as condutas de alimentação dos difusores, distribuídos ao longo do transformador de forma a projeta a água pulverizada de forma uniforme para as paredes do transformador.

Na instalação dos anéis das condutas de água deve-se considerar que:

- As ligações devem ter isolamento elétrica em cada anel fechado, tanto no caso da linha dos sprinklers como na linha dos difusores;

- Deve existir uma distância de segurança em relação aos elementos do transformador em tensão e de todos os elementos do sistema de extinção de incêndios (dependente dos elementos no transformador, mas em regra não inferior a 250 mm);

- O sistema pode ser facilmente desmontado através das curvas de acoplamento instaladas nos topos, bem como nas junções cônicas nas condutas piloto, para o caso de ser necessário fazer a manutenção do transformador;

- A válvula de dilúvio deve estar em espaço com zona livre sem atravancamentos para que possa ser facilmente manuseada;

- Os difusores são colocados com uma orientação de forma a abranger todo o transformador de forma homogênea e evitando a projeção para zonas de cabos e elementos sob tensão do transformador;

- As condutas são montadas em estrutura que garanta a estabilidade e o peso do conjunto de condutas cheias de água e quando atuadas sob pressão, definido pela NFPA como devendo suportar até 5 vezes o seu peso de estrutura com condutas cheias de água.

Sistema de Prevenção

Sistema de detecção e alarme de incêndio

Descrição

O sistema de detecção e alarme é composto por central (ou centrais) de alarmes localizadas em cada um dos pavimentos interligados a uma central principal.

O sistema de detecção e alarme de incêndio é, também, composto por detectores de fumaça (de várias tecnologias tais como: detecção pontual, detecção a laser, detecção por aspiração) e detectores de temperatura, instalados em todo o edifício, além de acionadores manuais de alarmes de incêndio e avisadores audiovisuais.

As centrais monitoram, além dos sensores e acionadores, as chaves de fluxo do sistema de sprinkler, de forma a informar à central de monitoramento do complexo a atividade do sistema de chuveiros automáticos indicando o pavimento em que foi acionado.

Todas as centrais devem ser conectadas a uma central geral de alarme localizada na sala de monitoramento. Essa interligação entre as centrais é efetuada através de rede lógica utilizando a infraestrutura com cabeamento ótico (fibra ótica). Todas as centrais devem ser providas de placa de comunicação com esta tecnologia.

A Central geral de alarme deve estar conectada ao centro de automação predial do edifício. Ela monitora e controla todos os detectores de temperatura e/ou fumaça do edifício.

O sistema deve ser do tipo analógico/endereçável, de forma que todos os elementos de detecção do sistema possuam um endereço eletrônico próprio. Desta forma em qualquer situação (alarme/pré-alarme/falha) o operador/usuário do sistema poderá saber de forma imediata o local onde o elemento está instalado.

Deve ser projetado para funcionar com laço (cabeamento) do tipo classe “A”, onde os elementos de detecção podem ser supervisionados, alimentados e comandados pelos dois lados do laço de detecção.

Todos os detectores, acionadores e módulos do sistema devem possuir internamente um isolador de linha, sem que haja a necessidade de instalação de isoladores independentes em trechos diversos do laço de detecção.

Os detectores de fumaça ou temperatura analógicos endereçáveis que compõem o sistema de detecção e alarme para a proteção contra incêndio são distribuídos estrategicamente nas áreas a serem protegidas, levando-se em consideração as condições de ventilação (trocas do ar), altura de vigas e outros aspectos relevantes, a fim de que o sistema de detecção possa atingir 100% de sua eficiência.

A distribuição dos sensores deve seguir a seguinte filosofia:

- Sensores de Temperatura: garagens, Sala de GMG, sala de elevadores;

- Sensores Ópticos de fumaça: salões de agências, PAB, áreas de atendimento ao público;

- Multi sensor de Fumaça e Termovelocimétrico (temperatura x tempo): salas de escritórios (gabinetes), corredores, áreas privativas, guarda de valores, salas de reuniões;

- Sensores de Fumaça de Precisão: ambientes críticos e salas técnicas.

O sistema de detecção e alarme deve possuir as seguintes características básicas abaixo:

- Microprocessado: Funções de controle, sinalização e comando do sistema gerenciadas e supervisionadas por controladores microprocessados semelhantes àqueles utilizados em computadores pessoais, onde a comunicação realiza-se em padrões RS232/RS485 por processadores associadas a memórias voláteis e não-voláteis;

- Analógico: Capacidade intrínseca de ajustar de níveis de sensibilidade na detecção de fumaça e elevação de temperatura através da avaliação contínua e automática das condições específicas dos ambientes monitorados;

- Endereçável: Capacidade intrínseca de atribuir, reconhecer e comandar cada equipamento (detectores, acionadores e módulos) interligado pela linha de sinalização do sistema, através de um endereço numérico único e não-passível de ser compartilhado por dois equipamentos distintos.

O sistema de detecção e alarme deve ser totalmente automático, sendo prevista a instalação de acionadores manuais de incêndio endereçáveis, que funcionarão como dispositivos auxiliares ao sistema de detecção e alarme, possibilitando o acionamento manual do sistema, caso necessário. Serão localizados internamente a áreas protegidas nas saídas das rotas de fuga.

Além dos detectores de incêndio e acionadores manuais, estão previstas sirenes de alarme de incêndio (tonais para áreas sem combate e bitonais para áreas com combate por agente limpo), internamente às áreas cobertas pelo sistema.

Todos os detectores de incêndio, acionadores manuais, sirenes de alarme, indicadores visuais e módulos devem estar interligados a uma central de detecção e alarme de incêndio microprocessada, analógica e endereçável, a ser instalada na sala de segurança.

A central deve apresentar todos os eventos de defeitos, falhas e alarmes através de visor de cristal líquido, possuindo interface homem-máquina amigável, composto de teclado alfanumérico e teclas de navegação para as rotinas de operação, configuração e programação. Todos os eventos sinalizados pela central de detecção devem ficar registrados em sua memória com as seguintes informações: tipo de evento, hora e data do evento.

A central de detecção e alarme de incêndio deve ser interligada fisicamente a todos os componentes periféricos do sistema através de uma linha de sinalização contínua através de cabo de comunicação elétrica percorrido por corrente mantida por tensão de 24Vcc, conforme as normas nacionais e internacionais. É através da linha de sinalização que trafegam, bidireccionalmente, todas as informações e dados do sistema, que em conjunto compõem as rotinas de sinalização, alarme e comando.

Devem ser previstos módulos isoladores de laço para garantir o funcionamento do sistema caso corte ou curto-circuito ocorra na linha de sinalização.

A proteção física, isto é, mecânica, da linha de sinalização deve ser provida por uma rede de eletrodutos metálicos pesados galvanizados ao fogo, que se encaminha a partir da central de detecção e alarme, por toda a área coberta pelo sistema e retorna à central por caminho distinto. A rede é totalmente aérea, suportada por fixadores adequados aos elementos construtivos e estruturais da edificação.

A alimentação elétrica do sistema de detecção e alarme deriva do quadro de tomadas de rede comum, uma vez que a central deve possuir baterias que possam suprir sua alimentação por um período de 24 horas sem energia comum. Geralmente, os disjuntores mínimos especificados têm corrente nominal de 16A.

Especificações

Central de Alarme

Painel deve ser do tipo analógico/endereçável.

Deve possuir placa eletrônica para comunicação via rede de dados utilizando a infraestrutura de cabeamento lógico a ser implementado no complexo. Além da placa eletrônica de comunicação de dados, a central deve ser passível de programação protegida por senhas de forma que evite uma programação efetuada por pessoa não autorizada para tal.

Deve ser capaz de supervisionar, via módulos de entrada, qualquer tipo de equipamento ou sistema que possua saída do tipo contato seco e deve ser capaz de acionar, quando em alarme de incêndio, outros equipamentos ou sistemas, através de módulos de saída.

Deve ser capaz de supervisionar o sistema de sprinkler, indicando funcionamento dele através de sinal emitido pela chave de fluxo ou outro sinal compatível de modo a indicar funcionamento dele.

Deve possuir função de varredura que o torne capaz de se auto inspecionar e auto verificar e aos elementos de detecção do sistema (detectores, módulos e acionadores manuais).

Deve possuir fonte de alimentação própria compatível com as necessidades do sistema, com carregador e flutuador de baterias e com autonomia de 24 horas com o sistema em supervisão e 15 minutos em alarme.

Deve ser operado por um display de 4 linhas, com 40 caracteres por linha.

Deve permitir ao operador ter acesso simplesmente a reconhecimento e silenciamento do alarme, reset do sistema e alarme de evacuação e ABORTAGEM do sistema de alarme.

Todo alarme visual deve ser acompanhado de um sinal sonoro, diferenciado para defeito e/ou alarme.

Deve ter capacidade de comunicação e comando de outros painéis do mesmo sistema, utilizando rede lógica.

A central deve permitir reconhecer o equipamento colocado no sistema a partir de sua instalação, avisando qualquer troca para reparos e/ou manutenção, e no alarme, o tipo de equipamento afetado.

A rotina da Central deve informar constantemente, mediante uma varredura a todo sistema, a situação em tempo real de cada equipamento, e, tendo algum com a sensibilidade fora do padrão, reportar-se imediatamente, a fim de serem tomadas as providencias necessárias.

O software da Central deve permitir, ainda, testar cada detector ligado ao sistema.

Deve possuir memória não volátil capaz de armazenar no mínimo, os últimos 2000 eventos da central, independentemente do tempo e/ou ocorrência, e através de uma impressora interna a central, emitir relatórios no momento desejado.

Todas as mensagens, comandos e manual da central devem ser totalmente em português.

Deve ser capaz de enviar todos os sinais de alarmes e monitoração dos sistemas e subsistemas para a central de automação predial do edifício.

Central de Alarme – imagem ilustrativa

Detectores ópticos de fumaça

Tem como princípio de funcionamento a medição de partículas dispersas, via luz infravermelha, no interior de sua câmara.

O detector deve ser do tipo analógico (inteligente), com eletrônica digital e endereçável. O endereço não poderá ser parte do detector, liberando o mesmo de posição física.

Deve possuir internamente um isolador de curto-circuito.

Detector – imagem ilustrativa

Características Técnicas:

| Material | Termoplástico |
| --- | --- |
| Alimentação | 10 – 27Vcc |
| Consumo em repouso | 200 a 400mA |
| Consumo em alarme | 500 a 700mA |
| Indicação do alarme | Led vermelho |
| Temperatura de funcionamento | -30ºC a +70ºC |
| Umidade do ar de funcionamento | Até 95% |

Base de montagem para detector

Devem ser de plástico policarbonato, na mesma cor do detector.

Devem aceitar indistintamente detectores de fumaça e/ou temperatura.

Os contatos elétricos devem ser em material não corrosível.

Deve possuir travas que não permitam a retirada dos detectores de forma involuntária ou por ato de vandalismo.

Acionador Manual

Deve ser construído em termoplástico na cor vermelha.

Seu uso deve permitir a colocação deles, rente à parede e/ou de sobrepor para instalação aparente.

O princípio de funcionamento deve ser “quebre o vidro”, de fácil acionamento, devendo ser com vidro de corte pré-marcado, com proteção para evitar estilhaços e cortes. Deve possuir um mecanismo, via chave, especial para teste de funcionamento no local instalado, sem necessidade de quebrar o vidro e/ou remover a tampa.

Deve conter um Led vermelho, acionado na frente, confirmando o acionamento de sinal enviado à Central.

Deve ser do tipo analógico (inteligente), com eletrônica digital e endereçável.

Acionador manual – imagem ilustrativa

Características Técnicas:

| Material | Termoplástico |
| --- | --- |
| Alimentação | 10 – 27Vcc |
| Consumo em repouso | 200 a 400mA |
| Consumo em alarme | 500 a 700mA |
| Indicação do alarme | Led vermelho |
| Temperatura de funcionamento | -30ºC a +70ºC |
| Umidade do ar de funcionamento | Até 95% |

Sirene Eletrônica Audiovisual

Deve ser construída em plástico injetado, na cor vermelha.

Deve ser do tipo audiovisual (elemento acústico + flash visual).

Sirene – imagem ilustrativa

Características Técnicas:

| Material | Plástico injetado |
| --- | --- |
| Tensão | 10 – 27Vcc |
| Consumo | 68mA |
| Potência Sonora | 105dB a 1m |
| Indicação visual | Tipo flash (com lâmpada xênon) |

Indicadores de Linha

Equipamento destinado a supervisar e detectar existência de um curto-circuito na linha do laço, procedendo nesta situação ao desligamento do trecho correspondente entre isoladores, que são colocados um a cada 20 sensores e/ou acionadores manuais como máximo, ou áreas enclausuradas.

Normalizado o defeito, os isoladores se religam automaticamente.

Características Técnicas:

| Alimentação | 17/28 VCC |
| --- | --- |
| Consumo em repouso | 1A |
| Consumo em acionado | 3A |
| Indicação do alarme | Led vermelho |
| Consumo do led em alarme | 2mA |
| Temperatura de funcionamento | -20ºC a +60ºC |
| Umidade do ar de funcionamento | Até 95% |
| Velocidade do vento | Não afeta |

Módulo Monitor Contato Seco

Equipamento destinado a interligar ao sistema analógico a supervisão de válvulas de fluxo de água (flow-switch) ou qualquer outro equipamento (motores etc.) cujo funcionamento dependa de um contato NA/NF.

Características Técnicas:

| Alimentação | 17/28 Vcc |
| --- | --- |
| Consumo em repouso | 720mA |
| Consumo em alarme | 2,5mA |
| Consumo em saída do relé | 1 A 30V AC ou DC |
| Indicação do alarme | Led vermelho |
| Temperatura de funcionamento | -20ºC a +70ºC |
| Umidade do ar de funcionamento | 0/95% |
| Velocidade do vento | Não afeta |

Módulo de Comando

Equipamento destinado a receber informações de detectores e/ou acionadores manuais do laço, fechando um contato e acionando equipamentos determinados, com alimentação externa do laço.

Características Técnicas:

| Alimentação | 17/28 Vcc |
| --- | --- |
| Consumo em repouso | 720mA |
| Consumo em alarme | 2mA |
| Consumo em saída do relé | 1 A 30V AC ou DC |
| Indicação do alarme | Led vermelho |
| Temperatura de funcionamento | -20ºC a +70ºC |
| Umidade do ar de funcionamento | 0/95% |
| Velocidade do vento | Não afeta |

Módulo Monitor de Entrada e Saída

Equipamento destinado a receber informações de detectores e/ou acionadores manuais do laço, fechando um contato e acionando equipamentos determinados, com alimentação externa do laço.

Características Técnicas:

| Alimentação | 17/28 Vcc |
| --- | --- |
| Consumo em repouso | 720mA |
| Consumo em alarme | 2mA |
| Consumo em saída do relé | 1 A 30V AC ou DC |
| Indicação do alarme | Led vermelho |
| Temperatura de funcionamento | -20ºC a +70ºC |
| Umidade do ar de funcionamento | 0/95% |
| Velocidade do vento | Não afeta |

Indicador Sonoro

Construído em plástico antichama na cor vermelha, potência 105db, medido a um metro, consumo até 20mA em 24Vcc, ajuste de som para no mínimo contínuo ou intermitente através de uma chave interna e até 26 sons diferenciados.

Possibilidade de adaptar placa de interface na base para interligar no laço analógico com endereçamento individual.

Indicador Sonoro – imagem ilustrativa

Características Técnicas:

| Alimentação | 17/28 Vcc |
| --- | --- |
| Consumo em repouso | 16mA |
| Consumo em alarme no pico | 30mA |
| Potência do som | 105db/1mts |
| Temperatura de funcionamento | -20ºC a +70ºC |
| Umidade do ar de funcionamento | 0/95% |

Indicador Visual

Construído em plástico antichama na cor vermelha com capa de acrílico transparente na cor vermelha e lâmpada de xênon.

Indicador visual – imagem ilustrativa

Características Técnicas:

| Alimentação | 17/28 Vcc |
| --- | --- |
| Consumo em repouso | 16mA |
| Consumo em alarme no pico | 90mA |
| Potência do som | 105db/1mts |
| Temperatura de funcionamento | -20ºC a +70ºC |
| Umidade do ar de funcionamento | 0/95% |

Detecção Linear de Fumaça Tipo Feixe

Os detectores lineares de fumaça (tipo feixe), inteligentes e endereçáveis. Eles são indicados para a proteção de áreas abertas com tetos altos e/ou inclinados e áreas abertas muito amplas, onde a instalação e manutenção de detectores de fumaça pontuais são difíceis.

A instalação de um detector linear com um único ponto de reflexão é muito mais rápida do que a de um detector com dois pontos de reflexão. O alinhamento é fácil, através de uma mira óptica e um medidor de intensidade de sinal de dois dígitos incorporados ao detector linear.

Os detectores devem possuir quatro níveis de sensibilidade padrão e consistem em uma unidade transmissora-receptora e um refletor. Quando a fumaça entra na área entre a unidade e o refletor, causa a redução da intensidade do sinal. Quando o nível de fumaça (intensidade do sinal) atinge um limite predeterminado o alarme é acionado.

Estes detectores lineares de fumaça devem ser listados UL e aprovados FM.

Fabricantes e Modelos referenciados ou tecnicamente equivalentes:

Ezalpha: modelos APOLLO BEAM DETECTOR X95, APOLLO DETECTOR LINEAR REFLECTIVE e FULLEON DETECTOR LINEAR

Bosch: modelos FIRERAY 3000 e FIRERAY 5000-EN

Siemens: modelo FDL241-9

GE: modelo DT950L

Imagens ilustrativas

Características Funcionais do Sistema

Endereçamento de Dispositivos

Todos os dispositivos do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio como dispositivos sensores, acionadores manuais e módulos isoladores devem ser endereçáveis e identificáveis através de laço/zona.

Estrutura Operacional do Sistema de Detecção de Incêndio

O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio deve ser composto pela central de alarme e por vários laços de sensores e outros dispositivos distribuídos estrategicamente pelas dependências da edificação em uma configuração do tipo laço.

Detecção e Alarme de Incêndio

Quando uma condição de princípio de incêndio for detectada por um dos dispositivos sensores ou através da operação de um acionador manual, as seguintes funções devem ocorrer imediatamente:

A.	Um alarme sonoro/visual deve ser ativado na central de alarme

B.	O display LCD da central de alarme deve apresentar no mínimo as seguintes informações relativas ao dispositivo ativado (não necessariamente nessa ordem):

- Tipo de alarme e laço ativado;

- Identificação da zona em alarme;

- Descrição sumária da localização do dispositivo (entrepiso/sala de infraestrutura).

Todas as operações automáticas previstas no programa aplicativo para aquele endereço devem ser ativadas conforme o exemplo:

- Confirmação de detecção por laço no mesmo recinto ou por persistência de detecção dele;

- Ativação de indicador(es) sonoro/visual(s) na área;

- Ativação de indicador(es) sonoro/visual(s) na sala de equipe de segurança;

- E outras operações.

Detecção de Defeito

Quando uma situação de defeito for detectada por qualquer um dos dispositivos do sistema, as seguintes funções devem ocorrer imediatamente:

A.	Um alarme sonoro/visual deve ser ativado na central de alarme

B.	O display LCD da central de alarme deve apresentar no mínimo as seguintes informações relativas ao evento com defeito (não necessariamente nessa ordem):

- Tipo de defeito e laço ativado;

- Identificação do laço em questão;

- Descrição sumária da localização do dispositivo (entrepiso/sala de infraestrutura).

As mensagens de alarme de incêndio ainda não reconhecidas devem possuir prioridade sobre as mensagens de alarme de defeito.

Reconhecimento de Alarme

O painel frontal da central de alarme deve apresentar um botão de reconhecimento de alarme que quando for pressionado deve silenciar o alarme sonoro da central e manterá o alarme visual aceso "permanentemente".

Os alarmes de incêndio ou defeitos pendentes ficarão disponíveis para consulta no display. Novos alarmes e/ou falhas ativarão novamente o alarme sonoro local.

O alarme visual deve ser mantido aceso "permanentemente" enquanto houver uma situação de alarme.

A ocorrência de novo alarme de incêndio ou defeito efetivará novamente toda a sequência anteriormente descrita.

Silenciamento de Avisadores Sonoros

O painel frontal da central de alarme deve apresentar um botão de Silenciamento de alarme que quando for pressionado deve silenciar alarmes sonoros conforme programação prévia no programa aplicativo.

Reinicialização do Sistema

O painel frontal da central de alarme deve apresentar um botão de "reset" que quando for pressionado deve reinicializar todos os dispositivos do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio.

Caso ocorram alarmes após uma Reinicialização, será efetivada novamente toda a sequência acima descrita.

Teste do sistema

A central deve verificar o estado dos detectores e demais módulos do laço automática e continuamente.

Além disso, o painel frontal da central de alarme deve apresentar um botão de "teste" que quando for pressionado deve iniciar um teste automático de todos os dispositivos sensores do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio.

Este teste deve ativar as partes eletrônicas de cada sensor simulando uma condição de alarme.

Deve ser emitido um relatório básico indicando os resultados deste teste. Este relatório deve ser apresentado através da impressora da central e/ou através de um terminal de vídeo (opcional).

Integração

Sistema de Supervisão e Controle Predial

O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio deve ser integrado ao Sistema de Supervisão e Controle Predial, de modo que todo e qualquer alarme de incêndio seja imediatamente informado para o Sistema de Supervisão e Controle Predial.

Sistema de Segurança

O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio deve ser integrado ao Sistema de Segurança (Sistema de Controle de Acesso e Circuito Fechado de Televisão), de modo que todo e qualquer alarme de incêndio seja imediatamente copiado para o Sistema de Segurança para que ele tome medidas preventivas de evacuação do edifício, liberando as fechaduras eletromagnéticas e selecionando a câmera de vídeo mais próxima ao foco de incêndio.

Sistema de Ar Condicionado

O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio deve atuar diretamente no desligamento das máquinas de ar condicionado, ventiladores ou exaustores, para tanto o proponente contratado deve certificar-se que os quadros elétricos estejam adequados para esta integração.

O proponente contratado deve prever todo equipamento necessário (módulo de comando) para esta função.

Materiais Sobressalentes

Deve ser fornecido um enxoval mínimo de 10% do total a ser fornecido para peças de reposição como bicos de sprinkler, detectores, acionadores, sirenes, módulos de comando, baterias etc.; para reparos imediatos do sistema minimizando o tempo de estado em falha. Dependendo da quantidade total o mínimo necessário será de 1 unidade.

Garantia

O sistema de combate a incêndio por hidrantes, sprinklers e extintores sendo fornecido, incluindo todos os componentes, equipamentos e acessórios devem ser garantidos por 2 (dois) anos a partir da data de aceitação do sistema.

O sistema de detecção e alarme de incêndio sendo fornecido, incluindo todo o hardware, software, central, baterias, detectores, acionadores manuais, sirenes e módulos de comando devem ser garantidos por 2 (dois) anos a partir da data de aceitação do sistema.

O cabeamento, eletrodutos, conectores etc. devem ser garantidos por 5 (cinco) anos a partir da data de aceitação do sistema.

Qualquer defeito, deficiência ou falha que for identificada durante este período de garantia, deve ser corrigida imediatamente “sem custo ao contratante”. O proponente contratado será total e diretamente responsável pelo serviço de garantia necessário a qualquer componente do sistema de detecção e alarme de incêndio.

O prazo de atendimento em caso de falha ou defeito no sistema deve ser de no máximo 4 horas e o prazo de reestabelecimento de até 24 horas, podendo ser estendidos a critério da engenharia da caixa.

Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico

A Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico tem como objetivo reduzir o risco de incêndio alertando contra riscos potenciais e requerendo ações que contribuam para a segurança contra incêndios e proibindo ações capazes de afetar o nível de segurança, além de garantir que sejam adotadas ações adequadas a situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para escape seguro da edificação em caso de incêndio.

Classificação

A sinalização de segurança contra incêndio e pânico é classificada como básica e complementar:

Sinalização Básica

- A sinalização básica, por sua vez, pode ser classificada como:

- Sinalização de proibição;

- Sinalização de alerta;

- Sinalização de comando;

- Sinalização de orientação e salvamento;

- Sinalização de equipamentos de combate e alarme de incêndio.

Sinalização Complementar

- A sinalização complementar, por sua vez, pode ser classificada como:

- Indicação continuada das rotas de fuga;

- Indicação de obstáculos;

- Indicação de pisos, espelhos etc.;

- Indicação de silhueta de equipamentos;

- Mensagens de orientação.

Formas Geométricas e Dimensões para Sinalização de Emergência

Os textos, desenhos e tabelas deste item foram retirados da IT 20/01 (Instrução técnica) emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo.

Formas de Sinalização

A sinalização de segurança contra incêndio e pânico pode admitir as seguintes formas:

- Circular - utilizada para implantar símbolos de proibição (ver forma geométrica da Tabela 1);

- Triangular - utilizada para implantar símbolos de alerta (ver forma geométrica da Tabela 1);

- Quadrada e retangular - utilizadas para implantar símbolos de orientação, socorro, emergência, identificação de equipamentos utilizados no combate a incêndio e mensagens escritas (ver forma geométrica da Tabela 1).

Tabelas de cores, dimensões e formas geométricas

Tabela 6 – Formas geométricas e dimensões das placas de sinalização

| Sinal | Forma Geométrica | Cota em (mm) | Distância máxima de visibilidade (em m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 |
| Proibição |  | D | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 610 | 710 | 760 |
| Alerta |  | L | 140 | 210 | 280 | 340 | 410 | 480 | 550 | 620 | 680 | 820 | 960 | 1020 |
| Orientação, Salvamento e Equipamentos |  | L | 90 | 140 | 180 | 230 | 270 | 320 | 360 | 410 | 450 | 540 | 630 | 680 |
|  |  | H | 80 | 110 | 150 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 370 | 440 | 520 | 550 |
|  |  | L | L  1,5 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para as dimensões básicas da sinalização considera-se que:

A > L2/2000

Onde:

A = área da placa, em m2.

L = Distância do observador à placa, em m (metros). Esta relação é válida para L < 50m, sendo que deve ser observada a distância mínima de 4m, conforme Tabela 1.

Obs.: A Tabela 1 apresenta dimensões para algumas distâncias pré-definidas.

Tabela 7 – Altura mínima das letras em placas de sinalização em função da distância de leitura

| Altura mínima (mm) | Distância de leitura com maior impacto (m) | Altura mínima (mm) | Distância de leitura com maior impacto (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 300 | 36 |
| 50 | 6 | 350 | 42 |
| 65 | 8 | 400 | 48 |
| 75 | 9 | 500 | 60 |
| 85 | 10 | 600 | 72 |
| 100 | 12 | 700 | 84 |
| 135 | 16 | 750 | 90 |
| 150 | 18 | 800 | 96 |
| 200 | 24 | 900 | 108 |
| 210 | 25 | 1000 | 120 |
| 225 | 27 | 1500 | 180 |
| 250 | 30 | 1000 | 120 |

No caso de emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo à relação:

h > L / 125

Onde:

h= altura da letra, em metros

L= distância do observador à placa, em metros.

Obs.: A Tabela 2 apresenta valores de altura de letra para distâncias pré-definidas. Todas as palavras e sentenças devem apresentar letras em caixa alta, fonte Univers 65 ou Helvetica Bold.

Tabela 8 – Cores de segurança e contraste

| Referência Padrão | Denominação das Cores: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vermelho | Amarelo | Verde | Preto | Branco |
| Munsell Book of Colors | 5R 4/14 | 5Y 8/12 | 2.5G 3/4 | N 1.0/ | N 9.5/ |
| **Pantone | 485C | 108C | 350C | 419C | - |
| *CMYK | C0 M100 Y91 K0 | C0 M9 Y94 K0 | C79 M0 Y87 K76 | C0 M0 Y0 K100 | - |
| *RGB | R255 G0 B23 | R255 G255 B0 | R0 G61 B0 | R0 G0 B0 | - |

Notas:

- O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors.

- ** O sistema de Cores Pantone, foi baseado na conversão do padrão Munsell.

- Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão foram convertidos do sistema Pantone.

- Cores de sinalização - as cores de segurança e cores de contraste são apresentadas na tabela 3.

- Cores de segurança - a cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do símbolo, exceto no símbolo de proibição, onde este valor deve ser, no mínimo, de 35%.

- Aplicação das cores de segurança:

- Vermelha - utilizada para símbolos de proibição, emergência e identificação de equipamentos de combate a incêndio;

- Verde - utilizada para símbolos de orientação e salvamento;

- Preta - utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.

- Cores de contraste - as cores de contraste são a branca ou amarela, conforme especificado na tabela 3, para sinalização de proibição e alerta, respectivamente.

As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e de equipamentos.

Símbolos de Sinalização Básica

Os símbolos adotados por esta norma para sinalização de emergência são apresentados a seguir, acompanhados de exemplos de aplicação. A especificação de cada cor designada abaixo é apresentada na tabela 3 acima.

Sinalização de Proibição

Conforme apresentado na tabela 4, a sinalização de proibição deve obedecer a:

- Forma: circular;

- Cor de contraste: branca;

- Barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha;

- Cor do símbolo: preta;

- Margem (opcional): branca;

- Proporcionalidades paramétricas.

Tabela 9 – Símbolos – Sinalização de Proibição

| Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  | Proibido fumar | Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: cigarro em preto Faixa circular e barra diametral: vermelho | Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio |
| P2 |  | Proibido produzir chama | Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: fósforo com chama, em preto Faixa circular e barra diametral: vermelho | Todo o local onde a utilização de chama pode aumentar o risco de incêndio |
| P3 |  | Proibido utilizar água para apagar o fogo | Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: balde de água sobre o fogo, em preto Faixa circular e barra diametral: vermelho | Toda situação onde o uso de água for impróprio para extinguir o fogo. |
| P4 |  | Proibido utilizar elevador em caso de incêndio | Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: símbolo do elevador e chama, em preto Faixa circular e barra diametral: vermelho | Nos locais de acesso aos elevadores comuns e monta-cargas. |
| P5 |  | Proibido obstruir este local | Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: preto Faixa circular e barra diametral: vermelho | Em locais sujeitos a depósito de mercadorias onde a obstrução pode apresentar perigo de acesso às saídas de emergência, rotas de fuga, equipamentos de combate a incêndio, etc.). |

Sinalização de Alerta

Conforme apresentado na tabela 5, a sinalização de alerta deve obedecer a:

- Forma: triangular;

- Cor do fundo (cor de contraste): amarela;

- Moldura: preta;

- Cor do símbolo (cor de segurança): preta;

- Margem (opcional): branca;

- Proporcionalidades paramétricas.

Tabela 10 – Símbolos – Sinalização de Alerta

| Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | Alerta geral | Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: ponto de exclamação, em preto Faixa triangular: Preto | Toda vez que não houver símbolo específico de alerta, deve sempre estar acompanhado de mensagem escrita específica. |
| A2 |  | Cuidado, risco de incêndio | Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: chama em preto Faixa triangular: Preto | Próximo a locais onde houver presença de materiais altamente inflamáveis. |
| A3 |  | Cuidado, risco de explosão | Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: explosão em preto Faixa triangular: Preto | Próximo a locais onde houver presença de materiais ou gases que oferecem risco de explosão. |
| A4 |  | Cuidado, risco de corrosão | Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: Mão corroída em preto Faixa triangular: Preto | Próximo a locais onde houver presença de materiais corrosivos. |
| A5 |  | Cuidado, risco de choque elétrico | Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: raio, em preto Faixa triangular: Preto | Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque. |
| A6 |  | Cuidado, risco de radiação | Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: radioativo, em preto Faixa triangular: Preto | Próximo a locais onde houver presença de materiais radioativos. |
| A7 |  | Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos | Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: produto tóxico em preto Faixa triangular: Preto | Próximo a locais onde houver presença de produtos tóxicos. |

Sinalização de Orientação e Salvamento

Conforme apresentado na tabela 6, a sinalização de orientação e salvamento deve obedecer a:

- Forma: quadrada ou retangular;

- Cor do fundo (cor de segurança): verde;

- Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

- Margem (opcional): fotoluminescente;

- Proporcionalidades paramétricas.

Tabela 11 – Símbolos – Sinalização de Orientação e Salvamento

| Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  | Saída de emergência | Símbolo: Quadrado Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente | Indicação das saídas de emergência, preferencialmente utilizada em complementação por seta indicativa da direção da saída. |
| S2 |  | Escada de emergência | Símbolo: Quadrado Fundo: verde Pictograma: escada com seta indicativa de subida ou descida em verde e fundo fotoluminescente | Indicação das escadas de emergência, preferencialmente utilizada em complementação com símbolo S1. |
| S3 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para a esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente com seta indicativa (união de duas sinalizações quadradas x(homem) e y(seta). | Indicação da direção (esquerda ou direita) de uma rota de saída |
| S4 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para a direita em verde e fundo fotoluminescente com seta indicativa (fusão das 2 sinalizações x(homem) e y(seta) na dimensão mínima exigida) | Indicação da direção (esquerda ou direita) de uma rota de saída. |
| S5 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e seta indicativa para baixo (união de duas sinalizações quadradas x(homem) e y(seta) | Indicação de uma saída de emergência através de uma porta corta-fogo em escadas; deve ser afixada acima da porta corta-fogo de acesso. |
| S6 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e seta indicativa para cima (união de duas sinalizações quadradas x(homem) e y(seta) | Afixada acima de uma porta, indicando a direção para obter acesso a uma saída de emergência, quando esta não for aparente ou diretamente visível. |
| S7 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e seta indicativa | Indicação da direção de acesso a uma saída que não esteja aparente Indicação da direção de uma saída por rampas A seta indicativa deve ser posicionada em acordo com a direção a ser sinalizada. |
| S8 |  | Escada de segurança | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e escada com seta indicativa | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas |
| S9 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: Mensagem escrita “SAÍDA” fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50mm | Indicação das saídas de emergência, preferencialmente utilizada em complementação por símbolo (figura x ou Y). |
| S10 |  | Número do pavimento | Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: verde Pictograma: alfanumérico, indicando número do pavimento, pode se formar pela associação de duas placas (p.ex.: 1o + SS = 1o SS), Quando necessário. | Indicação de cada pavimento, no interior da escada. |
| S11 |  | Acesso a um dispositivo para abertura de uma porta de saída | Símbolo: Quadrado Fundo: verde Pictograma: mão com uma ferramenta quebrando um painel de vidro, fotoluminescente. | Orienta uma providência para obter acesso a uma chave ou um modo de abertura da saída de emergência |

Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio

Conforme apresentado na tabela 7, a sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio deve obedecer a:

- Forma: quadrada ou retangular;

- Cor de fundo (cor de segurança): vermelha;

- Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

- Margem (opcional): fotoluminescente;

- Proporcionalidades paramétricas.

Tabela 12 – Símbolos – Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio

| Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | Coleção de equipamentos de combate a incêndio | Símbolo: Quadrado Fundo: vermelho Pictograma: semicírculo fotoluminescente | Indica a localização de um conjunto de equipamentos de combate a incêndio (hidrante, alarme de incêndio e extintores), para evitar a proliferação de sinalizações correlatas. |
| E2 |  | Comando manual de alarme ou bomba de incêndio | Símbolo: Quadrado Fundo: vermelho Pictograma: dois círculos sobrepostos, com fundo fotoluminescente | Ponto de acionamento de alarme de incêndio, bomba de incêndio, ou outro equipamento. Deve sempre ser acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto. |
| E3 |  | Alarme sonoro | Símbolo: Quadrado Fundo: vermelho Pictograma: Sirene com contorno fotoluminescente e fundo vermelho. | Indicação de um local de acionamento do alarme geral. |
| E4 |  | Telefone de emergência | Símbolo: Quadrado Fundo: vermelho Pictograma: receptor do aparelho telefônico. | Indicação da posição do telefone para comunicação de situações de emergência a uma central. |
| E5 |  | Extintor de incêndio | Símbolo: Quadrado Fundo: vermelho Pictograma: perfil de um extintor de incêndio, fotoluminescente | Indicação de localização dos extintores de incêndio |
| E6 |  | Setas indicativas de localização dos equipamentos | Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: seta indicativa fotoluminescente | Indicação da localização dos equipamentos de combate a incêndio. Deve sempre ser acompanhado do símbolo do(s) equipamento(s) que estiver(em) oculto(s). |

# EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR 1 - Disposições Gerais.

Tabela 2 – Equipamentos de Proteção Individual

| PROTEÇÃO | EQUIPAMENTO | TIPO DE RISCO |
| --- | --- | --- |
| CABEÇA | Capacete de segurança | Queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros |
|  | Capacete especial | Equipamentos ou circuitos elétricos |
|  | Protetor facial | Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas |
|  | Óculos de segurança contra impacto | Ferimentos nos olhos |
|  | Óculos de segurança contra radiação | Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de radiações |
|  | Óculos de segurança contra respingos | Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos |
| MÃOS E BRAÇOS | Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou Neoprene) | Contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas |
| PÉS E PERNAS | Botas de borracha (PVC) | Locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias tóxicas |
|  | Calçados de couro | Lesão do pé |
| INTEGRAL | Cinto de segurança | Queda com diferença de nível |
| AUDITIVA | Protetores auriculares | Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e Operações Insalubres |
| RESPIRATÓRIA | Respirador contra poeira | Trabalhos com produção de poeira |
|  | Máscara para jato de areia | Trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia |
|  | Respirador e máscara de filtro químico | Poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde |
| TRONCO | Avental de raspa | Trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros |

# NORMAS TÉCNICAS

As Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas deverão ser atendidas em todos os procedimentos, no que couber.

A Tabela 16 apresenta a relação mínima, sem prejuízo das demais, das Normas Técnicas relacionadas à instalação e manutenção de unidades da CAIXA.

Normas internacionais poderão ser seguidas para materiais ou equipamentos quando estes não possuírem normas nacionais, ou quando forem complementares às normas nacionais existentes.

Deverão ser atendidas as Normas e Especificações das concessionárias de distribuição de energia elétrica para consumidores individuais em BT e MT (Cabinas Primárias) e consumidores coletivos, que atendem as instalações da CAIXA.

As questões relativas à contratação de energia são regidas por resoluções da ANEEL (www.aneel.gov.br). Estas resoluções são atualizadas sempre que a Agência considera necessário e estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico acima.

Os casos omissos nas normas ABNT deverão ser cobertos pelo IEC - International Eletrotechnical Comission ou pelas normas:

- NEC - National Eletrical Code;

- IES - Ilumminating Engineering Society;

- ANSI - American National Standards Institute

Tabela 16 – Principais Normas Técnicas

| NBR 5060:1977 |  | Guia para instalação e operação de capacitores de potência. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis de caráter geral para a instalação e a operação de capacitores de potência em sistemas de potência. |  |
| NBR 5114:1998 |  | Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares – Especificação. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece requisitos para reatores para lâmpadas fluorescentes, de maneira a assegurar o desempenho correto das lâmpadas fluorescentes, de acordo com a ABNT NBR IEC 81. |  |
| NBR 5123:1998 |  | Relé fotoelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método de ensaio |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigidos e os ensaios para relés fotoelétricos intercambiáveis e suas tomadas e alças, destinados ao comando de iluminação, em circuitos de corrente alternada e frequência de 60hz, para uso externo. |  |
| NBR 5117:2007 |  | Máquina elétrica girante - Máquina síncrona - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos básicos a serem atendidos pelas máquinas síncronas. |  |
| NBR 5172:1998 |  | Reatores para lâmpadas fluorescentes - Ensaios |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método pelo qual devem ser ensaiados os reatores para lâmpadas fluorescentes, especificados na ABNT NBR 5114. |  |
| NBR 5282:1998 |  | Capacitores de potência em derivação para sistema de tensão nominal acima de 1 000 V. Especificação. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições relativas às características técnicas e regras de segurança, bem como prescreve os métodos de ensaio, das unidades capacitivas e bancos de capacitores. |  |
| NBR 5356:2007 |  | Transformadores de Potência. Parte 1: Generalidades. |  |
|  |  | Esta parte da ABNT NBR 5356, em conjunto com as ABNT NBR 5356-2, 3, 4 e 5, aplica-se a transformadores trifásicos e monofásicos (inclusive autotransformadores), excetuando-se certas categorias de pequenos transformadores e transformadores especiais. |  |
| NBR 5356:2007 |  | Transformadores de Potência. Parte 2: Aquecimento. |  |
|  |  | Esta parte da ABNT NBR 5356 classifica os transformadores em função de seus métodos de resfriamento, define os limites de elevação de temperatura e apresenta em detalhes os métodos de ensaios para a medição da elevação de temperatura. |  |
| NBR 5356:2007 |  | Transformadores de Potência. Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. |  |
|  |  | Esta parte da ABNT NBR 5356 é aplicável a transformadores imersos em óleo (inclusive autotransformadores), trifásicos ou monofásicos, excetuando-se certos transformadores pequenos e especiais, como definido na ABNT NBR 5356-1. |  |
| NBR 5356:2007 |  | Transformadores de Potência. Parte 4: Guia para ensaio de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores. |  |
|  |  | Esta parte da ABNT NBR 5356 fornece orientação e comentários explicativos sobre os procedimentos existentes de ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico e de manobra, em transformadores e reatores para sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, suplementando as disposições das normas tipo especificação e método de ensaio pertinentes. As diferenças entre os procedimentos aplicáveis a transformadores e reatores são indicadas quando for o caso. |  |
| NBR 5356:2007 |  | Transformadores de Potência. Parte 5: Capacidade de resistir a curtos-circuitos. |  |
|  |  | Esta parte da ABNT NBR 5356 especifica a capacidade de transformadores trifásicos e monofásicos (inclusive autotransformadores) de resistir a curtos-circuitos, excetuando-se certas categorias de pequenos transformadores e transformadores especiais, tais como: a) transformadores monofásicos de potência nominal inferior a 1 kVA e transformadores trifásicos de potência nominal inferior a 5 kVA; b) transformadores para instrumentos; c) transformadores para conversores estáticos; d) transformadores de tração montados sobre componentes rolante; e) transformadores de partida; f) transformadores de ensaio; g) transformadores de solda. |  |
| NBR 5382:1985 |  | Verificação de iluminância de interiores |  |
|  |  | Esta Norma fixa o modo pelo qual se faz a verificação da iluminância de interiores de áreas retangulares, através da iluminância média sobre um plano horizontal, proveniente da iluminação geral. |  |
| NBR 5410:2008 |  | Instalações elétricas de baixa tensão |  |
|  |  | Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. |  |
| NBR 5413:1991 |  | Iluminância de interiores |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. |  |
| NBR 5416:1997 |  | Aplicação de cargas em transformadores de potência – Procedimento |  |
|  |  | Esta Norma fornece os procedimentos para a aplicação de cargas em transformadores e autotransformadores de potência, fabricados e ensaiados de acordo com a ABNT NBR 5356, e imersos em líquido isolante, com dois ou mais enrolamentos, trifásicos ou bancos com unidades monofásicas. Os procedimentos a serem seguidos dependem do controle, disponível ao usuário, das condições operacionais e se baseiam no envelhecimento da isolação dos enrolamentos. Para isto, a Norma estabelece dois procedimentos. Caso não sejam disponíveis dados de manutenção e operativos, deve-se utilizar o Procedimento 1, descrito na seção 5 desta Norma que contempla transformadores com potência até 100 MVA. Caso estes dados sejam disponíveis, deve-se utilizar o Procedimento 2, descrito na seção 6, que não tem limitação de potência. |  |
| NBR 5419:2005 |  | Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), para proteger as edificações e estruturas definidas em 1.2 contra a incidência direta dos raios. A proteção se aplica também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se encontrem no interior destas edificações e estruturas ou no interior da proteção impostas pelo SPDA instalado. |  |
| NBR 5426:1989 |  | Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos |  |
|  |  | Esta Norma estabelece planos de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos. Quando especificada pelo responsável, esta Norma deve ser citada nos contratos, instruções ou outros documentos, e as determinações estabelecidas devem ser obedecidas. |  |
| NBR 5431:2008 |  | Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões |  |
|  |  | Esta Norma estabelece as dimensões das caixas e invólucros para acessórios elétricos com tensão nominal não superior a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c., destinados a instalações elétricas fixas domésticas e análogas. |  |
| NBR 5440:1999 |  | Transformadores para redes aéreas de distribuição – Padronização |  |
|  |  | Esta Norma estabelece a padronização das características elétricas e mecânicas dos transformadores aplicadas em redes aéreas de distribuição, de acordo com a ABNT NBR 5434, nas tensões primárias até 36,2 kV e nas tensões secundárias usuais dos transformadores monofásicos e trifásicos, com enrolamento de cobre ou alumínio, imerso em óleo mineral isolante com resfriamento natural. |  |
| NBR 5444:1989 |  | Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais. |  |
| NBR 5444:1989 |  | Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais. |  |
| NBR 5456:1987 |  | Eletricidade geral |  |
|  |  | Esta Norma define termos de matemática, aplicados ao estudo dos campos e de circuitos, termos de física geral (não elétricos) e de química, relacionados com o estudo de fenômenos eletromagnéticos, termos fundamentais de eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, termos fundamentais sobre ondas, termos gerais de tecnologia elétrica. |  |
| NBR 5457:1980 |  | Eletrotécnica e eletrônica - Máquinas girantes |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com máquinas elétricas girantes, que funcionam por indução eletromagnética. |  |
| NBR 5458:1986 |  | Transformador de potência |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com transformadores de potência. |  |
| NBR 5459:1987 |  | Manobra e proteção de circuitos |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com a manobra e a proteção de circuitos elétricos, por meio de dispositivos adequados e destinados a essa finalidade. |  |
| NBR 5460:1992 |  | Sistemas elétricos de potência |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com sistemas elétricos de potência, explorados por concessionários de serviços públicos de energia elétrica. |  |
| NBR 5461:1991 |  | Iluminação. |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com radiações, grandezas, unidades, visão, reprodução das cores, colorimetria, emissão, propriedades ópticas dos materiais, medições radiométricas, fotométricas, colorimétricas, detectores físicos, efeitos actínicos da radiação óptica, fontes de luz, componentes de lâmpadas e dispositivos auxiliares, luminotécnica, iluminação diurna, luminárias e seus componentes, sinalização visual e suas aplicações. |  |
| NBR 5463:1992 |  | Tarifas e mercado de energia elétrica |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com a exploração de comercial de sistemas elétricos, por concessionários. |  |
| NBR 5464:1981 |  | Eletrotécnica e eletrônica - Interferências eletromagnéticas |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com interferências eletromagnéticas de qualquer tipo ou origem. |  |
| NBR 5467:1981 |  | Eletrotécnica e eletrônica - Controles elétricos |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com o controle de sistemas e equipamentos elétricos. |  |
| NBR 5469:1986 |  | Capacitores |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com capacitores, de qualquer tipo, destinados a introduzir capacitância em circuitos elétricos. |  |
| NBR 5471:1986 |  | Condutores elétricos |  |
|  |  | Esta Norma define os termos relacionados a condutores elétricos em geral. |  |
| NBR 5472:1986 |  | Isoladores e buchas para eletrotécnica |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com isoladores para sistemas de potência e com buchas para equipamentos elétricos, não sendo necessariamente aplicável a isoladores e buchas destinados a outras finalidades. |  |
| NBR 5474:1986 |  | Conector elétrico |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com conectores elétricos, de qualquer tipo, destinados a fazer ligações elétricas de condutores. |  |
| NBR 5475:1986 |  | Reatores elétricos de potência |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com reatores de potência para sistemas elétricos, quando a tipos e características de funcionamento, sendo necessariamente aplicáveis a reatores destinados a outras finalidades. |  |
| NBR 5580:2007 |  | Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos. Especificação. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de tubos de aço-carbono, com ou sem solda longitudinal, com ou sem revestimento protetor de zinco, para condução de água, gás, vapor e outros fluidos não- corrosivos. |  |
| NBR 5590:2008 |  | Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados. Especificação. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de tubos de aço-carbono, com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados, para condução de fluidos não corrosivos sob pressão e aplicações mecânicas, sendo também aceitável para uso comum em linhas de vapor, água, gás e ar comprimido. |  |
| NBR 5597:2006 |  | Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de eletrodutos de aço-carbono, fabricados de tubos com ou sem solda longitudinal, com revestimento protetor, utilizados para proteção de condutores elétricos, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares e seus acessórios (luvas, curvas e niples). |  |
| NBR 5598:2009 |  | Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de eletrodutos de aço-carbono, fabricados de tubos com ou sem solda longitudinal e seus acessórios (luvas, curvas e niples). Com revestimento protetor, utilizados para proteção de condutores elétricos, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares. |  |
| NBR 5624:1993 |  | Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT NBR 8133. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de eletrodutos rígidos de aço-carbono, com rosca ABNT NBR 8133, fabricados de tubos com costura, com revestimento protetor, que têm a finalidade de proteger os condutores elétricos. |  |
| NBR 5626:1998 |  | Instalação predial de água fria. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. |  |
| NBR 5645:1990 |  | Tubo cerâmico para canalizações. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para aceitação e/ou recebimento de tubos cerâmicos empregados na canalização de águas pluviais, de esgotos sanitários e de despejos industriais, que operam sob a ação da gravidade e, normalmente, sob pressão atmosférica. |  |
| NBR 5648:1999 |  | Sistemas prediais de água fria. Tubos e conexões de PVC. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para tubos e conexões de PVC 6,3, com juntas soldáveis, a serem empregados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão de serviço de 750 kPa à temperatura de 20° C, sendo 500 kPa de pressão estática disponível máxima e 250 kPa de sobrepressão máxima. |  |
| NBR 5649:2006 |  | Reservatório de fibrocimento para água potável. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para aceitação e recebimento de reservatórios de fibrocimento para água potável. |  |
| NBR 5650:2006 |  | Reservatório de fibrocimento para água potável. Verificação da estanqueidade e determinação dos volumes útil e efetivo. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para verificação da estanqueidade e para determinação dos volumes útil e efetivo dos reservatórios de fibrocimento para água potável. |  |
| NBR 5667:2006 |  | Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil. |  |
|  |  | Esta parte da ABNT NBR 5667 fixa os requisitos mínimos para fabricação, inspeção e recebimento de hidrantes de coluna urbanos de incêndio, de ferro fundido dúctil, para serem empregados em redes de abastecimento público de água. |  |
| NBR 5674:1999 |  | Manutenção de edificações. Procedimento. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os procedimentos de orientação para organização de um sistema de manutenção de edificações. |  |
| NBR 5680:1977 |  | Dimensões de tubos de PVC rígido. |  |
|  |  | Esta Norma padroniza diâmetros externos, comprimentos e respectivas tolerâncias, e fixa séries de tubos de PVC (cloreto de polivinila) rígido, de seção circular, fabricados por extrusão, que devem ser obedecidos em todas as normas tipo especificação pertinentes. |  |
| NBR 5683:1999 |  | Tubos de PVC. Verificação da resistência à pressão hidrostática interna. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para a verificação da resistência dos tubos de PVC à pressão hidrostática interna. |  |
| NBR 5685:1999 |  | Tubos e conexões de PVC. Verificação do desempenho de junta elástica. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve os métodos de verificação do desempenho de juntas elásticas do tipo ponta e bolsa com anel de borracha de tubos e conexões de PVC. |  |
| NBR 5687:1999 |  | Tubos de PVC. Verificação da estabilidade dimensional. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de verificação da estabilidade dimensional dos tubo de PVC, sendo aplicável a todos os tubos de PVC, qualquer que seja a finalidade de uso. |  |
| NBR 5688:1999 |  | Sistemas prediais de água pluvial e de esgoto sanitário e ventilação. Tubos e conexões de PVC, do tipo DN. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para tubos e conexões de PVC - série normal, com juntas soldáveis ou soldáveis/elásticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitário e ventilação, que funcionam pela ação de gravidade, com razão livre e classe de temperatura CT 45°C. |  |
| NBR 5732:1991 |  | Cimento Portland comum. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento dos cimentos Portland comuns (CPI e CPI-S), de classes 25,32 e 40. |  |
| NBR 5733:1991 |  | Cimento Portland de alta resistência inicial. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland de alta resistência inicial (CP V - ARI). |  |
| NBR 5735:1991 |  | Cimento Portland de alto-forno. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland de alto-forno (CP III), de classes 25, 32 e 40. |  |
| NBR 5737:1992 |  | Cimento Portland resistentes a sulfatos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento dos cimentos Portland resistentes a sulfatos. |  |
| NBR 5736:1999 |  | Cimento Portland pozolânico. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland pozolânico (CP IV, de classe 25 e 32). |  |
| NBR 5738:2003 |  | Concreto. Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto. |  |
| NBR 5739:2007 |  | Concreto. Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. |  |
|  |  | Esta norma prescreve um método de ensaio pelo qual devem ser ensaiados à compressão os corpos-de-prova cilíndricos de concreto, moldados conforme a ABNT NBR 5738 e extraídos conforme a ABNT NBR 7680. |  |
| NBR 5846:1976 |  | Vernizes e resinas. |  |
|  |  | Esta Norma tem por objetivo, estabelecer de maneira sucinta a explicação específica no campo de Vernizes e Resinas, a fim de facilitar o entendimento da matéria aos não relacionados com o campo. |  |
| NBR 6118:2007 |  | Projeto de estruturas de concreto. Procedimento. |  |
|  |  | Esta norma fixa os requisitos básicos exigíveis para projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido, excluídas aquelas em que se empregam concreto leve, pesado ou outros especiais. |  |
| NBR 6120:2000 |  | Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para determinação dos valores das cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de edificações, qualquer que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos em normas especiais. |  |
| NBR 6122:1996 |  | Projeto e execução de fundações. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições básicas a serem observadas no projeto e execução de fundações de edifícios, pontes e demais estruturas. |  |
| NBR 6123:1990 |  | Forças devidas ao vento em edificações. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na consideração das forças devidas à ação estática e dinâmica do vento, para efeitos de cálculo de edificações. |  |
| NBR 6125:1992 |  | Chuveiros automáticos para extinção de incêndio. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método pelo qual devem ser executados os ensaios previstos na ABNT NBR 6135. |  |
| NBR 6135:1992 |  | Chuveiros automáticos para extinção de incêndio. Especificação. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições técnicas mínimas a que devem satisfazer os chuveiros automáticos para extinção de incêndio. |  |
| NBR 6136:2007 |  | Blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos para o recebimento de blocos vazados de concreto simples, destinados à execução de alvenaria com ou sem função estrutural. |  |
| NBR 6137:1980 |  | Pisos para revestimento de pavimentos. |  |
|  |  | Esta Norma classifica os pisos para revestimento de pavimentos. |  |
| NBR 6251:2006 |  | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1kV a 35 kV - Requisitos construtivos |  |
|  |  | Esta Norma padroniza a construção dos cabos de potência, unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações fixas, com isolação extrudada dos tipos designados na tabela 1 e com cobertura dos tipos designados na tabela 2, para tensões nominais de 1 kV a 35 kV. |  |
| NBR 6323:2007 |  | Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos exigíveis para galvanização de produtos de aço ou ferro fundido, revestidos de zinco, por imersão a quente, pelo processo não contínuo. |  |
| NBR 6453:2003 |  | Cal virgem para construção civil. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos exigíveis no recebimento da cal virgem a ser empregada na construção civil. |  |
| NBR 6460:1983 |  | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. Verificação da resistência à compressão. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para verificação da resistência à compressão em tijolos maciços cerâmicos para alvenaria, especificado na ABNTNBR7170. |  |
| NBR 6483:1999 |  | Conexões de PVC. Verificação do comportamento ao achatamento. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para verificação das condições de processamento das conexões de PVC moldadas por injeção, através do seu comportamento ao achatamento. |  |
| NBR 6484:2001 |  | Sondagem de simples reconhecimentos com SPT. Método de ensaio. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de execução de sondagens de simples reconhecimento de solos, com SPT, cujas finalidades, para aplicações em Engenharia Civil. |  |
| NBR 6485:2000 |  | Caixilho para edificação. Janela, fachada-cortina e porta externa. Verificação da penetração de ar. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para verificar a resistência à penetração de ar em caixilhos - janela, fachada-cortina e porta externa - em edificações, quando é aplicada na face externa do corpo-de-prova uma pressão estática maior que a pressão na face interna, de acordo com a ABNT NBR 10821. |  |
| NBR 6486:2000 |  | Caixilho para edificação. Janela, fachada-cortina e porta externa. Verificação da estanqueidade à água. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para verificar a resistência à penetração de água em caixilhos - janela, fachada-cortina e porta externa - em edificações, quando uma vazão de água é aplicada na face externa do corpo-de-prova, simultaneamente à aplicação de uma pressão estática nesta mesma face, maior que a pressão de face interna, de acordo com a ABNT NBR 10821. |  |
| NBR 6487:2000 |  | Caixilho para edificação. Janela, fachada-cortina e porta externa. Verificação do comportamento quando submetido a cargas uniformemente distribuídas. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para verificar o comportamento de caixilhos - janelas, fachadas-cortina e porta externa - em edificações, quando submetidos a cargas uniformemente distribuídas, sendo as cargas aplicadas por meio de uma diferença de pressão estática entre a face interna do corpo-de-prova. |  |
| NBR 6489:1984 |  | Prova de carga direta sobre terreno de fundação. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições gerais a satisfazer nas provas de carga sobre terreno, para fins de fundações por sapatas rasas, assim como as informações que devem constar no registro da mesma. |  |
| NBR 6492:1994 |  | Representação de projetos de arquitetura. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para representação gráfica de projetos de arquitetura, visando à sua boa compreensão. |  |
| NBR 6493:1994 |  | Emprego de cores para identificação de tubulações. |  |
|  |  | Esta norma fixa as condições exigíveis para o emprego de cores na identificação de tubulações para a canalização de fluidos e material fragmentado ou condutores elétricos, com a finalidade de facilitar a identificação e evitar acidentes. |  |
| NBR 6497:1983 |  | Levantamento geotécnico. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições gerais a serem obedecidas no "Levantamento geotécnico" para fins de projeto de obras de engenharia. |  |
| NBR 6509:1986 |  | Instrumentos elétricos e eletrônicos de medição |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com instrumentos elétricos e eletrônicos de medição, tal como definidos em 3.2.3 e 3.2.4 respectivamente, quanto às suas características gerais de construção, de funcionamento e de utilização, e incluindo também os tipos básicos desses instrumentos. |  |
| NBR 6524:1998 |  | Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para aceitação e/ou recebimento de fios e cabos de cobre duro e meio duro, de seção circular, com ou sem cobertura protetora, utilizados em instalações aéreas. |  |
| NBR 6689:1981 |  | Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos gerais a que devem satisfazer os condutos a serem usados em instalações elétricas prediais nos casos previstos na ABNT NBR 5410. |  |
| NBR 6813:1981 |  | Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de execução do ensaio de resistência de isolamento em fios e cabos elétricos. |  |
| NBR 6936:1992 |  | Técnicas de ensaios elétricos de alta-tensão |  |
|  |  | Esta Norma tem por objetivo definir os termos para as aplicações gerais e específicas, fixar requisitos gerais sobre os objetos sob ensaio e procedimentos de ensaio, prescrever os métodos para geração e medição das tensões e correntes de ensaio, prescrever os procedimentos de ensaio e prescrever os métodos para avaliação de resultados de ensaio e estabelecer critérios para aceitação ou rejeição. |  |
| NBR 6937:1981 |  | Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão - Dispositivos de medição |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis aos dispositivos e aos sistemas utilizados para medição de tensões e correntes durante os ensaios dielétricos com tensão contínua, tensão alternada, tensão de impulso atmosférico e tensão de impulso de manobra e para ensaios com altas correntes de impulso. |  |
| NBR 7037:1993 |  | Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis que o transformador deve apresentar após a sua entrega à responsabilidade do comprador, para recebimento, instalação e manutenção. |  |
| NBR 7170:1983 |  | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento de tijolos maciços cerâmicos destinados a obras de alvenaria, com ou sem revestimento. |  |
| NBR 7175:2003 |  | Cal hidratada para argamassas. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos exigíveis no recebimento da cal hidratada a ser empregada em argamassas para a construção civil. |  |
| NBR 7190:1997 |  | Projeto de estruturas de madeira. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições gerais que devem ser seguidas no projeto, na execução e no controle das estruturas correntes de madeira, tais como pontes, pontilhões, coberturas, pisos e cimbres. Além das regras desta Norma, devem ser obedecidas as de outras normas especiais e a exigências peculiares a cada caso particular. |  |
| NBR 7191:1982 |  | Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições especiais que devem ser observadas na execução de desenho técnicos para obras de concreto simples ou armado, As condições gerais e os significados nesta Norma, são os fixados pela ABNTNBR 5984. |  |
| NBR 7195:1995 |  | Cores para segurança. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as cores que devem ser usadas para prevenção de acidentes, empregadas para identificar e advertir contra riscos. |  |
| NBR 7196:1983 |  | Folha de telha ondulada de fibrocimento. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis nos projetos e execuções de coberturas e fechamentos laterais com telhas onduladas de fibrocimento especificadas na ABNTNBR7581. |  |
| NBR 7198:1993 |  | Projeto e execução de instalações prediais de água quente. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as exigências técnicas mínimas quanto à higiene, à segurança, à economia e ao conforto dos usuários, pelas quais devem ser projetadas e executadas as instalações prediais de água quente. |  |
| NBR 7199:1989 |  | Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições que devem ser obedecidas no projeto de envidraçamento em construção civil. |  |
| NBR 7211:2009 |  | Agregados para concreto. Especificação. |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos exigíveis para recepção e produção dos agregados miúdos e graúdos destinados à produção de concretos de cimento Portland. |  |
| NBR 7215:1997 |  | Cimento Portland. Determinação da resistência à compressão. |  |
|  |  | Esta Norma especifica o método de determinação da resistência à compressão de cimento Portland. |  |
| NBR 7229:1997 |  | Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e disposição de afluentes e lodo sedimentado. Tem por objetivo preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes de áreas servidas por estes sistemas. |  |
| NBR 7231:1999 |  | Conexões de PVC. Verificação do comportamento ao calor. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para verificação do comportamento ao calor aplicável às conexões de PVC moldadas por injeção, utilizadas na condução de água (fria ou quente) sob pressão, de esgoto e ventilação ou para águas pluviais. |  |
| NBR 7285:2001 |  | Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na aceitação e/ou recebimento de cabos de potência, de um condutor ou multiplexados, isolados com polietileno termofixo (XLPE), sem cobertura. |  |
| NBR 7286:2001 |  | Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para cabos de potência, unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações fixas, isolados com borracha etilenopropileno (EPR), com cobertura. |  |
| NBR 7287:2009 |  | Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para cabos de potência, unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações fixas, isolados com polietileno reticulado (XLPE), com cobertura. |  |
| NBR 7288:1994 |  | Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a qualificação e para a aceitação e/ou recebimento de cabos de potência unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações fixas, isoladas com cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE), com cobertura. |  |
| NBR 7362:2007 |  | Sistemas enterrados para condução de esgoto. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para tubos de poli (cloreto de vinila) (PVC) com junta elástica, destinados a rede coletora e ramais prediais enterrados para a condução de esgoto sanitário e despejos industriais, cuja temperatura do fluido não exceda 40ºC. Os requisitos específicos para os diversos tipos de tubos de PVC são estabelecidos nas ABNT NBR 7362-2, ABNT NBR 7362-3 e ABNT NBR 7362-4. |  |
| NBR 7367:1988 |  | Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto e assentamento de tubulações de esgoto sanitário com tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica, conforme as ABNT NBR 7362, ABNT NBR 10569 e ABNT NBR 10570. |  |
| NBR 7480:2007 |  | Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado. Especificação. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos exigidos para encomenda, fabricação e fornecimento de barras e fios de aço destinados a armaduras para estruturas de concreto armado, com ou sem revestimento superficial. |  |
| NBR 7675:2005 |  | Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de água. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos, exames e métodos de ensaio aplicáveis para fabricação, recebimento e aplicação de tubos, conexões e acessórios de ferro fundido dúctil e suas juntas para a construção de canalizações que: a) são operadas com ou sem pressurização; b) são instaladas enterradas ou aéreas; c) transportam água. |  |
| NBR 7678:1983 |  | Segurança na execução de obras e serviços de construção. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições de segurança e higiene em obras e serviços de construção e os procedimentos e medidas, de caráter individual e coletivo, para manutenção dessas condições na execução de tarefas específicas. |  |
| NBR 7680:2007 |  | Concreto. Extração, preparo e ensaio de testemunhos de concreto. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para extração, preparo e ensaio de testemunhos cilíndricos e prismáticos de concreto simples, armado e protendido. |  |
| NBR 7808:1983 |  | Símbolos gráficos para projetos de estruturas. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os símbolos destinados a representar os termos e as grandezas utilizadas em projetos de estruturas. |  |
| NBR 7863:1983 |  | Aparelhos de conexão (junção e/ou derivação) para instalações elétricas, domésticas e similares |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigidas para a aceitação de dispositivos de conexão destinados a estabelecer a junção permanente, a derivação, ou as duas ligações conjuntamente, usando-se condutores de cobre em instalações internas. |  |
| NBR 7864:1983 |  | Aparelhos de conexão para instalações elétricas, domésticas e similares - Proteção contra choques elétricos |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de proteção contra choques elétricos para aparelhos de conexão destinados a atender as condições da ABNTNBR7863. |  |
| NBR 7869:1983 |  | Aparelhos de conexão para instalações elétricas, domésticas e similares - Resistência ao calor |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de resistência ao calor para aparelhos de conexão destinados a atender as condições da ABNTNBR7863. A conformidade é verificada pelos ensaios de 5.1 e 5.2. |  |
| NBR 7872:1983 |  | Aparelhos de conexão para instalações elétricas, domésticas e similares fixas - Resistência mecânica - Caso particular - Conexão sem parafuso |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de resistência mecânica para aparelhos de conexão, destinados a atender as condições da ABNTNBR7871. |  |
| NBR 7873:1983 |  | Aparelhos de conexão para instalações elétricas, domésticas e similares fixas - Aquecimento e comportamento elétrico - Conexões sem parafuso |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de aquecimento e comportamento elétrico para aparelhos de conexão, destinadas a atender as condições da ABNTNBR7871. |  |
| NBR 8036:1983 |  | Programação de sondagens de simples reconhecimento do solo para fundações de edifícios. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na programação das sondagens de simples reconhecimento dos solos destinada à elaboração de projetos geotécnicos para construção de edifícios. Esta programação abrange o número, a localização e a profundidade das sondagens. |  |
| NBR 8041:1983 |  | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. Forma e dimensões. |  |
|  |  | Esta Norma padroniza as dimensões de tijolos maciços cerâmicos a serem utilizados em alvenaria, com e sem revestimento. |  |
| NBR 8044:1983 |  | Projeto geotécnico. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis a serem observadas nos estudos a serviços necessários ao desenvolvimento de projetos geotécnicos, em especial daqueles integrantes de projeto de obras de engenharia civil em que a interação estrutura-terreno (ou geometria-terreno) seja relevante no desempenho das referidas obras. |  |
| NBR 8133:1983 |  | Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação, dimensões e tolerâncias |  |
|  |  | Esta Norma padroniza as designações, dimensões e tolerâncias das roscas paralelas em tubos, onde a vedação não é efetuada pela rosca. |  |
| NBR 8147:1983 |  | Conversores estáticos monofásicos de potência para tração elétrica |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis relativas a conversores destinados a fornecer energia aos sistemas de acionamento dos veículos dotados de tração elétrica; as mesmas condições são aplicáveis a conversores que alimentam os serviços auxiliares destes mesmos veículos. |  |
| NBR 8153:1983 |  | Guia de aplicação de transformadores de potência |  |
|  |  | Esta Norma tem por finalidade auxiliar na determinação e escolha das características dos transformadores abrangidos pela ABNTNBR5356. |  |
| NBR 8160:1999 |  | Sistemas prediais de esgoto sanitário. Projeto e execução. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais, de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto á higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas. |  |
| NBR 8161:1983 |  | Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação. Formatos e dimensões. |  |
|  |  | Esta Norma padroniza formatos, dimensões e características exigíveis no recebimento de tubos de ponta e conexões de ferro fundido, usados em instalações prediais para esgoto e ventilação. |  |
| NBR 8194:2005 |  | Hidrômetro para água fria até 15,0 m3/h da vazão nominal. Padronização. |  |
|  |  | Esta Norma padroniza a numeração e as dimensões dos hidrômetros para água fria até 15,0m³/h de vazão nominal e suas conexões. |  |
| NBR 8214:1983 |  | Assentamento de azulejos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de paredes internas e externas com azulejos. |  |
| NBR 8302:1994 |  | Luvas sem rosca e terminais sem rosca interna para eletrodutos |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de luvas sem rosca e terminais sem rosca interna, utilizados como elementos de acoplamento nos eletrodutos das instalações elétricas, usadas em instalações residenciais, comerciais, industriais, usinas, subestações e outras, de alta-tensão e baixa-tensão. |  |
| NBR 8545:1984 |  | Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para execução e fiscalização de alvenaria sem função estrutural de componentes cerâmicos. |  |
| NBR 8661:1997 |  | Cabos de formato plano com isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensão até 750V - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na qualificação, aceitação e/ou recebimento de cabos elétricos, tipo BWF, de formato plano, com condutores de cobre, isolados e cobertos com cloreto de polivinila (PVC), para tensões de isolamento até 750 V. |  |
| NBR 8662:1984 |  | Identificação por cores de condutores de condutores elétricos nus e isolados |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a escolha de certas cores e de uma dupla combinação de cores, usadas para identificação de condutores elétricos nus ou isolados com a finalidade de estabelecer um sistema geral de código de cores, aumentando consequentemente a segurança. |  |
| NBR 8681:2004 |  | Ações e segurança nas estruturas. Procedimento. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis na verificação da segurança das estruturas usuais da construção civil e estabelece as definições e os critérios de quantificação das ações e das resistências a serem consideradas no projeto das estruturas de edificações, quaisquer que sejam sua classe e destino, salvo os casos previstos em Normas Brasileiras específicas. |  |
| NBR 8800:2008 |  | Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto em edifícios. |  |
|  |  | Esta Norma, com base no método dos estados-limites, estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos no projeto à temperatura ambiente de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações. |  |
| NBR 8922:1985 |  | Fontes estabilizadas de alimentação corrente contínua |  |
|  |  | Esta Norma define termos relacionados com fontes estabilizadas de alimentação, que fornecem potência em corrente contínua a partir de uma fonte de corrente alternada ou contínua, para as seguintes aplicações. |  |
| NBR 8953:1992 |  | Concreto para fins estruturais. Classificação por grupos de resistência. |  |
|  |  | Esta Norma se aplica a concretos leves, normais ou pesados, misturados em canteiro de obra e dosados em central, no próprio local da obra ou fora dela, utilizados em elementos de concreto simples, armado ou pretendido, bem como em elementos armados com perfis rígidos de aço. |  |
| NBR 9050:2005 |  | Acessibilidade a edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. |  |
| NBR 9051:1985 |  | Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento de anéis de borracha do tipo toroidal, destinados à execução de juntas elásticas de tubulações de PVC rígido para esgoto sanitário. |  |
| NBR 9053:1999 |  | Tubos de PVC. Determinação da classe de rigidez. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para determinação da classe de rigidez e da resistência ao achatamento de tubos de PVC. |  |
| NBR 9062:2006 |  | Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para o projeto, execução e controle de estruturas pré-moldadas de concreto armado ou pretendido, excluídas aquelas em que se empreguem concreto leve ou outros especiais. |  |
| NBR 9077:2001 |  | Saídas de emergência em edifícios. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis que as edificações devem possuir. |  |
| NBR 9114:1985 |  | Condutores isolados flexíveis para ligações internas com isolação sólida extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para 130°C e tensões até 750 V |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na aceitação e/ou recebimento de condutores isolados flexíveis com condutor de cobre e isolação com composto de borracha etilenopropileno (EPR), sem cobertura, para tensões de isolamento até 750 V. |  |
| NBR 9117:2006 |  | Condutores flexíveis ou não, isolados com Policloreto de vinila (PVC/EB), para 105° C e tensões até 750 V, usados em ligações internas de aparelhos elétricos |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na aceitação e/ou recebimento de condutores isolados, flexíveis ou não, com condutor de cobre e isolação com Policloreto de vinila (PVC/EB), sem cobertura, para tensões de isolamento até 750 V. |  |
| NBR 9256:1986 |  | Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis quanto à montagem de tubos e conexões galvanizados aplicáveis em instalações prediais de água fria em termos de higiene, segurança, conforto, durabilidade, manutenção e estanqueidade. |  |
| NBR 9283:1986 |  | Mobiliário urbano. |  |
|  |  | Esta Norma classifica o mobiliário urbano, por categorias e subcategorias, segundo sua função predominante. |  |
| NBR 9284:1986 |  | Equipamento urbano. |  |
|  |  | Esta Norma classifica o equipamento urbano, por categorias e subcategorias, segundo sua função predominante. |  |
| NBR 9313:1986 |  | Conectores para cabos de potência isoladores para tensões até 35k V - Condutores de cobre ou alumínio |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis dos conectores utilizados nas emendas e terminais para cabos de potência isolados para tensões até 35 kV, com condutores de cobre ou alumínio e seções nominais não inferiores a 10 mm². |  |
| NBR 9326:1986 |  | Conectores para cabos de potência - Ensaios de ciclos térmicos e curtos-circuitos |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de ciclos térmicos e curtos-circuitos e se aplica a todos os conectores de emenda de derivação e de terminal, destinados a cabos de potência de linhas aéreas ou subterrâneas com condutores de cobre ou alumínio, para circuitos de geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica. |  |
| NBR 9441:1998 |  | Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para elaboração de projetos, execução de instalação, operação e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio. |  |
| NBR 9442:1988 |  | Materiais de construção – determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método dom painel radiante. |  |
|  |  | Esta norma prescreve o método para determinar o índice de propagação superficial de chama em materiais de construção. |  |
| NBR 9511:1997 |  | Cabos elétricos - Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento |  |
|  |  | Esta Norma padroniza os raios mínimos de curvatura admissíveis na instalação de cabos elétricos e os diâmetros mínimos de núcleos de carretéis a serem observados no seu acondicionamento. |  |
| NBR 9513:1986 |  | Emendas para cabos de potência isolados para tensões até 750 V. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis das emendas utilizadas em cabos de potência isolados para tensões até 750 V, com condutores de cobre ou alumínio, para uso interno ou externo. |  |
| NBR 9574:2008 |  | Execução de impermeabilização. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas à execução de impermeabilização para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram, atendendo a ABNT NBR 9575. |  |
| NBR 9575:2003 |  | Impermeabilização. Seleção e projeto. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização, para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram. |  |
| NBR 9648:1986 |  | Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário do tipo separador, com amplitude suficiente para permitir o desenvolvimento do projeto de todas ou qualquer das partes que constituem, observada a regulamentação específica das entidades responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário. |  |
| NBR 9649:1986 |  | Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na elaboração de projeto hidráulico-sanitário de redes coletoras de esgoto sanitário, funcionando em lâmina livre, observada a regulamentação específica das entidades responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário. |  |
| NBR 9814:1987 |  | Execução de rede coletora de esgoto sanitário. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a construção de rede coletora de esgoto sanitário com tubos pré-fabricados, de seção circular. |  |
| NBR 10067:1995 |  | Princípios gerais de representação em desenho técnico. |  |
|  |  | Esta Norma fixa a forma de representação aplicada em desenho técnico. |  |
| NBR 10126:1987 |  | Cotagem em desenho técnico. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os princípios gerais de cotagem a serem aplicados em todos os desenhos técnicos. |  |
| NBR 10281:2003 |  | Torneira de pressão. Requisitos e métodos de ensaio. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis das torneiras com mecanismo tipo pressão, utilizadas em ramais prediais e em instalações hidráulicas prediais, de acordo com a ABNT NBR 5626. |  |
| NBR 10295:1988 |  | Transformadores de potência secos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis aplicadas a transformadores de potência secos, com tensão máxima do equipamento igual ou inferior a 36,2 kV. |  |
| NBR 10351:1988 |  | Conexões injetadas de PVC rígido com junta elástica para redes e adutoras de água. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a aceitação e recebimento de conexões de PVC rígido, moldadas por injeção, com junta elástica, para serem utilizadas na execução de redes e adutoras de água, com tubos de PVC rígido, conforme a ABNT NBR 5647, nos diâmetros nominais DN 50, 75 e 100. |  |
| NBR 10569:2002 |  | Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário. Tipos e dimensões. |  |
|  |  | Esta Norma padroniza os tipos de conexões de Policloreto de vinila (PVC rígido) não-plastificado, com junta elástica, destinadas à execução de redes coletoras enterradas para condução de esgoto sanitário em tubos, conforme a ABNT NBR 7362 |  |
| NBR 10820:1989 |  | Caixilho para edificação. Janela. Terminologia. |  |
|  |  | Esta Norma define os termos empregados na classificação de caixilhos - janelas - de uso em edificações e na nomenclatura de suas partes. |  |
| NBR 10821:2001 |  | Caixilhos para edificações. Janelas. Especificações. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis de desempenho de caixilhos para edificações para uso residencial e comercial. |  |
| NBR 10829:1989 |  | Caixilhos para edificações. Janelas. Medição da atenuação acústica. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de medição de campo de isolamento sonoro de caixilhos, janelas de fachada em edificações ou isolamento sonoro entre um recinto e o meio externo, proporcionado por um vedo de fachada, ou seja, um ou mais caixilhos. |  |
| NBR 10830:1989 |  | Caixilho para edificação. Acústica dos edifícios. |  |
|  |  | Esta Norma define os termos mais comuns empregados em acústica de edificação de usos residencial e comercial. |  |
| NBR 10831:1989 |  | Projeto e utilização de caixilhos para edificações de uso residencial e comercial. Janelas. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto e utilização de caixilhos - janelas - para edificações de usos residencial e comercial. |  |
| NBR 10844:1989 |  | Instalações prediais de águas pluviais |  |
|  |  | Esta Norma fixa as exigências necessárias aos projetos das instalações de drenagem de águas pluviais, visando a garantir níveis aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia. |  |
| NBR 10897:2008 |  | Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para o projeto e a instalação de sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, incluindo as características de suprimento de água, seleção de chuveiros automáticos, conexões, tubos, válvulas e todos os materiais e acessórios envolvidos em instalações prediais. |  |
| NBR 10898:1999 |  | Sistema de iluminação de emergência. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as características mínimas exigíveis para as funções que se destina o sistema de iluminação de emergência a ser instalado em edificações, ou em outras áreas fechadas sem iluminação natural. |  |
| NBR 11003:1990 |  | Tintas. Determinação da aderência. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve os métodos para a determinação da aderência em tintas, pelo método A, corte em X e pelo método B, corte em grade. |  |
| NBR 11173:1990 |  | Projeto e execução de argamassa armada. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para o projeto, execução e controle de peças e obras de argamassa armada, excluídas aquelas em que se empregue argamassa leve ou outras especiais. |  |
| NBR 11301:1990 |  | Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%). |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para o cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente, em todas as tensões alternadas, em tensões contínuas até 5kV, diretamente enterrados, em dutos, em canaletas ou em tubos de aço, bem como instalados ao ar. |  |
| NBR 11388:1993 |  | Sistemas de pintura para equipamentos e instalações de subestações elétricas. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis aos diversos esquemas de revestimentos por pintura aplicados em superfícies metálicas de equipamentos e instalações de subestações elétricas. |  |
| NBR 11467:1990 |  | Símbolos gráficos para uso em equipamentos. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os símbolos gráficos a serem usados em equipamentos ou partes de equipamento para orientar o seu manuseio e operação, podendo, também, ser representados em plantas, mapas, diagramas e documentos similares. Estes símbolos são apresentados de modo uniforme quanto à forma, significação e aplicação, ao fornecerem instruções de proibição, advertência e regras de comportamento e seus limites. |  |
| NBR 11468:1990 |  | Conversor a semicondutores - Conversor auto comutado. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as características exigíveis para conversores a semicondutores auto comutados, aos quais se aplicam também às prescrições da IEC146, desde que as mesmas não estejam em contradição com as prescrições desta Norma. |  |
| NBR 11578:1997 |  | Cimento Portland composto. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento dos cimentos Portland composto (CP II-E, CPII-Z¦ e CP II-F), de classes 25, 32 e 40. |  |
| NBR 11702:1992 |  | Tintas para edificações não industriais. Classificação. |  |
|  |  | Esta Norma classifica os tipos de produtos empregados nas pinturas de edificações não industriais. |  |
| NBR 11720:2007 |  | Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos para as conexões de cobre e ligas de cobre usadas na união, por soldagem ou por brasagem capilar, de tubos de cobre sem costura fabricados de acordo com a ABNT NBR 13206. |  |
| NBR 11742:2003 |  | Porta corta-fogo para saída de emergência. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis de construção, instalação e funcionamento de porta corta-fogo do tipo de abrir com eixo vertical, para saída de emergência. |  |
| NBR 11801:1992 |  | Argamassa de alta resistência mecânica para pisos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a argamassa de alta resistência mecânica. |  |
| NBR 11802:1991 |  | Pisos elevados. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para os pisos elevados, com placas removíveis e intercambiáveis no que se refere à sua adequação para o uso. |  |
| NBR 11836:1992 |  | Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições técnicas mínimas, métodos de ensaios e critérios de comportamento exigíveis a detectores automáticos de fumaça do tipo pontual. |  |
| NBR 11861:1998 |  | Mangueira de incêndio. Requisitos e métodos de ensaio. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece as condições mínimas exigíveis para mangueiras de incêndio de diâmetros nominais de 40 mm e 65 mm e comprimento de 15 m. |  |
| NBR 12087:1991 |  | Chuveiros elétricos - Determinação da potência elétrica. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para determinação da potência elétrica, referida à tensão nominal, em chuveiros elétricos utilizados em edificações. |  |
| NBR 12088:1991 |  | Chuveiros elétricos - Determinação da pressão mínima de funcionamento. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para determinação da pressão mínima de funcionamento de chuveiros elétricos, utilizados em edificações, na vazão de 0,05 L/s; e o método para determinação do incremento máximo de temperatura para a maior potência disponível no chuveiro. |  |
| NBR 12089:1991 |  | Chuveiros elétricos - Determinação do consumo de energia elétrica. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para determinação do consumo de energia, na tensão nominal, de chuveiros elétricos utilizados em edificações. |  |
| NBR 12118:2007 |  | Blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Método de ensaio. |  |
|  |  | esta Norma especifica os métodos de ensaio para análise dimensional e determinação da absorção de água, da área líquida, da resistência à compressão e da retração por secagem, em blocos vazados de concreto simples para alvenaria. |  |
| NBR 12142:1991 |  | Concreto. Determinação da resistência à tração na flexão em corpos de prova prismáticos. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para determinar a resistência à tração na flexão de concreto usando corpo-de-prova prismático, moldado e curado conforme a MB-2, que recebe carregamento nos terços do vão. |  |
| NBR 12170:1992 |  | Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para análises físicas organolépticas e químicas de água potável em contato com sistema de impermeabilização. |  |
| NBR 12212:2006 |  | Poço tubular. Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para elaboração de projeto de poço tubular para captação de água subterrânea. |  |
| NBR 12260:1990 |  | Execução de piso com argamassa de alta resistência mecânica. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a execução de pisos, com argamassa de alta resistência mecânica. |  |
| NBR 12483:1992 |  | Chuveiros elétricos. |  |
|  |  | Esta Norma padroniza os chuveiros elétricos que são utilizados em edificações, cujas instalações elétricas de baixa tensão e hidráulicas de água fria e quente tenham sido projetadas e executadas, respectivamente, conforme as ABNT NBR 5410, ABNT NBR 7198 e ABNT NBR 8840. |  |
| NBR 12554:1992 |  | Tintas para edificações não industriais. Terminologia. |  |
|  |  | Esta Norma define os termos aplicáveis a tintas para edificações não industriais. |  |
| NBR 12609:2009 |  | Alumínio e suas ligas. Tratamento de superfície. Anodização para fins arquitetônicos. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos da anodização para fins arquitetônicos de produtos de alumínio e suas ligas. |  |
| NBR 12654:2000 |  | Controle tecnológico de materiais componentes do concreto. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para realização do controle tecnológico dos materiais componentes do concreto. |  |
| NBR 12655:2006 |  | Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento. Procedimento. |  |
|  |  | Esta Norma é aplicável a concreto de cimento Portland para estruturas moldadas na obra, estruturas pré-moldadas e componentes estruturais pré-fabricados para edificações e estruturas de engenharia. |  |
| NBR 12693:1993 |  | Sistemas de proteção por extintores de incêndio. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto e instalação de sistemas de proteção por extintores portáteis e/ou sobre rodas. |  |
| NBR 12722:1992 |  | Discriminação de serviços para construção de edifícios. |  |
|  |  | Esta Norma discrimina os serviços técnicos necessários à elaboração de planejamento, projetos, fiscalização e condução das construções, destinados especialmente às edificações de propriedade pública ou privada, residenciais, comerciais, industriais ou agrícolas. |  |
| NBR 12779:2009 |  | Mangueira de incêndio. Inspeção, manutenção e cuidados. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis quanto à inspeção, manutenção e cuidados necessários para manter a mangueira de incêndio aprovada para uso. |  |
| NBR 12892:2009 |  | Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoa com mobilidade reduzida. Requisitos de segurança para construção e instalação. |  |
|  |  | Esta Norma especifica requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores unifamiliares novos, instalados permanentemente, servindo pavimentos definidos, tendo carro projetado para o transporte de pessoas e objetos, e movendo-se entre guias inclinadas no máximo 15º com a vertical. |  |
| NBR 12989:1993 |  | Cimento Portland branco. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis paras o recebimento dos cimentos Portland brancos. |  |
| NBR 13057:1994 |  | Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, zincado eletroliticamente e com rosca NBR 8133 |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de eletrodutos rígidos de aço-carbono, com rosca ABNT NBR 8133, fabricados de tubos com costura, com revestimento protetor externo que tem a finalidade de proteger os condutores elétricos. |  |
| NBR 13248:2000 |  | Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para condutores isolados e cabos unipolares, multipolares ou multiplexados para instalações fixas, isolados com composto extrudado polimérico, com ou sem cobertura. |  |
| NBR 13300:1995 |  | Redes telefônicas internas em prédios |  |
|  |  | Esta Norma relaciona e define os termos que devem ser utilizados nas atividades de projeto e execução de redes telefônicas internas, compreendendo a parte das tubulações e da rede de cabos e fios telefônicos. |  |
| NBR 13301:1995 |  | Redes telefônicas internas em prédios |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os símbolos gráficos a serem usados em projetos de redes telefônicas internas em prédios. |  |
| NBR 13570:1996 |  | Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos específicos exigíveis as instalações elétricas em locais de afluência de público, a fim de garantir o seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e de animais domésticos e a conservação dos bens. |  |
| NBR 13593:2003 |  | Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão - Especificação e ensaios |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para os reatores e ignitores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão, de maneira a assegurar o desempenho correto das lâmpadas, e o método pelo qual devem ser ensaiados. |  |
| NBR 13604:1996 |  | Filtros e tubos de revestimento em PVC para poços tubulares profundos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para os filtros e tubos de revestimento fabricados em poli (cloreto de vinila) (PVC) a serem empregados em poços tubulares profundos para captação de água subterrânea. |  |
| NBR 13714:2000 |  | Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio. |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características, dos componentes de sistemas de hidrantes e de mangotinhos para uso exclusivo de combate a incêndio. |  |
| NBR 13971:1997 |  | Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada; |  |
| NBR 14039:2005 |  | Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV |  |
|  |  | Esta Norma estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à frequência industrial, de modo a garantir segurança e continuidade de serviço. |  |
| NBR 14081:2004 |  | Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para argamassas colantes industrializados destinadas ao assentamento de placas cerâmicas pelo método de camada fina. |  |
| NBR 14082:2004 |  | Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas. Execução do substrato padrão e aplicação de argamassa para ensaio. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os procedimentos para execução e caracterização do substrato-padrão e para aplicação da argamassa colante industrializada para os ensaios de tempo em aberto, resistência de aderência à tração e deslizamento. |  |
| NBR 14100:1998 |  | Proteção contra incêndio – símbolos gráficos para projeto. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece símbolos para serem utilizados nos projetos de proteção contra incêndio nas áreas de arquitetura, engenharia, construção e áreas correlatas, para prover detalhes sobre os equipamentos de proteção contra incêndio, combate ao fogo e meios de fuga em desenhos para projeto, construção, reforma ou certificação (aprovação). |  |
| NBR 14136:2008 |  | Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização |  |
|  |  | Esta Norma fixa as dimensões de plugues e tomadas de características nominais até 20 A/250 V em corrente alternada, para uso doméstico e análogo, para a ligação a sistemas de distribuição com tensões nominais compreendidas entre 100 V e 250 V em corrente alternada. |  |
| NBR 14262:1999 |  | Tubos de PVC. Verificação da resistência ao impacto. |  |
|  |  | Estas Norma prescreve o método de verificação da resistência ao impacto de tubos de PVC. |  |
| NBR 14264:1999 |  | Conexões de PVC. Verificação dimensional. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para verificação das conexões de PVC. |  |
| NBR 14276:2006 |  | Brigada de incêndio. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem de brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos aos meio ambiente. |  |
| NBR 14305:1999 |  | Reator e ignitor para lâmpada e vapor metálico (halogenetos) - Requisitos e ensaios |  |
|  |  | Esta Norma tem por objetivo fixa as condições mínimas exigíveis que os reatores e ignitores para lâmpadas a vapor metálico (halogenetos), conhecidas como multivapores metálicos (MVM), devem obedecer e o método pelo qual devem ser ensaiados, de maneira a assegurar o correto desempenho das lâmpadas. |  |
| NBR 14306:1999 |  | Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis ao projeto e à instalação de sistemas de proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações, em edificações atendidas por cabos telefônicos ou fios telefônicos externos. |  |
| NBR 14349:1999 |  | União para mangueira de incêndio. Requisitos e métodos de ensaio. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis e estabelece os métodos de ensaio para uniões tipo engate rápido de empatação interna, nos diâmetros nominais de 40 mm e 65 mm, utilizadas em mangueira de incêndio. |  |
| NBR 14373:2006 |  | Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potência até 3 kVA/3 kW |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis de desempenho e segurança para estabilizadores de tensão monofásica ou bifásica, com saída de tensão alternada, com tensão nominal até 250 V em potências de até 3 kVA/3 kW, destinados a equipamentos eletrônicos, de informática e de telecomunicações. |  |
| NBR 14390:2001 |  | Misturadores para lavatórios. Requisitos e métodos de ensaio. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos relativos ao projeto, fabricação e desempenho, bem como os métodos de ensaio dos misturadores de lavatório destinados a instalações hidráulicas prediais de água quente e fria, com a função de permitir abertura, fechamento e mistura da água para uso geral. Estes misturadores são instalados em bancadas que contêm cubas e louças sanitárias ou diretamente em lavatórios. |  |
| NBR 14417:1999 |  | Reatores eletrônicos alimentados em correntes alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança |  |
|  |  | Esta Norma especifica as prescrições gerais e de segurança para reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada com tensões até 1 000 V a 50 Hz ou 60 Hz, com frequências de funcionamento diferentes da frequência de alimentação, para utilização com lâmpada fluorescentes tubulares, como especificadas nas ABNT NBR IEC 60081 e ABNT NBR IEC 60901, e com outras lâmpadas fluorescentes tubulares projetadas para operação em alta frequência. |  |
| NBR 14418:1999 |  | Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho |  |
|  |  | Esta Norma especifica as prescrições de desempenho para reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada com tensões até 1 000 V a 50 Hz ou 60 Hz, com frequências de funcionamento diferentes da frequência de alimentação, para utilização com lâmpadas fluorescentes tubulares, como especificado nas NBR IEC 60081 e NBR IEC 60901, ou com outras lâmpadas fluorescentes tubulares projetadas para operação em alta frequência. |  |
| NBR 14433:2000 |  | Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores. |  |
| NBR 14538:2000 |  | Lâmpada fluorescente com reator integrado à base para iluminação geral - Requisitos de segurança |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos de segurança e intercambiabilidade, juntamente com os métodos de ensaio e condições requeridas para demonstrar a conformidade de lâmpadas fluorescente tubulares, com dispositivos integrados à base para controlar o acendimento e o funcionamento estável, (lâmpadas com reator integrado), destinadas ao uso domésticos e iluminação geral similar. |  |
| NBR 14539:2000 |  | Lâmpada fluorescente com reator integrado à base para iluminação geral - Requisitos de desempenho |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos de desempenho, juntamente com os métodos de ensaio e as condições requeridas para demonstrar a conformidade de lâmpadas fluorescente tubulares, com dispositivos integrados à base para controlar o acendimento e o funcionamento estável (lâmpadas com reator integrado), destinadas ao uso doméstico e iluminação geral similar. |  |
| NBR 14565:2007 |  | Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais |  |
|  |  | Esta Norma especifica em cabeamento genérico para uso nas dependências de um único ou um conjunto de edifícios em um campus. Ela cobre os cabeamentos metálico e óptico. |  |
| NBR 14566:2004 |  | Cabo óptico dielétrico para aplicação subterrânea em duto e aérea espinado |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis na fabricação dos cabos ópticos dielétricos, para aplicação subterrânea em duto e aérea espinados. |  |
| NBR 14589:2000 |  | Cabo óptico com proteção metálica para instalações subterrâneas - Determinação da capacidade de drenagem de corrente - Método de ensaio |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método de ensaio para determinação da capacidade de drenagem de corrente do cabo óptico com proteção metálica para instalações subterrâneas. |  |
| NBR 14645:2001 |  | Elaboração do “como construído” (as built) para edificações. |  |
|  |  | Esta parte da ABNTNBR14645 fixa as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área até 25 000m², para fins de estudos, projetos e edificação. |  |
| NBR 14664:2001 |  | Grupos geradores - Requisitos gerais para telecomunicações |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos a que devem satisfazer os grupos motores geradores (GMG) para telecomunicações. |  |
| NBR 14679:2012 |  | Sistemas de Condicionamento de Ar e Ventilação – Execução de Serviços de Higienização. |  |
| NBR 14703:2005 |  | Cabo de telemática de 100 ohms para redes internas estruturadas – Especificação |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para fabricação dos cabos de telemática com impedância de 100 Ohms. |  |
| NBR 14715:2001 |  | Chapas em gesso acartonado. Requisitos. |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos para as chapas de gesso acartonado destinadas à execução de paredes, forros e revestimentos internos. |  |
| NBR 14716:2001 |  | Chapas em gesso acartonado. Verificação das características geométricas. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os métodos para verificação das características geométricas das chapas de gesso acartonado especificada na ABNT NBR 14715, destinadas à execução de paredes, forros e revestimentos internos. |  |
| NBR 14717:2001 |  | Chapas de gesso acartonado. Determinação das características físicas. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os métodos para determinação das características físicas das chapas de gesso acartonado especificadas na ANBT NBR 14715, destinadas à execução de paredes, forros e revestimentos internos. |  |
| NBR 14771:2007 |  | Cabo óptico interno - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para a fabricação dos cabos ópticos internos. |  |
| NBR 14772:2006 |  | Cabo óptico de terminação - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para a fabricação dos cabos ópticos de terminação. |  |
| NBR 14773:2009 |  | Cabo óptico dielétrico protegido contra ataques de roedores para aplicação em linhas de dutos - Especificação |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para a fabricação de cabos ópticos dielétricos protegidos contra o ataque de roedores. Estes cabos são indicados preferencialmente para instalação subterrânea aplicada em linhas de dutos e em instalações aéreas, espinados junto ao mensageiro. Alternativamente, podem ser aplicados em instalações internas, onde não se exija muita flexibilidade, mas seja importante a proteção contra ataques de roedores, como por exemplo, em túneis. Neste caso, os cabos ópticos devem possuir comportamento frente à chama com grau de proteção mínimo COG. |  |
| NBR 14859:2002 |  | Laje pré-fabricada. Requisitos. |  |
|  |  | Esta parte da ABNT NBR 14859 fixa os requisitos para o recebimento e utilização de componentes de lajes pré-fabricadas (vigotas, elementos de enchimento e demais complementos adicionados na obra) a serem empregados na execução de estruturas laminares nervuradas unidirecionais, para qualquer tipo de edificação, de acordo com as ABNT NBR 6118, ABNT NBR 7197 e ABNT NBR 9062. |  |
| NBR 14880:2002 |  | Saídas de emergência em edifícios. Escadas de segurança. Controle de fumaça e pressurização. |  |
|  |  | Esta Norma especifica uma metodologia para manter livres da fumaça, através da pressurização, as escadas de segurança que se constituem na porção vertical da rota de fuga dos edifícios, estabelecendo conceitos de aplicação, princípios gerais de funcionamento e parâmetros básicos para o desenvolvimento do projeto. |  |
| NBR 14931:2004 |  | Execução de estruturas de concreto. Procedimento. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos gerais para a execução de estruturas de concreto. Em particular, esta Norma define requisitos detalhados para a execução de obras de concreto, cujos projetos foram elaborados de acordo com a ABNT NBR 6118. |  |
| NBR 14940:2003 |  | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação da resistência à abrasão úmida. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para determinação da resistência à abrasão úmida em película seca de tinta, visando avaliar o desempenho de tintas para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |  |
| NBR 14942:2003 |  | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação do poder de cobertura de tinta seca. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para determinação do poder de cobertura de uma película seca de tinta, visando avaliar o desempenho de tinta para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |  |
| NBR 14943:2003 |  | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação do poder de cobertura de tinta úmida. |  |
|  |  | Esta Norma prescreve o método para determinação do poder de cobertura de uma película úmida de tinta, visando avaliar o desempenho de tintas para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |  |
| NBR 15077:2004 |  | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação da cor e da diferença de cor por medida instrumental. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece o método para determinação da cor ou da diferença de cor entre superfícies pintadas, não fluorescentes, através da medida instrumental, visando avaliar o desempenho de tintas para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |  |
| NBR 15078:2004 |  | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece o método para determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva de película seca de tinta, visando avaliar o desempenho de tintas para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |  |
| NBR 15079:2008 |  | Tintas para construção civil. Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais. Tinta látex econômica nas cores claras. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para as tintas látex foscas nas cores claras, quando utilizadas como acabamento de edificações não industriais. Esta Norma estabelece também os requisitos mínimos para o menor nível de desempenho de uma tinta látex e tinta látex econômica, quando utilizada como acabamento de edificações não industriais, independentemente do tipo de acabamento proporcionado. |  |
| NBR 15097:2004 |  | Aparelho sanitário de material cerâmico. Requisitos e métodos de ensaio. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos para os aparelhos sanitários fabricados em material cerâmico com acabamento esmaltado. |  |
| NBR 15098:2004 |  | Aparelho sanitário de material cerâmico. Procedimentos para instalação. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos para as instalações de aparelhos sanitários de material cerâmico conforme ABNT NBR 15097 |  |
| NBR 15200:2004 |  | Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os critérios de projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio e a forma de demonstrar o seu atendimento. |  |
| NBR 15250:2005 |  | Acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário. |  |
|  |  | Esta Norma fixa os critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade a serem observados quando do projeto, construção, instalação e localização de equipamentos destinados à prestação de informações e serviços de autoatendimento bancário. |  |
| NBR 15270:2005 |  | Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação. Terminologia e requisitos. |  |
|  |  | Esta parte da ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento de blocos cerâmicos de vedação a serem utilizados em obras de alvenaria de vedação, com ou sem revestimento. |  |
| NBR 15299:2005 |  | Tintas para construção civil. Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação de brilho. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece o método para determinação de brilho em películas de tinta ou verniz, visando avaliar o desempenho de tintas e vernizes para construção civil, classificados conforme ABNT NBR 11702, com base na medida fotoelétrica da reflexão da luz incidente nos ângulos de 20º, 60º e 85º diretamente nas superfícies das películas. |  |
| NBR 15345:2006 |  | Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre. Procedimento. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos de montagem e instalação de tubos de cobre e conexões de cobre e ligas de cobre usados para condução de água fria, água quente, gases combustíveis, gases refrigerantes, gases medicinais e outro fluidos, em instalações residenciais, comerciais, industriais, hospitalares, de combate a incêndio, bem como para outras aplicações compatíveis, em termos de segurança, durabilidade, manutenção e estanqueidade. |  |
| NBR 15465:2008 |  | Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho |  |
|  |  | Esta Norma fixa os requisitos de desempenho para eletrodutos plásticos rígidos (até DN 110) ou flexíveis (até DN 40), de seção circular, podendo estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente contínua. Os eletrodutos objetos desta Norma também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.). |  |
| NBR 15491:2007 |  | Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias. Requisitos e métodos de ensaio. |  |
|  |  | Esta Norma estabelece as condições a que devem atender as caixas de descarga destinadas a limpeza de bacias sanitárias fabricadas de material cerâmico. |  |
| NBR 15655:2009 |  | Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida. Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional. Parte 1: plataformas de elevação vertical (ISSO 9386-1, MOD). |  |
|  |  | Esta Norma especifica os requisitos de segurança, dimensões e operação funcional para plataformas de elevação vertical motorizadas, instaladas permanentemente e planejadas para o uso por pessoas com mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em cadeira de rodas, com ou sem assistência. |  |
| NBR 15701:2009 |  | Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos |  |
|  |  | Esta Norma especifica as características construtivas e os requisitos de desempenho dos conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos utilizados em instalações aparentes abrigadas e ao tempo, acoplados aos eletrodutos especificados nas ABNT NBR 5597, ABNT NBR 5598, ABNT NBR 5624, ABNT NBR 13057 e ABNT NBR 15465. |  |
| NBR 15848:2010 |  | Procedimentos e Requisitos Relativos às Atividades de Construção, Reformas, Operação e Manutenção das Instalações que Afetam a Qualidade do Ar Interior – QAI. |  |
| NBR 16401:2008 |  | Sistemas Centrais e Unitários – partes 1, 2 e 3; |  |
| NBR IEC 60034:2009 |  |  | Máquinas elétricas girantes |
|  |  |  | Esta Norma se aplica à classificação de graus de proteção providos por invólucros de máquinas elétricas girantes. Ela define os requisitos para invólucros de proteção que são, em todos os aspectos, adequados para aplicação pretendida e a qual, do ponto de vista de materiais e mão-de-obra, assegura que as propriedades definidas nesta Norma são mantidas sob condições normais de utilização. |
| NBR IEC 60081:1997 |  |  | Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral |
|  |  |  | Estabelece requisitos para lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral. |
| NBR IEC 60255:2007 |  |  | Relés elétricos |
|  |  |  | Esta Norma é aplicável a relés elétricos de medição dependentes de um tempo especificado, que protegem equipamentos do termoelétrico pela medição da corrente circulante no equipamento protegido. |
| NBR IEC 60269:2003 |  |  | Dispositivos fusíveis de baixa tensão. Parte 1: Requisitos gerais. |
|  |  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para dispositivos fusíveis limitadores de corrente, com capacidade de interrupção não inferior a 6 kA, destinados à proteção de circuitos de potência c.a., cuja tensão nominal não exceda 1 000 V, ou de circuitos CC, cuja tensão nominal não ultrapasse 1 500 V. |
| NBR IEC 60269:2003 |  |  | Dispositivos fusíveis de baixa tensão. Parte 2: Requisitos adicionais para dispositivo-fusível para uso por pessoas autorizadas (dispositivos fusíveis principalmente para aplicação industrial). |
|  |  |  | Estes requisitos adicionais são aplicáveis a dispositivos fusíveis para uso por pessoas autorizadas. |
| NBR IEC 60269:2003 |  |  | Dispositivos fusíveis de baixa tensão. Parte 3: Requisitos suplementares para uso por pessoas não qualificadas (principalmente para aplicações domésticas e similares). |
|  |  |  | Estes requisitos são aplicáveis aos dispositivos fusíveis do tipo "gG", usados por pessoas não qualificadas para aplicações domésticas e similares com corrente nominal até 100 A inclusive e tensão nominal até 500 Vc.a. inclusive. Requisitos específicos suplementares são dados na ABNT NBR IEC 60269-3-1: Dispositivos fusíveis de baixa tensão - Parte 3-1 - Requisitos suplementares para os dispositivos fusíveis destinados a serem utilizados por pessoas não qualificadas. Exemplos de dispositivos fusíveis, são descritos nas partes pertinentes da ABNT NBR IEC 60269-3-1 e para os fusíveis destinado a serem utilizados principalmente nos plugues. |
| NBR IEC 60269:2003 |  |  | Dispositivos fusíveis de baixa tensão. Parte 3.1: Requisitos suplementares para dispositivos fusíveis para uso por pessoas não qualificadas (dispositivos fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) - Seções I a IV. |
|  |  |  | Os requisitos adicionais seguintes aplicam-se aos dispositivos fusíveis tipo D. Estes dispositivos fusíveis têm correntes nominais inferiores ou iguais a 100 A e tensões nominais inferiores ou iguais a 500 V c.a. e 500 V c.c. |
| NBR IEC 60357:1997 |  |  | Lâmpadas halógenas (exceto lâmpadas para veículos automotivos) |
|  |  |  | Esta Norma especifica dimensões e características das lâmpadas halógenas. |
| NBR IEC 60439:2004 |  |  | Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão |
|  |  |  | Esta Norma fornece requisitos adicionais para quadros de distribuição (QD), seus invólucros, com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) fixos, contendo dispositivos de proteção e que são destinados a serem utilizados para uso interno, para uso em aplicações domésticas ou em outros locais onde pessoas não qualificadas têm acesso à sua utilização. Os dispositivos de controle e/ou sinalização também podem ser incluídos. Eles são destinados a ser usados em c.a., com uma tensão nominal fase-terra que não exceda 300 V. Os circuitos de saída contêm os dispositivos de proteção contra curtos-circuitos, cada um com uma corrente nominal que não exceda 125 A, com uma corrente total de entrada que não exceda 250 A. |
| NBR IEC 60529:2009 |  |  | Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP) |
|  |  |  | Esta Norma é aplicada para a classificação dos graus de proteção providos aos invólucros dos equipamentos elétricos com tensão nominal não superior a 72,5 kV. |
| NBR IEC 60598:1999 |  |  | Luminárias |
|  |  |  | Esta Norma, constituindo a Parte 1 da ABNT NBR IEC 60598, especifica os requisitos gerais para a classificação e marcação de luminárias, bem como para sua construção mecânica e elétrica, juntamente com os ensaios correspondentes. Esta Norma (Parte 1) é aplicável a luminárias para uso com fontes elétricas de luz com tensões de alimentação não superiores a 1 000 V. Seções adicionais serão acrescentadas sempre e quando for constatada esta necessidade. |
| NBR IEC 60598:1999 |  |  | Luminárias |
|  |  |  | Este capítulo da Parte 2 da ABNT NBR IEC 60598 especifica os requisitos para luminárias fixas para uso em iluminação geral, com lâmpadas com filamento de tungstênio, fluorescentes tubulares e outras lâmpadas a descarga, em tensões de alimentação iguais ou inferiores a 1 0000 V. Ele deve ser usado em conjunto com aquelas seções da Parte 1 às quais se faz referência. |
| NBR IEC 60598:1999 |  |  | Luminárias |
|  |  |  | Este capítulo da Parte 2 da NBR IEC 60598 especifica os requisitos de segurança para luminárias de ar-condicionado, para emprego com duto de ventilação ou espaço ventilado (plenum), a serem utilizadas com lâmpadas fluorescentes tubulares, em tensões de alimentação iguais ou inferiores a 1 000 V. Ele deve ser usado em conjunto com aquelas seções da Parte 1 às quais se faz referência. |
| NBR IEC 60662:1997 |  |  | Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão |
|  |  |  | Esta Norma especifica as características das lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão, necessárias para assegurar intercambiabilidade e segurança, assim como procedimentos e condições de ensaio. As recomendações se aplicam somente aos ensaios de tipo. |
| NBR IEC 60669:2005 |  |  | Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas. Parte 1: Requisitos gerais. |
|  |  |  | Esta Norma aplica-se somente aos interruptores para corrente alternada, operados manualmente, para uso geral, de tensão nominal não ultrapassando 440 V e de corrente nominal não ultrapassando 63 A, destinados às instalações elétricas fixas domésticas e análogas, sejam interiores ou exteriores. |
| NBR IEC 60669:2005 |  |  | Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas. Parte : Requisitos particulares. |
|  |  |  | Esta Norma se aplica a interruptores eletrônicos e a elementos eletrônicos periféricos associados para instalações elétricas domésticas e instalações elétricas fixas e análogas, sejam interiores ou exteriores. |
| NBR IEC 60669:2005 |  |  | Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas. Parte 2.2: Requisitos particulares. |
|  |  |  | Esta Norma é aplicável aos interruptores de comando à distância (chamados de telerruptores). |
| NBR IEC 60669:2005 |  |  | Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas. Parte 2.3: Requisitos particulares. |
|  |  |  | Esta Norma é aplicável aos interruptores temporizados (chamados aqui de "minuterias") de tensão nominal que não ultrapasse 440 V e de corrente nominal que não ultrapasse 63 A, destinados às instalações elétricas fixas, domésticas e análogas, sejam interiores ou exteriores, comandados manualmente e/ou à distância, e que são providos de um dispositivo de temporização mecânico, térmico, pneumático, hidráulico ou elétrico, ou de um dispositivo que utilize quaisquer combinações destes. |
| NBR IEC 60884:2005 |  |  | Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo |
|  |  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para plugues e tomadas fixas ou móveis exclusivamente para corrente alternada, com ou sem contato terra, de tensão nominal superior a 50 V mas não excedendo 440 V e de corrente nominal igual ou inferior a 32 A, destinadas a uso doméstico e análogo, no interior ou no exterior de edifícios |
| NBR IEC 60901:1997 |  |  | Lâmpadas fluorescentes de base única - Prescrições de desempenho |
|  |  |  | Esta Norma especifica os requisitos de desempenho para lâmpadas fluorescentes de base única para serviços gerais de iluminação. |
| NBR IEC 60947:1998 |  |  | Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão |
|  |  |  | Esta Norma se aplica a disjuntores cujos contatos principais são previstos para serem conectados a circuitos com tensão nominal não superior a 1 000 V c.a. ou 1 500 V c.c.; contém também requisitos adicionais para disjuntores com fusíveis incorporados. |
| NBR IEC 61058:2004 |  |  | Interruptores para aparelhos |
|  |  |  | Esta Norma aplica-se aos interruptores (mecânicos ou eletrônicos) para aparelhos acionados pela mão, pé ou por outra atividade humana, para fazer funcionar ou comandar aparelhos elétricos e outros equipamentos para uso doméstico e análogo, cuja tensão nominal não ultrapasse 440 V e a corrente nominal não ultrapasse 63 A. |
| NBR IEC 61167:1997 |  |  | Lâmpadas a vapor metálico (halogenetos) |
|  |  |  | Esta Norma especifica os métodos de ensaio que devem ser usados para a determinação das características das lâmpadas a vapor metálico, de uma ou duas extremidades, para funcionamento em circuitos de alimentação em c.a., de frequência 50 Hz ou 69 Hz, e com reatores satisfazendo aos requisitos da IEC 60923. |
| NBR IEC 61195:1998 |  |  | Lâmpadas fluorescentes de duas bases - Especificações de segurança |
|  |  |  | Esta Norma especifica os requisitos de segurança para as lâmpadas fluorescentes de duas bases, para uso em iluminação geral, compreendendo todos os grupos que possuem bases Fa6, Fa8, G5, G13 e R17d. |
| NBR IEC 61199:1998 |  |  | Lâmpadas fluorescentes de base única - Especificações de segurança |
|  |  |  | Esta Norma especifica os requisitos de segurança para as lâmpadas fluorescentes de base única, para uso em iluminação geral, compreendendo todos os grupos que utilizam bases 2G7, 2GX7, GR8, G10q, GX10q, GY10q, 2G11, G23, GX23, G24, GX32 e 2G13. |
| NBR NM 207:1999 |  |  | Elevadores elétricos de passageiros. Requisitos de segurança para construção e instalação. |
|  |  |  | Esta Norma especifica as regras de segurança para a construção e instalação de elevadores elétricos novos instalados permanentemente servindo pavimentos definidos, tendo carro projetado para o transporte de pessoas e objetos, suspenso por cabos e movendo-se entre guias inclinadas no máximo 15° com a vertical. |
| NBR NM 243:2009 |  |  | Cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Inspeção e recebimento. |
|  |  |  | Esta Norma estabelece os critérios para a realização de ensaios de inspeção e/ou recebimento de cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) ou com compostos termofixos elastoméricos, para tensões até 450/750 V, inclusive. |
| NBR NM 247:2002 |  |  | Cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive. |
|  |  |  | Esta Norma detalha as especificações particulares para condutores isolados com Policloreto de vinila (PVC), sem cobertura, para instalações fixas e para tensões nominais até 450/750 V, inclusive. |
| NBR NM 267:2002 |  |  | Elevadores hidráulicos de passageiros. Requisitos de segurança para construção e instalação. |
|  |  |  | O objetivo desta Norma é definir regras de segurança relativas a elevadores de passageiros, com vistas a proteger as pessoas e objetos contra os riscos de acidentes relacionados com as operações pela usuário, de manutenção e de emergência de elevadores. |
| NBR NM 280:2003 |  |  | Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD). |
|  |  |  | Esta Norma especifica as seções nominais padronizadas de 0,5 mm² a 2 000 mm², bem como o número e diâmetros dos fios e valores de resistência elétrica para condutores de cabos elétricos e cordões flexíveis, isolados. |
| NBR NM 313:2007 |  |  | Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência. |
|  |  |  | Esta Norma MERCOSUL especifica os requisitos para o acesso e uso seguros e independentes de elevadores por pessoa, incluindo pessoas com as deficiências mencionadas na Tabela B. 1 do Anexo B. |
| NBR NM 60898:2004 |  |  | Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD) |
|  |  |  | Esta Norma fixa as condições exigíveis a disjuntores com interrupção no ar de corrente alternada em 50 ou 60 Hz tendo um tensão nominal até 440 V (entre fases), uma corrente nominal até 125 A e uma capacidade de curto-circuito nominal até 25 000 A. |
| ANSI/ASHRAE/IESNA – Standard 90.1:2001 - Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. |  |  |  |
| ANSI/TIA/EIA 568: 2005 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standards Set- Part 1: General Requirements, Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components, And Part 3: Optical Fiber Cabling Components Standard (Includes Addendums: B.1-1,2,3,4,5, B.2-1,2,3,4,5,6,11 and B. |  |  |  |
| ANSI/TIA/EIA 569: 2005 - Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces. |  |  |  |
| BICSI | Telecommunications Distribution Methods Manual Volumes I e II – 1995. |  |  |
| EIA 310-D | Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipaments. |  |  |
| ISO 9386:2000 | Plataformas elevadoras motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida. Regras de segurança, dimensões e funcionamento. |  |  |
| TIA/EIA 587 | Fiber Optic Graphic Symbols. |  |  |
| TIA/EIA TSB 67 | Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems. |  |  |
| TIA/EIA TSB 72 | Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines. |  |  |
| TIA/EIA TSB 75 | Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices. |  |  |

NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

As Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho tratam de orientações mínimas a serem consideradas em procedimentos que envolvam a saúde e segurança do trabalhador. Destacam-se as seguintes:

| - NR 1 | - Disposições Gerais. |
| --- | --- |
| - NR 3 | - Embargo ou interdição. |
| - NR 4 | - Serviços especializados em Eng. de Segurança e em Medicina no Trabalho. |
| - NR 5 | - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. |
| - NR 6 | - Equipamentos de proteção individual – EPI. |
| - NR 8 | - Edificações. |
| - NR 9 | - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. |
| - NR 10 | - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. |
| - NR 11 | - Transporte, Movimentação, Armazenagem E Manuseio De Materiais |
| - NR 12 | - Máquinas e Equipamentos. |
| - NR 13 | - Caldeiras e Vasos de Pressão. |
| - NR 15 | - Atividades e Operações Insalubres. |
| - NR 16 | - Atividades e Operações Perigosas. |
| - NR 17 | - Ergonomia. |
| - NR 18 | - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. |
| - NR 23 | - Proteção contra incêndio. |
| - NR 24 | - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. |
| - NR 26 | - Sinalização de segurança. |
| - NR 28 | - Fiscalização e Penalidades. |

# LEGISLAÇÃO

- Resolução Conama 307 – Gestão dos resíduos da Construção Civil;

- Resolução CMN 2.878/01 (atualizada pela CMN 2.892/01) - Acessibilidade;

- Instrução Normativa nº. 01 - IPHAN - Dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em nível federal, e outras categorias;

- Lei 7.405/85 - Torna obrigatória a colocação do “Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência;

- Lei 8.160/91 - Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva;

- Lei 9.055/95 – Disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que os contenham;

- Lei 10.741/03 – Estatuto do idoso;

- Lei 10.048/00 - Dá prioridade de atendimento a pessoas que especifica;

- Lei 10.098/00 – Normas e critérios básicos para promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida;

- Lei 11.126/05 – Possibilidade de portador de deficiência visual permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia;

- Decreto Federal 2.350/97 – Regulamenta a Lei 9.055.

- Decreto 3.956/01 - Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência;

- Decreto Federal 5.296/04 – Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000;

- Decreto Legislativo 186/08 - Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo.

- Portaria nº 3.523 de 28/8/1998, do Ministério da Saúde.

- Resolução ANVISA 009/2003 ou equivalente que venha a substitui-la.

- Padrão Referencial Brasileiro Microbiológico – para as análises microbiológicas

- Portaria Ministério da Saúde n° 3.523/1998;

- Resolução ANVISA 09/2003, relativa à Qualidade do Ar.

- Portaria MARE nº 2.296/1997 - Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP: Manutenção - Anexo 3, subitens 2.6.3 e 2.6.4.

- Resolução CONAMA RE 340/2003

# GLOSSÁRIO

| - Área de trabalho (ATR) | - Área interna de uma edificação que possui Pontos de Telecomunicações e energia elétrica onde estão conectados os equipamentos dos usuários. |
| --- | --- |
| - Área útil de escritório | - É a área de piso efetivamente utilizada como escritório em uma edificação. Nota: Áreas como banheiros, escadas, corredores, hall de circulação etc., não são computadas como áreas de piso útil de escritório. |
| - Baixa Tensão | - Instalações cuja tensão nominal é de até 1000 V, CA ou até 1500 V, CC. |
| - Banco de Capacitores | - Conjunto de capacitores de potência, estruturas de suporte e os necessários dispositivos de manobra, controle e proteção, montados de modo a constituir um equipamento completo. |
| - Barramento | - Conjunto de barras de material condutor (geralmente em cobre eletrolítico) de mesma tensão nominal, com seus suportes e acessórios, utilizados como condutores e/ou distribuidores de energia elétrica. |
| - Baterias | - Equipamento acumulador de energia elétrica, transformada através de reações químicas. |
| - Cabeamento centralizado | - Configuração de cabeamento da Área de Trabalho ao dispositivo de conexão centralizado, usando a passagem de cabos contínuos (modelo direto), ou dispositivos de interconexão intermediários ou emendas nos Rack de Telecomunicações. |
| - Cabeamento estruturado | - Instalação de cabos seguindo o conceito de redes estruturadas. |
| - Cabo de fibra óptica | - Cabo composto por uma ou mais fibras ópticas internas. |
| - Cabo de interligação externa | - Cabo que interliga o Distribuidor Geral de Telecomunicações (DGT) aos distribuidores intermediários (DI) de edificações independentes que fazem parte do mesmo sistema (campus). |
| - Cabo de interligação interna | - Cabo que interliga o Ponto de Terminação de Rede (PTR) ao Distribuidor Geral de Telecomunicações de uma edificação. |
| - Cabo primário de primeiro nível | - Cabo que interliga o Distribuidor Geral de Telecomunicações aos Distribuidores Secundários (DS), ou Distribuidores Intermediários. |
| - Cabo primário de segundo nível | - Cabo que interliga o Distribuidor Intermediário ao Distribuidor Secundário. |
| - Cabo secundário | - Cabo que interliga os Distribuidores Secundários à Área de Trabalho. |
| - Caixa de Derivação | - Caixa utilizada para a passagem e/ou ligação de condutores entre si e/ou dispositivos nela instalados. |
| - Campus | - Área que contém um ou mais edifícios em um mesmo terreno. |
| - Capacitor | - É constituído por um equipamento que tem a propriedade de armazenar energia quando submetido a um campo elétrico. |
| - Carga | - Equipamento elétrico absorve potência. |
| - Categoria 5e | - Componentes usados para transmissão de sinais até 100 MHz. |
| - Categoria 6 | - Componentes usados para transmissão de sinais até 250 MHz. |
| - Choque Elétrico | - O efeito patofisiológico que resulta da passagem de uma corrente elétrica através do corpo de uma pessoa ou de um animal. |
| - Circuito Elétrico | - Conjunto de corpos ou meios no qual pode haver corrente. |
| - Circuito Monofásico | - Circuito alimentado através de apenas uma fase e neutro. |
| - Circuito Polifásico | - Circuito alimentado através de 2 ou mais fases e neutro. |
| - Circuito Terminal | - Circuito ligado diretamente a equipamentos de utilização e/ou tomadas de corrente. |
| - Comprimento do lance de cabo (CL) | - Comprimento de cabo correspondente a distância entre dois pontos de conexão. |
| - Condulete | - Caixa de derivação para linhas aparentes dotada de tampa própria. |
| - Conduto Elétrico | - Canalização destinada a conter condutores elétricos. Podem ser de vários tipos: eletrodutos, calhas, molduras, canaletas, bandejas, escadas para cabos, poços e galerias. |
| - Condutor Elétrico | - Produto metálico utilizado para transportar energia elétrica ou transmitir sinais elétricos. |
| - Conector modular 8 vias (CM8V) | - Dispositivo usado para estabelecer a terminação mecânica de cabos, permitindo o acesso dos terminais à rede. |
| - Conector óptico (plugue) | - Dispositivo que possibilita a conexão óptica, terminando duas fibras ópticas e que encaixa em um adaptador óptico (soquete). |
| - Conector óptico (plugue) | - Dispositivo que possibilita a conexão óptica, terminando duas fibras ópticas e que encaixa em um adaptador óptico (soquete). |
| - Conexão de engate rápido (CER) | - Conexão por deslocamento da isolação do condutor. |
| - Consumo | - Energia elétrica consumida em um período determinado. |
| - Contator | - Dispositivos de manobra (mecânico) de operação não manual (geralmente eletromagnéticas) que tem uma única posição de repouso e é capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais de circuito, inclusive sobrecargas. |
| - Cordão de conexão | - Cordão formado de um cabo flexível com conectores nas pontas, com a finalidade de interligar os dispositivos de conexão entre si e / ou a equipamentos. |
| - Cordão óptico monofibra de manobra | - Cabo óptico que contém apenas uma fibra óptica interna, contendo as seguintes partes: capa ou revestimento plástico, elemento de proteção mecânica e fibra ótica. |
| - Corrente Elétrica | - Passagem de carga elétrica devido à diferença de potencial. |
| - Crisotila | - Também conhecido como amianto branco, trata-se de mineral fibroso, não combustível, isolante térmico, resistente a ataque de microrganismos e com alta resistência mecânica. É a única variedade do amianto permitida pela legislação brasileira. |
| - Curto-Circuito | - Ligação intencional ou acidental entre dois ou mais pontos de um circuito. |
| - Demanda | - Média das potências instantâneas solicitadas pela unidade consumidora, integralizada em intervalos de 15 minutos. |
| - Dimerização com luz do dia | - Dimerização de acordo com a disponibilidade de luz natural empregando sensores que detectam os níveis de luz ambiente e permitem aos reatores dimerizar as lâmpadas. |
| - Disjuntor | - Dispositivo de manobra (mecânica) e de proteção, capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, assim com estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, tais como curto-circuito. |
| - Display | - Peça promocional destinada a expor uma mensagem e/ou produtos. |
| - Dispositivos de conexão | - Dispositivo que provê terminações mecânicas entre os meios de transmissão. |
| - Dispositivos de proteção elétrica | - Dispositivo cuja função é fornecer proteção contra surtos, sobrecorrentes e / ou sobretensões. |
| - Distorção harmônica total | - A distorção harmônica total (DHT) mede o grau de distorção da forma de onda da corrente em relação a um sinal senoidal puro, é expressa em porcentagem. |
| - Distribuidor Geral de Telecomunicações (DGT) | - Distribuidor que interliga todos os cabos primários de primeiro nível. |
| - Distribuidor Geral Óptico (DGO) de parede | - Rack de emendas e conexões ópticas, para fixação em paredes, que permite interligar o cabo de fibra óptica da CAIXA com os cordões ópticos monofibras de manobra. |
| - Distribuidor Geral Óptico para Rack | - Rack de emendas e conexões ópticas, para fixação em racks de 19 polegadas, que permite interligar o cabo de fibra óptica da CAIXA com os cordões ópticos monofibras de manobra do usuário. |
| - Distribuidor intermediário (DI) | - Distribuidor que interliga cabos primários de primeiro nível e cabos primários de segundo nível. |
| - Distribuidor secundário (DS) | - Distribuidor que interliga cabos primários de primeiro ou segundo nível e cabos secundários. |
| - Ecoeficiência | - O conceito de ecoeficiência envolve a definição de indicadores capazes de medir o desenvolvimento de um empreendimento, de maneira ambientalmente sustentável, de modo a atender as necessidades humanas e promover a qualidade de vida, enquanto reduz progressivamente os impactos ambientas e a intensidade de consumo de recursos naturais considerando a capacidade ambiental do planeta. |
| - Eficiência luminosa | - Eficiência luminosa é definida como a relação entre o fluxo luminoso total emitido por uma fonte e a potência por ela absorvida. As eficiências luminosas variam conforme o tipo de lâmpada, sendo que as incandescentes são as menos eficientes (10 a 15 lm/W) e as lâmpadas de sódio as mais eficientes. (80 a 140 lm/W). Unidade lúmen / watt (lm/W). |
| - Elementos pirofóricos | - São aqueles que, em condições ambientes normais (atmosfera, temperatura e umidade), reagem violentamente com o oxigênio do ar ou com a umidade existente, gerando calor, gases inflamáveis e fogo. |
| - Emenda óptica | - Junção entre duas fibras ópticas podendo ser de dois tipos: emenda mecânica e emenda por fusão. |
| - Emenda óptica mecânica | - Processo para emendar fibras ópticas onde as fibras ópticas são apenas encostadas uma na outra sem serem fundidas. Este tipo de emenda é conseguido através de dispositivos que são encaixados nas fibras ópticas e depois encaixados entre si mecanicamente. |
| - Emenda óptica por fusão | - Processo para emendar fibras ópticas onde as fibras ópticas são fundidas uma na outra. Este tipo de emenda é conseguido através da utilização da máquina de emenda óptica por fusão. |
| - Energia Ativa | - Energia elétrica, consumida por um equipamento, que é transformada em trabalho ou calor. |
| - Energia Reativa | - Energia elétrica consumida por um equipamento, necessária para sua própria magnetização. |
| - Espelho | - Peça que serve de tampa para caixas elétricas. |
| - Falta Elétrica | - Contato ou arco acidental entre partes sob potenciais diferentes e/ou de uma ou mais dessas partes para a terra. |
| - Fator de crista da corrente | - Fator de crista da corrente (FCC) é a razão entre o valor de pico e o valor eficaz da corrente de descarga na lâmpada, com tensão senoidal de valor eficaz nominal. |
| - Fator de eficácia do reator | - O fator de eficácia do reator (FER) é a razão do fator do reator (FR) pela potência da entrada; ele mede a eficiência do conjunto lâmpada/reator em relação a outros sistemas usando o mesmo número e tipo de lâmpadas. |
| - Fator de perdas luminosas | - Razão da iluminância média no plano de trabalho após certo tempo de utilização de uma instalação de iluminação, para a iluminância média obtida nas mesmas condições para a instalação considerada como nova (depois de decorridas 100 horas da instalação, no caso de lâmpadas fluorescentes e HID). As perdas luminosas consideram a acumulação de poeira nas luminárias e nas superfícies do compartimento, e a depreciação das lâmpadas. |
| - Fator de Potência | - Relação entre a energia ativa e a aparente (ou total) consumida por uma instalação. |
| - Fator de reator ou fator de fluxo luminoso | - O fator de reator (FR), também chamado de fator de fluxo luminoso, é a razão do fluxo luminoso emitido por uma lâmpada de referência, funcionando com reator comercial, para o fluxo luminoso emitido pela mesma lâmpada quando funcionando com o reator de referência. |
| - Fluxo luminoso | - O fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida por uma fonte em sua tensão nominal de funcionamento. Unidade lúmen (lm). |
| - Fusíveis | - Dispositivos de proteção que, pela fusão de uma parte especialmente projetada, abre o circuito no qual se acha inserido e interrompe a corrente, quando esta excede o valor especificado durante um tempo especificado. |
| - Geradores Elétricos | - Equipamentos que transformam a energia mecânica, térmica ou outra em energia elétrica. |
| - Horário de Ponta | - Horário de maior consumo de energia do sistema elétrico nacional, composto por 3 horas consecutivas entre 1700 e 2200 horas, exceto aos sábados e domingos. |
| - Iluminação de emergência | - Iluminação destinada a ser utilizada nos casos de falha da iluminação normal. |
| - Iluminação de escape (balizamento de rotas de fuga) | - Parte da iluminação de emergência destinada a assegurar que um caminho de escape seja efetivamente identificado e utilizado. |
| - Iluminação de segurança | - Parte da iluminação de emergência destinada a assegurar a segurança de pessoas envolvidas em processo potencialmente perigoso. |
| - Iluminação não permanente | - Aquela onde, nas instalações de iluminação de emergência, as lâmpadas de iluminação de emergência não são alimentadas pela rede elétrica da concessionária e, só em caso de falta da fonte normal, são alimentadas automaticamente pela fonte de alimentação de energia alternativa. |
| - Iluminação permanente | - Aquela onde, nas instalações de iluminação de emergência, as lâmpadas de iluminação de emergência são alimentadas pela rede elétrica da concessionária, sendo comutadas automaticamente para a fonte de alimentação de energia alternativa, em caso de falta e/ou falha da fonte normal. |
| - Iluminância | - A iluminância (E) é definida como o limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície, no ponto considerado, pela área da superfície quando esta tende para o zero É o fluxo luminoso incidente por unidade de área iluminada. Unidade lux (lx) ou lm/m2. A definição de lux, unidade brasileira de iluminância é a “iluminância de uma superfície plana de área igual a 1,0 m2, que recebe, na direção perpendicular, um fluxo luminoso igual a 1,0 lm, uniformemente distribuído”. Como o fluxo luminoso de uma fonte geralmente não possui distribuição espacial uniforme, a iluminância difere conforme o ponto de uma determinada área. Desta forma, utiliza-se a iluminância média (Em) tanto para se caracterizar uma superfície quanto nas normas de iluminância de interiores. |
| - Índice de reprodução de cor | - Índice de reprodução de cor é a medida de correspondência entre a cor percebida de um objeto ou superfície quando iluminado por uma fonte de referência e sua aparência diante da fonte de luz de interesse. Lâmpadas com IRC de 100,0% apresentam as cores com a fidelidade e precisão da luz natural, enquanto quanto mais baixo este índice, mais deficiente será a reprodução de cores. |
| - Instalação Elétrica | - Conjunto de componentes elétricos associados com características coordenadas entre si, construído para uma finalidade determinada. |
| - Intensidade luminosa | - Intensidade luminosa é o fluxo luminoso emitido numa determinada direção e em um ângulo sólido que tende para zero. Unidade candela (cd). |
| - Interruptor | - Chave capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes sob condições normais do circuito, que podem incluir sobrecargas de funcionamento especificadas. |
| - Luminância | - Luminância (L) é a razão entre intensidade luminosa de uma fonte de luz primária ou refletida por uma superfície iluminada (fonte secundária) dentro de um ângulo sólido definido, pela área aparente da fonte. Unidade cd/m2. |
| - Luz | - Radiação eletromagnética capaz de estimular a retina do olho humano, produzindo sensações visuais. A radiação visível ocupa uma pequena parte do espectro das ondas eletromagnéticas, compreendido aproximadamente entre os comprimentos de 380 nm a 760 nm (1 nanômetro = 10-9 m). |
| - Manobra | - Mudança na configuração elétrica do circuito feito manual ou automaticamente por dispositivo adequado e destinado a essa finalidade. |
| - Média Tensão | - Instalações cuja tensão nominal é maior que 1000 V, CA ou maior que 1500 V, CC. |
| - Meio de transmissão | - Meio físico utilizado para o transporte de sinais de telecomunicações. |
| - No break | - Equipamento dotado de bateria, que se destina a suprir falhas na alimentação pela rede elétrica, mantendo o fornecimento de eletricidade por determinado período e evitando interrupção no funcionamento dos aparelhos a ele conectados. |
| - Ofuscamento | - Condição de visão na qual há desconforto ou redução da capacidade de distinguir detalhes ou objetos, devidos a uma distribuição desfavorável das luminárias, ou a contraste excessivo. |
| - Ofuscamento desconfortável | - Ofuscamento que causa desconforto visual, sem necessariamente enfraquecer a visão dos objetos. |
| - Ofuscamento direto | - Ofuscamento causado por objetos autoluminosos situados no campo visual, particularmente por aqueles situados próximo do eixo de visão. |
| - Ofuscamento perturbador | - Ofuscamento que enfraquece a visão dos objetos, sem necessariamente causar desconforto visual. |
| - Ofuscamento reflexivo | - Ofuscamento causado por reflexões, particularmente quando as imagens refletidas aparecem na mesma direção ou numa direção próxima do objeto observado. |
| - Outdoors | - Peças publicitárias de uso externo de grandes proporções e visualização à distância. |
| - Para-raios | - Tem por objetivo criar um caminho para escoar uma descarga atmosférica, pelo menor percurso possível, para a terra, sem passar junto às partes não condutoras (concreto, madeira, alvenaria etc.). |
| - Plano de ação | - Documento ainda sem padrão definido onde se destacam os estudos para realização de intervenções variadas em unidades da CAIXA. Esse plano deve considerar prazos, remanejamentos, instalações e desinstalações de unidades, autorizações de acesso, entre outros, e deve ser ratificado pelas unidades envolvidas na obra. |
| - Ponto de telecomunicações (PT) | - Dispositivo onde estão terminadas as facilidades de telecomunicações que atendem aos equipamentos de uma Área de Trabalho. |
| - Ponto de Terminação de Rede (PTR) | - Ponto de conexão física a rede de telecomunicações pública, que se localiza na propriedade imóvel do usuário e que atende as especificações técnicas necessárias para permitir por seu intermédio o acesso individual a serviços de telecomunicações públicas. |
| - Ponto de transição de cabos (PTC) | - Local no cabeamento secundário, onde poderá ocorrer mudança no tipo de cabo, ou seja, um cabo redondo é conectado a um cabo chato, com o objetivo de facilitar sua instalação em ambientes que exijam a instalação de cabo chato. |
| - Portador de necessidades especiais (PNE) | - Pessoas com deficiência física permanente ou temporária, idosas, obesas, gestantes e outras com mobilidade reduzida. |
| - PPRA | - Plano de prevenção contra riscos ambientais programa de prevenção de responsabilidade dos empregadores visando, através de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais no trabalho, a proteção da saúde e integridade física destes. É parte integrante de conjunto mais amplo de iniciativas no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, e deve estar articulado com o Plano de saúde ocupacional (PCMSO). |
| - Proteção | - Ação automática provocada por dispositivos sensíveis a determinadas condições anormais que ocorrem no circuito no sentido de evitar danos às pessoas e aos animais e/ou evitar ou limitar danos a um sistema ou equipamento elétrico. |
| - Quadro de Distribuição de Luz (QDL) | - Alimentados a partir do QGBT ou QDF, atendem as cargas de iluminação. |
| - Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT | - É alimentado a partir da entrada de energia da concessionária, diretamente ou via subestação abaixadora, derivando deste os ramais de alimentação para os demais quadros. |
| - Quadro Geral de Emergência – QGE | - É alimentado a partir do QGBT e do grupo motor-gerador. A partir dele são distribuídos os circuitos de alimentação de emergência. |
| - Quadros de Distribuição | - Equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica de uma ou mais alimentações e a distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição. |
| - Quadros de Distribuição de Cargas (QDC) | - Alimentados a partir do QGBT ou de QDF, atendem tomadas de uso geral e específicas. |
| - Quadros de Distribuição de Emergência (QDE) | - Alimentados a partir do QGE, atendem as cargas essenciais. |
| - Quadros de Distribuição de Energia Estabilizada (QEE) ou Ininterrupta (QNB) | - Alimentados a partir do QGBT, QDF ou QGE, interligado a um estabilizador ou UPS (nobreak), atendem a tomadas de cargas destinadas a equipamentos de informática e/ou outras cargas sensíveis. |
| - Quadros de Distribuição de Força (QDF) | - Alimentados a partir do QGBT, atendem a pontos de força para ligação de equipamentos (por exemplo: QFAC – Quadro de Força de Ar Condicionado, QFEL – Quadro de Força para Elevador etc.) e/ou outros quadros. |
| - Rack | - Armário, normalmente segmentado em duas sessões através de uma prateleira divisória fixa, com duas gavetas na parte superior e uma prateleira regulável na parte inferior. |
| - Rack de telecomunicações (AT) | - É o espaço destinado a transição entre o caminho primário e o secundário, com conexão cruzada, podendo abrigar equipamento ativo. |
| - Rede Interna Estruturada | - Rede projetada de modo a prover uma infraestrutura que permita evolução e flexibilidade para os serviços de telecomunicações sejam de voz, dados, imagens, sonorização, controle de iluminação, sensores de fumaça, controle de acesso, sistema de segurança, controles ambientais (ar condicionado e ventilação) e outros. |
| - Refletância | - Refletância é definida como a razão do fluxo luminoso ou radiante refletido pelo fluxo incidente. |
| - Relé | - Dispositivo elétrico destinado a produzir modificações súbitas e predeterminadas em um ou mais circuitos de saída, quando certas condições são satisfeitas nos seus parâmetros de entrada que controlam o dispositivo. |
| - Sala de entrada de telecomunicações (SET) | - Espaço destinado a receber o cabo de entrada da CAIXA onde são ligados as facilidades da rede primária intra e inter edifícios, podendo também acomodar equipamentos eletrônicos com alguma função de telecomunicações. |
| - Sala de equipamento (SEQ) | - É o espaço necessário para equipamentos de telecomunicações, sendo frequentemente salas com finalidades especiais. Nota: A Sala Técnica é conectada à facilidade da rede primária e a rede de entrada da prestadora de telefonia e internet. |
| - Sistema campus (SC) | - É a interligação entre diferentes prédios da instalação. |
| - Sistema de Aterramento | - Sistema composto por hastes e condutores elétricos que permitem escoar para terra correntes de defeito, fuga e descargas atmosféricas. |
| - Sistema elétrico | - Circuito ou conjunto de circuitos elétricos constituídos para atingir um determinado objetivo. |
| - Sobrecarga | - Parte da carga existente num circuito ou equipamento que excede à plena carga. |
| - Sobrecorrente | - Corrente que excede a um valor nominal. |
| - Sprinklers | - São chuveiros automáticos para compor um sistema de combate a incêndio geralmente comandado por uma válvula de governo e alarme, que em situação normal funciona como uma válvula de retenção, onde a partir do acionamento de um ou mais bicos de sprinklers libera-se o fluxo de água para o abastecimento da rede e, ao mesmo tempo, um fluxo de água é derivado para um motor de alarme hidráulico que acusa o princípio de incêndio por meio de um sinal sonoro. |
| - STP (shielded twisted pair) | - Par trançado blindado. |
| - Subestação | - Instalação elétrica destinada à manobra, transformação e/ou outra forma de conversão de energia elétrica. |
| - Sustentabilidade ambiental | - Trata-se do atendimento de necessidades no fornecimento de recursos naturais, recursos energéticos ou de matérias-primas nas instalações prediais, de forma a se eliminar desperdícios e mitigar o consumo desnecessário desses recursos. O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. |
| - TC | - Abreviatura de Tecnologia da Comunicação. Neste caderno, o termo “TC” está relacionado às necessidades técnicas e ambientais dos ambientes que abrigarão equipamentos tecnológicos e computacionais para suporte técnico à comunicação de voz e dados. |
| - Temperatura de cor correlata | - Temperatura de cor é a grandeza que expressa a aparência de cor da luz, correspondendo à temperatura na escala Kelvin (K) de um corpo negro que irradia luz de espectro semelhante. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca (depois azul, violeta) é a cor da luz, enquanto quanto mais baixa a temperatura de cor mais amarelada é a sua cor. Unidade Kelvin (K). A luz "quente", de aparência amarelada, tem baixa temperatura de cor (não superior a 3000 K). A luz "fria" de aparência azul violeta tem temperatura de cor superior a 6000 K. A luz branca natural emitida pelo sol em céu aberto ao meio dia tem temperatura de cor correspondente a 5800 K. |
| - Tensão Elétrica | - Diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico. |
| - Tensão Nominal | - Tensão padronizada de toda ou uma parte da rede elétrica ou de equipamentos. |
| - TI | - Abreviatura de Tecnologia da Informação. É utilizado para designar o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação, e à maneira como esses recursos estão organizados num sistema capaz de executar um conjunto de tarefas. Neste caderno, o termo “TI” está relacionado às necessidades técnicas e ambientais dos ambientes que abrigarão equipamentos tecnológicos e computacionais de processamento de dados. |
| - Tomada de Energia | - Dispositivo elétrico com contatos ligados permanentemente a uma fonte de energia elétrica, destinada a alimentar um equipamento através de uma tomada. |
| - Transformadores | - Equipamentos elevadores/abaixadores de tensão elétrica. |
| - UTP (Unshielded Twisted Pair) | - Par trançado não blindado, em configuração que atenua ou auxilia no cancelamento de ruído em circuitos balanceados. Um cabo de par trançado não blindado contém usualmente 4 pares de fios conformados em um único cabo. |
| - Vida (de uma lâmpada) | - Tempo durante o qual a lâmpada funciona até se tornar inútil, ou ser considerada inútil de acordo com critérios especificados. |
| - Vida nominal | - Vida declarada pelo fabricante, determinada por meio de ensaios de vida em lâmpadas do mesmo tipo, de acordo com a norma pertinente. |
| - Vinculação | - Ligação elétrica rígida e permanente entre as partes metálicas. |