APÊNDICE I

ITENS A SEREM AVALIADOS PARA APURAÇÃO DO

INDICE DE CONFORMIDADE DE MANUTENÇÃO – ICM

1	INTRODUÇÃO	2

2	INDICADORES	2

2.2	Indicador de Ambiência	2

2.3	Indicadores de Risco Operacional	3

2.3.1	Instalações Civis	3

2.3.2	Instalações Elétricas	3

2.3.3	Instalações Hidrossanitárias	4

2.3.4	Cabeamento Estruturado	4

2.3.5	Instalações de Combate a Incêndio	5

2.3.6	Instalações de Climatização	6

2.3.7	Equipamentos de Transporte Vertical	7

3	RELAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES	8

4	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ICM	9

# INTRODUÇÃO

A CAIXA adotará Indicadores de Desempenho para mensurar a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme previsão contida no APÊNDICE H.

Dentre os Indicadores previstos no mencionado APÊNDICE, tem-se o Índice de Conformidade de Manutenção – ICM, que será calculado em Unidades selecionadas por meio de um processo de amostragem, a qual será extraída do universo de todas as Unidades contempladas no respectivo Contrato.

Quando da apuração do ICM devem ser apurados ainda os eventos de indisponibilidade para cada unidade, conforme definidos no apêndice H.

# INDICADORES

Para sua composição, o ICM está dividido em duas categorias de indicadores e seus respectivos itens de inconformidades:

- Indicador de Ambiência;

- Indicador de Risco Operacional.

| Ambiência | Não Conformidade | Qualquer elemento da unidade, que faça parte do escopo do contrato, em estado que afete a aparência ou o conforto para clientes e empregados. |
| --- | --- | --- |
|  | Não Conformidade Grave | Qualquer elemento da unidade, que faça parte do escopo do contrato, em estado de conservação ou limpeza precário. Considera-se estado precário como causador de grande desconforto visual ou funcional ou que limite o trabalho e circulação de pessoas nas unidades, conforme definido nesse APÊNDICE. |
| Risco Operacional | Não Conformidade | Qualquer elemento da unidade, que faça parte do escopo do contrato, que não esteja de acordo com o especificado no APÊNDICE de especificações técnicas, nas recomendações dos fabricantes e/ou em Normas Brasileiras e na legislação vigente. |
|  | Não Conformidade Grave | Qualquer elemento da unidade, que faça parte do escopo do contrato, que esteja na eminência de provocar a paralisação total ou parcial da unidade ou que coloque em risco a integridade de clientes e empregados na área da unidade, conforme definido nesse APÊNDICE. |

## Indicador de Ambiência

Abrangência:

Itens de Ambiência e Conforto: Pintura em paredes, fixação de pisos e revestimentos, iluminação, limpeza e conservação.

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Conceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiência | Situação do Ambiente em Unidade CAIXA | Aceitável | Unidade com até 5 itens de ambiência e conforto fora da conformidade | 1 | 10 |
|  |  | Insatisfatório | Unidade com 6 a 10 itens de ambiência e conforto fora da conformidade |  | 7 |
|  |  | Ruim | Unidade com mais de 10 itens de ambiência e conforto fora da conformidade |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de Ambiência classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Não Conformidades Graves em Ambiência

| Ambiente em Unidade CAIXA | Mais de 10% de lâmpadas apagadas no ambiente de atendimento da unidade |
| --- | --- |
|  | Mais de 25% de lâmpadas apagadas nos demais ambientes da unidade |
|  | Totens, letreiros e faixas sem manutenção, sujos ou enferrujados |
|  | Pelo menos 2 metros de rodapé faltante |
|  | Pintura degradada em pelo menos 3 paredes distintas da unidade |
|  | Pelo menos 10 placas de forro mineral faltante, manchadas, danificadas, ou área equivalente |
|  | 5 ou mais ocorrências mensais sobre: banheiros sujos, lixeiras transbordando, vasos entupidos |
|  | Reincidência, no período de um mês, de abertura de chamado para limpeza de sujeiras em estações de trabalho e/ou mesas de reunião |
|  | Prestador de serviços de limpeza executando funções fora das atribuições definidas no contrato. |
|  | Falha no fornecimento de material de limpeza. |
|  | Ausência de cuidados básicos com jardins, como mato crescido, falha no gramado e plantas mortas. |

## Indicadores de Risco Operacional

### Instalações Civis

Abrangência:

Itens de Instalações Civis como paredes, pisos e revestimentos, lajes, vigas dentre outros.

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Conceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações Civis | Sem Risco | Todos os elementos de instalações civis classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 5 elementos de instalações civis classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 5 elementos de instalações civis classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações civis classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Não Conformidade Grave em Instalações Civis

| Instalações Civis | Rachaduras em paredes, vigas e lajes |
| --- | --- |
|  | Infiltrações resultantes de danos no telhado |
|  | Piso quebrado gerando risco de acidentes. |
|  | Alvenaria com risco de queda |
|  | Partes do telhado soltas, com risco de queda |
|  | Qualquer elemento das instalações internas ou externas da unidade com risco de queda ou desabamento. |
|  | Piso elevado danificado e/ou com aberturas |

### Instalações Elétricas

Abrangência:

Itens de instalações elétricas como Quadros Elétricos, toda a instalação de distribuição de eletricidade dentro da unidade, fios e cabos, Iluminação, equipamentos de geração e manutenção de eletricidade.

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Conceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações Elétricas | Sem Risco | Todos os elementos de instalações Elétricas classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 5 elementos de instalações Elétricas classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 5 elementos de instalações Elétricas classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações civis classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Não Conformidade Grave em Instalações Elétricas

| Instalações Elétricas | Componentes de quadros elétricos apresentando aquecimento, disjuntores desarmando |
| --- | --- |
|  | Instalações elétricas aparentes |
|  | Baterias descarregadas, danificadas ou vencidas |
|  | Subestação suja ou com elementos em falta ou avariados, tais como: chave fusível sem porta-fusíveis, com pára-raios avariado, com vazamento de óleo, com isoladores trincados ou sujos, com elementos estruturais (postes e cruzetas) podres/danificados/trincados, elementos metálicos sem aterramento. |
|  | Quadro elétrico sem identificação de circuitos |
|  | Quadro elétrico sujo, com componentes soltos |
|  | Cabos ressecados ou carbonizados |
|  | Umidade em dutos elétricos |

### Instalações Hidrossanitárias

Abrangência:

Itens de instalações hidrossanitárias, compreendendo todas as instalações de água, esgoto, como tubulações, registros, válvulas, identificação e eliminação de vazamentos, caixas d’água, caixas de gordura, redes pluviais da edificação, dentre outras.

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Conceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações Hidrossanitárias | Sem Risco | Todos os elementos de instalações Hidrossanitárias classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 5 elementos de instalações Hidrossanitárias classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 5 elementos de instalações Hidrossanitárias classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de Instalações Hidrossanitárias classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Não Conformidade Grave em Instalações Hidrossanitárias

| Instalações Hidrossanitárias | Entupimentos de tubulações |
| --- | --- |
|  | Vazamentos de qualquer tipo |
|  | Mais de cinco dispositivos hidrossanitários (torneiras, vasos sanitários, mictórios, registros, duchas higiênicas, sifões) quebrados ou inoperantes |
|  | Fossa séptica cheia ou transbordando |
|  | Caixa de gordura cheia ou transbordando |
|  | Caixa d'agua sem limpeza há mais de 6 meses |

### Cabeamento Estruturado

Abrangência

Itens de instalações de cabeamento estruturado como Racks de distribuição, todo o cabeamento de transmissão de dados e voz e os elementos de condução pela unidade, incluindo tomadas e conectores, dentre outros.

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Conceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações de Cabeamento Estruturado | Sem Risco | Todos os elementos de instalações de Cabeamento Estruturado classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 5 elementos de instalações de Cabeamento Estruturado classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 5 elementos de instalações de Cabeamento Estruturado classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações de Cabeamento Estruturado classificado como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Não Conformidade Grave em Instalações de Cabeamento Estruturado

| Instalações de Cabeamento Estruturado | Cabeamento de Rack da Sala Técnica desorganizado (não inclui os cabos de interligação do patch panel com os ativos de rede (switch, roteadores)) |
| --- | --- |
|  | Falta de identificação de circuitos nos cabos do Rack da Sala Técnica (não inclui os cabos de interligação do patch panel com os ativos de rede (switch, roteadores)) |
|  | Cabos de dados e voz aparentes (não inclui patch cords) |
|  | Cabos de rede com emendas ou sem terminação em patch panels ou tomadas. |
|  | Caixa de Interligações desorganizada |
|  | Quadro de Telefonia e Comunicação de Dados sujo, com componentes soltos ou fixados de forma inadequada |
|  | Uso da Sala Técnica para armazenamento de materiais usados nas rotinas de manutenção previstas nesse contrato |

### Instalações de Combate a Incêndio

Abrangência:

Itens de instalações de combate a incêndio como extintores, sprinklers, registros hidráulicos, mangueiras de incêndio e acessórios, caixas de incêndio, alarmes de incêndio, torneiras de incêndio, hidrantes, detectores de fumaça, sinalização de incêndio, equipamento de Brigada de Incêndio dentre outros.

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Conceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações de Combate a incêndio | Sem Risco | Todos os elementos de instalações de Combate a Incêndio classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 5 elementos de instalações Combate a Incêndio classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 5 elementos de instalações Combate a Incêndio classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações de Combate a Incêndio classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Não conformidade Grave em Instalações de Combate a Incêndio

| Instalações de Combate a incêndio | Mangueiras de incêndio fora dos padrões do CBM local |
| --- | --- |
|  | Iluminação de emergência inoperante |
|  | Hidrante, acionador manual e extintores sem identificação e sinalização |
|  | Placas de sinalização de equipamento e rota de fuga fora dos padrões da NBR 13434 |
|  | Suporte de extintores sem a devida fixação ao piso ou à parede |
|  | Sistema de detecção e central de alarme de incêndio inoperante |
|  | Detector de fumaça inoperante em área não habitada |
|  | Quadro elétrico de bombas inoperante, sem identificação, com fiação inadequada ou proteção inoperante |
|  | Tubulação sem pintura adequada, considerando também a cor |
|  | Portas corta-fogo travadas |
|  | Falta de equipamentos mínimos de Brigada de Incêndio |

### Instalações de Climatização

Abrangência:

Itens de instalações de climatização compreendendo todo o sistema de climatização da Unidade, bem como quaisquer componentes/equipamentos de condicionamento de ar, ventilação, exaustão, dutos de ar, drenos, dentre outros.

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Conceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações de Climatização | Sem Risco | Todos os elementos de instalações de climatização classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 5 elementos de instalações de climatização classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 5 elementos de instalações de climatização classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações de climatização classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Não Conformidade Grave em Instalações de Climatização

| Instalações de Climatização | Equipamento minisplit indisponível. |
| --- | --- |
|  | Carenagem de splits (hi-wall, cassete e piso/teto) danificadas, faltando partes, fixadas com materiais inadequados ou com manchas de cola. |
|  | Falta de aletas direcionadoras do fluxo de ar |
|  | Falta de filtro de ar em equipamentos individuais ou centrais |
|  | Elementos de segurança bypassados, como relés térmicos, pressostatos, relés de supervisão de tensão, disjuntores, entre outros. |
|  | Compressores fixados inadequadamente em suas bases |
|  | Isolamento térmico das linhas frigorígenas danificado ou faltante |
|  | Correias trincadas |
|  | Polias duplas com apenas uma correia |
|  | Hélices das condensadoras danificadas ou desbalanceadas |
|  | Rolamento com ruídos excessivos |
|  | Uso de termostatos inadequados à operação da máquina |
|  | Quadro elétrico da máquina sujo e com fiação ressecada |
|  | QFAC sujo, sem identificação dos circuitos e com fiação inadequada |
|  | Gabinetes de equipamentos centrais com partes faltantes ou possibilitando vazamento de ar refrigerado |
|  | Vazamento de gás refrigerante nas serpentinas da evaporadora ou condensadora |
|  | Mais de 10% da área das serpentinas da evaporadora/condensadora bloqueada por aletas amassadas. |
|  | Bomba secundária em rede de água gelada sem funcionar, mesmo que seja bomba reserva |
|  | Componentes dos quadros elétricos e QFAC aquecendo |
|  | Fiação carbonizada |
|  | Vazamento de ar refrigerado na rede de dutos |
|  | Grelhas de retorno e difusores com acúmulo excessivo de sujeira |
|  | Tubulação de dreno danificada ou descarregando em local inadequado |
|  | Ventiladores tipo sirocco com aletas danificadas |
|  | Bandejas de condensados com sinais de ferrugem ou furadas |

### Equipamentos de Transporte Vertical

Abrangência:

Itens de Equipamentos de Transporte Vertical

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Conceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Equipamentos de Transporte Vertical | Sem Risco | Todos os elementos de Equipamentos de Transporte Vertical classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 3 elementos de Equipamentos de Transporte Vertical classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 3 elementos de Equipamentos de Transporte Vertical classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações de climatização classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Não conformidade Grave em Equipamentos de Transporte Vertical

| Equipamentos de Transporte Vertical. | Dispositivos de segurança inibidos ou desativados |
| --- | --- |
|  | Ausência de registro de manutenção preventiva. |
|  | Indisponibilidade de pelo menos 01 equipamento por ao menos 01 dia útil. |

# RELAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

O tipo de ocorrência deve ser designado como “Não Conformidade”, ou “Não Conformidade Grave”.

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ICM

De acordo com a classificação e a ponderação de cada Item é atribuída uma nota para cada um da qual será calculada a média ponderada, para cada Unidade da amostra, conforme formulário exemplificado abaixo:

O valor final do ICM será obtido pela média de todos os resultados do FEC de cada edificação do contrato.

Esse resultado será o Indicador ICM previsto no APÊNDICE H.