CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

# OBJETO E DESCRIÇÃO GERAL

  - Ata de registros de preço para fornecimento de ar-condicionados do tipo split para as unidades da Caixa vinculadas à CEINF – BASE BU.

  - Serão registrados os preços dos equipamentos tipo minisplit de diversas capacidades, compostos por conjuntos de unidades evaporadoras e condensadoras de diversos tipos, que serão utilizadas em unidades da CAIXA conforme descrições e quantitativos constantes da planilha do Anexo III – PLANILHA ORÇAMENTARIA CEINF 10 BU.

  - Os equipamentos deverão ser entregues em unidades da CAIXA, localizadas nos endereços descritos no Anexo IV - Unidades, conforme especificações deste termo de referência seguindo os pedidos feitos pelos respectivos contratos. Compreendem localidades vinculadas às SR´s Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e Piracicaba.

  - Deverão ser considerados inclusos nos preços ofertados todos os impostos, taxas, fretes e licenças

# NORMAS E RECOMENDAÇÕES

  - Para o projeto, fabricação, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessórios principais, bem como em toda a terminologia adotada, serão seguidas as prescrições das publicações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Estas normas serão complementadas por normas emitidas por uma ou mais das seguintes entidades:

  - INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

  - ANSI - "American National Standards Institute";

  - SMACNA – “Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association”;

  - AHRI - "Air Conditioning, Heating and Refrigerating Institute";

  - ASHRAE -"American Society of Heating, Refrigerating and  Air Conditioning Engineers";

  - ASME - "American Society of Mechanical Engineers";

  - AMCA - Air Movement and Control Association;

  - Anvisa – “Agência Nacional de Vigilância Sanitária”.

  - Deverão ser seguidas todas as recomendações e especificações estabelecidas nos manuais dos fabricantes dos equipamentos;

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Características Gerais:

    - Todos os equipamentos a serem fornecidos devem ser novos, sem utilização prévia e com embalagem original de fábrica.

    - As capacidades de refrigeração nominais são as apresentadas na planilha do Anexo III – Planilha Orçamentária.

    - Os preços serão únicos para cada tipo e/ou capacidade dos modelos listados no Anexo III – Planilha Orçamentária.

    - Serão aceitos somente equipamentos classificados como A ou B conforme os critérios CEE (W/W) ou IDRS (kWh/kWh) do INMETRO.

    - Para enquadramento quanto às capacidades frigoríficas nominais dos equipamentos, são admitidas variações de até 10% (para mais ou para menos);

    - Não haverá diferenciação de preços quanto ao tipo de alimentação elétrica.

    - Caso o equipamento indicado na proposta de preço não esteja mais disponível para fornecimento devido a descontinuidade, poderá ser fornecido outro equipamento equivalente desde que com a mesma classificação do INMETRO.

    - Os equipamentos deverão obrigatoriamente possuir a função auto-restart, ou seja: Caso ocorra interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica durante o funcionamento do equipamento, após o restabelecimento da alimentação elétrica, o equipamento deverá retomar sua operação normalmente, sem necessidade de ativação pelo usuário;

    - Os equipamentos deverão ser dotados de função autodiagnóstico, com interface de fácil interpretação, decodificada nos respectivos manuais dos equipamentos;

    - As unidades evaporadoras deverão ser dotadas de botão de operação de emergência, que possibilite ligar e desligar os equipamentos, sem a necessidade de controle remoto.

## Unidades Evaporadoras

    - Unidades evaporadoras do tipo parede (hi-wall), piso-teto (Console-ceiling) e cassete deverão ser do tipo apropriado para instalação aparente no ambiente, verticais de parede (hi-wall) e/ou piso-teto (console-ceiling) e/ou cassete, baixo nível de ruído, compatíveis com as Normas ABNT 10.151 e 10.152 bem como a NR-17 Ergonomia.

    - Deverão possuir gabinete plástico de cor predominantemente branca, de esmerado acabamento e robustez, possuindo grelha frontal com fluxo de ar direcionável horizontal e verticalmente. O controle deverá ser remoto, sem fio e digital. Sistema de filtragem de ar com eficiência mínima G-1 (NBR 16.101/2012), de fácil remoção e limpeza;

    - Vazões de ar compatíveis com as capacidades dos respectivos equipamentos, com possibilidade de seleção de três velocidades de insuflação e modo automático, comandadas pelo controle remoto;

    - O isolamento térmico do gabinete deverá ser preferencialmente de espuma elastomérica, não sendo permitido uso de lã-de-vidro, espumas e similares com características de absorção de poeiras e dificuldade de limpeza, salvo se na condição de “sanduíche”;

    - As serpentinas das evaporadoras deverão ser de expansão direta, para resfriamento e desumidificação do ar, constituídas de tubos de cobre e aletas de alumínio.

    - Deverão ser dimensionadas para obter um superaquecimento adequado, testadas a 550 psig para verificação de vazamento, devendo possuir área total adequada para que a velocidade de ar na face não seja superior 2,5 m/s;

    - Deverão ser dotadas de sensores anti-congelamento ligados aos circuitos de proteção, com alarme de diagnóstico específico;

    - O dispositivo de expansão poderá ser localizado na unidade condensadora ou evaporadora, conforme o modelo, podendo ser do tipo capilar ou orifício calibrado (pistão);

    - Os ventiladores serão do tipo centrífugo, multipalhetas, dupla aspiração, confeccionados em material resistente a corrosão, equipados com rotores de pás curvadas para frente, tipo sirocco, estática e dinamicamente balanceados acionados diretamente pelo motor elétrico de três velocidades;

    - A bandeja de condensado, deverá apresentar superfície lisa, termicamente isolada, com ligações para dreno, fornecida com mangueira específica, termicamente isolada.

## Condensadoras (unidades externas)

    - O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

    - A serpentina condensadora deverá ser confeccionada com tubos de cobre, e aletas corrugadas de alumínio, mecanicamente expandidas para o perfeito contato entre as aletas e tubos, com circuito de sub-resfriamento, testada para verificação de vazamentos. Não serão aceitos equipamentos com serpentinas de alumínio;

    - Os tipos de ventiladores requeridos para as unidades condensadoras deverão ser do tipo axial, com descargas de ar nos sentidos horizontal ou vertical, conforme modelos ofertados para cada item;

    - As aletas de alumínio deverão receber tratamento anticorrosivo com verniz, referência “Gold Fin” ou equivalente, de qualidade igual ou superior;

    - Os compressores deverão ser do tipo hermético rotativos ou “scroll”.

    - Não serão aceitos compressores do tipo alternativo.

    - Os motores deverão ser selecionados para atender às curvas de torque do compressor e adequado para uma flutuação de tensão de mais ou menos 10% da nominal;

    - Deverão possuir válvulas de serviço com bloqueio nas linhas de líquido e sucção e Schrader na linha de descarga;

    - Os equipamentos devem ser fornecidos com todos os acessórios necessários e indispensáveis para controle, proteção, comando, sinalização e controles de temperatura;

    - Os equipamentos devem utilizar fluido refrigerante do tipo R410A.

## Tensões elétricas

    - A tensão elétrica de alimentação será definida para cada equipamento, de acordo com o contrato, sendo:

    - Tensão 110 Volts, monofásica, 60Hz, para equipamentos de capacidades até 36.000 BTU/h (inclusive);

    - Tensão 220 Volts, trifásica, 60Hz, para equipamentos de capacidades iguais ou superiores a 48.000 BTU/h para compressores com rotação fixa;

    - Tensão 220 Volts, monofásica, 60Hz, para equipamentos de capacidades até 36.000 BTU/h (inclusive);

    - Tensão 380 Volts, trifásica, 60Hz, para equipamentos de capacidades iguais ou superiores a 48.000 BTU/h para compressores com rotação fixa;

    - Em casos especiais, poderão ser demandados equipamentos 380 Volts trifásicos;

    - Antes do envio do(s) equipamento(s) a Contratada deverá verificar as tensões de alimentação elétrica constantes no Contrato para cada equipamento/localidade e consultar o IA – Níveis de Tensão Secundária por Estado da Federação (que informa as tensões fase-fase e fase-neutro), tendo em vista que estas variam dentre as diferentes localidades, já que os condicionadores necessitam estar compatíveis. Caso seja detectada alguma inconsistência ou divergência, o emissor do Contrato (CAIXA) deverá ser formalmente comunicado para confirmação ou correção.

## Eficiência Energética

    - Os equipamentos a serem fornecidos deverão obedecer aos critérios mínimos de valores de eficiência energética conforme as classificações disponíveis no INMETRO para CEE ou IDRS.

    - Somente serão aceitos equipamentos com classificação A ou B.

    - Os aparelhos que já usam a nova etiqueta estão listados na Tabela "índices novos (IDRS)".

    - Devida à fase de transição para a nova etiqueta, os fornecedores poderão ainda fabricar ou importar produtos com base no índice antigo (CEE) até 31/12/2022 e o varejo, até 30/06/2024. Esses prazos foram determinados pela Portaria Inmetro nº 269, de 2021.

    - Os produtos que ainda são comercializados com base na etiqueta anterior estão listados nas tabelas de "índices antigos (CEE)".

Tabela 1: classificação de condicionadores de ar - índices antigos (CEE) 10 AGO 22 INMETRO

Tabela 2: classificação de condicionadores de ar – novos índices INMETRO

## Manual de Instalação, Operação e Manutenção – IOM

    - O manual técnico do fabricante deverá ser fornecido em português, em perfeito estado de conservação, para que o mesmo seja rigorosamente obedecido, tanto nas especificações e dimensionamentos dos componentes, quanto aos procedimentos de instalação e manutenção.

# TRANSPORTE E ENTREGA

  - Deverão ser considerados e inclusos nos preços ofertados os transportes horizontais e os transportes verticais dos equipamentos, para viabilizar as entregas nos endereços localizados na região atendida pela CEINF/BU. Foram considerados pagamento por deslocamento relativo às SR´s.

  - Cada valor unitário de transporte indicado no Anexo III – Planilha Orçamentária pode entregar até 4 unidades (evaporadora + condensadora)

    - O valor considerado no deslocamento será em relação às distâncias indicadas no “ANEXO IV – UNIDADES”

    - As distâncias foram calculadas considerando as seguintes cidades bases:

    - SR Bauru - Bauru;

    - SR Campinas - Campinas;

    - SR Ribeirão Preto – Ribeirão Preto;

    - SR Piracicaba - Piracicaba;

  - O modal utilizado, a forma de acomodação da carga, as embalagens e proteções deverão ser adequadas à prevenção de danos e avarias aos equipamentos e suas partes, sendo uma prerrogativa da CAIXA a não-aceitação de equipamentos e materiais danificados no local de entrega.

  - A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar, ou que estejam localizados nas proximidades.

# PROPOSTA DE PREÇO

  - A proposta comercial deverá ser apresentada conforme o arquivo “ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.xls”.

  - Devem ainda ser preenchidas as seguintes informações na proposta:

## Nome do fabricante do equipamento;

## Modelo completo da unidade evaporadora;

## Modelo completo da unidade condensadora;

## Classificação de eficiência energética conforme tabela do INMETRO