ANEXO I – APÊNDICE A

# OBJETO E DESCRIÇÃO GERAL

  - Ata de registros de preço para fornecimento de ar-condicionado do tipo mini-split para as unidades da CAIXA.

  - Serão registrados os preços dos equipamentos tipo mini-split de diversas capacidades, compostos por conjuntos de unidades evaporadoras e condensadoras de diversos tipos, que serão utilizadas em unidades da CAIXA conforme descrições e quantitativos constantes em planilha.

  - Os equipamentos deverão ser entregues em unidades da CAIXA, localizadas nos endereços descritos no Anexo I – Apêndice B – Relação de Unidades, conforme especificações deste termo de referência seguindo os pedidos feitos pelos respectivos contratos.

  - Deverão ser considerados inclusos nos preços ofertados todos os impostos, taxas, fretes e licenças.

# NORMAS E RECOMENDAÇÕES

  - Para o projeto, fabricação, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessórios principais, bem como em toda a terminologia adotada, serão seguidas as prescrições das publicações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Estas normas serão complementadas por normas emitidas por uma ou mais das seguintes entidades:

  - INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;

  - ANSI - American National Standards Institute;

  - SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association;

  - AHRI - Air Conditioning, Heating and Refrigerating Institute;

  - ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers;

  - ASME - American Society of Mechanical Engineers;

  - AMCA - Air Movement and Control Association;

  - Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

  - Deverão ser seguidas todas as recomendações e especificações estabelecidas nos manuais dos fabricantes dos equipamentos.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Características Gerais

    - Todos os equipamentos a serem fornecidos devem ser novos, sem utilização prévia e com embalagem original de fábrica

    - As capacidades de refrigeração nominais são as apresentadas na planilha do Anexo VIII – Planilha Orçamentária.

    - Os preços serão únicos para cada tipo e/ou capacidade dos modelos listados no Anexo VIII – Planilha Orçamentária.

    - Serão aceitos somente equipamentos classificados como A ou B conforme os critérios CEE (W/W) ou IDRS (kWh/kWh) do INMETRO, quando aplicável.

    - Para enquadramento quanto às capacidades frigoríficas nominais dos equipamentos, são admitidas variações de até 10% (para mais ou para menos).

    - Não haverá diferenciação de preços quanto ao tipo de alimentação elétrica.

    - Caso o equipamento indicado na proposta de preço não esteja mais disponível para fornecimento devido a descontinuidade, poderá ser fornecido outro equipamento equivalente desde que com a mesma classificação do INMETRO.

    - Os equipamentos deverão obrigatoriamente possuir a função auto-restart, ou seja: caso ocorra interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica durante o funcionamento do equipamento, após o restabelecimento da alimentação elétrica, o equipamento deverá retomar sua operação normalmente, sem necessidade de ativação pelo usuário.

    - Os equipamentos deverão ser dotados de função autodiagnóstico.

    - As unidades evaporadoras deverão ser dotadas de botão de operação de emergência, que possibilite ligar e desligar os equipamentos, sem a necessidade de controle remoto.

## Unidades Evaporadoras

    - Unidades evaporadoras do tipo parede (hi-wall), piso-teto (console-ceiling) e cassete deverão ser do tipo apropriado para instalação aparente no ambiente, verticais de parede (hi-wall) e/ou piso-teto (console-ceiling) e/ou cassete, baixo nível de ruído, compatíveis com as Normas ABNT 10.151 e 10.152 bem como a NR-17 Ergonomia.

    - Os ciclos (FRIO ou QUENTE/FRIO) dos equipamentos estão definidos na planilha de estimativa de preços.

    - Deverão possuir gabinete plástico de cor predominantemente branca, de esmerado acabamento e robustez, possuindo grelha frontal com fluxo de ar direcionável horizontal e verticalmente. O controle deverá ser remoto, sem fio e digital. Sistema de filtragem de ar com eficiência mínima G-1 (NBR 16.101/2012), de fácil remoção e limpeza.

    - Vazões de ar compatíveis com as capacidades dos respectivos equipamentos, com possibilidade de seleção de três velocidades de insuflação e modo automático, comandadas pelo controle remoto.

    - O isolamento térmico do gabinete deverá ser preferencialmente de espuma elastomérica, não sendo permitido uso de lã-de-vidro, espumas e similares com características de absorção de poeiras e dificuldade de limpeza, salvo se na condição de “sanduíche”.

    - As serpentinas das evaporadoras deverão ser de expansão direta, para resfriamento e desumidificação do ar, constituídas de tubos de cobre e aletas de alumínio.

    - Deverão ser dimensionadas para obter um superaquecimento adequado, testadas a 550 psig para verificação de vazamento, devendo possuir área total adequada para que a velocidade de ar na face não seja superior 2,5 m/s.

    - O dispositivo de expansão poderá ser localizado na unidade condensadora ou evaporadora, conforme o modelo, podendo ser do tipo capilar ou orifício calibrado (pistão).

    - Os ventiladores serão do tipo centrífugo, multipalhetas, dupla aspiração, confeccionados em material resistente a corrosão, equipados com rotores de pás curvadas para frente, tipo sirocco, estática e dinamicamente balanceados acionados diretamente pelo motor elétrico de três velocidades.

    - A bandeja de condensado, deverá apresentar superfície lisa, termicamente isolada, com ligações para dreno, fornecida com mangueira específica, termicamente isolada.

## Condensadoras (unidades externas)

    - O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

    - A serpentina condensadora deverá ser confeccionada com tubos de cobre, e aletas corrugadas de alumínio, mecanicamente expandidas para o perfeito contato entre as aletas e tubos, com circuito de sub-resfriamento, testada para verificação de vazamentos. Não serão aceitos equipamentos com serpentinas de alumínio.

    - Os tipos de ventiladores requeridos para as unidades condensadoras deverão ser do tipo axial, com descargas de ar nos sentidos horizontal ou vertical, conforme modelos ofertados para cada item.

    - As aletas de alumínio deverão receber tratamento anticorrosivo com verniz, referência “Gold Fin” ou equivalente, de qualidade igual ou superior.

    - Os compressores deverão ser do tipo hermético rotativos ou “scroll”.

    - Não serão aceitos compressores do tipo alternativo.

    - Os motores deverão ser selecionados para atender às curvas de torque do compressor e adequado para uma flutuação de tensão de mais ou menos 10% da nominal.

    - Deverão possuir válvulas de serviço com bloqueio nas linhas de líquido e sucção e Schrader na linha de descarga.

    - Os equipamentos devem ser fornecidos com todos os acessórios necessários e indispensáveis para controle, proteção, comando, sinalização e controles de temperatura.

    - Os equipamentos devem utilizar fluido refrigerante do tipo R-410A ou R-32.

## Tensões elétricas

    - O tipo de alimentação será confirmado na emissão da ordem de fornecimento.

    - A tensão de alimentação dos equipamentos deve ser adequada e compatível com a tensão da concessionária local.

    - A tensão elétrica de alimentação será definida para cada equipamento, de acordo com o contrato, sendo:

    - Configuração monofásica: 220V ou 127V (F+N+T); 220V ou 127V entre fase e terra;

    - Configuração bifásica: 220V/127V (2F+N+T); 220V entre fases;

    - Configuração trifásica: 380/220V ou 220V/127V (3F+N+T); 380V ou 220V entre fases;

    - Em casos especiais, poderão ser demandados equipamentos 380 volts trifásicos;

## Eficiência Energética

    - Os equipamentos a serem fornecidos deverão obedecer aos critérios mínimos de valores de eficiência energética conforme as classificações disponíveis no INMETRO.

    - Somente serão aceitos equipamentos com classificação A ou B.

## Manual de Instalação, Operação e Manutenção – IOM

    - O manual técnico do fabricante deverá ser fornecido em português, em perfeito estado de conservação, para que o mesmo seja rigorosamente obedecido, tanto nas especificações e dimensionamentos dos componentes, quanto aos procedimentos de instalação e manutenção.

# TRANSPORTE E ENTREGA

## Deverão ser considerados e inclusos nos preços ofertados os transportes horizontais e os transportes verticais dos equipamentos, para viabilizar as entregas nos endereços localizados na região atendida.

## A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar, ou que estejam localizados nas proximidades.

# PROPOSTA DE PREÇO

  - A proposta comercial deverá ser apresentada conforme o arquivo “ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.xls”.

  - Devem ainda ser preenchidas as seguintes informações na proposta:

## Nome do fabricante do equipamento;

## Modelo completo da unidade evaporadora;

## Modelo completo da unidade condensadora;

## Classificação de eficiência energética conforme tabela do INMETRO.