Anexo I – Apêndice G

FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO

1	INTRODUÇÃO	2

2	AMOSTRAGEM	2

3	REMUNERAÇÃO	3

4	PRAZO	3

5	ROTEIRO DE AVALIAÇÂO	3

5.1	AMBIÊNCIA	3

5.2	CIVIL	4

5.3	ELÉTRICA	5

5.4	HIDROSSANITÁRIA	12

5.5	CABEAMENTO ESTRUTURADO	13

5.6	SISTEMA DE ALARME E COMBATE A INCÊNDIO	14

5.7	CLIMATIZAÇÃO	16

5.8	TRANSPORTE VERTICAL	22

6	FORMULÁRIO AFM	23

6.1	RELAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES	23

6.2	ANEXO FOTOGRÁFICO	24

6.3	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FATOR DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO	25

6.4	RELATÓRIO DE ÍNDICE DE CONFORMIDADE DE MANUTENÇÃO	28

INTRODUÇÃO

O objetivo deste roteiro é fornecer uma orientação sobre os procedimentos de avaliação de conformidade em unidades da CAIXA para fins de elaboração de Índice de Conformidade de Manutenção (ICM).

O roteiro de avaliação descrito neste Apêndice G contém informações consideradas como referência para avaliação das unidades da CAIXA, não devendo ser limitada somente às orientações descritas.

Fazem parte da avaliação todos os elementos de infraestrutura das unidades da CAIXA, com exceção de:

Equipamentos dos sistemas de segurança (CFTV, PSDM, fechaduras de retardo, sistemas de controle de acesso, sistema de alarme de segurança);

Ativos de TI;

PABX e demais equipamentos de telefonia.

As referências para determinação de não conformidade dos elementos de infraestrutura das unidades da CAIXA são: Cadernos de Diretrizes Técnicas da CAIXA, normas e regulamentações legais e orientações dos fabricantes.

Qualquer ocorrência que contrarie o disposto nos documentos acima deve ser classificada como “Não Conformidade”

No roteiro de avaliação são apontadas ocorrências específicas que devem ser classificadas como “Não Conformidade Grave” na avaliação das unidades.

As ocorrências apontadas refletem a posição atual da avaliação, podendo ser alteradas durante a vigência do contrato.

O roteiro de avaliação, definido neste Apêndice G, é uma sugestão de procedimentos de avaliação, não devendo limitar a CONTRATADA a verificar todos os elementos de infraestrutura conforme definido no item 1.3 acima.

AMOSTRAGEM

A quantidade de unidades a ser fiscalizada por mês será uma amostragem da quantidade total de unidades, que faz parte de cada contrato de manutenção predial a ser avaliado por esse procedimento.

A quantidade da amostra de unidades a serem avaliadas, será quantificada por contrato pela fórmula abaixo:

| n | Número de amostras para avaliação | Variável |
| --- | --- | --- |
| N | Nº de Unidades em avaliação | Variável |
| Z | É o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança desejado. Para um nível de confiança de 95% o valor de Z equivale a 1,96. | 1,96 |
| e | Margem de erro máximo admitido | 5% |
| P | Representa a homogeneidade da amostra (definido pela CILOG, conforme o tamanho do universo a ser avaliado). 1 SR - 99%. Mais de uma SR 98% ou menor, conforme nº de unidades | 98% |

As unidades a serem fiscalizadas serão sorteadas pela CILOG e informadas à CONTRATADA na abertura da OES.

A entrega dos resultados do ICM, conforme definido no item 6 deste Apêndice G, deverá ser feita por contrato e somente após a avaliação de todas as unidades indicadas pela CILOG, conforme informado acima.

REMUNERAÇÃO

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VRAF) em R$ |
| --- | --- | --- |
| AFM | Fiscalização da Manutenção | VRAF=n*(8*HT1)) |

- Onde:

- VRAF = Valor da remuneração da fiscalização, em Reais (R$)

- n = Número de amostras para avaliação

- HT1 = Valor unitário da hora técnica, em Reais (R$), do engenheiro, proposto pela empresa

Estão inclusos na remuneração desse serviço o preenchimento completo do modelo de formulário AFM a ser disponibilizado pela CAIXA, inclusive as fotos necessárias para comprovação das ocorrências.

DESLOCAMENTO

Para a execução desse serviço incidirá também remuneração referente ao deslocamento conforme critério constante no Apêndice D.

PRAZO

| Sigla | Descrição | Prazo (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| AFM | Fiscalização da Manutenção | 03 + (n / 04) + PZD n = número de amostras |

ROTEIRO DE AVALIAÇÂO

AMBIÊNCIA

Os Itens de Ambiência são compostos por todos os elementos que afetam o conforto e a aparência da unidade avaliada, sem comprometer a operação e a segurança dos usuários e empregados, tais como: estado de conservação de pintura, pisos, revestimentos e forros; iluminação; conservação de mobiliário; outros itens em estado que afete a aparência da unidade.

ITENS CLASSIFICADOS COMO “NÃO CONFORMIDADE GRAVE”:

- Mais de 10 lâmpadas estão apagadas em agências e unidades administrativas CAIXA;

- Mais de 5 lâmpadas estão apagadas em PA;

- A pintura está degradada em pelo menos 3 paredes distintas da unidade;

- Pelo menos 3 placas de forro faltantes, manchadas ou danificadas;

- Pelo menos 1,5 m² de forro de gesso danificado ou manchado;

- Mais de 3 itens de sinalização ausentes ou danificados;

- Mais de 3 peças de piso ausentes ou danificadas em área de circulação de clientes;

- Mais de 3 peças de revestimento ausentes ou danificadas;

- Sinalização de acessibilidade ausente ou danificada (piso podo tátil, espera para cadeirante, sinalizações para portadores de necessidades especiais);

CIVIL

Os itens de instalações civis são compostos por elementos que podem afetar a estrutura da unidade avaliada, como: paredes, pisos e revestimentos, lajes, coberturas, telhados, vigas dentre outros.

Lajes, coberturas e reservatórios

ESCADAS E ALÇAPÕES

Verificar:

- Fixações;

- Segurança;

- Pintura;

- Estado geral de conservação, etc.

INTEGRIDADE DO TELHADO, CALHAS E RUFOS

Verificar:

- A condição das telhas;

- Terças;

- Tesouras;

- Fixações;

- Caibros;

- Calafetações;

- Rufos;

- Ralos;

- Calhas;

- Tubos de coleta de águas pluviais, etc;

IMPERMEABILIZAÇÃO

Verificar:

- Impermeabilização das lajes;

- Calhas;

- Poço de elevador;

- Cobertura;

- Reservatórios, etc;

RESERVATÓRIOS

Verificar:

- Limpeza (informando data da realização da última higienização);

- Cobertura;

- Impermeabilização;

- Estado de conservação das instalações hidráulicas (boias, registros, flanges, luvas e uniões), etc;

LIMPEZA DOS ELEMENTOS E INSTALAÇÕES

Verificar:

- Presença de folhas;

- Galhos;

- Detritos;

- Objetos diversos;

- Fezes de aves e roedores na coberta e lajes e calhas;

- Obstrução das calhas;

- Ralos e tubos coletores de águas pluviais, etc;

Itens classificados como “não conformidade grave”:

- Trincas, rachaduras e infiltrações em paredes, vigas e lajes;

- Calhas com acúmulo de sujeira;

- Telhado ou cobertura com ausência de telhas ou danificado;

- Qualquer elemento das instalações internas ou externas da unidade com risco de queda ou desabamento;

- Piso elevado danificado e/ou com aberturas;

- Impermeabilização de telhado ou cobertura ausente ou danificada;

ELÉTRICA

Os itens de instalações elétricas são compostos por todos os elementos que envolvem implementação física das ligações elétricas, que garantirão o fornecimento de energia na unidade avaliada, como: quadros elétricos, toda a instalação de distribuição de eletricidade dentro da unidade, fios e cabos, equipamentos de geração e conservação de eletricidade.

Entrada de energia

PÁRA-RAIOS E SISTEMA DE ATERRAMENTO

Verificar:

- Fixações dos elementos;

- Conexões dos para-raios com o aterramento;

- Integridade das muflas dos para-raios e o encaminhamento do cabo de aterramento, etc;

TRANSFORMADORES

Verificar:

- Integridade da carcaça;

- Pontos quentes através de instrumento apropriado e demais danos aparentes, etc;

DISJUNTORES E CHAVES SECCIONADORAS DE BT E MT

Verificar:

- Integridade física dos equipamentos e dos elementos de manobra;

- Limpeza da caixa de proteção;

- Aperto dos terminais;

- Temperatura da carcaça e conexões, nível de óleo, etc;

BARRAMENTOS, CONECTORES E CABOS

Verificar:

- Isolamento, proteções;

- Temperatura;

- Oxidação;

- Terminais;

- Danos físicos ao barramento;

- Destempero do condutor;

- Parafusos do barramento, etc;

CONSERVAÇÃO DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

Verificar:

- Lacres;

- Pintura;

- Corrosão e integridade física das caixas de medição, etc;

BANCO DE CAPACITORES

Verificar:

- Temperatura;

- Conexões;

- Funcionamento;

- Programação do timer ou controladora;

- Contatoras;

- Capacitores, etc;

SEGURANÇA E PROTEÇÃO NR-10, ILUMINAÇÃO, EXAUSTÃO E LIMPEZA

Verificar:

- Apenas em subestações abrigadas;

- Itens de segurança como: grade de proteção, placas de advertência, tapete de borracha, luva de manobra, etc;

- Verificar a existência e funcionamento de iluminação e exaustão adequadas, assim como a limpeza da subestação;

Quadros elétricos

DISJUNTORES E CHAVES GERAIS

Verificar:

- Integridade física dos componentes;

- Aperto e oxidação de terminais e conexões;

- Temperatura, etc;

DISJUNTORES, CHAVES DE DISTRIBUIÇÃO E CHAVES ROTATIVAS (By-Pass)

Verificar:

- Integridade física dos componentes;

- Aperto e oxidação de terminais e conexões;

- Temperatura, etc;

CONTATORA, TIMER, BOTOEIRA E CHAVE COMUTADORA

Verificar:

- Integridade física dos componentes;

- Aperto e oxidação de terminais e conexões;

- Temperatura;

- Ruídos;

- Programações;

- Funcionamento das sinalizações e dos comandos de automação, etc;

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

Verificar:

- Conexões e estado operacional do DPS;

DISPOSITIVO RESIDUAL

Verificar:

- Conexões e estado operacional do DR;

BARRAMENTOS E CABOS

Verificar:

- Isolamento;

- Temperatura;

- Oxidação;

- Terminais;

- Danos físicos ao barramento;

- Destempero do condutor;

- Parafusos do barramento, etc;

PROTEÇÃO DAS PARTES ENERGIZADAS

Verificar:

- Existência, fixação e integridade física as tampas de proteção dos componentes energizados dos quadros elétricos;

ANILHAMENTO E ORGANIZAÇÃO

Verificar:

- Existência e veracidade dos anilhamentos dos circuitos de distribuição; além da disposição de cabos e demais componentes dos quadros;

- Fixação dos elementos de proteção e comando;

IDENTIFICAÇÃO E LEGENDA

Verificar:

- Existência e veracidade da identificação dos quadros em suas portas e a legenda dos circuitos, especificado o número do circuito, natureza e local atendido;

PORTA, FECHO, PINTURA E BORRACHA DE VEDAÇÃO

Verificar:

- Condições físicas da caixa do quadro;

- Verificar detidamente a existência de peças metálicas que possam romper o isolamento dos condutores;

LIMPEZA

Verificar:

- Limpeza do quadro;

Circuitos de distribuição e pontos de força

TOMADAS ELÉTRICAS COMUNS E ESTABILIZADAS

Verificar:

- Fixação;

- Conexões;

- Isolamento e proteção das partes energizadas;

- Padrão de cores, espelhos, etc;

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CANALETAS

Verificar:

- Fixação;

- Tampas de conduletes e canaletas;

MALHA DE PISO E CAIXAS DE PASSAGEM

Verificar:

- Limpeza;

- Oxidação;

- Nivelamento;

- Organização;

- Fixação dos suportes de tomadas das caixas de passagem;

ACONDICIONAMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA

Verificar:

- Que toda a fiação elétrica da agência esteja devidamente acondicionada em eletro dutos, calhas ou malha de piso;

- Não deve existir terminação em tomadas ou interruptores ou de qualquer outra natureza com fiação exposta;

IDENTIFICAÇÃO

Verificar:

- Identificação dos pontos elétricos com: tensão, circuito e tipo (estabilizada/comum);

CARGA INDEVIDA ALIMENTADA PELA REDE ESTABILIZADA

Verificar:

- A existência de cargas indevidamente alimentadas pelos nobreaks (ex.: impressoras, eletrodomésticos, nobreaks e short-breaks);

Sistemas de energia estabilizada

NOBREAK OU ESTABILIZADOR

Verificar:

- A condição de operação dos nobreaks;

- Além dos parâmetros de desempenho elétrico, devem ser avaliadas as condições físicas do equipamento tais como: carenagem, rodízios, display, exaustores, nível de ruído, temperatura de operação;

- Se possível, executar teste de carga, desde que autorizado pela unidade e, preferencialmente, fora do horário de expediente bancário;

BANCO DE BATERIAS

Verificar:

- Vida útil;

- Pontos de oxidação;

- Limpeza, conexões;

- Vazamentos;

- Estufamento;

- Danos à carcaça das baterias e do gabinete;

Sistemas de geração

ESTADO DO MOTOR, GERADOR E USCA

Verificar:

- Estado de conservação dos componentes do GMG;

- Devem ser avaliadas correias, mangueiras, vazamentos, resistência de aquecimento, água do radiador, alarmes da USCA e limpeza da sala ou container, iluminação, isolamento acústico, etc;

BATERIAS

Verificar:

- Vida útil;

- Pontos de oxidação;

- Limpeza;

- Conexões;

- Vazamentos;

- Estufamento;

- Danos à carcaça das baterias;

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL

Verificar:

- O nível de combustível está a pelo menos 80% da capacidade do tanque de combustível;

ÓLEO DO MOTOR

Verificar:

- O nível e a última troca;

TESTE A VAZIO

Verificar:

- Efetuar teste em vazio;

SPDA e aterramento

PARA RAIO TIPO FRANKLIN E CAPTORES

Verificar:

- Fixação;

- Estaiamento;

- Elementos danificados, etc;

CORDOALHA E ISOLADORES DO SPDA

Verificar:

- Fixação;

- Encaminhamento da cordoalha;

- Isoladores;

- Conexões com a malha da estrutura/telhado, etc;

SISTEMA DE ATERRAMENTO

Verificar:

- Encaminhamento da cordoalha;

- Caixas de inspeção;

- Barra de equalização de potencial;

- Caixas de inspeção de aterramento;

- Conexões da cordoalha com a hastes;

- Resistência de aterramento, etc;

Sistemas de bombeamento

SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE INCÊNDIO

Verificar:

- Funcionamento das bombas principal e reserva;

- Sistema de pressurização;

- Quadro de automação de incêndio;

- Vazamentos e estanqueidade do conjunto;

- Ruídos;

- Vibrações;

- Chave boia do reservatório;

- Inversão de bomba principal/reserva;

- Limpeza da bomba e do ambiente da bomba;

- Correntes e tensões, etc;

SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

Verificar:

- Funcionamento das bombas principal e reserva se existir;

- Quadro de automação do sistema de acionamento das bombas;

- Vazamentos e estanqueidade do conjunto;

- Ruídos;

- Vibrações;

- Chave boia do reservatório;

- Inversão de bomba principal/reserva se existir;

- Limpeza da bomba e do ambiente da bomba;

- Correntes e tensões, etc;

SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA FRIA

Verificar:

- Funcionamento das bombas principal e reserva se existir;

- Quadro de automação do sistema de acionamento das bombas;

- Vazamentos e estanqueidade do conjunto;

- Ruídos;

- Vibrações;

- Chave boia do reservatório;

- Inversão de bomba principal/reserva se existir;

- Limpeza da bomba e do ambiente da bomba;

- Correntes e tensões, etc;

SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO

Verificar:

- Funcionamento das bombas principal e reserva se existir;

- Quadro de automação do sistema de acionamento das bombas;

- Vazamentos e estanqueidade do conjunto;

- Ruídos;

- Vibrações;

- Chave boia do reservatório;

- Inversão de bomba principal/reserva se existir;

- Limpeza da bomba e do ambiente da bomba;

- Correntes e tensões, etc;

Itens classificados como “não conformidade grave”:

- Componentes de quadros elétricos apresentando aquecimento, disjuntores desarmando;

- Instalações elétricas aparentes;

- Baterias descarregadas;

- No-break operando em by-pass;

- Qualquer elemento de subestação em falta ou avariado, tais como: chave fusível sem porta-fusíveis, com pára-raios avariado, com vazamento de óleo, com isoladores trincados ou sujos, com elementos estruturais (postes e cruzetas) podres/danificados/trincados, elementos metálicos sem aterramento;

- Gerador Inoperante, com quantidade de combustível abaixo do recomendado, com combustível fora do prazo de validade ou sem registro de data de ultimo abastecimento;

- Quadro elétrico sem identificação de circuitos;

- Quadro elétrico desorganizado, sujo, com componentes soltos ou fixados de forma inadequada;

- Cabos ressecados ou carbonizados;

- Umidade em dutos elétricos;

- SPDA com cabos rompidos ou falta de captores;

HIDROSSANITÁRIA

Os itens de instalações hidrossanitárias são compostos por elementos que compreendem todas as instalações de água, esgoto, como tubulações, registros, válvulas, identificação e eliminação de vazamentos, caixas d’água, caixas de gordura, redes pluviais da edificação, dentre outras.

Verificar:

- Tubulações de águas pluviais e esgotos;

- Encanamento e água fria e água quente;

- Limpeza de grades, grelhas, correntes, ralos, caixas de gordura e condutores pluviais;

- Pias, vasos sanitários, caixas acopladas, mictórios;

- Torneiras, registros, válvulas e hidrômetros;

- Reservatórios;

- Poços de recalque;

- Bombas hidráulicas;

- Caixas d’água;

- Fossas sépticas;

- Chuveiros, incluindo a instalação elétrica;

- Vazamentos e infiltrações.

Itens classificados como “não conformidade grave”:

- Vazamentos de qualquer tipo;

- Mais de cinco dispositivos hidrossanitários (torneiras, vasos sanitários, mictórios, registros, duchas higiênicas, válvulas, sifões) quebrados ou inoperantes;

- Hidrômetro danificado ou inoperante;

- Fossa séptica cheia ou transbordando;

- Caixa de gordura cheia ou transbordando;

- Caixa d'agua sem limpeza há mais de 6 meses

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Os itens de instalações de comunicação de voz e dados são compostos por elementos como: racks de distribuição, todo o cabeamento de transmissão de dados e voz e os elementos de condução pela unidade, incluindo tomadas e conectores, dentre outros.

Tomadas lógicas e telefônicas

Verificar:

- Fixação;

- Conexões;

- Oxidação;

- Espelhos, etc;

Identificação das tomadas lógicas e telefônicas

Verificar:

- A identificação das tomadas lógicas e telefônicas, etc;

Acondicionamento de fiação lógica e telefônica

Verificar:

- Que toda a fiação lógica e telefônica esteja devidamente acondicionada em eletro dutos, calhas ou malha de piso;

- Não deve existir terminação pontos lógicos ou telefônicos com fiação exposta;

- Verificar se há cabos lógicos indevidamente lançados juntamente com cabos elétricos, etc;

Eletrodutos, eletrocalhas e canaletas

Verificar:

- Fixação;

- Tampas de conduletes e canaletas, etc;

Malha de piso e caixas e passagem

Verificar:

- Limpeza;

- Oxidação;

- Nivelamento;

- Organização;

- Fixação dos suportes de tomadas das caixas de passagem, etc;

Rack do cabeamento estruturado

Verificar:

- Aterramento;

- Exaustores;

- Patch panels;

- Organização dos cabos de chegada até o patch panel, incluindo identificação com anilhas;

- Identificação dos pontos lógicos nos patch panels, etc;

Quadro geral e quadros de distribuição de telefonia

Verificar:

- Organização dos cabos , incluindo identificação com anilhas (com exceção dos jumpers);

- Blocos;

- Aterramento;

- Identificação;

- Aterramento da carcaça do quadro;

- Fecho do quadro;

- Limpeza, etc;

Itens classificados como “não conformidade grave”:

- Cabeamento de Rack desorganizado;

- Falta de identificação de circuitos nos cabos do rack;

- Cabos de dados e voz aparentes (não inclui patch cords);

- Caixa de Interligações desorganizada;

- Quadro de Telefonia e Comunicação de Dados sujo, com componentes soltos ou fixados de forma inadequada;

SISTEMA DE ALARME E COMBATE A INCÊNDIO

Os itens de instalações de combate a incêndio são compostos por elementos como extintores, sprinklers, registros hidráulicos, mangueiras de incêndio e acessórios, caixas de incêndio, alarmes de incêndio, torneiras de incêndio, hidrantes, detectores de fumaça, sinalização de incêndio, dentre outros.

Extintores e portas corta-fogo

Verificar:

- Quantidade e tipo, conforme a localização;

- Data de validade;

- Nível de carga;

- Estado de conservação de manômetros e mangueiras;

- Lacre;

- Suporte/pedestal;

- Estado de conservação e funcionamento das portas corta-fogo, etc;

Sistema de detecção e alarme de incêndio

Verificar:

- Sensores;

- Cabeamento;

- Central de controle;

- Botoeira de alarme, etc;

Sistema de hidrantes ou sprinklers

Verificar:

- Mangueiras;

- Registros;

- Engates;

- Presença de chave para engate da mangueira;

- Compatibilidade das conexões com os engates das mangueiras;

- Condição dos armários de acondicionamento;

- Condição dos chuveiros automáticos, tubulações, etc;

Sinalização de incêndio

Verificar:

- Luminárias de emergência;

- Sirenes;

- Placas de sinalização aérea;

- Piso e parede;

- Sinalização de rota de fuga, etc;

Itens classificados como “não conformidade grave”:

- Extintores com carga vencida;

- Mangueiras de incêndio fora dos padrões do CBM local;

- Rede de hidrante despressurizada;

- Rede de sprinkler despressurizada;

- Abrigo de hidrante sem mangueira ou esguicho;

- Iluminação de emergência inoperante;

- Hidrante, acionador manual e extintores sem identificação e sinalização;

- Placas de sinalização de equipamento e rota de fuga fora dos padrões da NBR 13434;

- Suporte de extintores ausentes ou sem a devida fixação ao piso ou à parede;

- Central de alarme inoperante;

- Detector de fumaça inoperante em área não habitada;

- Quadro elétrico de bombas sem identificação, com fiação inadequada e proteção inoperante;

- Tubulação sem pintura adequada, considerando também a cor;

- Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ausente ou danificada.

CLIMATIZAÇÃO

Os itens de instalações de climatização compreendem todo o sistema de climatização da unidade avaliada, bem como quaisquer componentes/equipamentos de condicionamento de ar, ventilação, exaustão, dutos de ar, drenos, dentre outros.

Das disposições gerais

Verificar:

- Condicionadores de Ar;

- Bombas hidráulicas;

- Bombas dosadoras, componentes e insumos de sistemas de tratamento de água;

- Torres de resfriamento (Arrefecimento);

- Tubulações para água de condensação e água gelada, inclusive seus componentes, válvulas, registros, filtros, suportes, isolamentos térmicos e sua proteção, etc.;

- Manômetros e termômetros;

- Válvulas de controle;

- Tanques de expansão e reposição de água;

- Exaustores, ventiladores e caixas de ventilação;

- Amortecedores de vibração;

- Casas de máquinas e todas as instalações existentes para uso na climatização e ventilação;

- Acessórios para estanqueidade das portas das casas de máquinas;

- Isolamentos térmicos e acústicos;

- Rede de dutos e seus componentes, incluindo isolamentos e suportes;

- Difusores e grelhas de insuflação e retorno de ar, incluindo colarinhos e registros;

- Venezianas;

- Vãos de retorno de ar e tomadas de ar externo;

- Todos os filtros de ar;

- Chicanas acústicas;

- Registros diversos, de controle manual ou automático (dampers motorizados);

- Termostatos e pressostatos;

- Infraestrutura e componentes de sistema de automação específico de climatização e ventilação;

- Variadores de frequência;

- Atuadores;

- Controladores e interfaces de automação;

- Medidores, transdutores e sensores (inclusive de CO2);

- Caixas de VAV;

- Purgadores diversos;

- Trocadores de calor;

- Dispositivos de aquecimento;

- Dispositivos de umidificação e desumidificação;

- Dispositivos de controle de condensação;

- Recuperadores de calor;

- Controladores entálpicos;

- Circuitos frigoríficos e todos os componentes neles instalados, incluindo isolamentos térmicos e proteção contra radiação UV;

- Ralos e caixas sifonadas;

- Drenos;

- Estruturas, suportes e bases de equipamentos e componentes;

- Estruturas metálicas para acesso exclusivo aos componentes dos sistemas de climatização e ventilação;

- Troca de peças;

- Regulagens e lubrificações;

- Limpeza de filtros e de ar condicionado;

- Troca ou complementação de gás;

- Limpeza da casa de máquinas, dutos (interna e externa) e equipamentos;

Dos equipamentos

AR CONDICIONADO DE JANELA

Verificar:

- Grade frontal;

- Gabinete;

- Aletas de direcionamento de ar;

- Botões/ knob’s;

- Serpentina evaporadora e condensadora;

- Bandejas (sem vazamentos) e compressor;

- Diferencial de temperatura de insuflação e retorno adequada;

- Inclinação adequada;

- Boa suportação e fixação do equipamento;

- Circuito frigorífico sem indícios de vazamentos;

- Funcionamento e temperatura adequada do disjuntor;

- Tensão elétrica medida dentro do padrão;

CHILLER COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA

Verificar:

- Variador(es) de frequência;

- Placa de controle microprocessada;

- Conexões flexíveis (mangotes e juntas);

- Resistências de cárter normal;

- Evaporador (cooler);

- Tubulação de água gelada (estanque, bem isolada termicamente, bem fixada, proteções mecânicas adequadas);

- Tubulações de água de condensação (ausência de sinais de furos);

- Organização e ausência de sinais em quadros elétricos de força e comando;

- Diferencial de temperatura entre entrada e saída de água gelada normal (ref.: 5 a 7°c) e de água de condensação normal (ref.: 5,5°c);

- Torres de arrefecimento com estado de conservação (gabinete, aletas, porta de inspeção, vibração, pintura, etc.) e diferencial de temperatura normal (entrada-saída ref. 5,5°C);

- Verificar ausência de vazamentos e lodos na torre e proximidades;

- Água de condensação (tratamento químico, aspecto, etc.);

- Torres de arrefecimento (enchimento, chave-bóia) normal;

- Revezamento de compressores sendo efetuado e pressão de óleo normal em todos os compressores;

- Pressões e temperaturas do fluido refrigerante normais em todos os circuitos;

- Estanqueidade normal do circuito frigorífico;

- Evaporador e condensador com rendimento normal (limpeza interna - avaliar perda de carga e diferencial de temperatura);

- Inexistência de alarmes ativos;

CHILLER COM CONDENSAÇÃO A AR

Verificar:

- Bombas de água gelada;

- Tubulação de água gelada (estanqueidade, fixação, proteção mecânica);

- Quadros elétricos de força (aquecimento, organização, funcionamento);

- Placa de controle microprocessado;

- Variador(es) de frequência;

- Compressores;

- Revezamento de compressores sendo efetuado;

- Resistência de cárter;

- Pressão de óleo;

- Pressões e temperaturas em todos os circuitos;

- Estanqueidade do circuito frigorífico;

- Filtros secadores;

- Ventiladores condensador (sentido correto de rotação, rolamentos em bom estado);

- Evaporador (cooler, limpeza, perda de carga e vazão);

- Inexistência de alarmes ativos;

- Diferencial de temperatura entrada x saída de água gelada (ideal 5 a 7°c);

- Serpentina condensadora (aletas sem amassamentos e corrosão);

- Condensador limpo;

FAN-COIL

Verificar:

- Voluta e rotor do ventilador;

- Distribuição do ar (redes de dutos / difusores e grelhas);

- Filtro de água;

- Verificar condicionador (bandeja e serpentina limpas e sem focos de corrosão);

- Correias e polias (alinhamento, tensão e conservação);

- Rolamentos, mancais e buchas (lubrificação, ruído, folga);

- Diferencial de temperatura entre retorno e insuflação adequado (Ref. >=10°C);

- Temperatura adequada no ambiente servido pelo condicionador;

- Compatibilidade da vazão de ar com o projeto;

- Funcionamento normal da válvula de controle de água gelada (duas ou três vias);

MINISPLIT

Verificar:

- Gabinete da evaporadora;

- Aletas de direcionamento de ar;

- Placa receptora;

- Leds e botões;

- Serpentina evaporadora e condensadora;

- Bandeja de condensado (ausência de vazamentos);

- Estado do gabinete da condensadora;

- Disjuntor;

- Compressores;

- Verificar adequação de diferencial de temperatura de insuflação e retorno;

- Suportação e fixação da evaporadora e da condensadora;

- Indícios de vazamentos do circuito frigorífico;

- Padronização da tensão elétrica medida;

ROOF TOP CONDENSAÇÃO A AR

Verificar:

- Ambiente pelo condicionador;

- Diferencial entre a temperatura de insuflação e retorno normal (acima de 10°C);

- Filtros secadores (diferencial de temperatura normal entre entrada/saída);

- Condensador a ar (diferencial normal entre temperatura de entrada e saída do ar de condensação; gabinete, estrutura e aletas em bom estado; tensão, alinhamento e estado das correias normal; ventilador com nível de ruído normal);

- Evaporador (bandeja e aleta limpas e sem focos de corrosão; tensão, alinhamento e estado da correia normal; ventilador com nível de ruído normal; voluta do ventilador limpa e em bom estado de conservação);

- Distribuição adequada do ar oriundo da máquina no ambiente condicionado;

SELF CONTAINED CONDENSAÇÃO A AR INCORPORADA

Verificar:

- Evaporador (bandeja e aleta limpas e sem focos de corrosão; tensão, alinhamento e estado da correia normal; ventilador com nível de ruído normal; voluta do ventilador limpa e em bom estado de conservação);

- Condensador a ar (diferencial normal entre temperatura de entrada e saída do ar de condensação; gabinete, estrutura e aletas em bom estado; tensão, alinhamento e estado das correias normal; ventilador com nível de ruído normal);

- Diferencial entre a temperatura de insuflação e retorno normal (acima de 10°C);

- Distribuição adequada do ar oriundo da máquina no ambiente condicionado;

- Normalidade da temperatura do ambiente servido pelo condicionador;

- Filtros secadores (diferencial de temperatura normal entre entrada/saída);

SELF CONTAINED CONDENSAÇÃO A ÁGUA

Verificar:

- Filtros "Y";

- Temperatura do ambiente servido pelo condicionador;

- Evaporador (tensão, alinhamento e estado da correia normal; ventilador com nível de ruído normal; voluta do ventilador limpa e em bom estado de conservação);

- Distribuição adequada do ar oriundo da máquina no ambiente condicionado;

- Diferencial entre a temperatura de insuflação e retorno do ar normal (acima de 10°C);

- Filtros secadores (diferencial de temperatura normal entre entrada/saída);

- Torre de resfriamento (porta de inspeção sem vazamentos; diferencial de temperatura normal entre entrada e saída da água de condensação, referência 5,5°C; enchimento e chave-bóia em bom estado de conservação e funcionamento; ausência de vibração e bom estado de conservação de gabinete e aletas);

- Condensador (diferencial normal de temperatura entre entrada e saída de água de condensação, ref.: 5,5°C; avaliar perda de carga e diferencial de temperatura);

- Água de condensação (tratamento químico adequado por meio de bomba dosadora, bom aspecto, etc.);

- Ausência de vazamentos e lodo na torre e proximidades;

- Conexões flexíveis (bom estado de conservação dos mangotes/juntas);

- Tubulação de água de condensação (ausência de sinais de furos);

- Tensões de alimentação normais e balanceadas (subtensão<10% desequilíbrio<2%);

SPLITÃO E SELF CONTAINED CONDENSAÇÃO A AR REMOTO

Verificar:

- Temperatura do ambiente servido pelo condicionador;

- Condensador a ar (diferencial normal entre temperatura de entrada e saída do ar de condensação; gabinete, estrutura e aletas em bom estado; tensão, alinhamento e estado das correias normal; ventilador com nível de ruído normal);

- Evaporador (bandeja e aleta limpas e sem focos de corrosão; tensão, alinhamento e estado da correia normal; ventilador com nível de ruído normal; voluta do ventilador limpa e em bom estado de conservação);

- Distribuição adequada do ar oriundo da máquina no ambiente condicionado;

- Diferencial entre a temperatura de insuflação e retorno normal (acima de 10°C);

- Filtros secadores (diferencial de temperatura normal entre entrada/saída);

Itens classificados como “não conformidade grave”:

- Carenagem de splits (hi-wall, cassete e piso/teto) danificadas, faltando partes, fixadas com materiais inadequados ou com manchas de cola;

- Falta de filtro de ar em equipamentos individuais ou centrais;

- Elementos de segurança “bypassados”, como relés térmicos, pressostatos, relés de supervisão de tensão, disjuntores, entre outros;

- Compressores fixados inadequadamente em suas bases;

- Isolamento térmico das linhas frigorígenas danificado ou faltante;

- Correias trincadas, deverá ser aplicado não conformidade grave;

- Polias duplas com apenas uma correia;

- Hélices das condensadoras danificadas ou desbalanceadas;

- Rolamento com ruídos excessivos;

- Uso de termostatos inadequados à operação da máquina;

- Quadro elétrico da máquina sujo e com fiação ressecada;

- QFAC sujo, sem identificação dos circuitos e com fiação inadequada;

- Gabinetes de equipamentos centrais com partes faltantes ou vazamento de ar refrigerado;

- Vazamento de gás refrigerante nas serpentinas da evaporadora ou condensadora;

- Mais de 10% da área das serpentinas da evaporadora/condensadora bloqueada por aletas amassadas;

- Bomba secundária em rede de água gelada sem funcionar, mesmo que seja bomba reserva;

- Componentes dos quadros elétricos e QFAC aquecendo;

- Fiação carbonizada;

- Vazamento de ar refrigerado na rede de dutos;

- Grelhas de retorno e difusores com acúmulo excessivo de sujeira;

- Constatada tubulação de dreno danificada ou descarregando em local inadequado;

- Ventiladores “tipo sirocco” com aletas danificadas;

- Bandejas de condensados com sinais de ferrugem ou furadas;

- Falta de aletas direcionadoras do fluxo de ar.

TRANSPORTE VERTICAL

Os itens de transporte vertical compreendem todo o sistema de elevadores na unidade avaliada, sem comprometer a operação e a segurança dos usuários e empregados.

Verificar:

- Limpeza e lubrificação de partes e peças;

- Troca de peças;

- Regulagens e programações;

- Manutenção preventiva;

Itens classificados como “não conformidade grave”:

- Dispositivos de segurança inibidos ou desativados;

- Ausência de registro de manutenção preventiva;

FORMULÁRIO AFM

RELAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

O formulário abaixo deve ser preenchido por unidade avaliada e deve constar apenas as ocorrências classificadas como “Não Conformidade” ou “Não Conformidade Grave”, conforme definido neste Apêndice G.

Qualquer outro item da unidade que não esteja nesse relatório é considerado como “Em Conformidade”.

ANEXO FOTOGRÁFICO

As ocorrências devem vir acompanhadas de anexo fotográfico por unidade avaliada, conforme formulário abaixo:

Cada ocorrência informada no relatório “Relação de Não Conformidades”, conforme descrito no item 6.1 deste Apêndice G, deve vir acompanhada de um registro no anexo fotográfico, informando a área onde ocorre a inconformidade, uma descrição resumida dos problemas, indicar o item do relatório em que a ocorrência está descrita e, caso possível, uma sugestão de solução para o problema, classificando a ocorrência em “Normal” ou “Grave”.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FATOR DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Para cada unidade avaliada, deverá ser gerado um relatório de Fator de Estado de Conservação (FEC), conforme modelo abaixo.

A nota final do FEC de cada unidade será calculada pela média ponderada das notas dos itens do formulário acima.

Para cada item do relatório deverá ser atribuída uma classificação de acordo com a quantidade de “Não Conformidades” e “Não conformidades Graves” apontadas no relatório de Não Conformidades.

A seguir são definidas as quantidades de “Não Conformidades” e “Não Conformidades Graves” para a definição da classificação de cada indicador.

Indicador de Ambiência

| Indicador | Item | Classifi-cação | Descrição | Peso | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiência | Situação do Ambiente em Unidade CAIXA | Aceitável | Unidade com até 5 itens de ambiência e conforto fora da conformidade | 1 | 10 |
|  |  | Insatisfatório | Unidade com entre 6 e 10 itens de ambiência e conforto fora da conformidade |  | 7 |
|  |  | Ruim | Unidade com mais de 10 itens de ambiência e conforto fora da conformidade |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de Ambiência classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Instalações Civis

| Indicador | Item | Classi-ficação | Descrição | Peso | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações Civis | Sem Risco | Todos os elementos de instalações civis classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 3 elementos de instalações civis classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 3 elementos de instalações civis classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações civis classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Instalações Elétricas

| Indicador | Item | Classifi-cação | Descrição | Peso | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações Elétricas | Sem Risco | Todos os elementos de instalações elétricas classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 3 elementos de instalações elétricas classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 3 elementos de instalações elétricas classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações elétricas classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Instalações Hidrossanitárias

| Indicador | Item | Classifi-cação | Descrição | Peso | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações Hidros-sanitárias | Sem Risco | Todos os elementos de instalações Hidrossanitárias classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 3 elementos de instalações Hidrossanitárias classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 3 elementos de instalações Hidrossanitárias classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de Instalações Hidrossanitárias classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Instalações De Comunicação De Voz E Dados

| Indicador | Item | Classifi-cação | Descrição | Peso | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações de Cabea-mento Estruturado | Sem Risco | Todos os elementos de instalações de Comunicação de Voz e Dados classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 3 elementos de instalações Comunicação de Voz e Dados classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 3 elementos de instalações Comunicação de Voz e Dados classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações de Cabeamento Estruturado classificado como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Instalações de Combate a Incêndio

| Indicador | Item | Classificação | Descrição | Peso | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações de Combate a incêndio | Sem Risco | Todos os elementos de instalações de Combate a Incêndio classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 3 elementos de instalações de Combate a Incêndio classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 3 elementos de instalações de Combate a Incêndio classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações de Combate a Incêndio classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Instalações de Climatização

| Indicador | Item | Classifi-cação | Descrição | Peso | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Instalações de Climatização | Sem Risco | Todos os elementos de instalações de Climatização classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 3 elementos de instalações de Climatização classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 3 elementos de instalações de Climatização classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações de climatização classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

Equipamentos de Transporte Vertical

| Indicador | Item | Classifi-cação | Descrição | Peso | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Equipamentos de Transporte Vertical | Sem Risco | Todos os elementos de Equipamentos de Transporte Vertical classificados como "Em Conformidade". | 1 | 10 |
|  |  | Baixo Risco | Até 3 elementos de Equipamentos de Transporte Vertical classificados como "Não Conformidade". |  | 7 |
|  |  | Alto Risco | Acima de 3 elementos de Equipamentos de Transporte Vertical classificados como "Não Conformidade". |  | 0 |
|  |  | Crítico | Existência de qualquer elemento de instalações de climatização classificados como "Não Conformidade Grave". |  | -1 |

RELATÓRIO DE ÍNDICE DE CONFORMIDADE DE MANUTENÇÃO

Para cada contrato avaliado, deverá ser gerado o Índice de Conformidade de Manutenção ICM, conforme formulário adiante.

O valor do ICM será obtido pela média simples de todos os resultados do FEC das unidades da amostra avaliada em cada contrato, dividido por 10 (nota máxima) para determinar o percentual de atingimento do valor máximo do indicador.

Em hipótese nenhuma será aceito o cálculo do ICM com quantidade de unidades avaliadas inferior ao tamanho da amostra definida pela CILOG.