APÊNDICE C

PROCESSO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

1	ITENS DE MANUTENÇÃO	2

2	ATENDIMENTO DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO	2

3	INÍCIO DE CONTRATO	4

4	PRAZOS DE ATENDIMENTO/TIPOS DE OCORRÊNCIAS	5

5	ATENDIMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	5

6	PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	7

7	PLANOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE	7

8	MODELO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	60

- ITENS DE MANUTENÇÃO

Os serviços objeto deste CONTRATO deverão envolver a manutenção de TODOS os componentes de infraestrutura e acessórios das instalações das Unidades da CAIXA, conforme descrito nos Apêndice F – Planilha de Relação de Unidades CAIXA, excetuados os itens descritos abaixo:

Ativos de TI

PABX e demais equipamentos de telefonia

- ATENDIMENTO DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO

Todos os serviços de manutenção previstos nessa contratação são considerados demandas de manutenção preventiva ou corretiva e todos os elementos de infraestrutura estão incluídos, com exceção dos elementos apontados no Item 1 desse apêndice.

A remuneração de mão de obra, deslocamentos, fretes, materiais, peças, ferramentas, instrumentos e todos os insumos necessários à execução das rotinas de manutenção preventiva está inclusa no preço fixo contratado e os serviços serão executados sem custos adicionais à CAIXA.

A remuneração de mão de obra, deslocamentos, fretes, materiais, peças, ferramentas, instrumentos e todos os insumos necessários à execução de manutenção corretiva nos itens incluídos nas rotinas de manutenção preventiva está inclusa no preço contratado e os serviços serão executados sem custos adicionais à CAIXA.

Para os demais serviços de manutenção corretiva, a contratada efetuará as manutenções necessárias e enviará à CAIXA orçamento detalhado com a composição dos serviços realizados tendo como base a planilha do Serviços Comuns de Engenharia – SCE, assim como o ateste de empregado da unidade comprovando a execução dos serviços.

A execução de serviços acessórios, anteriores ou complementares, à perfeita realização dos serviços principais (ex: demolição, escavação, recomposição), está incluída no escopo dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Os serviços de manutenção deverão ser executados em conformidade com as normas dos fabricantes, legislação vigente, boas práticas de mercado e demais orientações constantes no caderno técnico da CAIXA - APENDICE-A, com substituição de peças em fim da vida útil.

Não existem limitações de dimensões e quantidades para as manutenções preventivas e corretivas.

Todas as demais necessidades de intervenção dos sistemas das edificações da CAIXA devem ser atendidas pela CONTRATADA segundo procedimentos abaixo:

Mão de obra, peças e insumos necessários ao atendimento dos serviços de manutenção não contínuos, constantes das tabelas de preços do PSAA e de SCE, serão pagos mediante o fornecimento, execução e ateste.

A execução de intervenção que não se caracterize como serviço contínuo e que requer uso combinado de diversos itens constantes nas tabelas de PSAA ou de SCE deve ser precedida por orçamento e/ou projeto aprovado pela CAIXA, com a definição do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s), os itens que serão utilizados, sua quantidade e prazos de execução.

Planilhas de orçamentos de itens do PSAA deverão ser distintas das planilhas de orçamento SCE.

Quando o orçamento do SCE contiver o item mobilização/desmobilização de canteiro de obra, esse necessariamente deverá ser analisado pela Engenharia da CAIXA para verificar a pertinência/adequação da demanda e seus respectivos custos.

O item mobilização/desmobilização pode ser incluído no orçamento somente nos casos em que o custo seja justificado, em intervenções que requeiram a utilização do referido item, em virtude do maior porte e complexidade do serviço.

A remuneração dos serviços sob demanda será realizada conforme descrito no apêndice D – Serviços sob Demanda.

A limpeza interna de dutos de ar-condicionado, quando necessária e, devidamente comprovada que não seja oriunda de omissão ou negligência da CONTRATADA nas demais partes do sistema de climatização, será ressarcida na forma de Serviço Sob Demanda, conforme definido no Apêndice A e D. No caso do Estado do Rio de Janeiro, a execução dos serviços de limpeza de dutos está prevista na parcela fixa mensal do contrato, na periodicidade anual, não havendo nenhum custo adicional para CAIXA

Cabe à CONTRATADA gerenciar seus recursos materiais e humanos para a prestação correta e tempestiva dos serviços especificados nessa contratação.

Todos os chamados de manutenção encaminhados à contratada serão classificados em um dos quatro níveis de prioridade e com prazos definidos conforme o item 4 desse Apêndice.

Os serviços deverão ser solicitados à CONTRATADA por meio de sistema coorporativo, ou outro recurso que a CAIXA venha a definir, que conterão informações básicas para sua realização.

O prazo de atendimento (usado para cálculo de desempenho) inicia-se no momento (data/hora) em que o chamado é encaminhado para o provedor da CONTRATADA e será considerado concluído no momento (data/hora) da efetiva solução do problema e do fechamento no sistema.

Entende-se como prazo de atendimento, tempo necessário desde o recebimento do chamado para o deslocamento, a execução do serviço a efetiva solução do problema e o fechamento do chamado.

Recomenda-se o uso de equipamentos móveis capazes de realizar o tratamento dos chamados.

A CAIXA acompanhará a execução dos serviços e fará a pesquisa pós-atendimento de forma amostral (na ordem de 10% dos chamados por mês) para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela CONTRATADA.

A eficiência quanto aos prazos de atendimento será medida e classificada mensalmente, assim como a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, mediante apuração de conceitos através de relatório gerencial da CAIXA e conforme dispõe o APÊNDICE H – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO.

- INÍCIO DE CONTRATO

Está previsto prazo de 03 (três) meses para os procedimentos iniciais do contrato que incluem:

Execução dos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva em todas as unidades do contrato.

Execução de todas as correções necessárias, sem ônus adicional para CAIXA.

Ratificação dos parâmetros do Apêndice F, apresentando à CEINF relatório atualizado, corrigindo eventuais distorções.

Fornecer cronograma de vistorias nas unidades com entrega quinzenal dos relatórios, a partir da primeira manutenção preventiva de cada unidade.

Avaliação, elaboração e envio dos laudos das instalações, sistemas e equipamentos, em conformidade com as obrigações da contratada descritas no Termo de Referência.

Conferir o Plano de Emergência Contra Incêndio (PCI) da edificação e informar inconformidades, onde houver.

Avaliar situação das instalações e equipamentos de combate à incêndio e rota de fuga em conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros do(s) Estado(s) de abrangência das Unidades e informar inconformidades onde houver, encaminhando relatório assinado pelo Responsável Técnico.

Avaliar atendimento às normas de acessibilidade e informar inconformidades, onde houver, encaminhando relatório assinado pelo Responsável Técnico.

Encaminhar os documentos do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) de acordo com as Normas Regulamentadoras do Trabalho (NR) devidamente assinado pelo Responsável Técnico.

Encaminhar a relação dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI utilizados pela equipe, encaminhando relatório assinado pelo Responsável Técnico., contendo no mínimo as informações abaixo:

- Quais EPI utilizados;

- Certificado de Aprovação – CA de cada EPI;

- Documento que comprove treinamento para correta utilização dos EPI.

Encaminhar termo assinado por todos os funcionários que prestam serviço no contrato atestando ciência dos riscos envolvidos na execução de suas atividades e perigos de exposição e de acidentes tais como incêndio, explosão, choque elétrico, quedas e de acidentes durante a manipulação dos fluidos refrigerantes e demais serviços contemplados no PMOC.

Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao serviço de manutenção dos equipamentos de transporte vertical e o Relatório de Inspeção Anual (RIA).

No período inicial de três (3) meses, a CONTRATADA está obrigada a atender todos os chamados recebidos nos prazos definidos para a prioridade do chamado.

A partir do quarto (4º) mês de contrato será iniciada a aplicação dos índices de desempenho, conforme define o APÊNDICE H – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO.

- PRAZOS DE ATENDIMENTO/TIPOS DE OCORRÊNCIAS

| CLASSIFICAÇÃO Nível de Criticidade | PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO | TIPOS DE OCORRÊNCIAS |
| --- | --- | --- |
| URGENTE | 24 horas (1 dia) | Ocorrências que representem indisponibilidade da unidade, que comprometam ou coloquem em risco iminente a segurança das pessoas e patrimônio e/ou a disponibilidade dos serviços. |
| ALTA | 72 horas (3 dias) | Ocorrências que podem vir a comprometer a segurança das pessoas e/ou a disponibilidade dos serviços. |
| MÉDIA | 168 horas (7 dias) | Ocorrências que comprometem o conforto dos usuários e/ou prejudicam a imagem da CAIXA, sem possibilidade de vir a comprometer a segurança das pessoas ou a disponibilidade dos serviços. |
| BAIXA | 360 horas (15 dias) | Ocorrências que não comprometem o conforto dos usuários e/ou prejudicam a imagem da CAIXA e não comprometem a segurança das pessoas ou a disponibilidade dos serviços. |

- ATENDIMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva objeto desse contrato deve incluir as intervenções necessárias em todos os elementos de infraestrutura das unidades garantindo sua disponibilidade e adequada operação.

Caberá à mantenedora a elaboração das rotinas que serão executadas para a manutenção preventiva das instalações objeto deste contrato, além daquelas obrigatórias conforme definido no item 7 deste apêndice.

Caberá à CONTRATADA dimensionar sua equipe, logística e estoque para o fornecimento tempestivo de mão-de-obra, peças e materiais necessários ao cumprimento das obrigações e atendimento aos prazos previstos em contrato, independentemente das condições e prazos de atendimento de garantia por parte dos fornecedores/fabricantes.

Todos os instrumentos na prestação dos serviços constantes desse contrato deverão ser aferidos com a frequência recomendada pelos fabricantes ou legislações específicas e calibrados por empresas credenciadas pelo INMETRO para tal serviço, devendo ser apresentada cópia do certificado à CAIXA para constatação do atendimento em referência.

É facultado à CAIXA realizar vistoria técnica nas instalações da CONTRATADA para constatação da existência do ferramental e instrumental, assim como da sua estrutura declarada.

A CONTRATADA deverá realizar imediatamente todas as correções necessárias detectadas quando da realização dos serviços de manutenção sem custo adicional para a CAIXA.

A CONTRATADA deverá realizar acompanhamento da vida útil dos elementos de infraestrutura das unidades, alertando a CAIXA, com antecedência, a necessidade de substituição, fornecendo laudo técnico assinado pelo Responsável Técnico, e aprovado pelo gestor técnico da CAIXA, que ateste a inservibilidade do item, não isentando a responsabilidade da CONTRATADA sobre a manutenção e disponibilidade destes elementos.

Durante a execução dos procedimentos de serviços de manutenção, a CONTRATADA deverá atender os chamados pendentes daquela unidade.

Os serviços devem ser executados obedecendo às especificações técnicas constantes do APÊNDICE A.

A CONTRATADA deve apresentar à CAIXA, em meio digital e em periodicidade mensal, os documentos que comprovem a execução dos serviços de manutenção realizados em todas as unidades do contrato, quando do envio da documentação referente ao pagamento das faturas.

Os relatórios devem ser entregues em formulário padrão definido pela CAIXA cujo modelo é apresentado no item 8 desse Apêndice.

A CAIXA poderá alterar o modelo do relatório durante a vigência do contrato, informando com antecedência de 30 (trinta) dias da data de adoção de novo formato.

As manutenções serão realizadas conforme periodicidade prevista em cada rotina.

LIMPEZA DE DUTOS DE CLIMATIZAÇÂO

É responsabilidade da CONTRATADA zelar para que os dutos de ar do sistema de climatização não se contaminem, uma vez que é a responsável pela manutenção dos sistemas de climatização, onde se inserem os serviços de limpeza e cuidados com os filtros.

A CAIXA realizará a seu critério avaliação da qualidade do ar de Interiores Climatizados, em qualquer das unidades componentes desse contrato.

Na hipótese de confirmação da existência de contaminação no interior dos dutos, com base no disposto no laudo de análise microbiológica e físico-química ou por determinação legal, a CONTRATADA deverá realizar sua limpeza e higienização, eventualmente em conjunto com outras providências de correção.

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de limpeza de dutos e efetuar, concomitantemente, a limpeza dos condicionadores e demais elementos constituintes do sistema, sem ônus adicionais para a CAIXA.

Os serviços deverão ser realizados em conformidade com as normas e disposições legais vigentes

- PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Os serviços de manutenção que possam, durante a sua execução, gerar transtornos aos ocupantes do imóvel (empregados e clientes), e desde que não se caracterizem como emergenciais, deverão ser previamente planejados para horário mais conveniente, não impedindo que os demais serviços sejam normalmente realizados, de acordo com a programação estabelecida.

Ficam caracterizados como serviços que possam interferir ou trazer transtornos de qualquer natureza ao funcionamento dos ambientes atendidos aqueles que:

- Resultam em parada de funcionamento dos equipamentos do sistema de climatização por período suficiente para elevar a temperatura interna em níveis acima dos parâmetros máximos estabelecidos na norma técnica ABNT 16.401/2008, gerando desconforto térmico aos usuários e desatendimento aos equipamentos dependentes de climatização;

- Necessitem de espaço físico em locais de grande concentração momentânea de pessoas, sem condições de remanejamento delas para outro local;

- Impliquem em desligamento total ou parcial da energia elétrica da unidade;

- Interfiram no trânsito ou comprometam a segurança física de empregados e clientes da CAIXA;

- Causem grande desconforto a empregados e clientes da CAIXA (barulho, sujidades, odores);

- Qualquer outra intervenção que signifique parada total da unidade ou de serviços essenciais à sua operação.

- PLANOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Todas as instalações e equipamentos objetos do Contrato, conforme definido no Item 1 desse apêndice, devem ser rigorosamente observados e reparados sempre que necessário.

As rotinas descritas neste documento são apenas aquelas consideradas essenciais à execução do contrato e não eximem da Contratada de elaborar e executar as rotinas de manutenção em todas as instalações conforme necessidades de cada sistema, devendo ainda ser observadas todas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos objeto deste contrato.

Qualquer problema que necessite manutenção predial, detectado pela equipe de manutenção ou comunicado por empregado da CAIXA, durante a presença da mantenedora na unidade, deve ser corrigido imediatamente, independente da abertura de chamado pela unidade CAIXA.

Em caso de necessidade de execução de serviços sob demanda (PSAA e de SCE) durante a execução de rotinas de manutenção, a CONTRATADA deve solicitar a abertura de chamado específico para esse serviço à unidade ou à CAIXA.

Qualquer situação considerada grave e de risco para pessoas e instalações deve ser informada imediatamente para a CAIXA com sugestões de providencias a serem tomadas.

A CONTRATADA poderá ser responsabilizada por negligência na prestação do serviço em caso de ocorrência de sinistros relacionadas a condições de conservação das unidades.

Alguns componentes abaixo descritos podem não estar presentes em certos tipos de equipamentos/instalações.

Em casos específicos, como os de condições ambientais críticas, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, de modo a atender adequadamente ao objetivo de manutenção e perfeito funcionamento das instalações, sistemas e equipamentos.

É responsabilidade da CONTRATADA elaborar os Procedimentos de Manutenção Operação e Controle (PMOC) e propor alteração quando identificar necessário.

A contratada deve observar que é de sua responsabilidade a adequada manutenção das unidades, estando a mesma sujeita às sanções definidas no APÊNDICE H – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS.

As rotinas deverão ser executadas conforme os procedimentos definidos pela CONTRATADA e os resultados devem ser registrados em relatórios padrões, conforme planilhas de formulários definidos pela CONTRATADA e aprovados previamente pela CAIXA.

A CAIXA se reserva o direito de alterar os formulários entregues, conforme a sua conveniência, de forma a melhorar o processo de manutenção preventiva.

Os PMOC referentes aos sistemas de climatização, assim como os respectivos relatórios de manutenção, deverão ser apresentados de forma separada dos demais sistemas e deverá contemplar todos os aspectos e rotinas de manutenção previstos nos dispositivos legais e normativos aplicáveis, além dos procedimentos recomendados pelo fabricante.

- 7.1.7.1        Os documentos deverão ser elaborados separadamente para cada Unidade da CAIXA e deverão conter o número da ART/CREA do Engenheiro Mecânico Responsável Técnico pela condução do contrato. Deverá ser mantida uma cópia física na unidade e encaminhado o documento em meio digital à Centralizadora, assinado digitalmente, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ART/CREA.

- 7.1.7.2       Os relatórios de manutenção preventiva deverão vir devidamente preenchidos com identificação e assinatura dos técnicos responsáveis, dia e horário da execução do serviço, devendo ser descritas as rotinas realizadas em cada equipamento.

- 7.1.7.3 Deverão ser anexadas as Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) referente a todos os produtos químicos utilizados na execução dos serviços, incluindo os fluídos refrigerantes.

- 7.1.7.4 A CAIXA poderá solicitar ajustes no modelo e conteúdo dos documentos, conforme a sua conveniência, devendo a mantenedora realizar os ajustes solicitados pela CAIXA.

Deverá ser instalado e manutenido o sistema automático e contínuo de tratamento químico de água de condensação, com bomba dosadora, para sistemas com torre de resfriamento, sem custo adicional para CAIXA.

A mantenedora deverá realizar análise dos parâmetros físico-químicos da água gelada e água de condensação dos sistemas de climatização na periodicidade mínima mensal, em conformidade com a recomendação dos fabricantes dos equipamentos.

Deverá ser encaminhado trimestralmente o inventário de Gases do Efeito Estufa (GEE) em conformidade com o formulário padrão fornecido pela CAIXA, juntamente com as respectivas notas fiscais.

O prazo máximo para encaminhamento do inventário GEE pela CONTRATADA será de 10 (dez) dias após o fechamento do trimestre.

A mantenedora deverá apresentar o Relatório de Inspeção Anual (RIA) dos equipamentos de transporte vertical, devidamente assinados pelo profissional Responsável Técnico com identificação completa.

PERIODICIDADE DAS ROTINAS

As rotinas de manutenção preventiva deverão ser executadas conforme descrito nos procedimentos abaixo, seguindo no mínimo a periodicidade determinada pela CAIXA.

As rotinas de periodicidade mensal deverão ser executadas no mínimo 12 vezes por ano e devem respeitar intervalos de 25 a 35 dias entre cada intervenção.

As rotinas de periodicidade semestral deverão ser executadas no mínimo 02 vezes por ano e devem respeitar intervalos de 170 a 190 dias entre cada realização.

As rotinas de periodicidade anual devem respeitar intervalos de 350 a 380 dias entre cada realização.

OBSERVAÇÕES:

1. Em locais críticos, a periodicidade deve ser reduzida, de modo a manter o equipamento em perfeito estado de manutenção e funcionamento.

2. Os registros deverão ser efetuados nas planilhas dos relatórios de inspeção, medição e pendências.

3. É obrigatório anexar a ordem de serviço ao PMOC, mantendo ambos na Unidade.

INSTALAÇÕES PREDIAIS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS E COBERTURA

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar infiltração/umidade incomum no elemento e/ou proximidades e realizar adequação necessária. | MENSAL |
| Verificar a existência de ferragens descobertas e pontos de corrosão e informar a adequação realizada ou necessária. e realizar adequação necessária. | SEMESTRAL |
| Substituir elementos danificados, deteriorados ou faltantes na estrutura da cobertura. | MENSAL |
| Substituir telhas e cumeeiras quebradas, amassadas, furadas, fissuradas e instalar telhas e cumeeiras faltantes. | MENSAL |
| Verificar integridade do forro, substituindo placas danificadas. | MENSAL |
| Limpar e/ou reparar marquises. | MENSAL |
| Verificar a existência de trincas e fissuras e comunicar imediatamente à CAIXA. | MENSAL |
| Verificar elementos de fixação e vedação da cobertura e realizar as correções necessárias | MENSAL |
| Limpar e/ou reparar cobertura em vidro ou policarbonato | MENSAL |
| Verificar integridade dos elementos de impermeabilização e realizar as correções necessárias | MENSAL |

DRENAGEM

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar calhas, rufos, grelhas, grades, correntes, ralos e condutores, realizando as correções necessárias | MENSAL |
| Verificar calafetação das junções, limpar e desentupir os elementos, realizando as correções necessárias | MENSAL |
| Verificar existência de peças danificadas ou deterioradas e faltantes, realizando as correções necessárias | MENSAL |
| Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos de subdimensionamento | MENSAL |

ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar as condições da calçada, realizando as correções necessárias | MENSAL |
| Piso interno e rampa de acesso sem desníveis superiores a 5 mm. | MENSAL |
| Verificar as condições dos guarda corpos, escadas e corrimãos, realizando as correções necessárias. | MENSAL |
| Verificar as condições das barras de apoio dos sanitários acessíveis, realizando as correções necessárias. | MENSAL |
| Verificar a condição da demarcação da vaga de estacionamento PNE, realizando as correções necessárias | MENSAL |
| Verificar a sinalização e se não há obstrução da rota acessível, sanitários acessíveis, rotas de fuga e saídas de emergência, realizando as correções necessárias. | MENSAL |
| Verificar dispositivos de fixação dos elementos, realizando os ajustes necessários. | MENSAL |
| Obs.: Informar quaisquer inconformidades imediatamente à CAIXA. |  |

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar os níveis dos diversos reservatórios | MENSAL |
| Verificar e corrigir, se necessário, os controladores de nível dos reservatórios | MENSAL |
| Verificar todas as instalações hidrossanitárias, inclusive louças, metais e acessórios. Corrigir, se necessário, vazamentos no sistema. Reparar ou substituir peças e acessórios danificados (torneiras, válvulas, esguichos, sifões, duchas higiênicas, assentos sanitários, acoplamentos, anéis de vedação etc.). | MENSAL |
| Efetuar análise de potabilidade da água, executada por laboratório especializado, apresentando relatório juntamente com o laudo técnico sobre a qualidade da água. (Análise físico/química e bacteriológica em reservatórios/cisternas e pontos de bebedouros) | SEMESTRAL |
| Efetuar limpeza geral do reservatório seguindo o procedimento estabelecido na NBR 5626:1998. | SEMESTRAL |
| Inspecionar tampas, transbordamentos e entupimentos de Fossas Sépticas, Caixas de Gordura, Caixas de inspeção, Caixas de Areia e Caixas Coletoras corrigindo todos os problemas verificados | MENSAL |
| Efetuar limpeza geral de fossas sépticas e caixas de gordura | ANUAL |
| Verificar ralos, grelhas executando limpeza e desobstrução, realizando as correções necessárias | MENSAL |
| Lubrificar e regular os registros e válvulas, realizando as correções necessárias | MENSAL |
| Verificar retorno de odores nas tubulações, identificando as causas e adotando as ações corretivas necessárias | MENSAL |
| Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou outros defeitos nas tubulações e demais elementos do sistema, efetuando as correções necessárias | SEMESTRAL |
| Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros, e torneiras, efetuando as correções necessárias | SEMESTRAL |
| Testar a operação das torneiras automáticas (com funcionamento por sensores ou por pressão), efetuando as regulagens de vazão | SEMESTRAL |

FOSSAS SÉPTICAS

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Inspecionar e reparar tampas e transbordamentos | MENSAL |
| Limpar e executar os reparos necessários | ANUAL |

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar e manter livre o acesso aos extintores e caixas de hidrantes | MENSAL |
| Verificar nível da caixa d'água e a reserva de incêndio. | MENSAL |
| Inspecionar, testar o funcionamento e reparar ou substituir os elementos de PPCI danificados ou faltantes (mangueiras, bicos, chave storz, portas corta fogo, sinalização, sensores, acionadores, central de alarme, roteador wifi – onde presente, entre outros). | MENSAL |
| Verificar e corrigir elementos de sinalização, de alerta, de orientação e salvamento, de equipamentos e Proibição, inclusive placas de rotas de fuga, demarcação de piso etc. | MENSAL |
| Checar o funcionamento das bombas de alimentação do sistema. (Principal e reserva), reparar ou substituir se necessário. | MENSAL |
| Verificar, testar e substituir Iluminação de emergência, baterias, lâmpadas e luminária fora de funcionamento. | MENSAL |
| Recarregar os extintores que estiverem sem carga ou com carga vencida, e faltantes, inclusive aqueles descarregados em testes, sinistros ou acidentalmente. Apresentar NF da recarga junto com relatório de emissão de gases de efeito estufa. | MENSAL |
| Verificar estado de conservação e funcionamento de válvulas, gatilhos, mangueiras, difusores, lacres, pinos de segurança e selos da ABNT, realizando as correções necessárias | MENSAL |
| Nos extintores de pó químico e de água pressurizada, conferir a indicação do manômetro. | MENSAL |
| Verificar a normalidade do abastecimento de água do sistema e da possível existência de válvulas fechadas ou obstruções na tubulação de fornecimento, realizando as correções necessárias. | MENSAL |
| Inspecionar a rede, verificando vazamento nos registros, barriletes, caixas de incêndio entre outros, realizando as correções necessárias. | MENSAL |
| Ajustar a abertura e fechamento das portas das caixas de incêndio. | MENSAL |
| Verificar o estado de conservação da tubulação, suportes e demais elementos do sistema, inclusive quanto a estanqueidade, pintura e tratamento de superfície, realizando as correções necessárias. | MENSAL |
| Verificar o estado de conservação do hidrante de passeio quanto à corrosão e grimpamento do tampão | SEMESTRAL |
| Inspeção visual das mangueiras de incêndio. | SEMESTRAL |
| Verificar existência e estado de manutenção dos esguichos, registros, chaves de engate rápido e conexões. Corrigir se necessário. | SEMESTRAL |
| Verificar estado de conservação e existência de todos os chuveiros automáticos, repondo, se necessário. | SEMESTRAL |
| Testar todas as mangueiras a uma pressão mínima de 20 kg/cm2, com empresa especializada/certificada, realizando a substituição quando necessário. Apresentar comprovação junto com relatório do mês de ateste. | ANUAL |
| Emitir relatório anual de todos os equipamentos de PPCI. | ANUAL |
| Trocar as baterias dos sensores. | ANUAL |
| Obs.: Todos os equipamentos retirados para recarga devem ser substituídos no momento da retirada. |  |

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ILUMINAÇÃO

| LUMINÁRIAS |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar e limpar refletores, difusores, lâmpadas de qualquer tipo (fluorescentes, tuboled, painel led, fita led, halógena, vapor de sódio etc.) e componentes e acessórios da luminária, incluindo seus dispositivos auxiliares (reator, fontes, driver, dispositivos de partida), substituindo os itens queimados e/ou avariados. | MENSAL |
| Substituir as lâmpadas que apresentam tonalidade de cor diferente do restante da instalação. | MENSAL |
| Verificar elementos danificados, deteriorados ou faltantes e realizar as correções necessárias. | MENSAL |
| Verificar o funcionamento de dispositivos de comando automáticos (fotocélula, timer, relé, minuteria, contactor, etc.) procedendo a sua aferição e/ou substituição, se for o caso. | SEMESTRAL |
| Efetuar testes, programações e reprogramações necessárias em CLP’s e outros dispositivos de controle de automação dos sistemas de iluminação e realizar as correções necessárias. | SEMESTRAL |
| Efetuar medição do nível de iluminamento e relatar, quando for o caso, alternativas para o melhoramento. | ANUAL |
| Verificar a fixação da luminária e seus componentes. | ANUAL |
| Executar limpeza geral do corpo da luminária (refletor, difusor, aletas, compartimentos, etc.) e dos seus componentes (soquetes, bases e terminais), com uso de sabão neutro e solução apropriada p/ contatos elétricos (Spray). | ANUAL |

| LETREIROS, BANDEIRAS, TOTENS, CARENAGEM DOS ATMS, PAINÉIS E ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar lâmpadas de qualquer tipo (fluorescentes, tuboled, painel led, fita led, halógena, vapor de sódio etc.), reatores e dispositivos de partida procedendo a sua substituição quando danificados. | MENSAL |
| Verificar o funcionamento de dispositivos de comando automáticos (fotocélula, timer, relé, contactor, etc.) procedendo a sua aferição e/ou substituição, se for o caso. | MENSAL |
| Efetuar testes, programações e reprogramações necessárias em CLP’s e outros dispositivos de controle de automação dos sistemas de iluminação, realizando as correções necessárias. | MENSAL |
| Limpar interna e externamente os letreiros luminosos, bandeiras, tótens e painéis, com substituição dos componentes danificados. | ANUAL |
| Verificar integridade dos suportes e elementos de fixação, realizando as correções necessárias. | MENSAL |

| ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Testar o funcionamento através de auto-testes do equipamento ou simulando uma falta, corrigindo eventuais problemas. | MENSAL |
| Verificar a existência de lâmpadas, reatores e dispositivos de partida queimados ou avariados, substituindo quando for o caso. | MENSAL |
| Verificar a fixação de todo o conjunto do sistema, efetuando os reforços e reapertos necessários. | MENSAL |
| Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nos acumuladores, substituindo, quando for o caso. | MENSAL |
| Substituir as baterias danificadas e em fim de vida útil. | MENSAL |
| Efetuar a limpeza geral do corpo da luminária (refletor, difusor, compartimentos, etc.…) e de seus componentes, com uso de substância neutra e produto apropriado p/ contatos elétricos (spray). | SEMESTRAL |

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| --- | --- |
| Medir e registrar as correntes e tensões dos circuitos de alimentação do quadro sob carga e verificar se estão compatíveis com a capacidade nominal dos fios/cabos/barramentos e disjuntores, conforme recomendações ABNT, relatando, se for o caso, a necessidade de redimensionamentos. | MENSAL |
| Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas e/ou etiquetas, de acordo com o padrão existente. | MENSAL |
| Atualizar a legenda, se necessário. | MENSAL |
| Instalar equipamento analisador de energia na entrada do quadro geral da unidade por período de 7 dias e fornecer relatório apontando as anomalias da rede e as adequações necessárias. | ANUAL |
| Efetuar medição termográfica do quadro (sem os espelhos de proteção do barramento) e apresentar relatório. | ANUAL |

| QUADROS ELETRICOS |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar os disjuntores procedendo a sua substituição no caso de aquecimento anormal, fissuras no corpo isolante, danos de qualquer natureza ou nos que se apresentarem em fim de vida útil. | MENSAL |
| Averiguar o estado geral dos barramentos e isoladores, executando os reapertos, limpeza, retoques de pintura, tratamentos anticorrosivos e/ou substituições. | MENSAL |
| Verificar a ocorrência de danos no isolamento de cabos/fios, curto-circuito ou correntes de fuga para a carcaça, promovendo as devidas correções. | MENSAL |
| Verificar a correta fixação dos espelhos, colocando os elementos porventura faltantes (parafusos, garras, etc.). | MENSAL |
| Examinar os elementos fusíveis, substituindo os componentes danificados ou queimados. | MENSAL |
| Testar a operação dos dispositivos de controle e sinalização, substituindo, quando for o caso, os elementos com mau funcionamento, queimados ou em fim de vida útil. | MENSAL |
| Verificar o funcionamento de dispositivos de comando automáticos (fotocélula, timer, relé, contactor, etc.) procedendo a sua aferição e/ou substituição, se for o caso. | MENSAL |
| Verificar e corrigir vibrações ou ruídos anormais. | MENSAL |
| Medir e registrar as correntes e tensões dos circuitos de alimentação do quadro sob carga e verificar se estão compatíveis com a capacidade nominal dos fios/cabos/barramentos e disjuntores, conforme recomendações ABNT, relatando, se for o caso, a necessidade de redimensionamentos. | MENSAL |
| Verificar ocorrência de aquecimento excessivo nos condutores, corrigindo as causas do problema ou, se for o caso, relatando (fornecimento de laudo) as medidas a serem adotadas. | MENSAL |
| Verificar o uso inadequado de disjuntores unipolares em circuitos polifásicos, procedendo à troca quando for o caso. | MENSAL |
| Verificar o balanceamento das cargas entre as fases, efetuando os ajustamentos necessários para o perfeito equilíbrio. | MENSAL |
| Conferir as leituras dos instrumentos do painel, realizando se necessário, sua aferição e/ou ajuste ou substituição. | MENSAL |
| Verificar o estado geral dos condutores, efetuando a troca dos fios/cabos que apresentam danos que comprometam o isolamento ou suas características condutoras. | MENSAL |
| Verificar o aterramento da carcaça e da tampa do quadro elétrico, corrigindo problema se necessário | MENSAL |
| Medir as correntes dos circuitos de distribuição sob carga e verificar se estão compatíveis com a capacidade nominal dos fios/cabos/barramentos e disjuntores, conforme recomendações ABNT, relatando, se for o caso, a necessidade de redimensionamentos. | ANUAL |
| Lubrificar e reparar, quando necessário, os fechos e dobradiças das portas. | ANUAL |
| Verificar o ajuste e sensibilidade dos relés de sobrecarga e dispositivos temporizadores eletromecânicos e eletrônicos. | ANUAL |
| Efetuar a limpeza geral interna e externa, procedendo à eliminação de focos de corrosão com tratamento e pintura e desobstruindo as aberturas de ventilação. | ANUAL |
| Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas e/ou etiquetas, de acordo com o padrão existente. | ANUAL |
| Atualizar a legenda, se necessário. | ANUAL |
| Identificar, quando necessário, os quadros, as posições dos dispositivos de reversão, comando, sinalização, etc., com plaquetas acrílicas, conforme convenção adotada em cada caso. | ANUAL |
| Testar o funcionamento das chaves seccionadoras e reversoras, procedendo à limpeza dos contatos, lubrificação, reapertos, e reparos e substituições que se fizerem necessárias. | ANUAL |
| Instalar equipamento analisador de energia na entrada do quadro geral da unidade por período de 7 dias e fornecer relatório apontando as anomalias da rede e as adequações necessárias. | ANUAL |
| Efetuar medição termográfica do quadro (sem os espelhos de proteção do barramento) e apresentar relatório. | ANUAL |

| PLUGUES E TOMADAS |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar a existências de equipamentos ligados indevidamente na rede estabilizada e realizar as correções necessárias. | MENSAL |
| Proceder a identificação dos pontos elétricos com tensão, circuito e o tipo de rede (normal ou estabilizada) através de etiquetas rotuladoras. | ANUAL |
| Verificar o estado de conservação dos espelhos e tampas, procedendo a sua fixação ou, se necessário, sua substituição. | SEMESTRAL |
| Executar a limpeza interna das caixas de tomadas de piso, verificando a presença de umidade, corpos estranhos e corrosões, adotando as medidas corretivas necessárias. | ANUAL |

ENTRADA DE ENERGIA

| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar níveis de temperatura do óleo isolante do transformador. Em caso de elevação da temperatura acima dos níveis especificados em norma, coletar amostra do óleo isolante e submeter a análise físico-química, testando índice de acidez e rigidez dielétrica, filtrando-o ou substituindo, se necessário. | SEMESTRAL |
| Reapertar todas as conexões elétricas e mecânica da MT e BT. | ANUAL |
| Limpar cuidadosamente todo o conjunto, procedendo aos reapertos dos parafusos, conexões e terminais. | ANUAL |
| Emitir relatório termográfico de toda a subestação. | ANUAL |
| Encaminhar à FILIAL relatório com as análises e medições efetuadas. | ANUAL |

| MEDIÇÃO |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar a inexistência de violações, danos ou focos de corrosão na caixa de medição e realizar as correções necessárias. | ANUAL |

| RAMAL DE ENTRADA |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar rachaduras e outros danos nas muflas, isoladores e pára-raios e realizar as correções necessárias. | SEMESTRAL |
| Verificar a integridade do isolamento dos cabos de entrada/saída de ramal de entrada e realizar as correções necessárias. | SEMESTRAL |
| Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo, substituindo-os quando necessário. | SEMESTRAL |
| Verificar a presença de água ou umidade nos dutos. | ANUAL |
| Limpar as muflas, isoladores e pára-raios, verificando trincas e rachaduras, substituindo se necessário. | ANUAL |
| Verificar as armações de sustentação das muflas, verificando as fixações e a necessidade de retirada de ferrugens e pintura, realizando as correções necessárias. | ANUAL |
| Inspecionar as caixas de passagem, efetuando a limpeza e retirada de materiais estranhos. | ANUAL |
| Medir e registrar a resistência de isolamento nos cabos e componentes. | ANUAL |

| SECCIONADORA DE AT |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar a ocorrência de arcos voltaicos nos contatos. | MENSAL |
| Verificar níveis de ruídos e vibrações. | MENSAL |
| Verificar a posição da alavanca de acionamento e seu travamento com cadeado. | MENSAL |
| Verificar rachaduras nos isoladores. | SEMESTRAL |
| Limpar cuidadosamente todo o conjunto, lubrificando as articulações. | ANUAL |
| Operar e alinhar o fechamento dos contactores. | ANUAL |
| Verificar o estado geral das facas e contatos, eliminando focos de corrosão e efetuando a limpeza com produto adequado (spray). | ANUAL |
| Ajustar os limites da abertura e fechamento. | ANUAL |
| Verificar o intertravamento. | ANUAL |
| Examinar as articulações, pinos, molas e travas. | ANUAL |
| Verificar as condições dos isoladores e suportes, substituindo, se for o caso. | ANUAL |
| Verificar a fixação do conjunto, executando os reapertos e/ou reforços necessários. | ANUAL |
| Medir e registrar a resistência dos contatos e isolamento. | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| DISJUNTOR DE MT |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar o nível de óleo no visor do equipamento. | MENSAL |
| Verificar a ocorrência de vazamentos de óleo ou manchas no piso. | MENSAL |
| Verificar ruídos e vibrações anormais. | MENSAL |
| Verificar rachaduras nos isoladores e buchas. | MENSAL |
| Verificar a sinalização e a posição da alavanca de operação. | MENSAL |
| Limpar cuidadosamente todo o conjunto, procedendo ao reaperto das fixações e conexões. | ANUAL |
| Verificar todas as partes metálicas, corrigindo focos de corrosão e/ou outros danos, efetuando retoques ou, se necessário, a pintura geral. | ANUAL |
| Examinar mecanismos de operação, pinos, molas, braços e articulações. | ANUAL |
| Testar a operação manual e automática. | ANUAL |
| Inspecionar a integridade da fiação de comando, limpando e reapertando as conexões. | ANUAL |
| Verificar o funcionamento e os indicadores da sinalização. | ANUAL |
| Verificar o intertravamento. | ANUAL |
| Identificar as instalações com disjuntor com óleo isolante ascarel, relatando, quando for o caso, para as providências relativas à sua substituição. | ANUAL |
| Limpar, alinhar e lubrificar os trilhos/rodízio/conexões do conjunto extraível. | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| TRANSFORMADOR |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar a ocorrência de vazamentos de óleo ou manchas no piso. | MENSAL |
| Verificar rachaduras nos isoladores e buchas. | MENSAL |
| Verificar níveis de ruído e vibrações anormais. | MENSAL |
| Medir e anotar a tensão entre fases e fase neutro/terra no secundário. | ANUAL |
| Medir e anotar a corrente por fase e neutro no secundário. | ANUAL |
| Verificar o nível de óleo no visor do equipamento. | ANUAL |
| Verificar níveis de temperatura do óleo isolante. Em caso de elevação da temperatura acima dos níveis especificados em norma, coletar amostra do óleo isolante e submeter a análise físico-química, testando índice de acidez e rigidez dielétrica, filtrando-o ou substituindo, se necessário. | SEMESTRAL |
| Reapertar todas as conexões elétricas e mecânica da MT e BT. | ANUAL |
| Limpar cuidadosamente todo o conjunto, procedendo aos reapertos dos parafusos, conexões e terminais. | ANUAL |
| Inspecionar o tanque, tampa e radiadores quanto a vazamento e ferrugens, eliminando os danos e focos de corrosão com tratamento apropriado e procedendo aos retoques de pintura. | ANUAL |
| Verificar a cordoalha e a conexão de aterramento da carcaça, eliminando focos de corrosão e executando reapertos. | ANUAL |
| Verificar as condições de sílica gel (cor), trocando se necessário. | ANUAL |
| Verificar o funcionamento e aferir os aparelhos de medição e indicadores. | ANUAL |
| Verificar os respiradores. | ANUAL |
| Avaliar os resultados dos testes efetuados no equipamento, indicando, se for o caso, a necessidade de secagem da parte ativa ou tratamento de desumidificação por vácuo. | SEMESTRAL |
| Emitir relatório termográfico de toda a subestação. | ANUAL |
| Encaminhar à CAIXA relatório com as análises e medições efetuadas. | ANUAL |
| Executar, se necessário, a pintura geral. | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| DIVERSOS |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços / Mês de execução | Periodicidade |
| Verificar a iluminação e o funcionamento dos ventiladores/exaustores do recinto. | MENSAL |
| Testar a operação das fechaduras, trincas e fechos dos pontos de acesso dos quadros e cubículos, lubrificando as partes móveis. | SEMESTRAL |
| Medir a umidade e temperatura ambiente. | MENSAL |
| Verificar a inexistência de obstruções nas aberturas de ventilação. | MENSAL |
| Verificar a inexistência de materiais inflamáveis ou estranhos no recinto. | MENSAL |
| Verificar a inexistência de vazamentos ou infiltrações no recinto. | MENSAL |
| Efetuar a limpeza geral | ANUAL |
| Verificar a existência de placas de identificação dos quadros, gabinetes e cubículos e os avisos obrigatórios. | ANUAL |
| Examinar o estado do tapete de isolamento. | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

SPDA E ATERRAMENTO

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar a fixação da base, mastro, captor e demais itens do conjunto de SPDA, realizando os apertos e reforços necessários. | ANUAL |
| Examinar o estado geral das conexões e isoladores, procedendo reaperto e, quando for o caso, a substituição das peças danificadas. | ANUAL |
| Medir e aferir, através de instrumento adequado, a resistência de aterramento das malhas dos sistemas elétricos e SPDA. (Sistema de Proteção contra descarga atmosférica). Apresentar relatório impresso. | ANUAL |
| Verificar a equipotencialização dos sistemas de aterramento, propondo adequações quando necessário. | ANUAL |
| Verificar a integridade dos cabos de interligação e descida, eliminando ligações e/ou contatos indevidos. | ANUAL |
| Examinar as condições do tubo de proteção e isolamento do cabo de descida junto ao solo, verificando na fixação e/ou necessidade de substituição. | ANUAL |
| Identificar instalações com pára-raios tipo radioativo, relatando, quando for o caso, para providências relativas à substituição do sistema mediante novo projeto. | ANUAL |
| Promover, quando necessário, a melhoria da resistência de aterramento, através do aumento de hastes e/ou aplicação de solução (gel) para correção da resistividade do solo. | ANUAL |
| Verificar o estado geral dos componentes dos sistemas de aterramento, eliminando, por meios adequados, os focos de corrosão e/ou substituindo, se necessário, os elementos danificados. | ANUAL |
| Verificar as condições das caixas de inspeção, efetuando a limpeza, os reparos devidos e/ou, se necessário, a substituição/colocação de tampas. | ANUAL |
| Examinar as conexões das hastes, realizando a limpeza e reapertos. | ANUAL |
| Inspecionar as ligações dos diversos componentes da instalação ao sistema de aterramento, observando sua perfeita continuidade elétrica, verificando, ainda, a necessidade de melhoria das instalações. | ANUAL |

NOBREAKS E SHORT-BREAKS

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Efetuar inspeção visual, sonora e de temperatura de eventuais anormalidades, tais como, ruído ou temperatura anormal de transformadores, ventiladores, contactores, disjuntores, bem como, sinais de aquecimento em algum componente. | MENSAL |
| Verificar se existe desbalanceamento entre fases superiores a 30% e registrar os valores para futura correção. | MENSAL |
| Conferir a compatibilidade dos valores medidos (tensões, correntes e freqüência de entrada e saída) com os valores apontados no painel do equipamento, realizando as devidas anotações para correção futura (com equipamento a vazio) daqueles que apontarem desvios superiores a +/-3% | MENSAL |
| Verificar se o ambiente está adequado para o bom funcionamento dos equipamentos. | MENSAL |
| Conferir e, corrigir se necessário, a configuração de comunicação do equipamento via software nos seguintes modos: RS 232 (equipamento/máquina) e RJ45 (equipamento/rede de comunicação). | SEMESTRAL |
| Efetuar o teste da chave de by pass automático (chave estática) simulando a transferência do inversor para a rede auxiliar com o registro da tensão de saída dos valores de tensão em máximo, mínimo e médio para constatação dos níveis de degrau de transferência que não poderão exceder a 5% da tensão nominal. | SEMESTRAL |
| Efetuar o teste da chave de by pass manual (chave mecânica) simulando a transferência do inversor para a rede auxiliar com o registro da tensão de saída dos valores de tensão em máximo, mínimo e médio para constatação dos níveis de degrau de transferência que não poderão exceder a 5% da tensão nominal. | SEMESTRAL |
| Efetuar medição do banco de baterias em flutuação com anotação dos valores tensões individuais dos elementos. | SEMESTRAL |
| Com instrumento testador de bateria efetuar medição do banco de baterias com o carregador desconectado e anotar os valores de impedância interna individuais dos elementos. | SEMESTRAL |
| Efetuar teste do nobreak simulando falta de energia, anotando no início do teste a tensão das baterias. Operar o nobreak sem alimentação, em plena carga e anotar o tempo de autonomia das baterias até que a tensão do banco caia 10%. A autonomia mínima deverá ser de 30 minutos. | SEMESTRAL |
| Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias, substituindo, quando for o caso. | MENSAL |
| Medir o nível de corrente de recarga e tempo total de recarga das baterias, após teste de descarga e autonomia. | SEMESTRAL |
| Verificar se os bancos estão constituídos com baterias de mesmas características e se estão de acordo com o no-break. | SEMESTRAL |
| Calibração via software dos parâmetros de funcionamento e níveis de proteção conforme característica técnica de cada equipamento. | SEMESTRAL |
| Verificar a funcionalidade da sinalização do painel, tais como: display, led´s, medidores, chaves Liga Desliga, Botão de By Pass Manual, Botão E.P.O. | MENSAL |
| Testar os "leds" indicativos de operação e defeito; | MENSAL |
| Aferir os instrumentos existentes; | SEMESTRAL |
| Testar o funcionamento de todas as proteções. | MENSAL |
| Ajustar a limitação de corrente de carga das baterias. | MENSAL |
| Medir e ajustar as tensões de flutuação e equalização das baterias. | SEMESTRAL |
| Medir e anotar a tensão e freqüência de saída por inversor por fase. | SEMESTRAL |
| Executar testes operacionais complementares (acionamento, transferência e desligamento). | SEMESTRAL |
| Verificar a seqüência de fases entre Rede, By Pass e Inversor. | SEMESTRAL |
| Verificar o sincronismo do equipamento com o Grupo Motor Gerador em operação e observar o correto funcionamento dos seguintes parâmetros: seqüência de fases, freqüência e tensão adequadas aos limites técnicos de funcionamento do equipamento (+/-5% para freqüência e +/-15% para tensão). | SEMESTRAL |
| Calibração das tensões e correntes de alimentação e saída, retificador e barramento DC quando apresentarem desvios superiores a +/-3%. | SEMESTRAL |
| Vistoria e reaperto das conexões mecânica, tais como: bornes de entrada, saída, baterias, barramentos DC, disjuntores, contactores, flat cable, transformadores etc. | SEMESTRAL |
| Inspeção visual dos capacitores para verificação de vazamento de eletrólito, estufamento de carcaça e amassamentos. | SEMESTRAL |
| Verificar o estado dos TC´s e TP´s.. | SEMESTRAL |
| Efetuar limpeza interna e externa do equipamento com a retirada do excesso de pó dos ventiladores, contactores, disjuntores, conexão das placas, display etc. | SEMESTRAL |
| Efetuar a limpeza do banco de baterias e troca dos terminais e dos elementos que porventura apresentarem sulfatação e/ou oxidação. | SEMESTRAL |
| Limpar o equipamento e filtros de ar, caso existentes. | SEMESTRAL |
| Apertar os parafusos e conexões. | SEMESTRAL |
| Verificar o funcionamento de todos os ventiladores. | SEMESTRAL |
| Verificar as conexões dos cabos de entrada e saída. | SEMESTRAL |
| Verificar o estado de todas as chaves e fusíveis. | SEMESTRAL |
| Verificar os indutores/capacitores do filtro ressonante. | SEMESTRAL |
| Verificar banco de capacitores do carregador. | SEMESTRAL |
| Verificar os contatos dos contactores de saída. | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |
| OBS.: os testes que possam ocasionar a interrupção da rede estabilizada somente serão realizados fora do horário de expediente da unidade e somente se forem autorizados pela gerência da unidade. |  |

ESTABILIZADORES

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Efetuar medição com carga em horário de pleno funcionamento do sistema dos seguintes parâmetros: tensões e correntes RMS de entrada e saída; potências consumidas por fase e total. | MENSAL |
| Verificar se existe desbalanceamento entre fases superiores a 30% registrando os valores para futura correção. | MENSAL |
| Efetuar identificação visual, sonora e de temperatura de eventuais anormalidades, tais como, ruído ou temperatura anormal de transformadores, ventiladores, contactores, disjuntores, bem como, sinais de aquecimento em algum componente. | MENSAL |
| Efetuar medição com carga em horário de pleno funcionamento do sistema dos seguintes parâmetros: tensões e correntes RMS de entrada e saída; potências consumidas por fase e total. | MENSAL |
| Verificar se existe desbalanceamento entre fases superiores a 30% registrando os valores para futura correção. | MENSAL |
| Conferir a compatibilidade dos valores medidos (tensões, correntes e freqüência de entrada e saída) com os valores apontados no painel do equipamento, realizando as devidas anotações para correção futura daqueles que apontarem desvios superiores a +/-3%. | MENSAL |
| Verificar Limpeza do ambiente. | MENSAL |
| Verificar se o ambiente está adequado para o bom funcionamento dos equipamentos. | MENSAL |
| Verificar se a temperatura do ambiente está adequada. | MENSAL |
| Verificar se há umidade acima do permitido, bem como, vazamento ou gotejamento de água, ou ainda, a possibilidade pela existência de calhas, rufos, canaletas ou tubulação de água sobre os equipamentos. | SEMESTRAL |
| Verificar se há insolação incidindo diretamente nos equipamentos em algum período do dia. | MENSAL |
| Conferir e, corrigir se necessário, a configuração de comunicação do equipamento via software nos seguintes modos: RS 232 (equipamento/máquina) e RJ45 (equipamento/rede de comunicação). | MENSAL |
| Efetuar o teste da chave de by pass automático (chave estática) simulando a transferência do estabilizador para a rede auxiliar com o registro da tensão de saída dos valores máximo, mínimo e médio para constatação dos níveis de degrau de transferência que não poderão exceder a 5% da tensão nominal. | MENSAL |
| Efetuar o teste da chave de by pass manual (chave mecânica) simulando a transferência do estabilizador para a rede auxiliar com e registrar os valores máximos, mínimos e médios da tensão e saída para constatação dos níveis de degrau de transferência que não poderão exceder a 5% da tensão nominal. | MENSAL |
| Simular falta de energia da concessionária e em seguida seu retorno para conferir o funcionamento do rearme automático do equipamento. | MENSAL |
| Desativar o modo rearme automático e simular falta de energia e seu retorno verificando que o equipamento não volta a religar de forma automática, no entanto, religa normalmente ao ser acionado manualmente (após o teste deixá-lo no modo habilitado). | MENSAL |
| Calibração das tensões e correntes de alimentação e saída quando apresentarem desvios superiores a +/-3%. | MENSAL |
| Verificar a funcionalidade da sinalização do painel, tais como: display, led´s, medidores, chaves Liga Desliga, Botão/chave de By Pass Manual, Botão E.P.O. | MENSAL |
| Efetuar a calibração/correção via software e no display/painel dos valores medidos do equipamento (tensão, corrente, freqüência de entrada e saída) e dos apontados no painel com desvio superiores a 3%. | SEMESTRAL |
| Verificar a seqüência de fases entre Rede, By Pass. | SEMESTRAL |
| Verificar o sincronismo do equipamento com o Grupo Motor Gerador em operação e observar o correto funcionamento dos seguintes parâmetros: sequência de fases, freqüência e tensão adequadas aos limites técnicos de funcionamento do equipamento (+/-5% para frequência e +/-15% para tensão). | SEMESTRAL |
| Calibração via software dos parâmetros de funcionamento e níveis de proteção conforme característica técnica de cada equipamento. | SEMESTRAL |
| Vistoria e reaperto das conexões mecânica, tais como: bornes de entrada, saída, disjuntores, contactores, flat cable, transformadores etc. | SEMESTRAL |
| Verificação do estado dos ventiladores. | SEMESTRAL |
| Verificar o estado dos TC´s e TP´s. | SEMESTRAL |
| Verificar o estado dos filtros LC. | SEMESTRAL |
| Efetuar limpeza interna e externa do equipamento com a retirada do excesso de pó dos ventiladores, contactores, disjuntores, conexão das placas, display etc. | SEMESTRAL |
| Corrigir, se necessário, a atuação da chave seletora. | SEMESTRAL |
| Eliminar ruídos anormais. | SEMESTRAL |
| Aferir instrumentos. | SEMESTRAL |
| Eliminar defeitos nos componentes e fiação, substituindo-os se necessário. | SEMESTRAL |
| Substituir botões e instrumentos danificados. | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |
| OBS.: os testes que possam ocasionar a interrupção da rede estabilizada somente serão realizados fora do horário de expediente da unidade e somente se forem autorizados pela gerência da unidade. |  |

BANCO DE CAPACITORES

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Medir o fator de potência total da instalação, do banco e seus estágios, verificando seu funcionamento e registrando o valor e o respectivo horário. | ANUAL |
| Propor as adequações necessárias à correção do fator de potência, se for o caso. | ANUAL |
| Inspecionar visualmente procurando identificar possíveis estufamentos, amassados e eventuais vazamento de eletrólito. Verificar a temperatura e conexões dos capacitores. | MENSAL |
| Verificar a programação dos temporizadores, procedendo à aferição conforme dados pré-estabelecidos para o caso. | MENSAL |
| Medir o fator de potência total da instalação, do banco e seus estágios, verificando seu funcionamento e registrando o valor e o respectivo horário. | ANUAL |
| Propor as adequações necessárias à correção do fator de potência, se for o caso. | ANUAL |
| Medir as tensões e corrente, na partida e em regime permanente, verificando sua conformidade com os dados de placa. | ANUAL |
| Efetuar a limpeza geral do conjunto, procedendo à eliminação de ferrugens e retoques de pintura. | ANUAL |
| Revisar os conjuntos de sustentação dos capacitores, reforçando, quando for o caso, as fixações. | ANUAL |
| Verificar as ligações dos bancos e suas conexões, efetuando o lixamento, reaperto, limpeza e teste de continuidade. | ANUAL |
| Verificar a ocorrência de correntes de fuga para a carcaça, adotando as medidas corretivas cabíveis. | ANUAL |
| Verificar a ocorrência de sobretensão permanentes na rede decorrente da energização do banco de capacitores, relatando, quando for o caso. | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

MÁQUINAS ROTATIVAS (MOTORES E BOMBAS)

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Testar o funcionamento das bombas (principal e reserva), reparar ou substituir se necessário. | MENSAL |
| Verificar e reparar se necessário, a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento, chave-boia, fusíveis, relés térmicos etc. | MENSAL |
| Testar a inversão para a bomba reserva ou vice-versa, quando for o caso. | SEMESTRAL |
| Testar o funcionamento das bombas (principal e reserva), reparar ou substituir se necessário. | MENSAL |
| Verificar e reparar se necessário, a existência de ruídos e vibrações anormais quer elétrico ou mecânicos. | MENSAL |
| Verificar e reparar se necessário, as condições do acoplamento, braçadeiras, mangotes. | MENSAL |
| Verificar e reparar se necessário, as condições do selo mecânico. | MENSAL |
| Verificar e reparar se necessário, as condições de fixação da bomba com referência à base, amortecedores e conexões. | MENSAL |
| Verificar e reparar se necessário, o alinhamento do eixo da bomba. | MENSAL |
| Verificar e reparar se necessário, a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento, chave-bóia, fusíveis, relés térmicos, etc. | MENSAL |
| Testar a inversão para a bomba reserva ou vice versa, quando for o caso. | SEMESTRAL |
| Verificar e reparar se necessário, a existência de vazamentos nas gaxetas. | SEMESTRAL |
| Verificar, durante o período de operação das bombas, a estanqueidade do conjunto, avaliando o desempenho das válvulas de retenção, dos rotores e dos mancais. | MENSAL |
| Limpar e lubrificar o motor e a bomba. | SEMESTRAL |
| Verificar a existência de pontos de corrosão no equipamento, caso exista, inibir o processo de corrosão, lixando e protegendo com nova pintura as partes afetadas. | SEMESTRAL |
| Verificar e complementar se necessário, o nível de óleo das bombas. | SEMESTRAL |
| Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, válvulas e registros, procedendo às substituições necessárias. | SEMESTRAL |
| Verificar condições críticas de sobrecarga e/ou trabalho em regime descontínuo, adotando as ações corretivas ou relatando as medidas a serem executadas. | SEMESTRAL |
| Medir a tensão e a corrente nos terminais dos motores, sob carga, relatando a necessidade de atuação no caso de variação acima dos limites especificados para a máquina. | SEMESTRAL |
| Conferir as ligações, verificando se estão compatíveis com o diagrama e os parâmetros nominais de placa. | SEMESTRAL |
| Examinar as conexões na caixa de ligação dos motores, procedendo à limpeza geral, reapertos e eventuais substituições/colocação das peças (terminais, bornes, parafusos, etc.). | SEMESTRAL |
| Verificar a existência de correntes de fuga para a carcaça, adotando as medidas corretivas, quando for o caso. | SEMESTRAL |
| Verificar a presença de condições ambientais agressivas ao funcionamento normal da máquina (ventilação, temperatura, umidade, etc.…) relatando alternativas técnicas para atenuação/eliminação das causas. | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

LÓGICA E TELEFONIA

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Efetuar a identificação dos pontos no patch panel e nas tomadas lógicas. | MENSAL |
| Organizar a chegada dos cabos até o patch panel e a saída de cabos do rack. | SEMESTRAL |
| Efetuar a certificação da rede com instrumento apropriado, verificando a compatibilidade com as suas especificações (categorias), identificando e resolvendo os problemas existentes e fornecendo o relatório de certificação. | ANUAL |
| Verificar e corrigir as tomadas lógicas danificadas, inclusive espelhos. | SEMESTRAL |
| Efetuar a identificação dos pontos no patch panel e nas tomadas lógicas. | SEMESTRAL |
| Organizar a chegada dos cabos até o patch panel e a saída de cabos do rack. | SEMESTRAL |
| Comunicar à CAIXA caso o cabeamento de interligação dos ativos de rede com o patch panel esteja desorganizado. | MENSAL |
| Verificar e corrigir caso existam cabos de rede lançados juntos com a rede elétrica. | SEMESTRAL |
| Verificar se o rack está fechado com tampas laterais, traseira e frontal e aterrado. | SEMESTRAL |
| Verificar o funcionamento dos ventiladores do rack. | SEMESTRAL |
| Verificar se o rack está sendo alimentado pela rede estabilizada. | SEMESTRAL |
| Verificar o estado geral do DGO (identificação, limpeza, organização, conectorização, etc.) | SEMESTRAL |
| Verificar e identificar os pontos telefônicos. | SEMESTRAL |
| Verificar os links ópticos. | SEMESTRAL |
| Certificar o funcionamento dos links ópticos com Power Meter e emitir relatório. | ANUAL |
| Efetuar a certificação da rede com instrumento apropriado, verificando a compatibilidade com as suas especificações (categorias), identificando e resolvendo os problemas existentes e fornecendo o relatório de certificação. | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar a sinalização visual e sonora da central de incêndio. | MENSAL |
| Verificar o intertravamento com outros sistemas de supervisão predial. | MENSAL |
| Limpar o painel da central de alarme de incêndio. | SEMESTRAL |
| Extrair relatório de eventos/ocorrências registrados na memória do equipamento. | SEMESTRAL |
| Verificar a fixação de acionadores manuais, sinalizadores audiovisuais e detectores. | SEMESTRAL |
| Medir tensão das baterias e corrente do retificador. | SEMESTRAL |
| Efetuar o reaperto dos terminais na central de incêndio. | SEMESTRAL |
| Limpar os acionadores manuais, sinalizadores audiovisuais e detectores. | SEMESTRAL |
| Verificar continuidade nos laços. | SEMESTRAL |
| Testar, com autorização da CAIXA, o funcionamento dos detectores, acionadores manuais e sinalizadores audiovisuais. | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

SALA TÉCNICA

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Retirar todo material relativo aos serviços de manutenção predial de uso da contratada da sala e fazer a destinação correta desse material. Não é permitido o uso de outra área da unidade para armazenamento do material | MENSAL |
| Avaliar a instalação de climatização da sala, verificando se está em temperatura adequada e sem vazamento de água pelo dreno. Não é permitido o uso de baldes ou outros dispositivos para receber a água do dreno. | MENSAL |
| Avaliar o estado do piso falso, reparando se necessário. | SEMESTRAL |
| Eliminar todos os cabos de instalação de infraestrutura que estejam soltos ou aparentes. | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

GERAÇÃO DE ENERGIA

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Reabastecer o reservatório de combustível, se necessário, mantendo, no mínimo, com 80% da capacidade. | MENSAL |
| Medir tensão da bateria e conferir estado de conservação das unidades de comando. | MENSAL |
| Medir e aferir frequência da tensão gerada, com e sem carga. | ANUAL |
| Simular atuação de dispositivos de alarme e proteção existentes no painel e no grupo gerador. | ANUAL |
| Inspecionar o quadro de comando e transferência concessionária x gerador. | MENSAL |
| Verificar o estado das mangueiras de interligação. | SEMESTRAL |
| Verificar as boias automáticas dos tanques. | SEMESTRAL |
| Verificar temperatura, vazamento e nível de óleo e água do: Carter, radiador e tanque de combustível. | SEMESTRAL |
| Reabastecer o reservatório de combustível, se necessário, mantendo, no mínimo, com 80% da capacidade. | MENSAL |
| Verificar o equilíbrio das fases nos quadros de distribuição. | SEMESTRAL |
| Verificar existência de ruídos e vibrações anormais (elétricas ou mecânicas). | MENSAL |
| Verificar a tampa dos rolamentos, observando a existência de vibrações anormais. | MENSAL |
| Verificar folgas no conjunto do bloco acionador. | SEMESTRAL |
| Verificar o funcionamento dos sistemas automáticos de pré-aquecimento e pré-lubrificação | MENSAL |
| Inspecionar as chaves seccionadoras e isoladoras. | SEMESTRAL |
| Verificar, retificar, substituir e aferir nas baterias o nível e estado da densidade do eletrólito, tensão (antes/depois funcionamento), tensão de flutuação/equalização fornecido pelo carregador e estado das caixas e bornes inibindo o processo de corrosão e descarga. | SEMESTRAL |
| Inspecionar a sinalização visual, observando a existência de lâmpadas queimadas ou com mau funcionamento. | MENSAL |
| Testar carregador/alternador de baterias do(s) gerador(es). | SEMESTRAL |
| Verificar funcionamento do relé de frequência, ajustando, se necessário. | SEMESTRAL |
| Verificar funcionamento da válvula termostática de água de refrigeração do motor diesel. | SEMESTRAL |
| Verificar funcionamento de relés de impulsos para falhas na partida. | MENSAL |
| Verificar escovas, anéis de deslizamento e anéis coletores. | MENSAL |
| Verificar a pressão das molas de contato do dispositivo de levantamento das escovas | SEMESTRAL |
| Verificar superfícies de rotor e estado dos alternadores. | SEMESTRAL |
| Verificar operação e aquecimento dos disjuntores termomagnéticos. | MENSAL |
| Verificar os abafadores (corta-arcos) das chaves seccionadoras. | MENSAL |
| Verificar a operação dos contactores e chaves seccionadoras. | MENSAL |
| Verificar o contato dos porta-fusível. | SEMESTRAL |
| Verificar os cabos alimentadores. | SEMESTRAL |
| Verificar e inspecionar os barramentos e conexões. | MENSAL |
| Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga. | MENSAL |
| Testar motor de arranque, verificando ruídos e vibrações anormais. | SEMESTRAL |
| Testar a resistência de pré-aquecimento, verificando potência nominal, corrente, isolamento, vazamento e operação do termostato de controle. | MENSAL |
| Testar o gerador a vazio e, constatado o bom funcionamento, testar com carga. | SEMESTRAL |
| Verificar, testar e aferir o funcionamento dos componentes eletrônicos, medidores eletrônicos, manômetros, sensores, sistema de alarme e os instrumentos de painéis. | ANUAL |
| Verificar, retificar, substituir e aferir nível, temperatura, vazamento e funcionamento de óleo e ou água do: Carter, radiador e tanque de combustível. | ANUAL |
| Verificar, retificar, e aferir nível, temperatura, e funcionamento de óleo e água das bombas de: refrigeração, aspiração e injeção. | ANUAL |
| Verificar, limpar, retificar e ou substituir (se necessário) o filtro de ar e filtro de óleo. | ANUAL |
| Verificar/limpar/substituir (se necessário) a lubrificação (graxas/óleos lubrificantes) dos mancais, rolamentos e graxeiras. | ANUAL |
| Medir e aferir correntes por fase e a tensão entre fases e fases/neutro/terra. | ANUAL |
| Medir e aferir frequência da tensão gerada, com e sem carga. | ANUAL |
| Verificar, limpar, retificar nos canos de admissão e descarga de gases (escapamento) vazamentos e focos de corrosão. | ANUAL |
| Verificar/reapertar/retificar as fixações mecânicas do grupo gerador, as conexões e terminais das chaves magnéticas e dos contatores e a luva de acoplamento entre o motor e o gerador. | ANUAL |
| Limpar canaletas, respiro do cárter, painel de comando, porta-escovas, câmaras de extinção de arco dos disjuntores e contatores principais, anel coletor do motor de arranque e externamente os geradores. | ANUAL |
| Verificar e testar o funcionamento dos pressostatos de baixa e alta pressão do óleo lubrificante do motor diesel. | ANUAL |
| Verificar o desgaste da cremalheira do volante do motor diesel. | ANUAL |
| Verificar o desgaste do pinhão do motor de arranque. | ANUAL |
| Verificar as polias do motor diesel, reapertando parafusos de fixação. | ANUAL |
| Verificar correias (desgaste/folga), ajustar tensão se necessário. | ANUAL |
| Verificar a operação dos relés de tempo, sobrecorrente, subtensão e sensor de tensão da rede, ajustando, se necessário. | ANUAL |
| Executar pintura geral do equipamento, se necessário. | ANUAL |
| Simular atuação de dispositivos de alarme e proteção existentes no painel e no grupo gerador. | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |
| OBS.: os testes que possam ocasionar a interrupção da rede estabilizada somente serão realizados fora do horário de expediente da unidade e somente se forem autorizados pela gerencia da unidade. |  |

SUPERVISÃO PREDIAL

| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificar a central de supervisão predial. | MENSAL |
| Verificar alarmes e eventos existentes. | MENSAL |
| Verificar os pontos monitorados (sensores analógicos, digitais e IPs). | SEMESTRAL |
| Efetuar inspeção visual nos sensores de líquido. | SEMESTRAL |
| Conferir e aferir, se necessário, os sensores. | SEMESTRAL |
| Testar, com autorização da CAIXA, o funcionamento dos detectores, acionadores manuais e sinalizadores audiovisuais. | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

| CASA DE MÁQUINAS | Periodicidade |
| --- | --- |
| Estanqueidade, estado geral de portas, fechaduras, paredes, teto e piso. | MENSAL |
| Limpeza, existência de elementos e materiais indevidos etc. | MENSAL |
| Drenos e ralos: Funcionamento, manutenção, fixação etc. | MENSAL |
| Iluminação: funcionamento e adequação | MENSAL |
| Ficha dos equipamentos e instruções de operação e segurança dos sistemas | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| REDE DE DUTOS E ACESSÓRIOS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Redes de dutos, grelhas, difusores, venezianas, registros, suportes e acessórios: Adequação, fixação, estanqueidade, limpeza e manutenção. | MENSAL |
| Distribuição do ar no ambiente condicionado (insuflação): Adequação, ruído e velocidade. | MENSAL |
| Isolamento térmico: Adequação, integridade, fixação e proteção mecânica | MENSAL |
| Registro(s) e filtro(s) da(s) tomada(s) de ar de retorno: Estado, regulagem e funcionamento | MENSAL |
| Registro(s) e filtro(s) da(s) tomada(s) de ar de exterior: Estado, regulagem e funcionamento | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |
| Limpeza e inspeção interna da rede de dutos e de todos os seus componentes e acessórios (difusores, grelhas, TAE etc.), contemplando todos os procedimentos descritos no apêndice A. | CONFORME PMOC, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR (*) |
| (*) Nos Estados/ Municípios que possuírem periodicidade definida em lei para limpeza interna de dutos, o PMOC deverá contemplar este procedimento em conformidade com a lei. No Estado do Rio de Janeiro, há a lei estadual n° 4192 de 2003, desta forma a limpeza interna e higienização dos dutos deverá ser realizada na periodicidade anual ainda que não haja confirmação de contaminação no laudo de análise da qualidade do ar. Observar as obrigações constantes no Apêndice A. |  |

| AR CONDICIONADO DE JANELA |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Nível de ruído | ANUAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Painel frontal: Limpeza, estado e aparência | MENSAL |
| Aletas de direcionamento de ar: Estado e funcionamento | MENSAL |
| Botões / Knobs: Estado, conservação, funcionamento | MENSAL |
| Filtro de ar: Estado, limpeza, conservação e adequação | MENSAL |
| Serpentina evaporadora: Estado, limpeza | ANUAL |
| Bandeja de condensado: Estado, Limpeza, Ausência de vazamentos | ANUAL |
| Drenos e ralos: Funcionamento, conservação, fixação, etc. | ANUAL |
| Inclinação do equipamento | ANUAL |
| Suportação / Fixação do equipamento | ANUAL |
| Gabinete: Estado, conservação, limpeza | MENSAL |
| Serpentina condensadora: Estado, limpeza | ANUAL |
| Circuito frigorífico: Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Compressor: Estado, ruído, vibração | ANUAL |
| Disjuntor de proteção: Adequação, funcionamento | ANUAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Terminais, eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | ANUAL |
| Ponto de força e aterramento | ANUAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| BOMBAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Estado de conservação e funcionamento (inclui quadros elétricos, interligações de força e comando) | MENSAL |
| Diferencial de pressão * | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e manutenção | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |
| BOMBAS DE ÁGUA GELADA |  |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Bombas de água gelada: Estado de conservação e funcionamento (inclui quadros elétricos, interligações de força e comando) | MENSAL |
| Bombas de água gelada: Diferencial de pressão (Descarga - Sucção) * | MENSAL |
| Variador(es) de frequência: Funcionamento | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e manutenção | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| CHILLER / CHILLER A ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Central de Água Gelada: Limpeza, remoção de elementos estranhos, sucatas, papéis, etc. | MENSAL |
| Instruções de operação do sistema na CAG | MENSAL |
| Tubulações de água gelada: Verificar e corrigir vazamentos, suportes, fixação, isolamento térmico e proteção mecânica | MENSAL |
| Acessórios hidráulicos: Funcionamento e estado de filtros, válvulas, conexões, juntas, manômetros, termômetros, etc. | MENSAL |
| Quadro elétrico de proteção e força da CAG: Gabinete, disjuntores, barramentos, terminais, etc. | ANUAL |
| Limpeza geral, eliminação dos pontos de corrosão e pintura do equipamento | MENSAL |
| Nível de ruído do equipamento | MENSAL |
| Quadros elétricos de comando: Estado, organização, segurança, limpeza, funcionamento | SEMESTRAL |
| Quadro elétrico de força: Organização, limpeza, funcionamento, conservação e temperatura dos componentes | SEMESTRAL |
| Módulos, placas eletrônicas e interfaces de controle: Conservação e funcionamento | MENSAL |
| Interruptores, botoeiras e lâmpadas sinaleiras: Estado conservação e funcionamento | MENSAL |
| Inexistência de alarmes | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura de água gelada: Entrada - Saída * | MENSAL |
| Valores e diferencial de pressão da água no evaporador: Entrada - Saída * | MENSAL |
| Compressor(es): Estado e funcionamento | MENSAL |
| Resistência de cárter: Estado, funcionamento | MENSAL |
| Pressões de óleo | MENSAL |
| Pressões e temperaturas dos circuitos frigoríficos * | MENSAL |
| Circuito frigorífico: Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Válvulas de serviço do(s) circuito(s) frigorífico(s): Conservação e funcionamento | MENSAL |
| Isolamento térmico das linhas frigoríficas | MENSAL |
| Dispositivo de expansão: Funcionamento e conservação | MENSAL |
| Filtros secadores: Estado, indícios de entupimento / saturação | MENSAL |
| Visor(es) de líquido: Ausência de umidade e bolhas | MENSAL |
| Evaporador: Estado de conservação, isolamento térmico, etc. | MENSAL |
| Evaporador: Limpeza (Avaliar perda de carga e diferencial de temperatura) * | TRIMESTRAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Condensador a água: Valores e diferencial de temperatura de saída - entrada de água * | ANUAL |
| Condensador a água: Limpeza, nível de incrustação (Avaliar perda de carga e diferencial de temperatura) * | TRIMESTRAL |
| Tubulações de água de condensação, válvulas e acessórios: Adequação, corrosão e vazamentos | MENSAL |
| Condensador a ar: Estado das aletas das serpentinas (amassamentos / corrosão) | ANUAL |
| Condensadora ar: Limpeza das aletas | MENSAL |
| Condensador a ar: Funcionamento dos ventiladores | MENSAL |
| Condensador a ar: Estado dos motores, pás e rolamentos dos ventiladores | MENSAL |
| Condensador a ar: Estado das proteções (grades) dos ventiladores | MENSAL |
| Evaporador: Estado de conservação, isolamento térmico, etc. | MENSAL |
| Evaporador: Limpeza (Avaliar perda de carga e diferencial de temperatura) * | TRIMESTRAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Relatório de análise físico-química e tratamento da água gelada | MENSAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | ANUAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e manutenção | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| FANCOIL |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Quadro elétrico de força: Organização, limpeza, conservação e temperatura | MENSAL |
| Interruptores, botoeiras e lâmpadas sinaleiras: Estado conservação e funcionamento | MENSAL |
| Termostato: Localização, estado e funcionamento | MENSAL |
| Temperatura do ambiente condicionado * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura de água gelada: Saída - Entrada * | MENSAL |
| Limpeza, integridade e pintura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Fixações, fechamentos dos painéis e estrutura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Adequação, estado, limpeza e conservação do filtro de ar | TRIMESTRAL |
| Fixação e conservação do isolamento térmico interno | MENSAL |
| Limpeza e estado da bandeja de condensado e da serpentina | TRIMESTRAL |
| Limpeza e estado da voluta e rotor do ventilador | TRIMESTRAL |
| Estado e alinhamento das polias, tensão e estado da(s) correia(s) | SEMESTRAL |
| Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Estado, organização e limpeza do quadro elétrico interno | MENSAL |
| Terminais elétricos: Adequação, aperto e contato | SEMESTRAL |
| Eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | SEMESTRAL |
| Ponto de força e aterramento | SEMESTRAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | SEMESTRAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | SEMESTRAL |
| Distribuição do ar no ambiente condicionado (insuflação): Adequação, ruído e velocidade | MENSAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Isolamento térmico das tubulações: Adequação, integridade, fixação e proteção mecânica | TRIMESTRAL |
| Tubulações de água gelada e conexões: Adequação, conservação e funcionamento | TRIMESTRAL |
| Válvula de controle de água gelada: Estado e funcionamento | MENSAL |
| Filtros, válvulas e registros: Estado e funcionamento | SEMESTRAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Manômetros e termômetros: Estado e funcionamento | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| FANCOLETE |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Drenos e ralos: Funcionamento, conservação, fixação, etc. | MENSAL |
| Quadro elétrico de força: Organização, limpeza, conservação e temperatura | MENSAL |
| Termostato: Localização, estado e funcionamento | MENSAL |
| Temperatura do ambiente condicionado * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura de água gelada: Saída - Entrada * | MENSAL |
| Limpeza e integridade do gabinete | TRIMESTRAL |
| Fixações, estrutura e estado do gabinete | TRIMESTRAL |
| Adequação, estado, limpeza e conservação do filtro de ar | TRIMESTRAL |
| Fixação e conservação do isolamento térmico interno | MENSAL |
| Limpeza e estado da bandeja de condensado e da serpentina | TRIMESTRAL |
| Limpeza e estado da voluta e rotor do ventilador | TRIMESTRAL |
| Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Estado, organização e limpeza do quadro elétrico interno | MENSAL |
| Terminais elétricos: Adequação, aperto e contato | SEMESTRAL |
| Eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | SEMESTRAL |
| Ponto de força e aterramento | SEMESTRAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | SEMESTRAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | SEMESTRAL |
| Distribuição do ar no ambiente condicionado (insuflação): Adequação, ruído e velocidade | MENSAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Isolamento térmico das tubulações: Adequação, integridade, fixação e proteção mecânica | TRIMESTRAL |
| Tubulações de água gelada e conexões: Adequação, conservação e funcionamento | TRIMESTRAL |
| Válvula de controle de água gelada: Estado e funcionamento | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Tubulações de água gelada: Filtros, válvulas e registros: Estado e funcionamento | TRIMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| MSP |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Evaporadora: Estado e aparência do gabinete | MENSAL |
| Evaporadora: Limpeza do gabinete | MENSAL |
| Evaporadora: Estado e funcionamento das aletas de direcionamento de ar | MENSAL |
| Evaporadora: Estado, limpeza, conservação e adequação do filtro de ar | MENSAL |
| Evaporadora: Estado de conservação, funcionamento da placa receptora, leds e botões | MENSAL |
| Evaporadora: Estado e limpeza da serpentina | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Estado, limpeza e ausência de vazamentos da bandeja de condensado | MENSAL |
| Evaporadora: Suportação e Fixação | SEMESTRAL |
| Dreno: Funcionamento, conservação, fixação, etc. | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Condensadora: Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Condensadora: Estado e aparência do gabinete | MENSAL |
| Condensadora: Estado e Limpeza da serpentina | TRIMESTRAL |
| Compressor: Estado, ruído, vibração | SEMESTRAL |
| Circuito frigorífico: Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Isolamento térmico das tubulações: Adequação, integridade, fixação e proteção mecânica | MENSAL |
| Filtro secador: Estado, indícios de entupimento / saturação | MENSAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Disjuntor de proteção: Adequação, funcionamento | ANUAL |
| Terminais, eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | ANUAL |
| Ponto de força e aterramento | ANUAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | SEMESTRAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Bomba de drenagem de condensado (limpeza e funcionamento) | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e manutenção | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| RTP / RTS |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Estanqueidade do gabinete e dutos acoplados | MENSAL |
| Local de instalação: Limpeza, existência de elementos e materiais indevidos, etc. | MENSAL |
| Drenos e ralos: Funcionamento, conservação, fixação, etc. | MENSAL |
| Filtro da tomada de ar exterior: Adequação, estado de conservação e limpeza | SEMESTRAL |
| Registro(s) da(s) tomada(s) de ar de retorno: Estado, regulagem e funcionamento | SEMESTRAL |
| Registro da tomada de ar exterior: Estado, regulagem e funcionamento | SEMESTRAL |
| Instruções de operação do sistema | MENSAL |
| Quadro elétrico de força: Organização, limpeza, conservação e temperatura | MENSAL |
| Interruptores, botoeiras e lâmpadas sinaleiras: Estado conservação e funcionamento | MENSAL |
| Termostato: Localização, estado e funcionamento | MENSAL |
| Temperatura do ambiente condicionado * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Limpeza, integridade e pintura do gabinete | MENSAL |
| Fixações, fechamentos dos painéis e estrutura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Evaporador: Adequação, estado, limpeza e conservação do filtro de ar | MENSAL |
| Fixação e conservação do isolamento térmico interno | MENSAL |
| Evaporador: Limpeza e estado da bandeja de condensado e da serpentina | TRIMESTRAL |
| Evaporador: Limpeza e estado da voluta e rotor do ventilador | MENSAL |
| Evaporador: Estado e alinhamento das polias, tensão e estado da(s) correia(s) | MENSAL |
| Funcionamento e conservação da válvula de expansão | MENSAL |
| Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Estado, organização e limpeza do quadro elétrico interno | MENSAL |
| Compressor(es): Funcionamento | MENSAL |
| Compressor(es): Estado, ruído, vibração | SEMESTRAL |
| Filtro(s) secador(es): Estado, indícios de entupimento / saturação | MENSAL |
| Circuito(s) frigorífico(s): Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Terminais elétricos: Adequação, aperto e contato | SEMESTRAL |
| Visor(es) de líquido: Ausência de umidade e bolhas | SEMESTRAL |
| Válvulas de serviço do(s) circuito(s) frigorífico(s): Conservação e funcionamento | MENSAL |
| Eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | ANUAL |
| Ponto de força e aterramento | ANUAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Distribuição do ar no ambiente condicionado (insuflação): Adequação, ruído e velocidade | MENSAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Condensador: Estado geral da serpentina | TRIMESTRAL |
| Condensador(es) com ventilador(es) centrífugo(s): Tensão, alinhamento e estado das correias | MENSAL |
| Condensador(es) com ventilador(es) axial(is): Estado do conjunto motor-ventilador | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e conservação | MENSAL |
| Isolamento térmico das tubulações frigoríficas: Adequação, integridade, fixação e proteção mecânica | MENSAL |
| Rooftop split - Condensadora(s): Estado, organização e limpeza do(s) quadro(s) elétrico(s) interno(s) | MENSAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | SEMESTRAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| SIR |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Quadro elétrico de força: Organização, limpeza, conservação e temperatura | MENSAL |
| Interruptores, botoeiras e lâmpadas sinaleiras: Estado conservação e funcionamento | MENSAL |
| Termostato: Localização, estado e funcionamento | MENSAL |
| Temperatura do ambiente condicionado * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Limpeza, integridade e pintura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Fixações, fechamentos dos painéis e estrutura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Evaporador: Adequação, estado, limpeza e conservação do filtro de ar | TRIMESTRAL |
| Fixação e conservação do isolamento térmico interno | MENSAL |
| Evaporador: Limpeza e estado da bandeja de condensado e da serpentina | TRIMESTRAL |
| Evaporador: Limpeza e estado da voluta e rotor do ventilador | MENSAL |
| Evaporador: Estado e alinhamento das polias, tensão e estado da(s) correia(s) | MENSAL |
| Funcionamento e conservação da válvula de expansão | MENSAL |
| Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Estado, organização e limpeza do quadro elétrico interno | MENSAL |
| Compressor(es): Funcionamento | MENSAL |
| Compressor(es): Estado, ruído, vibração | SEMESTRAL |
| Filtro(s) secador(es): Estado, indícios de entupimento / saturação | MENSAL |
| Circuito(s) frigorífico(s): Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Terminais elétricos: Adequação, aperto e contato | ANUAL |
| Visor(es) de líquido: Ausência de umidade e bolhas | SEMESTRAL |
| Válvulas de serviço do(s) circuito(s) frigorífico(s): Conservação e funcionamento | MENSAL |
| Eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | ANUAL |
| Ponto de força e aterramento | ANUAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Distribuição do ar no ambiente condicionado (insuflação): Adequação, ruído e velocidade | MENSAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Condensador: Estado geral da serpentina | TRIMESTRAL |
| Condensador(es) com ventilador(es) centrífugo(s): Tensão, alinhamento e estado das correias | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e conservação | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| SLG |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Quadro elétrico de força: Organização, limpeza, conservação e temperatura | MENSAL |
| Interruptores, botoeiras e lâmpadas sinaleiras: Estado conservação e funcionamento | MENSAL |
| Termostato: Localização, estado e funcionamento | MENSAL |
| Temperatura do ambiente condicionado * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Limpeza, integridade e pintura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Fixações, fechamentos dos painéis e estrutura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Evaporador: Adequação, estado, limpeza e conservação do filtro de ar | TRIMESTRAL |
| Fixação e conservação do isolamento térmico interno | MENSAL |
| Evaporador: Limpeza e estado da bandeja de condensado e da serpentina | TRIMESTRAL |
| Evaporador: Limpeza e estado da voluta e rotor do ventilador | MENSAL |
| Evaporador: Estado e alinhamento das polias, tensão e estado da(s) correia(s) | MENSAL |
| Funcionamento e conservação da válvula de expansão | MENSAL |
| Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Estado, organização e limpeza do quadro elétrico interno | MENSAL |
| Compressor(es): Funcionamento | MENSAL |
| Compressor(es): Estado, ruído, vibração | SEMESTRAL |
| Filtro(s) secador(es): Estado, indícios de entupimento / saturação | MENSAL |
| Circuito(s) frigorífico(s): Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Terminais elétricos: Adequação, aperto e contato | ANUAL |
| Visor(es) de líquido: Ausência de umidade e bolhas | SEMESTRAL |
| Válvulas de serviço do(s) circuito(s) frigorífico(s): Conservação e funcionamento | MENSAL |
| Eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | ANUAL |
| Ponto de força e aterramento | ANUAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Distribuição do ar no ambiente condicionado (insuflação): Adequação, ruído e velocidade | MENSAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Condensador: Valores e diferencial de temperatura de saída - entrada de água * | MENSAL |
| Condensador: Limpeza, nível de incrustação (Avaliar perda de carga e diferencial de temperatura) * | TRIMESTRAL |
| Tubulações de água de condensação, válvulas e acessórios: Adequação, corrosão e vazamentos | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e conservação | MENSAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | SEMESTRAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| SPL |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Quadro elétrico de força: Organização, limpeza, conservação e temperatura | MENSAL |
| Interruptores, botoeiras e lâmpadas sinaleiras: Estado conservação e funcionamento | MENSAL |
| Termostato: Localização, estado e funcionamento | MENSAL |
| Temperatura do ambiente condicionado * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Evaporadora: Limpeza, integridade e pintura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Fixações, fechamentos dos painéis e estrutura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Adequação, estado, limpeza e conservação do filtro de ar | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Fixação e conservação do isolamento térmico interno | MENSAL |
| Evaporadora: Limpeza e estado da bandeja de condensado e da serpentina | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Limpeza e estado da voluta e rotor do ventilador | MENSAL |
| Evaporadora: Estado e alinhamento das polias, tensão e estado da(s) correia(s) | MENSAL |
| Evaporadora: Funcionamento e conservação da válvula de expansão | MENSAL |
| Evaporadora: Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Evaporadora: Estado, organização e limpeza do quadro elétrico interno | MENSAL |
| Terminais elétricos: Adequação, aperto e contato | ANUAL |
| Eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | ANUAL |
| Ponto de força e aterramento | ANUAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Distribuição do ar no ambiente condicionado (insuflação): Adequação, ruído e velocidade | MENSAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Isolamento térmico das tubulações: Adequação, integridade, fixação e proteção mecânica | MENSAL |
| Visor(es) de líquido: Ausência de umidade e bolhas | SEMESTRAL |
| Válvulas de serviço do(s) circuito(s) frigorífico(s): Conservação e funcionamento | MENSAL |
| Condensadora(s): Estado geral do gabinete, estrutura e serpentina | TRIMESTRAL |
| Condensadora(s): Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Condensadora(s) com ventilador(es) centrífugo(s): Tensão, alinhamento e estado das correias | MENSAL |
| Condensadora(s) com ventilador(es) axial(is): Estado do conjunto motor-ventilador | MENSAL |
| Compressor(es): Funcionamento | MENSAL |
| Compressor(es): Estado, ruído, vibração | SEMESTRAL |
| Filtro(s) secador(es): Estado, indícios de entupimento / saturação | MENSAL |
| Circuito(s) frigorífico(s): Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Condensadora(s): Estado, organização e limpeza do(s) quadro(s) elétrico(s) interno(s) | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e conservação | MENSAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | SEMESTRAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| SRR |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Quadro elétrico de força: Organização, limpeza, conservação e temperatura | MENSAL |
| Interruptores, botoeiras e lâmpadas sinaleiras: Estado conservação e funcionamento | MENSAL |
| Termostato: Localização, estado e funcionamento | MENSAL |
| Temperatura do ambiente condicionado * | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Evaporadora: Limpeza, integridade e pintura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Fixações, fechamentos dos painéis e estrutura do gabinete | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Adequação, estado, limpeza e conservação do filtro de ar | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Fixação e conservação do isolamento térmico interno | MENSAL |
| Evaporadora: Limpeza e estado da bandeja de condensado e da serpentina | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Limpeza e estado da voluta e rotor do ventilador | MENSAL |
| Evaporadora: Estado e alinhamento das polias, tensão e estado da(s) correia(s) | MENSAL |
| Evaporadora: Funcionamento e conservação da válvula de expansão | MENSAL |
| Evaporadora: Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Evaporadora: Estado, organização e limpeza do quadro elétrico interno | MENSAL |
| Compressor(es): Funcionamento | MENSAL |
| Compressor(es): Estado, ruído, vibração | SEMESTRAL |
| Filtro(s) secador(es): Estado, indícios de entupimento / saturação | MENSAL |
| Circuito(s) frigorífico(s): Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Terminais elétricos: Adequação, aperto e contato | SEMESTRAL |
| Visor(es) de líquido: Ausência de umidade e bolhas | SEMESTRAL |
| Válvulas de serviço do(s) circuito(s) frigorífico(s): Conservação e funcionamento | MENSAL |
| Eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | SEMESTRAL |
| Ponto de força e aterramento | SEMESTRAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | SEMESTRAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | SEMESTRAL |
| Distribuição do ar no ambiente condicionado (insuflação): Adequação, ruído e velocidade | MENSAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Condensador(es): Estado geral do gabinete, estrutura e serpentina | TRIMESTRAL |
| Condensador(es): Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Condensador(es) com ventilador(es) centrífugo(s): Tensão, alinhamento e estado das correias | MENSAL |
| Condensador(es) com ventilador(es) axial(is): Estado do conjunto motor-ventilador | MENSAL |
| Condensador(es): Estado, organização e limpeza do(s) quadro(s) elétrico(s) interno(s) | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e conservação | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| TRA |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Torres: Estado e funcionamento dos ventiladores (inclui quadros elétricos e interligações de força e comando) | MENSAL |
| Torres: Estado e funcionamento do gabinete, aletas, enchimento, bacia, válvula-bóia, registros, etc. | MENSAL |
| Torre de resfriamento: Diferencial de temperatura entrada - saída * | MENSAL |
| Sistema automático de tratamento químico da água: Estado e funcionamento | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e manutenção | MENSAL |
| Relatório de tratamento químico da água de condensação | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| VEN |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Dampers e registros: Adequação, estado de conservação e limpeza | MENSAL |
| Filtros de ar: Adequação, estado de conservação e limpeza | MENSAL |
| Instruções de operação do sistema na casa de máquinas | TRIMESTRAL |
| Quadros elétricos de força e comando: Operação, organização, limpeza, conservação e temperatura | MENSAL |
| Interruptores, botoeiras e lâmpadas sinaleiras: Estado conservação e funcionamento | MENSAL |
| Limpeza, integridade e pintura da estrutura do ventilador | MENSAL |
| Limpeza e estado da voluta e rotor | MENSAL |
| Estado e alinhamento das polias, tensão e estado da(s) correia(s) | MENSAL |
| Terminais elétricos: Adequação, aperto e contato | ANUAL |
| Eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | ANUAL |
| Ponto de força e aterramento | ANUAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | ANUAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | ANUAL |
| Redes de dutos, grelhas e difusores: Adequação, estanqueidade, limpeza e conservação | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e conservação | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| VRF |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Evaporadora: Estado e aparência do gabinete | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Limpeza do gabinete | MENSAL |
| Evaporadora: Estado e funcionamento das aletas de direcionamento de ar | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Estado, limpeza, conservação e adequação do filtro de ar | MENSAL |
| Evaporadora: Estado de conservação, funcionamento da placa receptora, leds e botões | MENSAL |
| Evaporadora: Estado e limpeza da serpentina | TRIMESTRAL |
| Evaporadora: Estado, limpeza e ausência de vazamentos da bandeja de condensado | MENSAL |
| Evaporadora: Suportação e Fixação | TRIMESTRAL |
| Dreno: Funcionamento, conservação, fixação, etc. | MENSAL |
| Valores e diferencial de temperatura entre insuflação e retorno * | MENSAL |
| Condensadora: Nível de ruído | SEMESTRAL |
| Condensadora: Estado e aparência do gabinete | TRIMESTRAL |
| Condensadora: Estado e Limpeza da serpentina | TRIMESTRAL |
| Compressor: Estado, ruído, vibração | SEMESTRAL |
| Circuito frigorífico: Ausência de vazamentos | MENSAL |
| Isolamento térmico das tubulações: Adequação, integridade, fixação e proteção mecânica | MENSAL |
| Filtro secador: Estado, indícios de entupimento / saturação | MENSAL |
| Sistema de automação e controle (Estado e funcionamento, programação e ajustes) | MENSAL |
| Bases, estruturas de sustentação, e amortecedores de vibração: Adequação e manutenção | MENSAL |
| Bomba de drenagem de condensado (limpeza e funcionamento) | MENSAL |
| Balanceamento do(s) circuito(s) frigorífico(s) e carga de fluido refrigerante. Valores de superaquecimento e subresfriamento * | SEMESTRAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | SEMESTRAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | SEMESTRAL |
| Disjuntor de proteção: Adequação, funcionamento | SEMESTRAL |
| Terminais, eletrodutos e cabos elétricos: Adequação, estado, fixação e temperatura | SEMESTRAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL

ELEVADORES

| ELEVADOR |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Portas: Trincos/ganchos/contos | MENSAL |
| Portas: Portas pavimentos / sensores | MENSAL |
| Portas: Carretilhas, garfos e perfis | MENSAL |
| Portas: Barra de reversão, réguas, sensores etc. | MENSAL |
| Cabina: Alarmes e comunicação | MENSAL |
| Cabina: RMT/APC | MENSAL |
| Sistema de Ventilação | MENSAL |
| Botões de chamada e de cabina | MENSAL |
| Máquina de tração: Limpeza e estado geral | MENSAL |
| Freios | MENSAL |
| Variador de frequência / Conversor estático: Estado e funcionamento, alarmes | MENSAL |
| MG / Motor de CC | MENSAL |
| Motor: Coletor e escovas | MENSAL |
| Pick-ups | MENSAL |
| ASEL | MENSAL |
| Interruptores, relés, contatores etc. | MENSAL |
| Chave Geral de Iluminação | MENSAL |
| Poço: Para choques | MENSAL |
| Caixa de corrida e poço: Infiltrações | MENSAL |
| Limites da caixa de corrida | MENSAL |
| Disjuntores e Fusíveis | MENSAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | MENSAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais* | MENSAL |
| Limitador de Velocidade: Estado e funcionamento | MENSAL |
| Freios de Segurança | MENSAL |
| Polias: tração, contrapeso, compensação, limitador de velocidade etc. | MENSAL |
| Polias esticadora / secundária | MENSAL |
| Tirantes | MENSAL |
| Molas e amortecedores | MENSAL |
| Cabos de Tração | MENSAL |
| Cabos / Correntes de compensação | MENSAL |
| Cabos de contrapeso | MENSAL |
| Cabos do limitador de velocidade | MENSAL |
| Corrediças | MENSAL |
| Contrapeso: Estado geral | MENSAL |
| Coxins | MENSAL |
| Guias de cabinas e de contrapeso | MENSAL |
| Iluminação, quadro elétrico e de comando | Mensal |
| Dispositivos de segurança | Mensal |
| Dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos | Mensal |
| Elementos estruturais, suportes e elementos de fixação | Mensal |
| Limpeza geral dos sistemas e infraestruturas civis e elétricas | ANUAL |
| Lubrificação geral | ANUAL |
| Recuperações de pinturas e revestimentos | ANUAL |
| Execução de soldas, reparos e demais intervenções necessárias | ANUAL |
| Equalização de tensões e regulagens dos cabos de tração | ANUAL |
| Equalização de tensões e regulagens dos cabos de compensação e contrapeso | ANUAL |
| Teste de segurança e aferição da célula de carga (e aviso sonoro de sobrecarga) | ANUAL |
| Teste final, com check-up completo e emissão de relatório técnico | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

| PLATAFORMA / MONTA-CARGA |  |
| --- | --- |
| Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Estrutura, bases, fixações e suportes | MENSAL |
| Botoeiras | MENSAL |
| Portas de pavimentos | MENSAL |
| Portas: Estrutura, dobradiças, trincos e fechaduras | MENSAL |
| Ventiladores (se for o caso) | MENSAL |
| Guias e corrediças | MENSAL |
| Coxins e mancais | MENSAL |
| Quadros e componentes elétricos: Placas eletrônicas, contatores, relés, disjuntores, fusíveis, terminais, variadores de frequência etc. | MENSAL |
| Cabos elétricos de força e comando | MENSAL |
| Sistemas de alarmes | MENSAL |
| Dispositivos de segurança | MENSAL |
| Motor(es) elétrico(s) | MENSAL |
| Capacitores | MENSAL |
| Freios | MENSAL |
| Variadores de frequência | MENSAL |
| Unidade hidráulica | MENSAL |
| Pistão hidráulico | MENSAL |
| Mangueiras hidráulicas e reservatório | MENSAL |
| Válvulas e conexões hidráulicas | MENSAL |
| Verificar vazamentos de fluido hidráulico | MENSAL |
| Fluido hidráulico: Estado, quantidade, viscosidade, limpeza etc. | MENSAL |
| Vedações | MENSAL |
| Fuso | MENSAL |
| Rolamentos e Mancais | MENSAL |
| Cabos de tração | MENSAL |
| Polias | MENSAL |
| Cabos de tração, tirantes e fixações | MENSAL |
| Tensões elétricas: Valores dentro da faixa (± 10%), Balanceamento (± 2%) * | MENSAL |
| Correntes elétricas totais (cada fase): Compatibilidade com valores nominais * | MENSAL |
| Iluminação, quadro elétrico e de comando | Mensal |
| Dispositivos de segurança | Mensal |
| Dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos | Mensal |
| Elementos estruturais, suportes e elementos de fixação | Mensal |
| Limpeza geral dos sistemas e infraestruturas civis e elétricas | ANUAL |
| Lubrificação geral | ANUAL |
| Recuperação de pinturas e revestimentos | ANUAL |
| Execução de soldas, reparos e demais intervenções necessárias | ANUAL |
| Equalização de tensões e regulagens dos cabos de tração | ANUAL |
| Equalização de tensões e regulagens dos cabos de compensação e contrapeso | ANUAL |
| Teste de segurança e aferição da célula de carga (e aviso sonoro de sobrecarga) | ANUAL |
| Teste final, com check-up completo e emissão de relatório técnico | ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | MENSAL |

ESCADAS ROLANTES

| ESCADAS ROLANTES |  |
| --- | --- |
| - Inspeção de todo o sistema para averiguação de irregularidade. | - MENSAL |
| - Lubrificação das partes necessárias. | - MENSAL |
| - Inspeção da regulagem, reparos e limpeza. | - MENSAL |
| - Verificação dos rolamentos dos rolos dos degraus. | - MENSAL |
| - Inspeção da corrente propulsora. | - MENSAL |
| - Checagem da máquina. | - MENSAL |
| - Motores e rolamentos | - MENSAL |
| - Inspeção dos freios. | - MENSAL |
| Inspeção das correntes e corrimão. | - MENSAL |
| Verificação das polias do corrimão, esticadores e intermediária com pinhão superiores e inferiores. | - MENSAL |
| Elaborar diagnóstico do funcionamento da escada. | - ANUAL |
| Limpeza geral da escada. | - ANUAL |
| Lubrificação geral do conjunto. | - ANUAL |
| Teste final, com check-up completo das condições de operação da escada. | - ANUAL |
| Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | - MENSAL |

PORTAS AUTOMATIZADAS

| PORTAS AUTOMATIZADAS |  |
| --- | --- |
| Ajuste do horário e das parametrizações da programação do CLP – Controlador Lógico Programável, via interface IHM (display) e via porta de comunicação (através do software supervisório específico do dispositivo); | - MENSAL |
| - Operação dos sensores infravermelho, radar e de presença, bem como o acionamento da botoeira de pânico e suas respostas aos comandos via CLP | - MENSAL |
| Operação dos sensores de fecho magnético, se houver, incluindo o estado da bateria se for do tipo sem fio | - MENSAL |
| - Atuação dos dispositivos e demais componentes do QFCP – Quadro de Automação Portas através das leituras de tensão, corrente e/ou teste de continuidade | - MENSAL |
| Indicação dos sinaleiros no QFCP e sua correspondência com o respectivo comando | - MENSAL |
| - Carregamento do motor do automatizador das portas, através da leitura de tensão e corrente e sua avaliação com base nos dados de placa | - MENSAL |
| - Funcionamento das portas em modo manual sem a interferência dos dispositivos sensores, através do comando sem fio e pelo acionamento mecânico (“tralha”); | - MENSAL |
| - Funcionamento das portas em modo automático, com a atuação de todos os dispositivos sensores, incluindo simulação do dispositivo de proteção de antiesmagamento | - MENSAL |
| Abertura pelo comando da botoeira de pânico, com as portas em modo automático | - MENSAL |
| - Atuação do alarme áudio visual | - MENSAL |
| - Curso completo de abertura e fechamento das portas, sua operação contínua nos dois sentidos (sem travamentos e/ou trepidações) e inexistência de quaisquer outras falhas neste funcionamento, tais como, ruídos anormais, desajustes no enrolamento/desenrolamento, folgas, frestas, corpos estranhos etc. | - MENSAL |
| - Travamento na posição fechada e aberta, inclusive através do comando remoto sem fio (função cadeado) | - MENSAL |
| - Abertura e fechamento da portinhola e o travamento pela chave | - MENSAL |
| - Atuação dos equipamentos de energia ininterrupta (nobreak e/ou bateria), mediante simulação de falta de energia da rede da Distribuidora | - MENSAL |
| - Regulagem das chaves de fim de curso no automatizador das portas | - MENSAL |
| - Atuação e integridade do sistema de frenagem e do mecanismo antiqueda | - MENSAL |
| - Integridade da correia de transmissão do eixo das portas e regulagem da tensão | - MENSAL |
| - Alinhamento, reaperto e lubrificação dos acoplamentos mecânicos do automatizador das portas | - MENSAL |
| - Alinhamento, integridade e lubrificação dos rolamentos e mancais do eixo das portas | - MENSAL |
| - Integridade das conexões, rabichos e demais componentes do comando do automatizador das portas | - MENSAL |
| - Integridade, fixação, nivelamento e lubrificação das guias e, se houver, dos revestimentos de proteção em polietileno das guias | - MENSAL |
| - Integridade, fixação e alinhamento das lâminas e da soleira das portas, incluindo o estado da pintura e existência de focos de corrosão | - MENSAL |
| - Integridade, operação e lubrificação das fechaduras e dobradiças da portinhola | - MENSAL |
| - Alinhamento, fixação e todas as conexões dos sensores e do CLP, bem como a limpeza de seus visores e display | - MENSAL |
| - Integridade e operação do comando remoto sem fio, incluindo o estado de carga da sua bateria | - MENSAL |
| Integridade e fixação dos suportes das portas e das suas carenagens/tampas do abrigo do eixo enrolador e, se houver, do mecanismo de acionamento manual (tralha). | - MENSAL |
| - Limpeza geral das portas com a utilização de produtos recomendados pelo fabricante | - SEMESTRAL |
| - Repintura de elementos danificados observando as mesmas especificações originais da porta | - SEMESTRAL |
| - Reaperto e realinhamento de todas as lâminas da porta | - SEMESTRAL |
| - Lubrificação geral | - SEMESTRAL |
| - Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | - MENSAL |

CANCELAS E PORTÕES DE ACESSO AUTOMÁTICOS

| - Descrição dos Serviços | - Periodicidade |
| --- | --- |
| - Operação e atuação dos sensores, sinaleiros e demais dispositivos | - MENSAL |
| - Funcionamento dos controles, dispositivos antiesmagamento e tempo de fechamento automático | - MENSAL |
| - Testar o funcionamento das cancelas e portões, com a atuação de todos os dispositivos sensores, incluindo simulação do dispositivo de proteção de antiesmagamento | - MENSAL |
| - -----Curso completo de abertura e fechamento, sua operação (sem travamentos e/ou trepidações) e existência de falhas neste funcionamento, tais como, ruídos anormais, desajustes no curso, folgas, frestas, corpos estranhos etc. | - MENSAL |
| - Verificação da integridade e quando necessário equalização de tensões e regulagens dos cabos de tração e contra-peso | - MENSAL |
| - Limpeza geral dos elementos estruturais e demais componentes (elétricos, eletrônicos e mecânicos) | - MENSAL |
| - Alinhamento, reaperto e lubrificação dos acoplamentos mecânicos dos portões | - MENSAL |
| - Funcionamento da Central de comando | - MENSAL |
| - Verificar e reparar se necessário, os trilhos, cremalheira, rodízio, etc. | - MENSAL |
| - Integridade e operação do comando remoto, incluindo o estado de carga da sua bateria, codificação e recodificação quando necessário. | - MENSAL |
| - Limpeza geral com a utilização de produtos recomendados pelo fabricante | - MENSAL |
| - Reaperto, realinhamento e regulagem dos elementos | - MENSAL |
| - Lubrificação geral | - MENSAL |
| - Verificar a existência de pontos de corrosão no equipamento, caso exista, inibir o processo de corrosão, lixando e protegendo com nova pintura as partes afetadas. | - SEMESTRAL |
| - Verificar condições críticas de sobrecarga e/ou trabalho em regime descontínuo, adotando as ações corretivas ou relatando as medidas a serem executadas. | - SEMESTRAL |
| - Medir a tensão e a corrente nos terminais dos motores, sob carga, relatando a necessidade de atuação no caso de variação acima dos limites especificados para a máquina. | - SEMESTRAL |
| - Examinar as conexões na caixa de ligação dos motores, procedendo à limpeza geral, reapertos e eventuais substituições/colocação das peças (terminais, bornes, parafusos, etc.). | - SEMESTRAL |
| - Verificar a presença de condições ambientais agressivas ao funcionamento normal da máquina (ventilação, temperatura, umidade, etc.…) relatando alternativas técnicas para atenuação/eliminação das causas. | - SEMESTRAL |
| - Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição. | - MENSAL |

LIMPEZA DE DUTOS E DEMAIS COMPONENTES

| LIMPEZA DE DUTOS E DEMAIS COMPONENTES |  |
| --- | --- |
| Limpeza da rede de dutos e de todos os seus componentes e acessórios (difusores, grelhas, TAE etc.) | ANUAL – Para o Estado do Rio de Janeiro SOB DEMANDA – Para os demais Estados |

REQUISITOS GERAIS

A contratada será responsável por todas as taxas e despesas administrativas e legais referentes aos serviços.

A contratada deverá apresentar Registro de Pessoa Jurídica com habilitação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA para execução de serviços de higienização de dutos, devendo manter responsável técnico habilitado graduado em Engenharia Mecânica com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

A contratada deverá possuir registro em vigência junto ao órgão municipal competente (OMC) para execução dos serviços de higienização de dutos.

A contratada deverá empregar mão-de-obra qualificada e assegurar que seus funcionários tenham recebido treinamento para utilizar os equipamentos e os produtos especializados necessários à execução dos serviços.

A contratada deverá fornecer todos os equipamentos especializados para execução adequada dos serviços de higienização requerido.

A contratada deverá obter e manter atualizados nos órgãos competentes os registros de todos os produtos químicos utilizados nos processos de higienização, juntamente com a metodologia de utilização fornecida pelo fabricante.

É de responsabilidade da contratada o fornecimento e o uso pelos seus funcionários dos equipamentos de proteção individual adequados às atividades conforme as normas e legislação pertinentes. Os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do INMETRO e laudos em vigência.

A contratada deverá cumprir todas as exigências municipais, estaduais e federais aplicáveis, para proteção dos usuários do edifício, dos funcionários da contratada e do meio ambiente. Não deverão ser empregados processos ou materiais que possam trazer riscos para a saúde dos ocupantes dos locais.

A contratada deverá se responsabilizar por danos causados às instalações, equipamentos, móveis e objetos pertencentes à contratante ou de terceiros, em decorrência dos serviços aqui especificados, bem como pela segurança dos ocupantes e de seus próprios funcionários durante a realização dos serviços.

Os serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO deverão ser feitos pela CONTRATADA, sem ônus para a CAIXA, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das respectivas especificações, normas e legislação;

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela resistência dos materiais, estabilidade dos trabalhos, perfeito acabamento e boa qualidade dos serviços, comprometendo-se a manter limpo o local de execução dos serviços, removendo o entulho decorrente deles.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição sumária dos serviços a serem realizados:

Programação e planejamento detalhado dos serviços de limpeza da rede de dutos para cada unidade da Caixa em conjunto com a fiscalização.

Apresentação da descrição das etapas dos serviços a serem cumpridos informando a metodologia de trabalho aplicada e relacionando máquinas e/ou equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços

Filmagem contendo imagens das redes de dutos antes, durante e após a realização da limpeza, com fornecimento a CAIXA de arquivos em mídia e/ou sua disponibilização em nuvem.

Limpeza e higienização das redes de dutos de ar-condicionado e ventilação e seus respectivos acessórios;

Apresentação de “As Built” em formato DWG com a localização de todas as janelas de inspeção abertas para realização do serviço com fornecimento a CAIXA de arquivos em mídia e/ou sua disponibilização em nuvem.

Relatório técnico-fotográfico, nos padrões da legislação referenciada, contendo sugestões para melhoria das instalações e estado geral do interior dos dutos e seus respectivos acessórios com fornecimento a CAIXA de arquivos em mídia e/ou sua disponibilização em nuvem.

Laudo técnico assinado por engenheiro responsável com fornecimento a CAIXA em via impressa e arquivos em mídia e/ou sua disponibilização em nuvem

Certificado de limpeza de dutos com fornecimento a CAIXA em via impressa e arquivos em mídia e/ou sua disponibilização em nuvem

Emissão e entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) e cópia da guia recolhida ao CREA com fornecimento a CAIXA em via impressa e arquivos em mídia e/ou sua disponibilização em nuvem

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

É de responsabilidade da contratada a análise dos desenhos do sistema de climatização, realização de vistoria no local para avaliação das condições do ambiente de trabalho, suprimento de água, ponto de energia, horários de acesso, guarda de ferramentas, equipamentos e produtos, segurança e qualquer outro aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor desenvolvimento dos serviços, em comum acordo com a fiscalização da CAIXA. Todos os materiais utilizados nas instalações da CAIXA devem estar em conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes relativas à limpeza de dutos de ar-condicionado central.

Os locais onde deverão ser realizados os serviços deverão ser isolados e previamente preparados, devendo a CONTRATADA efetuar a cobertura de mobiliários e equipamentos com plásticos ou lonas apropriadas, visando assim garantir a integridade do ambiente contra possível contaminação com material particulado que porventura venha a cair quando da remoção das placas do forro e realização dos serviços de limpeza de dutos.

A contratada deverá higienizar toda a rede de dutos de ar, incluindo os de tomada de ar exterior, de insuflamento e de retorno, inclusive dutos flexíveis e caixas plenum. Deverá limpar também todos os acessórios da rede de dutos, incluindo difusores, deflectores, registros, grelhas, atenuadores de ruído, dampers, caixas VAV e outros.

A contratada deverá selecionar os métodos de remoção dos poluentes que deixem o sistema limpo. A higienização deverá ser executada preferencialmente, pelo processo de escovação mecânica, ou de sopro de ar comprimido seco, em todas as partes do sistema. Não deverá ser utilizado nenhum método, ou combinação de métodos, que possa danificar potencialmente o sistema ou afetar sua integridade.

Qualquer que seja a metodologia empregada, de acordo com o disposto anteriormente, deverá prever a recuperação dos resíduos removidos por equipamento de coleta adequada.

A contratada deverá abrir o duto em chapa de aço e instalar portas de inspeção nos trechos a serem definidos em reunião de início de serviços. A contratada executará a limpeza dos dutos através de robô que filmará os percursos a serem limpos e escovará todos os trechos de dutos da agência. Todas as grelhas e difusores de insuflamento deverão ser retirados para higienização. A contratada deverá instalar filtros de ar na saída dos difusores após limpeza geral dos dutos e deixá-los uma semana em funcionamento para que partículas contaminadas que ainda estiverem depositadas nos dutos não sejam insufladas no ambiente e não contaminem clientes ou funcionários que frequentam a agência.

A contratada deverá utilizar as aberturas de acesso existentes onde for possível e realizar aberturas nos dutos necessárias para permitir a higienização interna de toda a rede. As técnicas de realização das aberturas não devem comprometer a integridade mecânica e a estrutura de sustentação do sistema.

A CONTRATADA será responsável pela recomposição e reparo do isolamento térmico dos dutos, nos trechos em que este tenha sido removido para realização da operação de limpeza ou inspeção, de modo a garantir a estanqueidade do sistema após a sua pressurização

Todas as aberturas de acesso que forem executadas devem ser claramente identificadas e seu local deve ser indicado nos desenhos do sistema de condicionamento de ar.

Não devem ser realizadas aberturas em dutos flexíveis; estes devem ser desconectados em suas extremidades, removidos para verificação e limpeza apropriadas e reinstalados.

Os equipamentos de higienização dos dutos devem estar limpos e descontaminados antes de iniciar os serviços.

A higienização deverá ser executada sempre no sentido do fluxo de ar para evitar nova contaminação dos dutos limpos, no caso da utilização do sistema nos intervalos das etapas da higienização.

Os equipamentos de coleta de resíduos e sujidades no interior dos dutos deverão seguir as especificações previstas na Norma ABNT NBR 14679/2012, devendo possuir capacidade suficiente para manter todos os trechos de dutos que estão sendo higienizados sob pressão negativa e garantir velocidade de arraste mínima de 13 m/s.

Não deverá haver qualquer emanação de poeiras, gases, vapores ou partículas nocivas durante a execução dos serviços.

Quando o equipamento de sucção de material particulado estiver sendo usado dentro de ambientes internos, deverá ser equipado com filtro absoluto (99,97% de eficiência para partículas de 0,3 mícrons), perfeitamente ajustado, de forma a impedir qualquer fuga de ar.

Quando o equipamento de sucção de material particulado estiver sendo usado externamente, ao ar livre, poderá ser equipado unicamente com filtros de 85% de eficiência gravimétrica, tomando-se as devidas precauções para que o material particulado liberado não entre novamente nas instalações; a liberação de sujidade no ar livre não deve violar quaisquer padrões, códigos ou regulamentos relativos à proteção do meio ambiente.

Só devem ser aplicados agentes biocidas se houver suspeita razoável de crescimento ativo de micro-organismos, ou se tiverem sido detectados níveis inaceitáveis de contaminação no interior dos dutos. Devem ser utilizados apenas agentes biocidas registrados nos órgãos brasileiros competentes (Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde).

Os agentes químicos usados devem ser aplicados de acordo com as instruções do fabricante e não devem provocar danos ou corrosão potencial na rede de dutos, e não devem interferir nas propriedades do revestimento externo usado nas redes de dutos.

Deverá ser emitido relatório técnico de execução do serviço, onde deverão constar os danos observados na rede de dutos e demais componentes.

Deverá ser encaminhada a planta em formato DWG com a localização e identificação das aberturas de acesso eventualmente feitas nos dutos.

A contratada deverá executar os serviços necessários para acesso às redes de dutos de ar e demais componentes, tais como abertura, fechamento e recomposição de forros, montagem de andaime, entre outros.

NORMAS APLICÁVEIS

O serviço será executado respeitando-se as normas da ABNT para cada caso. Onde houver omissão da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis.

- NBR 14679:2012 – Sistema de condicionamento de ar e ventilação – Execução de serviços de higienização.

- NBR 16401:2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários.

- NBR 13791:2014 – Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção programada.

- Portaria n° 3214 de 1978 do ministério do trabalho – Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

- Lei 6496 de 07/12/1977 - Anotação de Responsabilidade Técnica

- RENABRAVA I - REVISÃO I - Recomendação Normativa ABRAVA para execução de serviços de limpeza e higienização de sistemas de distribuição de ar.

- Portaria 3523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde

- Resolução RE 009, de 20/01/2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

DOS PRAZOS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços, bem como os períodos para planejamento e construção deverá ser consolidada em cronograma a ser homologado pelo Gestor Operacional da CAIXA.

O prazo para entrega do serviço será de 30 (trinta) dias corridos, para cada cronograma mensal homologado.

O prazo máximo para início da execução dos serviços será de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato, desde que homologado o 1º cronograma de serviços mensais.

Deverá ser realizado contato com o gestor operacional (CEINF/Base RJ – ceinf11@caixa.gov.br), observando as orientações neste Apêndice, para agendamento da reunião de início de planejamento, de forma a viabilizar que a programação ocorra nos prazos determinados em cronograma homologado.

Os serviços serão realizados em Unidades ocupadas com atividades bancárias e, portanto:

Deverão ser realizados fora do horário de expediente e funcionamento da Agência. Para tal, serão liberados diariamente no período compreendido a partir das 17h00, para início de mobilização, com execução dos serviços a partir das 19h, devendo a Unidade ser entregue em perfeita condição de uso até as 8h do dia seguinte.

Em caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os custos administrativos de vigilância e limpeza e outros que venham a ocorrer em função dos serviços no período que ultrapassar o prazo de intervenção definido acima, serão imputados à CONTRATADA, deduzindo-se diretamente da fatura.

Ressaltamos que o ressarcimento dos custos administrativos não exime a CONTRATADA das demais penalidades previstas no contrato.

DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

Para planejamento dos serviços, a empresa deverá contatar a CEINF/Base RJ, que designará responsável para participação de reunião de organização de cronograma, a fim de adotar as providências previstas neste Apêndice.

As datas de acesso e realização de serviços devem seguir o roteiro do cronograma mensal, quando cada unidade beneficiária da limpeza será comunicada com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência.

Para execução dos serviços, a empresa deverá encaminhar à CEINF – Base RJ, pelo e-mail ceinf11@caixa.gov.br:

- Relação de pessoas envolvidas na execução dos serviços, contendo nome completo e R.G.

- Relação de veículos contendo fabricante/modelo, nº da placa e cor.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CAIXA contrata serviços de fiscalização da obra destinada exclusivamente à verificação dos serviços, da qualidade dos materiais empregados e do cumprimento das obrigações pela CONTRATADA.

A responsabilidade pela execução dos serviços em conformidade com as legislações pertinentes ao objeto, coordenação dos trabalhos e das equipes envolvidas, planejamento para cumprimento do cronograma é de responsabilidade exclusiva da equipe técnica da CONTRATADA.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Unidade gestora dos serviços é a CEINF/RJ, sendo a única responsável pela alteração de cronogramas, incluindo, porventura, quando comprovada a diferença de metros lineares entre o informado e o executado.

A CONTRATADA deverá comunicar, de imediato, à CEINF/RJ, eventuais impedimentos à conclusão dos serviços.

Observamos que tais ocorrências não serão aceitas, posteriormente, como justificativa para o atraso na execução/conclusão dos serviços, ou sua inexecução, salvo se comunicados à CEINF/RJ e não solucionadas pela CAIXA em tempo hábil.

DA ENTREGA DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá comunicar formalmente à CAIXA a conclusão dos serviços para que seja providenciado o recebimento, observando no comunicado de que está ciente de que eventuais pendências verificadas resultarão na necessidade de nova vistoria com ônus para a CONTRATADA.

Em sendo constatado que os serviços não foram concluídos, a empresa será comunicada das pendências para regularização no prazo máximo determinado.

Somente após a conclusão dos serviços e realizado o recebimento, ateste ou medição destes pela CAIXA, poderá ser emitida a respectiva fatura

O recebimento pela CAIXA deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do comunicado formal da CONTRATADA de que os serviços do cronograma mensal foram concluídos.

DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá garantir os serviços pelo período de 01 (um) ano, contados a partir da data da sua execução.

- MODELO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Deverá ser adotado o modelo de relatório apresentado em anexo ao presente Edital.