Anexo I - Apêndice A

PROJETOS E PROCEDIMENTOS – DESCRIÇÕES E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Sumário

1	PREMISSAS DE PROJETOS E PROCEDIMENTOS	3

2	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR CATEGORIA	5

3	ITENS OBRIGATÓRIOS DE PROJETOS POR ESPECIALIDADE	17

4	MODELAGEM E TRATAMENTO DE IMAGEM	50

5	PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO	53

6	PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS	57

7	PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E AVALIAÇÕES	63

8	PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICAÇÕES, ANÁLISES, PARECERES E AFINS	80

9	FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS, PEÇAS TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS	112

10	COMBOS DE SERVIÇOS CAIXA	119

Lista de Tabelas

Tabela A1 – Procedimentos de Análise, Estimativa e Orçamentação	6

Tabela A2 – Enquadramento dos Projetos – Civil	35

Tabela A3 – Normas Reconhecidas Internacionalmente	43

Tabela A4 – Enquadramento dos Projetos – Mecânica	46

Tabela A5 – Procedimentos de Vistoria e Acompanhamento de Obras/Serviços	56

Tabela A6 – Anexos de Relatórios de Vistoria e Acompanhamento de Obras/Serviços	60

Tabela A7 – Procedimentos de Levantamento Cadastral e Avaliações	62

Tabela A8 - Dimensões Padronizadas de Hastes – W	73

Tabela A9 - Dimensões Padronizadas de Revestimentos grupo W junção lisa direta	73

Tabela A10 - Dimensões Padronizadas de Revestimentos	73

Tabela A11 – Procedimentos de Especificações, Análises, Pareceres e Afins	79

Tabela A12  - Controle físico-químico do tratamento de água de resfriamento	95

Tabela A13 - Erros aceitáveis para fatores de qualidade de instrumento	107

Tabela A14 - Número de pontos de medição em relação a K	107

Tabela A15 – Esquema Geral de Layers	116

Tabela A16 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	120

Tabela A17 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	121

Tabela A18 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	122

Tabela A19 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	123

Tabela A20 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	125

Tabela A21 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	126

Tabela A22 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	127

Tabela A23 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	128

Tabela A24 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	129

Tabela A25 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos	130

# PREMISSAS DE PROJETOS E PROCEDIMENTOS

Considerações Iniciais

### Os serviços descritos neste Apêndice serão sempre demandados pela GELOG e poderão, a seu critério, ser utilizados para atendimento a outras áreas da CAIXA.

### Como os serviços a serem demandados são diversos e específicos, todos aqueles que estiverem relacionados à elaboração de projetos, à assessoria e a consultoria técnica, deverão ser obrigatoriamente precedidos de reunião, para sua perfeita caracterização. Posteriormente à reunião, e dependendo da natureza da demanda, poderá ser necessário à CONTRATADA, entre outros, a realização dos seguintes procedimentos:

#### Realizar entrevistas, anteriores e posteriores à elaboração do serviço, com o cliente final, a fim de identificar intenções e obter confirmações, sempre na presença do gestor operacional.

#### Identificar procedimentos e atividades a serem executados.

#### Definir limites orçamentários e prazos, adequando o serviço ao disponível.

#### Indicar possibilidades e limites técnicos do espaço a ser trabalhado.

#### Os serviços devem ser apresentados à CAIXA conforme o tipo do procedimento técnico solicitado, de acordo com as exigências constantes neste Apêndice.

### Para os serviços cuja forma de apresentação não consta neste Apêndice, os procedimentos formais e demais aspectos da documentação para a entrega dos trabalhos deverão ser acordados antecipadamente com as áreas demandantes.

### Quando da prestação dos serviços e atividades técnicas, a CONTRATADA deverá sempre observar a conformidade com as legislações, normas e posturas vigentes relativas à acessibilidade, segurança contra incêndio, segurança no trabalho, ergonomia e outras inerentes, obtendo as informações e documentações preliminares necessárias junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias.

### Deverá sempre primar pela racionalização de custos e aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência energética e menores impactos ambientais, utilizando-se dos conceitos de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática

### Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua integral execução.

### Os projetos de reformas e/ou ampliações deverão prever a execução das obras no menor prazo possível, observando ainda a programação em etapas com blocagens de área (rollout), quando for o caso de realização em unidade da CAIXA em funcionamento, de forma a não prejudicar a sua plena operação.

### Neste caso, deverão ser elaborados layouts provisórios para todas as etapas de execução do projeto, já incluídos na remuneração dos projetos da respectiva obra, não cabendo pagamento adicional.

### Na elaboração dos projetos a CONTRATADA deverá observar a conformidade com as posturas municipais e/ou outras legislações aplicáveis, obtendo as documentações preliminares exigidas e a aprovação junto aos órgãos públicos e concessionárias.

### Toda documentação técnica elaborada deverá apresentar conformidade com os modelos especificados neste contrato e orientações complementares emanadas pela CAIXA, com os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessários para o atendimento aos atos normativos, à clareza e a boa técnica.

### A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência energética, práticas de sustentabilidade e menores impactos ambientais.

### Na requisição de projetos das diferentes especialidades de engenharia e arquitetura, serão definidos pela GELOG os formatos a serem entregues, de acordo com a necessidade técnico-financeira de cada demanda e nível de detalhamento.

### A CONTRATADA deverá indicar profissional técnico, o qual deverá ser integrante da Equipe Técnica mínima e responsável técnico da empresa, para atendimento à CAIXA sempre que solicitado.

### Esse profissional prestará apoio e suporte ao quadro de profissionais da CAIXA na elaboração de serviços e atividades técnicas, podendo participar de reuniões em local indicado pela CAIXA em âmbito nacional.

### A CONTRATADA se disponibilizará a participar de reuniões nas áreas da CAIXA indicadas pela GELOG a fim de dirimir eventuais dúvidas ou promover eventuais ajustes aos projetos/documentos por ela desenvolvidos.

### A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), no âmbito do CREA, e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no âmbito do CAU, referentes aos documentos técnicos descritos neste APÊNDICE.

## Relação, Descrição e Forma de Apresentação dos Serviços e Atividades Técnicas

### Os serviços e atividades técnicas serão classificados e remunerados de acordo com sua natureza e seu nível de complexidade, dividindo-se nas seguintes categorias:

- Preliminar

- Planejamento e Orçamentação

- Projetos

- Atualização

- Mobiliário

- Elementos de Sinalização

- Documentos técnicos

- Serviços de despachante – Apêndice F: Levantamento Cadastral

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR CATEGORIA

## Na requisição de projetos e atividades técnicas das diferentes especialidades de engenharia e arquitetura, serão definidos pela GELOG os formatos a serem entregues, de acordo com a necessidade técnico-financeira de cada demanda e nível de detalhamento. Os projetos serão requeridos conforme a necessidade definida pela GELOG a partir das categorias a seguir:

## Preliminar

PROGRAMA GERAL DE NECESSIDADE (PGN)

#### Consiste na determinação das exigências de caráter prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas pela edificação e/ou ambiente a ser concebido.

#### O Programa de Necessidades deve contemplar:

  - desenhos contendo organograma funcional e esquemas básicos (em escalas convenientes para apresentação);

  - planilha com a relação de ambientes, usuários, mobiliário, e demais informações relevantes;

  - perspectivas parciais ou gerais, a critério da solicitação e necessidade da GELOG;

  - memorial em formato de texto, que contemple informações sucintas e suficientes para a caracterização geral da solução, com indicações estimadas dos usos, das localizações dos ambientes, materiais, cores e mobiliário.

#### O material referente ao Programa de Necessidades deverá ser entregue em meio digital, em formato adequado para apresentação, conforme modelo fornecido pela GELOG.

PAINEL CONCEITUAL (PCT)

#### Corresponde à elaboração de modelo conceitual de um produto contendo a imagem ou a ideia pretendida para o objeto/ambiente/edificação, contendo representação gráfica e fotográfica.

#### O Painel Conceitual deve contemplar prancha que possibilite o entendimento da atmosfera que se deseja criar juntamente com o estilo e elementos que irão compor o espaço proposto por meio de cores, materiais, texturas, estampas e modelos, contendo:

- planta baixa (tratada);

- perspectiva;

- explicações;

- fotografias e/ou amostras de materiais.

#### O material referente ao Painel Conceitual deverá ser entregue no tamanho A2 e em meio digital, em formato adequado para apresentação, conforme modelo fornecido pela GELOG.

BENCHMARKING (BMK)

#### Constitui a pesquisa de novas soluções, materiais e fornecedores e estudos de caso nas práticas bancárias do mercado e demais aplicáveis ao modelo de negócio.

#### As informações a serem produzidas devem incluir:

- Os estudos de caso ilustrados e acompanhados de descrição com a respectiva localização, área construída.

- Resumo das principais características de ambientação como iluminação, climatização, ambientes de apoio, cores, materiais, mobiliário e demais elementos que constituem o espaço em estudo;

- Análise crítica dos resultados obtidos considerando o modelo de serviço oferecido, o público atendido, a quantidade de funcionários e usuários e as técnicas adotadas;

- Levantamento de preços para elaboração das planilhas de custos de implantação e manutenção.

#### Poderão ser abordados outros aspectos considerados relevantes para o processo a partir da necessidade indicada pela GELOG.

#### Deverá ser entregue no formato de apresentação de slides, em meio digital, conforme modelo fornecido pela GELOG.

### ESTUDO PRELIMINAR (EPR)

#### Implantação da edificação ou conjunto de edificações e seu relacionamento com o local escolhido, acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansões possíveis.

- Explicitação do sistema construtivo e dos materiais empregados

- Esquemas de zoneamento do conjunto de atividades, as circulações e organização volumétrica

- Número de edificações, suas destinações e locações aproximadas

- Número de pavimentos

- Esquemas de infraestrutura de serviços

- Atendimento ao Caderno de Diretrizes Técnicas CAIXA, normas e condições da legislação e dos índices de ocupação do solo

- Memorial justificativo da proposta

- Estimativa de Custo Global – ECG – vide item 2.3.4.

- Relatório de Certificação de Eficiência Energética da Envoltória – RCE- vide item 2.2.5.

### O Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE será demandado para análise dos critérios de cumprimento de eficiência energética do estudo preliminar, e a Estimativa de Custos Global, para a análise dos custos pela proposta, a critério da CAIXA.

### Quando solicitado o Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE, o estudo preliminar deverá, obrigatoriamente, refletir os ajustes e indicações indicados pelo relatório, sendo entregue compatibilizado com o documento.

#### Para a elaboração da ECG e RCE deve ser aberta demanda complementar.

## Planejamento e Orçamentação

### São procedimentos de análise, estimativa e orçamentação:

Tabela A1 – Procedimentos de Análise, Estimativa e Orçamentação

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Estudo de viabilidade técnica | EVT |
| Relatório de coleta de preços | RCP |
| Planilha estimativa de custo global | ECG |
| Planilha orçamentária discriminada por itens | PLO |
| Cronograma físico-financeiro | CFF |
| Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | APC |
| Planilha de Levantamento de Quantitativo Detalhada | PLQ |

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA (EVT)

#### Etapa destinada à elaboração de análise técnica, econômica e financeira com o intuito de selecionar e recomendar alternativas para a concepção da edificação, de seus elementos, instalações e demais componentes.

#### Deve contemplar estudo crítico das atividades de um empreendimento, com a decomposição de um todo em suas partes constituídas, tendo em vista conhecer sua natureza, proporções, funções, e relações, com o propósito de fundamentar decisões financeiras.

#### As informações a serem produzidas devem incluir:

- estudo de legislação edilícia e urbanística pertinente (código de obras, leis de uso e ocupação do solo, plano diretor municipal, código sanitário estadual e código florestal;

- estudo de limitações dadas pela legislação e outros reguladores (operações urbanas, zoneamento, regras condominiais etc.);

- levantamento de índices urbanísticos: coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, coeficiente de permeabilidade e recuos;

- restrições de entorno (por exemplo, área envoltória de patrimônio histórico-cultural tombado);

- estudo de massa de projeto hipotético com o máximo aproveitamento eficiente dentro do escopo desejado de projeto;

- estudo de custos estimados de execução;

- estudo de despesas estimadas para a concretização do projeto;

- estudo de valor de mercado estimado do projeto concluído;

- diretrizes gerais para o partido arquitetônico;

- programa de necessidades preliminar;

- alternativas e cenários;

- conclusão fundamentada sobre o escopo desejado e os recursos necessários.

#### O Estudo de Viabilidade deverá ser entregue em meio digital, em formato adequado para apresentação, conforme modelo fornecido pela GELOG.

RELATÓRIO DE COLETA DE PREÇOS (RCP)

#### O RCP será emitido, a critério do Engenheiro ou Arquiteto do quadro da Carreira Profissional da CAIXA, visando à obtenção dos preços referenciais de mercado de determinado produto ou serviço, inclusive para aquele cujo preço não seja contemplado pelos sistemas de custos disponíveis para consulta, procedimento expressamente previsto na Lei 13.303/2016 – ou seja, ausentes do SINAPI (IBGE/CAIXA) e do SICRO2 (DNIT).

#### A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros, observada a ordem de preferência:

#### I - Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br

#### II - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

#### III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 60 (sessenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços ou

#### IV - Pesquisa de mercado com os fornecedores.

#### A CONTRATADA deve optar pela forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local, lembrando que no caso da utilização do Portal de Compras Governamentais será admitida a pesquisa de um único preço.

#### Na utilização de quaisquer desses métodos é importante a CONTRATADA fazer constar formalmente os parâmetros introduzidos (ex.: as palavras chaves, o período, as especificações etc.) com a impressão da página da web e os documentos que julgar necessários, fazendo constar ainda os dados inerentes à pesquisa, tais como:

- Responsável pela pesquisa

- Órgão consultado

- Nº da licitação

- Nome do vendedor

- Meio de consulta

- Data da pesquisa

- URL do site

- CNPJ do fornecedor

- Quantidade

- Valor

- Especificação do objeto

- Demais condições de pagamento

- Entrega/frete.

#### A pesquisa publicada em mídia especializada não está relacionada necessariamente a um portal na Internet, mas a outros meios tais como: jornais, revistas, estudos etc., desde que haja um notório e amplo reconhecimento no âmbito em que atua.

#### Também pode se dar em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso.

#### O método de pesquisa envolvendo as contratações similares de outros entes públicos, deve abranger apenas os objetos em execução ou concluídos nos 60 (sessenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços, no máximo.

#### Esse método de pesquisa de preços é viabilizado pela utilização de outros sítios governamentais além do Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br.

#### Também pode ocorrer por intermédio de documentos comprobatórios da contratação.

#### Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 60 (sessenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 60 dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo.

#### A pesquisa de mercado deve conter o mínimo de três cotações de fornecedores distintos.

#### Caso não seja possível obter esse número de cotações, deve ser elaborada justificativa circunstanciada. (Acórdãos TCU 1.266/2011-Plenário, 837/2008-Plenário e 3.219/2010-Plenário).

#### Admite-se o uso de menos de três preços ou fornecedores, porém, para o uso dessa medida deve haver a devida justificativa na qual se apresentem as razões de não aplicação do disposto na norma. Tal fato pode acontecer, dentre outros motivos, em decorrência de condições e características inerentes ao objeto, ou mesmo dificuldades quanto ao modo de fornecimento do bem ou prestação do serviço.

#### A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a mediana ou valor mínimo dos dados pesquisados, podendo a CONTRATADA adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local.

#### Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados.

#### O processo de pesquisa de mercado deve cotar, sempre que possível, a mesma marca do produto e as mesmas quantidades a serem aplicadas na obra. De acordo com a quantidade a ser adquirida, deve-se cotar preços no mercado varejista, no mercado atacadista ou, até mesmo, junto aos seus fabricantes.

#### Se for necessário, também se deve estimar ou buscar uma cotação específica para o custo do transporte, no caso do fornecedor não se responsabilizar por esse serviço.

#### Todo Relatório de Coleta de Preços deverá explicitar o período de realização da pesquisa, devendo resultar em Data-Base com idade inferior à dois meses no momento da entrega do RCP. Poderá ser solicitada a indicação de índice setorial mais apropriado para eventual atualização financeira posterior.

ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL (ECG)

#### A ECG é a avaliação expedita realizada com base em custos históricos, índices, gráficos, estudos de ordens de grandeza, correlações, comparação com projetos similares ou por meio de pesquisa de preços dos principais insumos e serviços.

#### Para fins de utilização de dados históricos, a CONTRATADA deverá utilizar os valores do orçamento elaborado após a conclusão da obra, acrescidos do rateio das despesas indiretas e da margem de lucro do construtor apurados contabilmente, bem como dos tributos recolhidos pelo contratado.

#### Este caso contempla inclusive valores aditivados resultantes de ampliações quantitativas e qualitativas, cuja pertinência deve ser avaliada caso a caso.

#### A ECG deverá ser indicada em moeda corrente por metro quadrado, não se admitindo utilização de verba como unidade de medida, em qualquer circunstância.

#### A ECG deverá ser elaborada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA, observando a sua montagem de acordo com os macro-itens previstos no objeto do orçamento (serviços preliminares, fundações, infraestrutura, superestrutura, instalações etc.).

#### A variação admissível da ECG em relação ao orçamento detalhado (PLO e ODT) é de até 30% para mais ou para menos, conforme faixa de precisão estabelecida pela Orientação Técnica OT-IBR004/2012 do IBRAOP.

#### A divisão deverá ser por subitens organizada em estrutura de três níveis, por especialidade, para destacar composições de custo relevantes, como no exemplo abaixo:

- Especialidade: Engenharia Mecânica

- Item: Ar-Condicionado

- Subitem: Máquinas/Equipamentos

#### Poderão ser adotados na composição da estimativa de preços por metro quadrado os valores de referência usualmente aplicados pelo mercado e/ou constantes de publicações técnicas de órgãos ou instituições especializadas, desde que observada a atualidade dos dados e sua compatibilidade/aplicação ao objeto orçado, com preferência de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilização de parâmetros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta válida para aqueles itens que não constarem na base de dados do SINAPI.

#### As publicações e/ou fontes que serviram de base para a elaboração da planilha deverão ser citadas ao final dela.

#### Obrigatório, também, registrar a data-base para o custo global estimado na ECG, devendo resultar em Data-Base com idade inferior à três meses no momento da entrega do ECG.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ITENS (PLO)

#### A PLO aplica-se à orçamentação de projetos de uma única especialidade ou para serviços que seja dispensada a elaboração de projetos.

#### No caso de serem necessários serviços que envolvam a elaboração de projetos de mais de uma especialidade, deve ser solicitada a cesta de serviços Orçamento Detalhado por Itens (ODT).

#### No caso de serviços contratados pela CAIXA por meio de ata de registro de preços, deve ser solicitada a Planilha de Levantamento de Quantitativo Detalhada (PLQ).

#### A PLO deverá ser elaborada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA, observando na sua montagem a indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e serviços do objeto orçado.

#### Deverão ser adotados como valores de referência o uso da base de dados do SINAPI ou, quando não houver referência correspondente, os valores de referência constantes de publicações técnicas de órgãos ou instituições especializadas, desde que observada a atualidade dos dados e sua compatibilidade/aplicabilidade ao objeto orçado.

#### Somente quando os valores de referência não puderem ser obtidos na forma do subitem anterior, deverá ser realizada pesquisa de mercado, procedimento expressamente previsto na Lei 13.303/2016.

#### Os procedimentos para a elaboração da pesquisa de mercado devem seguir o disposto no item 2.3.3.2.

#### Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis com o quantitativo a que correspondem (m², m³, unidade etc.), tanto para material como para mão-de-obra sendo vedado o uso de “verba” como indicativo de unidade de medida.

#### Todos os documentos deverão informar a data-base da referência de preços.

#### Será admitida a utilização de data-base de até 60 (sessenta) dias em relação a data de emissão da OES.

#### A contagem do referido prazo será a data de entrega e aceite do(s) projeto(s) inclusos na OES.

#### É vetada a utilização de composições de itens ou subitens com indicação de verba como unidade de medida, sendo obrigatória a utilização de parâmetros que permitam a total mensuração do serviço/insumo.

#### A constituição da planilha deve ser detalhada com precisão, devendo a descrição dos itens e subitens manter correlação com os projetos e memoriais, e, permitir sua perfeita identificação.

#### É permitida a indicação de marcas apenas como referências das especificações técnicas adotadas, no entanto, quando utilizadas essas referências, é obrigatório que seja adotada a seguinte expressão: “de qualidade equivalente ou superior”.

#### Sobre o valor do custo unitário de cada item, obtido pela soma do valor de mão-de-obra e material, deverá incidir o percentual de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas.

#### A partir da multiplicação do valor do custo unitário com BDI pela quantidade, obter-se-á o custo total do item.

#### O percentual de BDI deverá estar salientado na planilha conforme indicado no modelo PLO.

#### Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir fácil visualização dos custos desagregados.

#### A faixa de precisão esperada para a PLO em relação em relação ao seu custo final da obra é de até 10% para mais ou para menos, conforme Orientação Técnica OT-IBR004/2012 do IBRAOP.

#### A CONTRATADA deverá fornecer os documentos que comprovem os valores oriundos de pesquisa de mercado apresentados em seus orçamentos.

#### As planilhas elaboradas a partir de Ata de Registro de Preços mantida vigente pela CAIXA deverão conter em seu cabeçalho as referências do instrumento contratual da Ata, o respectivo Pregão Eletrônico de origem, a Razão Social e o CNPJ da empresa detentora da referida ata.

Cabe atentar que ao longo da vigência de qualquer Ata de Registro de Preços é legalmente vedada a alteração dos preços unitários celebrados – sendo recomendado atentar para as normas legais sobre o tema.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF)

#### Em todas as obras e serviços, independentemente do prazo, será obrigatória a confecção do cronograma físico-financeiro, inclusive para os casos de itens/serviços contratados por meio de ata de registro de preços, nos quais, deve ser apresentado cronograma.

#### O CFF deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária objeto da contratação com a mesma composição dos seus itens principais.

#### A organização das diversas etapas da obra ou serviço de engenharia apresentadas no cronograma deverão estar compatíveis com as técnicas executivas definidas no Memorial Técnico/ETS bem como nas relações de dependência existentes entre as diferentes etapas.

#### O cronograma deverá ser elaborado conforme modelo disponibilizado pela CAIXA, observando o prazo tecnicamente necessário para a execução do serviço, que deverá ser compatível com o prazo determinado em contrato.

#### Para as obras e serviços com prazo superior a 30 dias e inferior a 90 dias (inclusive), deverá ser apresentado cronograma físico-financeiro, no mínimo em aplicativo EXCEL.

#### Para obras e serviços com prazo superior a 90 dias o cronograma deverá ser elaborado contendo todos os passos necessários para execução da obra, identificando os caminhos críticos e interdependências entre as atividades, inclusive a programação em etapa com blocagens de área (rollout), de tal forma que não ocorram programações de serviços em ordem cronológica inversa (Ex.: pintura antes do revestimento), ou ainda, falhas na disponibilização de áreas.

#### Após a contratação da obra/serviço e anteriormente ao primeiro desembolso, o cronograma físico-financeiro de execução poderá, desde que não se altere o prazo contratual ou modifique substancialmente a programação original, sofrer alterações pela empresa responsável pela execução da obra ou serviço, devendo obrigatoriamente ser apresentado nos mesmos moldes e aplicativo do cronograma físico-financeiro de previsão para aprovação prévia pela CONTRATADA.

#### A critério da GELOG, a apresentação do cronograma que trata o subitem acima também poderá ser feita através de arquivo em aplicativo EXCEL.

#### Para cada etapa prevista deverão ser feitas as totalizações de valores e percentuais, programando assim os desembolsos a serem realizados para o serviço.

ANÁLISE DE ALTERAÇÕES EM PLANILHAS DE OBRAS/SERVIÇOS CONTRATADOS (APC)

#### As análises de orçamento e alterações financeiras (acréscimos e/ou decréscimos de valores de obras/serviços contratados pela CAIXA) deverão ser consolidadas conforme o modelo disponibilizado pela CAIXA, Análise de Alterações em Planilha de obras/serviços Contratados (APC), adotando-se como base para a análise o seguinte:

#### Em se tratando de análises de propostas orçamentárias cujo(s) item(ns) conste(m) da planilha orçamentária integrante do contrato da obra/serviço original, é obrigatória a adoção do preço constante da planilha orçamentária integrante do contrato original da obra/serviço para o(s) item(ns) objeto de acréscimo e/ou decréscimo do escopo a ser realizado.

#### Em se tratando de análises de propostas orçamentárias a serem contratadas e/ou serviços extras cujo(s) item(ns) não conste(m) da planilha orçamentária integrante do contrato da obra/serviço original, adotar os critérios do item 2.3.5.

#### A análise deverá abranger os preços unitários, quantitativos, preços por item e valor total, incluindo a avaliação da Bonificação e Despesas Indiretas - BDI praticadas.

#### A análise deverá encerrar com parecer conclusivo sobre a aceitação do(s) preço(s) constante da proposta objeto da avaliação, no todo ou em parte, fazendo constar, quando excessivo ou inexequível, o preço base ou vigente no mercado que poderia ser adotado para o(s) item(ns) nesta condição.

Deverá integrar o parecer a manifestação – subsidiada pela equipe de Fiscalização da obra/serviço que deverá ter registrado RFO sobre o tema – a respeito da pertinência dos acréscimos para perfeita execução do objeto contratado, com vistas a serem alcançadas as metas almejadas em sua contratação. Neste sentido, deverá informar os eventos que motivam a necessidade da alteração da planilha, seja por fatos alheios à vontade das partes ou melhor adequação técnica do escopo aos objetivos dos gestores da CAIXA.

#### Será obrigatória na análise a anexação dos documentos ou indicação das fontes de consulta ou outros dados que fundamentam o parecer.

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DETALHADA (PLQ)

#### A Planilha de Levantamento de Quantitativo detalhada (PLQ) deve ser elaborada para atas de registros de preços de itens contratados pela CAIXA.

#### Devem ser elaboradas quantas PLQ forem necessárias para os itens de atas de registros de preços diferentes em vigência pela CAIXA.

ORÇAMENTO DETALHADO POR ITENS (ODT)

#### O ODT consiste em uma cesta de serviços a ser emitida visando ao atendimento a demandas de obra, reforma ou ampliação mais complexas que exijam a execução de projetos de mais de uma especialidade.

#### O ODT deverá incluir a Planilha Orçamentária Discriminada por Itens (PLO) de cada especialidade de projeto e o Cronograma Físico-Financeiro (CFF).

#### Todos os documentos deverão informar a data-base da referência de preços.

#### Será admitida a utilização de data-base com idade de até 60 (sessenta) dias em relação a data de emissão da OES.

#### Caso o ODT faça parte de Projeto Executivo, a contagem do referido prazo será a data de entrega e aceite do(s) projeto(s) inclusos na OES.

#### O ODT contempla a elaboração e entrega de planilhas separadas por empresa responsável pela execução/fornecimento do item. Assim, deverão ser entregues planilha(s) de obras (inclusive PLQ para os itens de ata de registro de preços), planilha de elementos de sinalização interna e externa, planilha de carenagens, planilha de mobiliário, planilha de equipamentos de uso e cronograma físico-financeiro.

#### Poderão ser constituídos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto, desde que o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o somatório final do orçamento, conforme modelo fornecido pela CAIXA.

#### Deverão ser adotados como valores de referência o uso da base de dados do SINAPI ou, quando não houver, os valores de referência constantes de publicações técnicas de órgãos ou instituições especializadas, desde que observada a atualidade dos dados e sua compatibilidade/aplicação ao objeto orçado.

#### Quando os valores de referência não puderem ser obtidos na forma do subitem anterior, poderão ser aplicados os valores de mercado ou outra fonte de consulta válida.

#### Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis com o quantitativo a que correspondem (m², m³, unidade etc.), tanto para material como para mão-de-obra.

#### É vetada a utilização de composições de itens ou subitens com indicação de verba como unidade de medida, sendo obrigatória a utilização de parâmetros que permitam a total mensuração do serviço/insumo.

#### A constituição da planilha deve ser detalhada com precisão, devendo a descrição dos itens e subitens manter correlação com os projetos e memoriais, e, permitir sua perfeita identificação.

#### É permitida a indicação de marcas apenas como referências das especificações técnicas adotadas, no entanto, quando utilizadas essas referências, é obrigatório que seja adotada a seguinte expressão: “de qualidade equivalente ou superior”.

#### Sobre o valor do custo unitário de cada item, obtido pela soma do valor de mão-de-obra e material, deverá incidir o percentual de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas.

#### A partir da multiplicação do valor do custo unitário com BDI pela quantidade, obter-se-á o custo total do item.

#### O percentual de BDI deverá estar salientado na planilha conforme indicado no modelo PLO.

#### Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir fácil visualização dos custos desagregados.

#### A faixa de precisão esperada para o ODT de projetos executivos, em relação ao seu custo final da obra é de até 5% para mais ou para menos, conforme Orientação Técnica OT-IBR004/2012 do IBRAOP. Caso o ODT esteja vinculado a anteprojeto, admite-se faixa de precisão de até 10% para mais ou para menos, conforme Orientação Técnica OT-IBR004/2012 do IBRAOP. A CONTRATADA deverá fornecer os documentos que comprovem os valores oriundos de pesquisa de mercado apresentados em seus orçamentos.

## Projetos

ANTEPROJETO

#### Deverá ser solicitado este tipo de projeto sempre que se tratar de projetos de adaptação, ampliações ou construção de novas unidades CAIXA, situações que envolvem a elaboração de projetos que englobem uma ou mais especialidades técnicas previstas em contrato.

#### Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas iniciais de detalhamento do projeto e de seus elementos, instalações e componentes.

#### As informações técnicas a serem produzidas abrangem detalhes sobre a edificação, seus componentes construtivos e materiais relevantes. É essencial produzir uma série de documentos técnicos que servirão de base para o planejamento e aprovação do projeto.

#### Os documentos técnicos apresentados devem incluir desenhos detalhados como planta geral de implantação, planta com as diretrizes de terraplenagem, plantas dos pavimentos e coberturas, cortes longitudinais e transversais, elevações, fachadas e detalhes principais dos elementos da edificação e de seus componentes construtivos. Além disso, é necessário um memorial descritivo do projeto, dos elementos, componentes e materiais construtivos utilizados.

O anteprojeto contemplará a execução dos seguintes serviços, já inclusos na remuneração:

- Projetos de todas as especialidades previstas em contrato, com os detalhes principais dos elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão da proposta

- Memorial descritivo contendo procedimentos e especificações principais dos materiais e serviços

- Participação em reuniões em local definido pela CAIXA durante a elaboração dos projetos, visando elucidação de dúvidas

#### A critério da CAIXA, com base no Anteprojeto poderão ser demandados outros serviços, que não estão contemplados na descrição acima e que não constam da sua remuneração, tais como:

- Coordenação e compatibilização dos projetos – COO

- Planilha orçamentária de todos os materiais e serviços que compõem o projeto além de Cronograma de execução e Físico-Financeiro - ODT.

- Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE (obrigatório para análise dos critérios de eficiência energética da envoltória dos projetos executivos de arquitetura)

- Modelagem 3D

- Levantamento Cadastral de Imóveis - LCI, entre outros.

#### Nesse caso, será aberta demanda complementar para elaboração e pagamento dos serviços complementares.

#### Quando solicitado o Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE, o projeto executivo completo deverá, obrigatoriamente, refletir os ajustes e indicações indicados pelo relatório, sendo entregue compatibilizado com o documento.

#### Para fins de licitação os anteprojetos devem ser aprovados juntos aos órgãos competentes.

#### Para a aprovação mencionada acima cada projeto deverá ser complementado com Projeto Legal e AOP.

#### A critério do Gestor Técnico, poderão ser abertos os combos de projetos descritos no item 10, que contempla pacote de projetos pré-definidos a elaborar para atendimento de demandas.

PROJETO EXECUTIVO

#### Deverá ser solicitado este tipo de projeto sempre que se tratar de projetos de adaptação, ampliações ou construção de novas unidades CAIXA, situações que envolvem a elaboração de projetos que englobem uma ou mais especialidades técnicas previstas em contrato.

Etapa dedicada à compatibilização, detalhamento das definições construtivas e à finalização de toda a documentação necessária à construção do objeto de projeto, que envolve o conjunto de desenhos, memoriais, memórias de cálculos e demais informações técnicas advindas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas pelo cliente, necessários à completa execução de obra de construção civil.

O projeto executivo deverá estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes e fachadas em escala conveniente e em tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra.

O projeto executivo contemplará a execução dos seguintes serviços, já inclusos na remuneração:

- Projetos de todas as especialidades previstas em contrato, com todos os detalhes que se fizerem necessários para a perfeita compreensão e execução da obra ou serviços

- Memorial de cálculo e dimensionamentos

- Memorial descritivo contendo procedimentos e especificações completas de todos os materiais e serviços

- Participação em reuniões em local definido pela CAIXA durante a elaboração dos projetos, visando elucidação de dúvidas

#### A critério da CAIXA, com base no Projeto Executivo Completo poderão ser demandados outros serviços, que não estão contemplados na descrição acima e que não constam da sua remuneração, tais como:

- Coordenação e compatibilização dos projetos – COO

- Planilha orçamentária de todos os materiais e serviços que compõem o projeto além de Cronograma de execução e Físico-Financeiro - ODT.

- Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE (obrigatório para análise dos critérios de eficiência energética da envoltória dos projetos executivos de arquitetura)

- Modelagem 3D

- Levantamento Cadastral de Imóveis - LCI, entre outros.

#### Nesse caso, será aberta demanda complementar para elaboração e pagamento dos serviços complementares.

#### Quando solicitado o Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE, o projeto executivo completo deverá, obrigatoriamente, refletir os ajustes e indicações indicados pelo relatório, sendo entregue compatibilizado com o documento.

#### Para fins de licitação os projetos executivos devem ser aprovados juntos aos órgãos competentes.

#### Para a aprovação mencionada acima cada projeto deverá ser complementado com Projeto Legal e AOP.

#### A critério do Gestor Técnico, poderão ser abertos os combos de projetos descritos no item 10, que contempla pacote de projetos pré-definidos a elaborar para atendimento de demandas.

# ITENS OBRIGATÓRIOS DE PROJETOS POR ESPECIALIDADE

## A seguir serão apresentadas as especialidades de arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica, com os respectivos itens técnicos obrigatórios para cada formato de projeto, de acordo com a necessidade técnico-financeira de cada demanda e nível de detalhamento almejado.

## Arquitetura

#### O projeto de arquitetura deverá ser elaborado em conformidade com a NBR 16.636-1 e 16.636-2, NBR 6.492/NB 43, NBR 9.050, NBR 12.517 da ABNT, ou as que vierem substituí-las, bem como as boas práticas do INI-C – Instrução Normativa INMETRO para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços Públicos (INI-C), devendo ser apresentado conforme discriminações dos itens subsequentes.

### ANTEPROJETO - ARQUITETURA (A-ARQ)

#### Consiste na elaboração e representação técnica da solução apresentada e aprovada no Estudo Preliminar, quando houver.

#### Deverá vir acompanhado de relatório de justificativas técnicas e incorporar as exigências de soluções propostas pela GELOG.

#### Este tipo de projeto será solicitado com a finalidade de:

- aprovar projetos novos nos órgãos competentes;

- ou preceder a execução de Projetos Executivos quando a GELOG entender ser necessária a execução de Anteprojeto devido à complexidade da obra/serviço.

#### Os documentos técnicos a serem apresentados compreendem:

- Implantação da edificação, compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura e indicação de ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação das edificações e sistema viário;

- Plantas de todos os pavimentos da edificação e seus espaços, com indicação dos materiais de construção, acabamentos e dimensões, principalmente de escadas, sanitários e locais especiais;

- Cortes transversais e longitudinais e fachadas;

- Definição de todo o espaço externo e seu tratamento: muros, rampas, escadas, estacionamentos, calçadas e outros, sempre com as dimensões e locações relativas;

- Indicação do movimento de terra, com demonstração de áreas de corte e aterro;

- Quadro discriminativo de áreas comuns (garagem/estacionamento, instalações, pavimento diferenciado e tipo, demais áreas técnicas, jardins, afastamentos);

- Perspectiva tridimensional externa da edificação projetada com tratamento digitalizado (volumétrica com, no mínimo, dois ângulos de visão);

- Relatório de Certificação de Eficiência Energética da Envoltória – RCE- vide item 1.3.2.3.

#### O Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE será demandado para análise dos critérios de cumprimento de eficiência energética do estudo preliminar, e a Estimativa de Custos Global, para a análise dos custos pela proposta, a critério da CAIXA.

#### Quando solicitado o Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE, o estudo preliminar deverá, obrigatoriamente, refletir os ajustes e indicações indicados pelo relatório, sendo entregue compatibilizado com o documento.

#### Para a elaboração da ECG e RCE deve ser aberta demanda complementar.

#### Todos os elementos gráficos do Anteprojeto devem atender às exigências dos órgãos públicos locais pertinentes, tais como Prefeitura, Órgãos Ambientais, Patrimônio Histórico etc.

#### Deverá incorporar as exigências e limitações oriundas das normas legais específicas relativas à segurança da edificação, as taxas de ocupação do solo, coeficientes de aproveitamento, recuos etc.

#### O material gráfico deverá ser produzido em meio digital, atender aos requisitos legais e às normas técnicas de apresentação e representação gráfica emanadas pelos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos locais pertinentes.

#### Também é necessário que haja aposição de carimbo, assinatura e número de ART/RRT em todas as peças técnicas.

Cabe salientar que as ART/RRT deverão ser entregues junto do material.

### LAYOUT (LAY)

#### As plantas deverão demonstrar todos os elementos da construção, tais como paredes, esquadrias, divisórias, painéis etc. que interagem com o layout.

#### Todos os projetos de layout deverão contemplar acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências (espaço de circulação e passagem, áreas de espera, mesas adaptadas, trilha tátil etc.).

#### Todos os layouts deverão ser compatíveis com o Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico - PPC.

#### Todos os layouts deverão contemplar a análise do seu impacto nos elementos de infraestrutura existentes no forro, tais como: distribuição adequada da iluminação, circulação e retorno de ar etc.

#### Todos os layouts devem ser entregues com o cálculo das áreas de acordo com o Caderno de Diretrizes para Levantamento de Áreas.

#### O projeto de layout deverá ser entregue com plantas cotadas contendo a quantidade de mesas, cadeiras, guichês, biombos, acessórios de informática (apoios de punho, suportes de equipamentos etc.), floreiras, lixeiras e demais peças de mobiliário e/ou acessórios da unidade, tais como cofres, equipamentos de uso (bebedouro, geladeira, fogão elétrico, micro-ondas, cafeteira etc.) em escala.

#### Caso se trate de revisão ou mudança de layout, deverá ser aberto o Combo 01, do item 10, que contempla, além da elaboração do Projeto de layout, também a elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura – Ambiência. Este deverá incluir, obrigatoriamente, a planta de forro atualizada, contendo a distribuição (ou redistribuição) da iluminação, visando garantir a adequabilidade da proposta do projeto de layout acerca da iluminação, itens de climatização e combate a incêndio, vigas e demais elementos presentes neste nível.

A apresentação da planta de forro adaptada ao projeto de layout pode ser desconsiderada, a critério do Engenheiro/ Arquiteto do quadro da CAIXA.

#### As relações de mobiliário deverão ser entregues nos formatos indicados pela CAIXA (PLM extraída por meio de template padrão).

### PROJETO EXECUTIVO – COMUNICAÇÃO VISUAL (COV)

#### Consiste no projeto de sinalização interna e externa que inclui plantas com a localização dos elementos padrão CAIXA e os textos correspondentes, bem como a tabela padrão com as quantidades e valores dos elementos utilizados.

#### Os projetos de sinalização interna deverão ser entregues acompanhados de:

- Detalhamento técnico e memorial descritivo padrão dos elementos utilizados;

- Planta de localização dos elementos de sinalização interna e externa;

- Elevação com os elementos de sinalização externa;

- Planilha quantitativa com custos unitários e totais.

#### O material deverá ser produzido em meio digital  e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

#### Devem ser avaliados e elaborados projetos de estrutura e/ou fundação específicos para a fixação ou implantação dos elementos de sinalização externa, a serem desenvolvidos conforme critérios estabelecidos neste anexo para cada especialidade, por meio da abertura de demanda complementar de projeto de fundação.

#### O Projeto de Sinalização Interna inclui plantas com a localização dos elementos padrão CAIXA, bem como as Planilhas de Sinalização Interna/Externa padrão CAIXA (PSI e PSE), com as quantidades e valores dos elementos utilizados.

#### Os Projetos de Sinalização Interna/Externa deverão ser entregues acompanhados de:

- Os elementos de sinalização deverão ser representados com as dimensões padronizadas pela CAIXA e em escala no local de instalação, sendo necessário avaliar sua compatibilidade com os demais elementos de ambiência no piso (ex.: piso tátil x totem), parede (ex.: interruptores x placas; extintores de incêndio x placa; quadros x placas), forro (ex.: sinalização aérea x luminárias; sinalização aérea x detectores de incêndio) e fachada (ex.: faixa azul x esquadrias)

- Planta de locação dos elementos de sinalização em escala, com todas as cotas necessárias para perfeita caracterização do local de instalação, incluindo elementos contíguos que possam interferir em sua instalação;

- Elevação e/ou fachada com todas as cotas que permitam a perfeita locação da peça a ser instalada, incluindo o registro de elementos contíguos que possam interferir em sua instalação

- Planilha de Sinalização Interna/Externa padrão CAIXA (PSI e PSE).

#### Nos casos de Sinalização Externa deve-se avaliar a elaboração de projetos de estrutura e/ou fundação específicos para a fixação ou implantação dos elementos propostos e, caso necessária, aberta demanda complementar de Projeto de Fundação.

### PROJETO DE PAISAGISMO (PSG)

#### O projeto de paisagismo compreende a criação de espaços funcionais utilizando plantas e outros elementos decorativos relacionados, com definição de suas posições e leiaute, especificação de pisos adequados, massas de vegetação e elementos estéticos para compor o ambiente.

#### Deverá possuir todas as informações necessárias à sua perfeita execução.

#### O projeto paisagístico deverá ser efetuado considerando plantas e flores de fácil manutenção, resistentes e que sejam facilmente encontradas no mercado, com preços acessíveis.

#### Deverá ser fornecido pela CONTRATADA o Manual de conservação do jardim com a descrição de todas as espécies, incluindo adubo, poda e irrigação.

#### No projeto e nas especificações constarão, obrigatoriamente, indicações sobre:

- Espécies de vegetais selecionadas (nomenclatura botânica, seguida da denominação popular)

- Definição do porte das mudas utilizadas no projeto

- Descrição da composição do solo de plantio (terra vegetal, adubo orgânico e mineral etc.), sua espessura e outras características, com indicativo da quantidade por muda (litros, kg etc. ou m² em caso de forração ou grama)

- Especificação do sistema de drenagem do solo e das áreas de ajardinamento

- Quantidade de cada espécie a plantar, bem como as respectivas localizações com cotas de locação de cada elemento do projeto

- Especificação técnica de todos os elementos do canteiro e/ou jardim tais como muretas, grelhas, cercas, limitadores

- Projeto de impermeabilização de floreiras ou similares

- Indicação de todas as espécies vegetais que deverão ser mantidas no projeto

- Especificação de aspersores automáticos com o mínimo de interferência visual

### PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (ARQ)

#### Deverá ser solicitado em caso de edificações novas ou ampliações.

#### Entende-se por edificações novas, as construções a serem realizadas em terrenos de propriedade da CAIXA ou de terceiros.

#### O Projeto Executivo de Arquitetura, em seu escopo, contempla pesquisa de legislações, normas e estudos necessários à concepção do projeto e sua inserção no meio urbano. Deste modo, não cabe a abertura de demanda complementar para Estudo Preliminar, estando os serviços referentes à essa etapa, inclusos na remuneração do Projeto Executivo de Arquitetura.

#### Admitem-se o enquadramento em edificações novas os projetos em terrenos que já possuam construções, desde que elas não constituam edificações integrantes da nova construção pretendida ou que venham a ser totalmente demolidas em função do aproveitamento do terreno.

#### Entende-se por ampliação, a execução de serviços visando ao aumento da área construída da edificação.

#### Deverá conter os seguintes itens:

- Atendimento ao Caderno de Diretrizes Técnicas CAIXA, normas e condições da legislação e dos índices de ocupação do solo

- Planta de situação e implantação da edificação, compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura e indicação de ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação das edificações e sistema viário

- Plantas de toda a edificação, acrescentando as indicações de plantas parciais e detalhes nas áreas molhadas e mais complexas. As plantas deverão demonstrar todos os elementos necessários à perfeita execução da obra, tais como paredes, esquadrias, divisórias, painéis, acessos, escadas, rampas, grades etc., devidamente especificados e cotados

- Planta de demolição e construção das intervenções a serem realizadas

- Projeto de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentação, sistema de impermeabilização, arremates, rufos e assentamento de telhado, bem como caixa d’água

- Cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da edificação, acrescentando indicações de cortes parciais e detalhes especiais tais como equipamentos fixos, peças metálicas etc.

- Elevações de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

- Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo paginação e compatibilização com elementos do ar condicionado, elétrica e incêndio

- Planta de paginação de piso, contemplando itens de acessibilidade (inclinação de rampas, piso tátil, entre outros) e compatibilização com elementos do projeto hidráulico

- Planta da área externa com indicação de material de acabamento e projeto de paisagismo, se for o caso

- Detalhamento de áreas molhadas (vista de todas as paredes com as alturas de fixação de todos os equipamentos/louças/metais, paginação do piso considerando tratamento para impermeabilização, planta de forro completa, detalhe executivo de bancada, rodapé, divisória dos boxes etc.)

- Detalhamento de escadas e rampas, incluindo guarda-corpo e corrimão;

- Detalhamento de mobiliário que não seja do padrão da CAIXA

- Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos

- Detalhamentos de outros componentes arquitetônicos (brises, grades etc.), onde estarão representados e dimensionados através de plantas, cortes e elevações

- Quadro de áreas, inclusive incluindo as áreas solicitadas no Caderno de Diretrizes para Levantamento de Áreas.

- Relatório de Certificação de Eficiência Energética da Envoltória – RCE- vide item 3.2.6.7 .

#### O Projeto Executivo de Arquitetura não contempla a definição de layout nem o Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE, não estando estes serviços inclusos na remuneração.

#### Assim, caso não seja disponibilizado pela CAIXA o Projeto de Layout ou RCE, elaborado no Estudo Preliminar, é necessária abertura de demandas complementares para o Projeto de Arquitetura – Layout e Relatório de Certificação de Eficiência Energética-RCE, para servirem de base ao Projeto Executivo de Arquitetura.

O Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE será demandado para análise dos critérios de cumprimento de eficiência energética do projeto executivo, a critério da CAIXA.

Quando solicitado o Relatório de Certificação de Eficiência Energética – RCE, o projeto executivo deverá, obrigatoriamente, refletir os ajustes e indicações indicados pelo relatório, sendo entregue compatibilizado com o documento.

### ANTEPROJETO - AMBIÊNCIA (A-AMB)

#### Consiste na elaboração e representação técnica da solução apresentada e aprovada no Estudo Preliminar, quando houver.

#### Deverá vir acompanhado de relatório de justificativas técnicas e incorporar as exigências de soluções propostas pela GELOG.

#### Este tipo de projeto será solicitado com a finalidade de preceder a execução de Projetos Executivos de Ambiência quando a GELOG entender ser necessária a execução de Anteprojeto devido à complexidade da obra/serviço.

#### Os documentos técnicos a serem apresentados compreendem:

- Implantação na edificação, indicação de ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação do(s) ambiente(s) na edificação;

- Plantas, com indicação dos materiais de construção, acabamentos e dimensões, principalmente de escadas, sanitários e locais especiais;

- Cortes transversais e longitudinais e elevações necessárias à compreensão do projeto;

- Definição de todo(s) o(s) espaço(s) e seu tratamento, sempre com as respectivas dimensões;

- Quadro discriminativo de área(s);

- Perspectiva tridimensional do ambiente projetado com tratamento digitalizado (volumétrica com, no mínimo, dois ângulos de visão).

#### Todos os elementos gráficos do Projeto Executivo devem atender às exigências dos órgãos públicos locais pertinentes, tais como Prefeitura, Órgãos Ambientais, Patrimônio Histórico etc.

#### O material gráfico produzido nesta fase deverá atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, assim como incorporar as exigências e limitações oriundas das normas legais específicas relativas à segurança, ergonomia e saúde do trabalhador.

#### Também é necessário que haja aposição de carimbo, assinatura e número de ART/RRT em todas as peças técnicas.

#### Cabe salientar que as ART/RRT deverão ser entregues junto do material.

### PROJETO EXECUTIVO DE AMBIÊNCIA (AMB)

#### Deverá ser solicitado em casos de reforma ou adequação de edificação existente contemplando a execução de obras e serviços na construção ou edificação, com o objetivo de colocá-la em condições normais de utilização ou funcionamento, sem ampliação da área construída original e visando o atendimento à ambiência padrão CAIXA.

#### Deverá conter os seguintes itens:

- Plantas baixas de toda a edificação, acrescentando as indicações de plantas parciais e detalhes nas áreas molhadas e mais complexas. As plantas deverão demonstrar todos os elementos necessários à perfeita execução da obra, tais como paredes, esquadrias, divisórias, painéis, acessos, escadas, rampas, grades etc., devidamente especificados e cotados

- Planta de demolição e construção das intervenções a serem realizadas;

- Cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da edificação, acrescentando indicações de cortes parciais e detalhes especiais tais como equipamentos fixos, peças metálicas etc.

- Elevações de fachadas, quando necessário, acrescentando tabelas de acabamentos e incorporando as esquadrias

- Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo paginação e compatibilização com elementos do ar condicionado, elétrica e incêndio

- Planta de paginação de piso, contemplando itens de acessibilidade (inclinação de rampas, piso tátil, entre outros) e compatibilização com elementos do projeto hidráulico

- Planta da área externa com indicação de material de acabamento e projeto de paisagismo, se for o caso

- Detalhamento de áreas molhadas (vista de todas as paredes com as alturas de fixação de todos os equipamentos/loucas/metais, paginação do piso considerando tratamento para impermeabilização, planta de forro completa, detalhe executivo de bancada, rodapé, divisória dos boxes etc.)

- Detalhamento de escadas e rampas, incluindo guarda-corpo e corrimão;

- Detalhamento de mobiliário que não seja do padrão da CAIXA

- Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos

- Detalhamentos de outros componentes arquitetônicos (brises, grades etc.) onde estarão representados e dimensionados através de plantas, cortes e elevações

- Quadro de áreas.

#### O Projeto Executivo de Ambiência não contempla a definição de layout, não estando este serviço incluso na remuneração.

#### Assim, caso não seja disponibilizado pela CAIXA o Projeto de Layout é necessária abertura de demanda complementar de Projeto de Arquitetura – Layout, no qual deverá ser baseado o Projeto Executivo de Ambiência.

### PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA (ACA)

#### O projeto de acústica deverá ser elaborado em conformidade às normas técnicas abaixo citadas, bem como outras que vierem a ser criadas ou substituí-las:

#### NBR 10151 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade.

#### NBR 10152 - Acústica - Níveis de ruído para conforto acústico.

#### NBR 12179 - Acústica - Medição de isolamento acústico de edificações e de seus elementos.

#### ISO 3382 - Acústica - Medição de parâmetros acústicos de salas.

#### O projeto deverá ser entregue com, no mínimo, os seguintes documentos:

#### Planta de Isolamento Acústico: Indicação das áreas onde serão aplicadas soluções de isolamento acústico, como paredes, pisos e tetos.

#### Planta de Tratamento Acústico: Detalhamento das áreas que receberão tratamentos acústicos específicos, como painéis absorventes, difusores e barreiras acústicas.

#### Planta de Distribuição de Equipamentos: Localização dos equipamentos de som e outros dispositivos que possam influenciar a acústica do ambiente.

#### Planta de Detalhes Construtivos: Desenhos técnicos que mostram os detalhes das soluções acústicas propostas, como a instalação de materiais e técnicas específicas.

#### Memorial Descritivo: Contemplando as especificações técnicas, lista de materiais e os resultados esperados com a proposta.

#### Caso seja um projeto de intervenção acústica em ambiente existente, a documentação deverá ser complementada com laudo técnico que informe as medições de ruído e reverberação nas instalações, apresente recomendações e conclusões pertinentes. Neste caso, deverá ser complementada com o serviço ANS - Análise dos níveis de ruído.

## Engenharia

### Os projetos de engenharia deverão ser elaborados em conformidade com a legislação em vigor e as normas técnicas pertinentes, incluindo outras não citadas neste documento.

### ANTEPROJETO ANTI-INCÊNDIO INCLUSO CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS) (A-SPR)

#### O projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico deverá ser elaborado em conformidade com NBR 12.693, NBR 13.714, NBR 10.897, NBR 14.100 da ABNT, ou as que vierem a substituí-las e normas do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos municipais, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA (incluindo o Caderno de Diretrizes Técnicas – Sistema de Prevenção e Combate contra Incêndio e Pânico).

#### O projeto deverá ser devidamente aprovado pela CONTRATADA junto ao Corpo de Bombeiros da jurisdição da cidade do imóvel ou da cidade mais próxima, na falta de corporação no local, bem como em outros órgãos, se necessário. Será solicitado o serviço Aprovação de Projetos em Órgãos Públicos (AOP).

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes do projeto de sprinkler, sendo acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Informações técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso;

- Projeto das instalações de conexão;

- Memorial descritivo, localização, arranjo físico e diagramas;

- Documentos e informações solicitados previamente pelos Bombeiros.

#### O material deverá ser produzido em meio digital  e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

### PROJETO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (SPR/HEX/EXT)

#### O projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico deverá ser elaborado em conformidade com NBR 12.693, NBR 13.714, NBR 10.897, NBR 14.100 da ABNT, ou as que vierem a substituí-las e normas do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos municipais, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA.

#### O projeto deverá ser devidamente aprovado pela CONTRATADA junto ao Corpo de Bombeiros da jurisdição da cidade do imóvel ou da cidade mais próxima, na falta de corporação no local, bem como em outros órgãos, se necessário.

Será solicitado o serviço Aprovação de Projetos em Órgãos Públicos - AOP.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado dos itens abaixo:

- Informações técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso

- Projeto das instalações de conexão

- Memorial Descritivo, localização, arranjo físico e diagramas

- Documentos e informações solicitados previamente pelo Corpo de Bombeiros.

- Indicação do tipo, capacidade e localização dos extintores

- Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos reservatórios inferiores e superiores

- Detalhamento da instalação de hidrantes e extintores

- Detalhamento de conjunto motobomba, se necessário

- Detalhamento das instalações de acionamento de conjunto motobomba, se for o caso

- Detalhamento das escadas de emergência (antecâmara, corrimão, revestimento dos degraus, indicação das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo etc.)

- Detalhamento do elevador de emergência, se houver

- Detalhamento da rede de chuveiros automáticos (sprinkler), se houver;

- Detalhamento da rede de detecção de fumaça, se houver

- Detalhamento da rede de pressurização das escadas de incêndio, se houver;

- Sinalização de prevenção e combate a incêndio (segurança, alerta, emergência, proibição, rota de fuga etc.)

- Elaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico. Será solicitado o serviço Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico - PPC

- Detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra.

- Projeto isométrico por ambiente, indicando as instalações de água fria. Caso o isométrico não esteja cotado, incluir tabela com a altura dos pontos.

#### Para fins de remuneração, os sistemas serão considerados, em razão da complexidade, em:

- Nível 1: Projeto por sistema com extintores - EXT

- Nível 2: Projeto por sistema com extintores e hidrantes - HEX

- Nível 3: Projeto por sistema com extintores, hidrantes e chuveiros automáticos (sprinklers) e/ou detectores de fumaça - SPR.

### PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUA PLUVIAL

#### Os projetos hidráulicos, sanitários e de águas pluviais deverão ser elaborados em conformidade com as NBR 5.626, NBR 8160, NBR 10.844, NBR 9.649 da ABNT, ou as que vierem substituí-las e normas da concessionária local, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA.

#### Deverão apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes, de forma a permitir a perfeita compreensão e execução de todos os elementos que compõem o projeto.

#### Deverão vir acompanhados dos itens abaixo, conforme a especialidade:

#### ANTEPROJETO DE HIDRÁULICO, SANITÁRIO E/OU DE ÁGUAS PLUVIAIS (A-HIA E A-SAN)

Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral e de todos os componentes do projeto. Deverá vir acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Distribuição de água fria

Distribuição em planta da alimentação de reservatórios inferiores e superiores;

Diagramas verticais de distribuição de ramais e colunas;

Dimensionamento dos reservatórios inferiores e superiores considerando a reserva técnica para combate a incêndio.

- Coleta de esgoto sanitário/águas pluviais

Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de esgoto e águas pluviais;

Indicação das caixas de inspeção, de retenção de areia, de gordura, de passagem etc.;

Previsão da ligação em rede pública;

Na ausência da ligação em rede pública, previsão de sistema de tratamento individual (fossa e sumidouro) ou de Estação de Tratamento de Esgoto de pequeno porte;

Previsão das calhas e condutores;

Previsão de impermeabilização, se necessário.

- Aproveitamento de águas pluviais

Estudo de precipitação anual do local;

Dimensionamento do reservatório, considerando o consumo para fins não potáveis;

Previsão das calhas e condutores;

Previsão do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva (first flush);

Instalação de hidrômetro individual na saída do reservatório.

O material deverá ser produzido em meio digital  e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

#### PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (HID)

Deverá vir acompanhados dos itens abaixo:

- Distribuição em planta da alimentação de reservatórios inferiores e superiores

- Diagramas verticais de distribuição de ramais e colunas

- Projeto isométrico, indicando as instalações de água fria. Caso o isométrico não esteja cotado, incluir tabela com a altura dos pontos

- Dimensionamento dos reservatórios inferiores e superiores considerando a reserva técnica para combate a incêndio

- Isométricos em escala 1:20 ou 1:25

- Detalhamento da furação da caixa de água para alimentação dos tubos;

- Detalhamento dos barriletes (inferior e superior)

- Dimensionamento dos conjuntos motobomba e tubulações de recalque

- Especificação da tubulação.

#### PROJETO DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS (SAN)

Deverá vir acompanhados dos itens abaixo:

- Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de esgoto e águas pluviais

- Projeto isométrico, indicando as instalações. Caso o isométrico não esteja cotado, incluir tabela com a altura dos pontos

- Indicação das caixas de inspeção, de retenção de areia, de gordura, de passagem etc.

- Previsão da ligação em rede pública

- Na ausência da ligação em rede pública, previsão de sistema de tratamento individual (fossa e sumidouro) ou de Estação de Tratamento de Esgoto de pequeno porte

- Previsão das calhas e condutores

- Previsão de impermeabilização, se necessário, a critério do arquiteto/engenheiro CAIXA

- Detalhamento das caixas de inspeção, de retenção de areia, de gordura, de passagem etc.

- Detalhamento da ligação em rede pública

- Na ausência da ligação em rede pública, detalhamento de sistema de tratamento individual (fossa e sumidouro) ou de Estação de Tratamento de Esgoto de pequeno porte. Em qualquer das opções, deve ser apresentado memorial de cálculo com o histórico de elaboração do projeto e indicação dos dados utilizados que subsidiaram as decisões de projeto

- Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores

- Especificação da tubulação

- Detalhamento do processo de impermeabilização, se necessário.

#### PROJETO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (APL)

Deverá vir acompanhados dos itens abaixo:

- Estudo de precipitação anual do local

- Dimensionamento do reservatório, considerando o consumo para fins não potáveis

- Projeto isométrico, indicando as instalações. Caso o isométrico não esteja cotado, incluir tabela com a altura dos pontos

- Previsão das calhas e condutores

- Previsão do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva (first flush)

- Instalação de hidrômetro individual na saída do reservatório

- Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores

- Especificação da tubulação e identificação distinta da rede de água potável da concessionária, com a aplicação de placas de sinalização de uso restrito (não potável)

- Especificação do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva (first flush).

### ANTEPROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO (A-FUD)

#### O anteprojeto de fundação deverá ser feito de acordo com parecer técnico emitido por profissional/empresa especialista em solos, com base nos resultados das sondagens do terreno.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes do projeto, devendo vir acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Locação dos elementos de fundações (baldrames, cintamentos, radiers, sapatas, estacas, tubulões, blocos de coroamento etc.);

- Indicação de cargas e momentos nas fundações;

- Indicação do fck do concreto;

- Sapatas, radiers e tubulões: indicar a taxa de solo e as respectivas dimensões;

- Estacas: prever o tipo, comprimento e quantidade;

- Tubulões: indicar o tipo de escavação (manual ou mecânica);

- Indicação de níveis:

  - Face superior dos baldrames, cintamentos e blocos de coroamento em relação aos pisos acabados;

  - Sapatas isoladas: indicar a profundidade máxima e mínima de apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura;

  - Estacas e tubulões: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relação aos pisos acabados.

#### O material deverá ser produzido em meio digital  e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

### PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES (FUD)

#### O projeto deverá ser elaborado em conformidade com a NBR 5.629, NBR 6.121, NBR 6.118, NBR 6.120, NBR 6.121, NBR 6.122, NBR 6.484, NBR 6.489, NBR 6.502, NBR 7.190, NBR 8.036, NBR 8.800, NBR 9.062, NBR 10067, da ABNT, ou as que vierem substituí-las, devendo ser apresentado nas formas detalhadas abaixo.

#### Procedimento:

O projeto de fundação deverá ser feito de acordo com relatório de sondagem e considerado o impacto nas construções vizinhas.

O levantamento planialtimétrico e sondagem do terreno devem ser providenciados pela CONTRATADA conforme Apêndice B.

Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes do projeto, devendo vir acompanhado dos itens abaixo:

- Locação dos elementos de fundações (baldrames, cintamentos, radiers, sapatas, estacas, tubulões, blocos de coroamento etc.)

- Indicação de cargas e momentos nas fundações

- Indicação do FCK do concreto após período total de cura indicado em projeto;

- Indicação da taxa de compactação do solo

- Definição e dimensionamento da fundação adotada

Indicar a cota da face superior da fundação adotada em relação aos pisos acabados

- Indicar a profundidade máxima e mínima de apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura

- Para estacas: prever o tipo, comprimento e quantidade

- Para tubulões: indicar o tipo de escavação (manual ou mecânica)

- Nome de todas as peças estruturais, numerando as estacas de 1 a n

- Dimensionamento de todas as peças estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubulões, baldrames, blocos de coroamento, radiers etc.)

- Detalhes construtivos

- Indicação de níveis

- Detalhe de armadura de todas as peças estruturais: gabarito das peças com esquema e indicação de todas as ferragens

- Listagem de armadura por folha; indicar apenas as quantidades reais de material empregado não considerando as perdas

- Memorial de cálculo.

### ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO, AÇO OU MADEIRA (A-EAM, A-ECA, A-EMA)

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes do projeto, vindo acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

- Locação dos pilares;

- Nome de todas as peças estruturais, incluindo representação das vigas com indicação dos eixos ou nomes dos pilares de apoio;

- Cortes parciais, incluindo indicação de eixos;

- Indicação da resistência (fck) do concreto após 28 dias;

- Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

- Indicação de paredes portantes – pilares, cintas e ferragens de amarração;

- Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria;

- Plantas de pré-formas;

- Esquema dos contraventamentos.

#### Projeto de reservatórios d’água:

- Plantas, cortes e elevações;

- Dimensões dos elementos estruturais.

#### Estruturas de madeira e metálicas:

- Plantas e elevações em escalas convenientes;

- Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aço;

- Esquema dos contraventamentos.

#### O material deverá ser produzido em meio digital  e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

### PROJETO ESTRUTURAL - SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (EMA/ECA)

#### O projeto deverá ser elaborado em conformidade com a NBR 6.118, NBR 6.120, NBR 7.190, NBR 8.800, NBR 9.062, da ABNT, ou as que vierem substituí-las, devendo ser apresentado nas formas detalhadas abaixo.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes do projeto, vindo acompanhado dos itens abaixo:

- Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura

- Locação dos pilares

- Nome de todas as peças estruturais, incluindo representação das vigas com indicação dos eixos e nomes dos pilares de apoio

- Cortes parciais, incluindo indicação de eixos

- Indicação da resistência FCK do concreto após período total de cura indicado em projeto

- Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos

- Indicação de paredes portantes – pilares, cintas e ferragens de amarração

- Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria

- Plantas e cortes de pré-formas

- Esquema dos contraventamentos

- Forma dos pavimentos e da cobertura

- Dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas, muros de arrimo etc.)

- Cortes e elevações totais e parciais, incluindo indicação de eixos

- Lajes: local, tipo e dimensões (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos, incluir indicação em planta do sentido das vigotas e corte indicando distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa)

- Brises: dimensionamento de peças estruturais, incluindo detalhes de fixação;

- Armação de todas as peças estruturais

- Desenho do gabarito das peças com esquema e indicação de todas as ferragens

- Representação das vigas com indicação dos eixos e nomes dos pilares de apoio

- Listagem de armadura por folha

- Indicação apenas das quantidades reais de material empregado, não considerando as perdas

- Incluir tabela resumo de todas as peças, peso total do material utilizado.

#### A elaboração de projeto de estrutura para reservatórios d’água integra o escopo do Projeto Estrutural – Superestrutura, independentemente da solução a ser adotada, seja na utilização de reservatórios de mercado, que necessitam de especificações dos sistemas de apoio de aço ou madeira, seja para o caso de reservatórios de concreto armado moldados in loco.

#### Caso seja optado pela construção do reservatório in loco, a abertura do serviço de este deve apresentar todos os componentes do projeto, vindo acompanhado dos itens abaixo:

- Plantas, cortes e elevações

- Dimensões dos elementos estruturais

- Dimensionamento estrutural do reservatório

- Detalhamento da forma e armadura, caso seja de concreto

- Detalhamento das peças de apoio, caso existam

- Indicação da resistência FCK do concreto após período total de cura indicado em projeto

- Detalhamento da impermeabilização

- Outros desenhos específicos que se façam necessários para a perfeita compreensão e execução do elemento.

#### Este serviço abrange ainda a elaboração dos seguintes projetos:

- Projeto Estrutural de Concreto Pré-moldado - NBR 6118: Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento e NBR 9062: Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado

#### Deverá contemplar os itens abaixo:

- Dimensionamento das fundações e sapatas

- Detalhamento das armaduras e cobrimento

- Definição dos métodos de montagem e transporte das peças

- Especificação dos materiais de ligação e de sustentação provisória

- Projeto de Restauração de Estruturas de concreto

#### Deverá contemplar os itens abaixo:

- O dimensionamento das seções transversais dos elementos estruturais

- Detalhamento do recobrimento das armaduras conforme condições ambientais do local

- O cálculo das deformações e deslocamentos

- A análise das cargas e ações atuantes na estrutura

- O estudo dos esforços internos e externos

- A verificação da estabilidade global e local da estrutura

- A consideração dos efeitos térmicos e reológicos

- A definição dos critérios de durabilidade e vida útil

- A especificação dos requisitos de controle de qualidade e segurança

### PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA OU METÁLICAS (EAM)

#### O projeto deverá ser elaborado em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações pertinentes, ou as que vierem substituí-las, devendo ser apresentado nas formas detalhadas abaixo.

#### O projeto estrutural deverá contemplar, nos casos necessários, Projeto de linha de vida, conforme NR18, com pontos de ancoragem e resistência para suportar a carga máxima aplicável.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura e de todos os componentes do projeto, vindo acompanhado dos itens abaixo:

- Plantas e elevações em escalas convenientes

- Tipo de aço ou espécie de madeira

- Esquema dos contraventamentos

- Dimensão e secção de todas as peças

- Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos, tais como chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes

- Detalhe dos chumbadores de fixação

- Detalhes dos contraventamentos

- No caso de estrutura metálica, incluir tabela resumo de todas as peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado

- No caso de estrutura de madeira, incluir tabela resumo de todas as peças, peso e cubagem total da madeira, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado

- Memorial de cálculo.

#### Este serviço abrange ainda a elaboração dos seguintes projetos:

- Projeto de Reforço Estrutural com Fibra de Carbono

- Projeto Estrutural de Steel Frame

### ANTEPROJETO DE COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA OU MADEIRA (A-COB)

#### O anteprojeto para coberturas de estrutura metálica ou de madeira deve seguir as mesmas premissas do projeto estrutural em aço ou madeira e considerar as necessidades específicas para projetos de cobertura.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura e de componentes principais do projeto, vindo acompanhado dos itens abaixo:

- Plantas e elevações em escalas convenientes

- Tipo de telha, espécie de madeira, tipo de aço

- Esquema dos contraventamentos

- Pré-dimensionamento e secção das peças principais

- No caso de estrutura metálica, incluir tabela resumo estimado das peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado

- No caso de estrutura de madeira, incluir tabela resumo estimado das peças, peso e cubagem total da madeira, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado.

### PROJETO DE COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA OU MADEIRA (COB)

#### O projeto específico para coberturas de estrutura metálica ou de madeira deve seguir as mesmas premissas do projeto estrutural em aço ou madeira e considerar as necessidades específicas para projetos de cobertura.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura e de todos os componentes do projeto, vindo acompanhado dos itens abaixo:

- Plantas e elevações em escalas convenientes

- Tipo de telha, espécie de madeira, tipo de aço

- Esquema dos contraventamentos

- Dimensão e secção de todas as peças

- Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos, tais como chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes

- Detalhe dos chumbadores de fixação

- Detalhes dos contraventamentos

- No caso de estrutura metálica, incluir tabela resumo de todas as peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado

- No caso de estrutura de madeira, incluir tabela resumo de todas as peças, peso e cubagem total da madeira, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado

- Memorial de cálculo.

#### Este serviço abrange ainda a elaboração dos seguintes projetos:

Projeto de reforço estrutural com fibra de carbono:

- O projeto deverá estar de acordo com as seguintes normas:

- NBR 14.761: Reforço de estruturas de concreto utilizando polímeros reforçados com fibras de carbono (PRFC)

- NBR 15.696: Execução de reforço e reparo de estruturas de concreto utilizando compósitos de fibras de carbono - Procedimentos

- NBR 9.614: Projeto e execução de obras de concreto armado

- NBR 9.768: Estruturas de concreto - Recuperação, reparo e reforço

- NBR 14.821: Estruturas de concreto - Projeto de estruturas de concreto armado - Procedimento

- Deverá contemplar os itens abaixo:

- Memorial Descritivo constando os materiais utilizados e as camadas aplicadas

Projeto estrutural de steel frame:

- O projeto deverá estar de acordo com as seguintes normas:

- NBR 15253: Método de ensaio para determinação da resistência à tração das chapas de aço revestido, utilizados em sistemas construtivos leves de aço formado a frio.

- NBR 15274: Perfis estruturais de aço formados a frio - Requisitos gerais.

- NBR 6355: Utilização de aços estruturais em construções - Procedimentos.

- Deverá contemplar os itens abaixo:

- Plantas de locação dos painéis

- Plantas de locação dos pilares e vigas

- Especificações técnicas dos materiais utilizados

- Detalhamento dos nós e conexões

- Dimensionamento dos elementos estruturais

- Memorial de cálculo e justificativa técnica

### PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (IMP)

#### O projeto de impermeabilização deve estar de acordo com a NBR 9.574 e NBR 9.575.

#### Devem ser previstos projeto de impermeabilização para os elementos estruturais, pisos molhados e de áreas externas (inclusive coberturas), paredes de contenção, subsolos etc.

#### Deverá contemplar os itens abaixo:

- Estudo de escoamento

- Plantas de localização e identificação das impermeabilizações, bem como dos locais de detalhamento construtivo

- Detalhes específicos que descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização

- Memorial Descritivo constando, entre outros, camadas de impermeabilização e materiais utilizados.

Tabela A2 – Enquadramento dos Projetos – Civil

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico – sprinklers | SPR |
| Projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico – hidrantes | HEX |
| Projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico - extintores | EXT |
| Projeto de instalações para distribuição de água fria | HID |
| Projeto de coleta de esgoto sanitário/águas pluviais | SAN |
| Projeto estrutural de fundações | FUD |
| Projeto de aproveitamento de águas pluviais | APL |
| Projeto estrutural - superestrutura – estrutura em aço ou madeira | EAM |
| Projeto estrutural - superestrutura – estrutura de concreto armado | ECA |
| Projeto estrutural - superestrutura – estrutura de muro de arrimo | EMA |
| Projeto de cobertura de estrutura metálica ou madeira | COB |
| Projeto de impermeabilização | IMP |

### ANTEPROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA (A-EEN)

#### Deverá apresentar a concepção das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, devendo vir acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Levantamento de estimativa de carga;

- Requerimento de disponibilidade de carga junto à concessionária local;

- Solicitação dos níveis de curto-circuito no ponto de entrega junto à concessionária local;

- Definição do ponto de entrega;

- Diagrama unifilar simplificado;

- Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuição e força, com respectivos quadros de cargas distribuição, medição de grandezas, chaves seccionadoras, sistema de proteção com indicação das funções existentes, sistema de medição, transformadores de distribuição, geradores fiação e outros.

#### O material deverá ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

### PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA (EEN)

#### O projeto de entrada de energia deverá ser elaborado em conformidade com as normas da concessionária local, com a NBR 5.410, resolução ANEEL 414, ABNT NBR 14.039, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela CAIXA.

#### Deverá apresentar a concepção das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, devendo vir acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Levantamento de estimativa de carga

- Requerimento de disponibilidade de carga junto à concessionária local

- Solicitação dos níveis de curto-circuito no ponto de entrega junto à concessionária local

- Definição do ponto de entrega

- Diagrama unifilar simplificado

- Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuição e força, com respectivos quadros de cargas distribuição, medição de grandezas, chaves seccionadoras, sistema de proteção com indicação das funções existentes, sistema de medição, transformadores de distribuição, geradores fiação e outros

- Projeto completo e detalhado da subestação rebaixadora, incluindo diagrama unifilar e multifilar com todos os equipamentos envolvidos (transformadores, chaves seccionadoras, dispositivos de proteção, quadros de força, fiação e outros)

- Projeto detalhado da malha de aterramento

- Detalhamentos de montagens, quadros, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra

- Estudo de curto-circuito

- Memorial de cálculo, contendo dimensionamentos dos equipamentos, incluindo os transformadores de grandezas, dispositivos de proteção, condutores e outros.

### PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD)

#### O projeto de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5.419 da ABNT, ou a que vier substitui-la, com as normas do Corpo de Bombeiros local e complementado com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA.

- Descrição do sistema de proteção contra descargas atmosféricas que poderá ser do tipo Franklin, Gaiola de Faraday ou híbrido (Franklin e Gaiola de Faraday), ficando a critério do Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA a melhor utilização em conformidade com a tipologia do edifício

- No projeto do aterramento, deverá ser contemplada a construção de malha equipotencializada em ponto comum

- Informações e detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra

- Memorial de cálculo baseado na tipificação da proteção e no índice ceráunico da região.

### PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

#### O Anteprojeto e Projeto Executivo de Instalações Elétricas deverão ser elaborados em conformidade com NBR 5.410, NBR 5.361, NBR 6.689, NBR 14.306, NBR 8.995-1, NBR 15.215, NBR 5.361, NBR 6.689, NBR 14.306, NBR 5.419, NBR 5.444, NBR 5.456, NBR 15.014 da ABNT ou as que vierem substituí-las, complementado no que couber pela norma IEC 60364 e atos normativos da Concessionária local, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela CAIXA.

#### O Anteprojeto e Projeto Executivo de Instalações Elétricas deverá considerar a divisão, para maior nível de detalhamento, dos Projetos Luminotécnico, Instalação Elétrica – Rede Comum, Instalação Elétrica – Rede Estabilizada e Instalação Elétrica – Rede Ininterrupta.

#### As demandas serão emitidas para Projetos Executivos de forma individualizadas para cada especialidade, todas deverão atender ao escopo mínimo do Anteprojeto, e ainda, às especificidades de cada divisão.

ANTEPROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA: LUMINOTÉCNICA, COMUM, ESTABILIZADA E EMERGÊNCIA (A-IEL)

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Diagrama unifilar geral da instalação, com informações de quadros de carga parciais e geral, quadros de automação, grupo moto gerador GMG, Nobreak, dispositivos de proteção, condutores e outros;

- Diagrama unifilar dos quadros: geral (QGBT), parciais de distribuição e força (QDF), com respectivos quadros de cargas;

- Memória de cálculo de estimativa de carga;

- Simulações do luminotécnico por software;

- Previsão de segregação de alimentação por grupamento de cargas a partir do QGBT, com circuitos exclusivos para cargas de climatização, iluminação, tomadas de uso geral, motores, elevadores, bombas e equipamentos com observação de uso de prumadas com cabos livres de halogênios e barramentos blindados;

- DCI – declaração de carga instalada e demanda prevista.

#### O material deverá ser produzido em meio digital  e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

PROJETO LUMINOTÉCNICO (LMT)

O Projeto Luminotécnico deverá ser elaborado em conformidade com o INI-C – Instrução Normativa INMETRO para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços Públicas (INI-C), sendo que o nível de eficiência energética do sistema de iluminação pretendido deverá atender aos requisitos e pré-requisitos do “Nível A” do Regulamento.

Para a elaboração de um projeto energeticamente eficiente do sistema de iluminação, que contemplem os requisitos mínimos para a classificação de nível A, quanto a eficiência energética, segundo o PROCEL EDIFICA, devem ser consideradas, dentre outras, as seguintes premissas básicas:

#### Atender a iluminância necessária no ambiente segundo a NBR 5413;

#### Controle manual facilmente acessível;

#### Aproveitamento da iluminação natural;

#### Setorização de circuitos e aproveitamento de luz natural, em conformidade com o layout

#### Desligamento automático do sistema de iluminação (automação);

#### Especificação de equipamentos eficientes, atentando-se aos limites de potência instalada, de acordo com a função desempenhada;

#### Priorizar a iluminação local em detrimento da iluminação.

Devem ser entregues os seguintes documentos:

- Memorial de cálculo exigido para atendimento ao “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos” (RTQ-C) do INMETRO

- Projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de Bombeiros)

- Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminação (QDIL) e detalhamento do quadro de comando de iluminação (automação/contatoras)

- Simulações detalhadas do luminotécnico por software

- Detalhamentos de montagens, quadros, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra.

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE COMUM (ERC)

- Estudo de curto-circuito

- Verificação da seletividade das proteções

- Diagrama unifilar geral com as indicações dos níveis de curto-circuito nos barramentos de cada quadro e as exigências de proteção contra energização de massas

- Diagramas multifilares dos quadros: geral (QGBT), parciais de distribuição e força (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha única

- Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de força

- Projeto de tomadas de uso geral e específico, informando equipamentos das tomadas de uso específico

- Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correção de fator de potência

- Detalhamentos de montagens, quadros, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra.

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE ESTABILIZADA (EEE)

- Diagrama unifilar dos quadros parciais e gerais de automação, com respectivos quadros de cargas

- Projeto unifilar com diagrama dos quadros parciais e geral de automação, com respectivos quadros de cargas

- Projeto de instalação dos nobreaks (alimentação e quadros)

- Projeto de tomadas estabilizadas, informando equipamentos a serem conectados

- Detalhamentos de montagens, quadros, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra.

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE ININTERRUPTA (GMG)

O Projeto de Instalações Elétricas - Rede Ininterrupta deverá ser elaborado em conformidade com a NR20 e normas do Corpo de Bombeiros local, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela CAIXA.

- Diagrama unifilar com detalhamento de quadros parciais e geral de automação, quadros de cargas, bem como circuitos de manobra com identificação de chaves de transferência e dispositivos de proteção;

- Projeto de instalação dos GMG (alimentação, quadros, tanques, sala);

- Interligação com sistema de nobreak;

- Detalhamentos de montagens, quadros, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra;

- Memorial do cálculo de dimensionamento de condutores, quadros de distribuição e demandas.

ANTEPROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA – USINA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (A-EEF)

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado de relatório de justificativas técnicas e de laudo estrutural, além dos itens abaixo:

- Informações técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso à rede de distribuição da concessionária local;

- Projeto das instalações de conexão;

- Memorial descritivo, localização, arranjo físico e diagramas;

- Documentos e informações solicitados previamente pela concessionária.

- Estudo detalhado das sombras e sua influência na eficiência da geração de energia;

- Estudo quanto ao posicionamento e a distribuição de carga no telhado;

- Diagrama unifilar completo da instalação, com pontos de conexões e                           dispositivos instalados (DPS, painéis, inversores, seccionadoras, fusíveis, diodos e outros);

- Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuição e força, com respectivos quadros de cargas.

#### O material deverá ser produzido em meio digital  e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - USINA DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (EEF)

#### O projeto de instalações elétricas para Usina de Geração Descentralizada de Energia Fotovoltaica deverá ser elaborado em conformidade com a resolução 482 de 2012 e os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST da ANEEL, NBR 10.899, NBR 16.149, NBR 16.150 e NBR 11.704 da ABNT, ou as que vierem substituí-las, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela CAIXA.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado de relatório de justificativas técnicas e de laudo estrutural, além dos itens abaixo:

- Informações técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso à rede de distribuição da concessionária local

- Projeto das instalações de conexão

- Memorial descritivo, localização, arranjo físico e diagramas

- Documentos e informações solicitados previamente pela concessionária.

- Estudo detalhado das sombras e sua influência na eficiência da geração de energia

- Estudo quanto ao posicionamento e a distribuição de carga no telhado

- Diagrama unifilar completo da instalação, com pontos de conexões e                           dispositivos instalados (DPS, painéis, inversores, seccionadoras, fusíveis, diodos e outros)

- Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuição e força, com respectivos quadros de cargas

- Detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema

- Manuais, catálogos, guias etc. que contenham informações quanto a armazenamento, estocagem e instalação do sistema

- Detalhamento do sistema de supervisão e aquisição de dados (SCADA)

- Detalhamento do reforço estrutural da cobertura, quando necessário

- Plano de manutenção preventiva a ser executado durante o primeiro ano de operação

- Diagrama unifilar completo e detalhado da instalação, com pontos de conexões e dispositivos instalados (DPS, painéis, inversores, seccionadoras, fusíveis, diodos e outros)

- Detalhamentos de montagens, fixações, tubulações, quadros e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra;

- Memória de cálculo da previsão de geração de energia (anual, mensal e média diária).

ANTEPROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) (A-CAE)

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Projeto de cabeamento interno, incluindo dimensionamento e especificação de eletrodutos, caixas de passagem e demais componentes do sistema de distribuição de cabos;

- Projeto com diagrama de conexões em elevação;

- Simbologias, notas e identificação do cabeamento;

- Projeto de sala técnica com previsão de posição de rack Projeto de telecomunicações, nobreak, servidores e outros equipamentos necessários e informados pela CAIXA.

#### O material deverá ser produzido em meio digital  e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE VOZ E DADOS (CAE)

#### O projeto de instalações para cabeamento estruturado de voz e dados deverá ser elaborado em conformidade com NBR 14.565, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569, EIA/TIA 606 ou as que vierem substituí-las, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela CAIXA.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado de relatório de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

- Projeto de cabeamento interno, incluindo dimensionamento e especificação de eletrodutos, caixas de passagem e demais componentes do sistema de distribuição de cabos

- Projeto com diagrama de conexões em elevação

- Simbologias, notas e identificação do cabeamento

- Projeto de sala técnica com previsão de posição de rack de telecomunicações, nobreak, servidores e outros equipamentos necessários e informados pela CAIXA

- Plantas detalhadas de corte esquemático de tubulações, identificação de cabos, comprimento dos cabos, localização das caixas de distribuição, tomadas de comunicação de voz e dados, observando normas brasileiras e regras da empresa fornecedora de serviços de telecomunicações

- Projeto de tomadas de redes de voz e dados com cabeamento estruturado, no mínimo, categoria 6/1Gbps/250Mhz

- Detalhamento de sala técnica com distribuição do rack de telecomunicações, nobreak, banco de baterias, servidores e outros equipamentos necessários e informados pela CAIXA

- Memorial de cálculo.

ANTEPROJETO DE SEGURANÇA (A-SEG)

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado de relatório de justificativas técnicas, junto com plantas contendo:

- Projeto de tubulação de alarme contra roubo e intrusão;

- Projeto de circuito fechado de televisão – CFTV;

- Projeto de controle de acesso restrito.

#### O material deverá ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (ALM/ CFT/CTA)

#### O projeto de instalações de segurança deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5.410/NB 3 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no que couber pela norma IEC 603641, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela CAIXA.

#### Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado de relatório de justificativas técnicas, junto com plantas contendo:

- Projeto de tubulação de alarme contra roubo e intrusão

- Projeto de Circuito Fechado de Televisão – CFTV

- Projeto de controle de acesso restrito (detalhamento de componentes para a instalação de fechaduras biométricas, fechaduras eletromagnéticas e fechaduras com teclados numéricos)

- Plantas detalhadas com identificação de cabos, comprimento dos cabos, localização das caixas de distribuição, detalhes de fixação dos equipamentos de segurança, tomadas de comunicação de dados e imagem, observando normas brasileiras

- Detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução;

- Detalhamento de sala de segurança com distribuição do rack, cofre e outros equipamentos necessários e informados pela CAIXA;

- Memorial de cálculo.

PROJETO DE INSTALAÇÃO PARA ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES (TLC)

#### O projeto de instalações para entrada de telecomunicações deverá ser elaborado em conformidade com NBR 14.565, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569, EIA/TIA 606 ou as que vierem substituí-las, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela CAIXA.

#### Deverá conter os seguintes itens:

- Plantas de corte esquemático de tubulações, identificação de cabos, comprimento dos cabos, localização das caixas de distribuição, observando normas e regras da empresa prestadora de serviços de telecomunicações;

- Quando especificado, definir mais de uma rota para entrada de cabos de comunicação de dados e voz fornecidos pelas empresas de prestação de serviços de telecomunicações

- Simbologias, notas e identificação do cabeamento

- Projeto de cabeamento de interligação, incluindo dimensionamento e especificação de eletrodutos e calhas de distribuição

- Projeto de cabeamento interno e externo, incluindo dimensionamento e especificação de eletrodutos e calhas de distribuição

- Detalhamentos de montagens, fixações, tubulações, quadros e outros elementos necessários à compreensão da execução da obra

- Memorial de cálculo.

PROJETO DE AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA PREDIAL (AIP)

#### É considerado projeto de automação e inteligência predial aquele onde há interação com subsistemas com controle autônomo e programável e que permita gerenciamento local ou remoto.

#### O projeto deverá ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT e, na falta delas, das normas reconhecidas internacionalmente conforme quadro abaixo, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela CAIXA.

Tabela A3 – Normas Reconhecidas Internacionalmente

| Norma | Sigla |
| --- | --- |
| American National Standards | ANSI |
| American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers | ASHRAE |
| American Society for Testing and Materials | ASTM |
| Consultative Committee for International Telegraph and Telephony | CCITT |
| Electronic Industries Association | EIA |
| Institute of Electrical and Electronics Engineers | IEEE |
| Nacional Electrical Code | NEC |
| National Fire Protection Association | NFPA |
| International Standards Organization | ISO |

#### É permitida a elaboração de projetos parciais, em que não há automação integrada entre todos os sistemas, tais como ar condicionado, iluminação, energia elétrica etc.

#### Os projetos deverão utilizar protocolos abertos que permitam a interligação com o sistema de segurança.

#### Deverá conter os seguintes itens:

- Detalhamento dos sistemas de acionamento remoto eventualmente existentes nos projetos

- Controle de acionamento das portas de segurança automatizadas

- Projeto de supervisão e controle

- Controle de iluminação

- Controle de climatização

- Consumo de energia elétrica e controle do fator de potência

- Controle de consumo de água

- Em prédios com geração própria, prever, no mínimo, priorização das cargas críticas

- Controle das demandas elétricas

- Programação dos Controladores Lógicos Programáveis (CLP) eventualmente existentes nos projetos

- Detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução

- Memorial de cálculo.

#### Poderá ser solicitado projeto de automação somente para o ar condicionado (AAC) ou somente para o subsistema de energia elétrica (AEE), a critério do Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA.

PROJETO DE SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES (SOM)

#### O Projeto de Sonorização deverá ser elaborado em conformidade com normas da ABNT e, na ausência destas normas internacionais vigentes, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA.

#### Deverá conter os seguintes itens:

- Análise das condições acústicas do ambiente

- Projeto de distribuição dos pontos de sonorização ambiental

- Especificação da mesa de som, das caixas acústicas etc.

- Detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução

- Memorial de cálculo.

### PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO (VCD/VSD/COJ/MNS/SCA/SCR/CAG)

#### O Anteprojeto e Projeto Executivo de Climatização deverão ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, como a NBR 16.401, partes 1, 2 e 3, NBR 10.080, NBR 14.880, entre outras pertinentes, normas internacionais, como a ASHRAE e ARI, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (NR-06, NR-10, NR-17, NR-35), Portaria nº 3523/1998 do Ministério da Saúde e Resolução ANVISA 009/2003 ou as que vierem a substituí-las, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA, de acordo com o seu Caderno de Diretrizes Técnicas de Projetos de Climatização e Ventilação.

#### Os projetos deverão priorizar o atendimento aos quesitos de sustentabilidade, de segurança física do imóvel e dos usuários, conforto ambiental – inclusive o acústico, qualidade do ar e eficiência energética.

#### Os projetos de ventilação serão necessários para demandas de insuflação, como pressurização de escadas e de exaustão de sanitários, garagens, arquivos, copas, depósitos de materiais de limpeza e de outros ambientes não climatizados que necessitam da renovação do ar.

#### As instalações de ventilação utilizadas para fins de renovação do ar de ambientes climatizados fazem parte do projeto do sistema de climatização correspondente, não cabendo remuneração à parte.

ANTEPROJETO DE AR CONDICIONADO – EXPANSÃO DIRETA (A-AED)

Deverá apresentar a concepção das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, inclusive a localização, dimensões e outras características arquitetônicas das casas de máquinas atinentes ao projeto.

Deverá integrar o anteprojeto:

- Memória de cálculo da carga térmica;

- Pranchas contendo desenhos da instalação dos equipamentos de ar condicionado;

- Pranchas contendo desenhos das instalações de ventilação mecânica de insuflação e/ou exaustão;

- Pranchas contendo desenhos da rede de dutos, grelhas, difusores, registros que garantam adequadamente a insuflação, exaustão e renovação do ar aos ambientes atendidos;

- Indicação de componentes de controle, tais como volumes de ar variável – VAV e sensores de CO2.

O anteprojeto será solicitado conforme os tipos de equipamentos integrantes do sistema de climatização da unidade, podendo ser solicitado anteprojeto para sistemas de expansão direta ou para sistema de expansão indireta a critério do Gestor Técnico.

O material deverá ser produzido em meio digital  e  atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

ANTEPROJETO DE AR CONDICIONADO – EXPANSÃO INDIRETA (A-AEI)

Deverá apresentar a concepção das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, inclusive a localização, dimensões e outras características arquitetônicas das casas de máquinas atinentes ao projeto.

Deverá integrar o anteprojeto:

- Memória de cálculo da carga térmica;

- Pranchas contendo desenhos da instalação dos equipamentos de ar condicionado;

- Pranchas contendo desenhos das instalações de ventilação mecânica de insuflação e/ou exaustão;

- Pranchas contendo desenhos da rede de dutos, grelhas, difusores, registros que garantam adequadamente a insuflação, exaustão e renovação do ar aos ambientes atendidos;

- Indicação de componentes de controle, tais como volumes de ar variável – VAV e sensores de CO2.

O anteprojeto será solicitado conforme os tipos de equipamentos integrantes do sistema de climatização da unidade, podendo ser solicitado anteprojeto para sistemas de expansão direta ou para sistema de expansão indireta a critério do Gestor Técnico.

O material deverá ser produzido em meio digital e  atender aos requisitos legais e às normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

PROJETO EXECUTIVO (VSD / VCD / COJ / MNS / SCA / SCR / CAG)

Os projetos executivos são divididos conforme abaixo:

Tabela A4 – Enquadramento dos Projetos – Mecânica

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Projeto de Ventilação - sem rede de dutos e acessórios | VSD |
| Projeto de Ventilação - com rede de dutos e acessórios | VCD |
| Projeto com Condicionador de Janela | COJ |
| Projeto com Minisplit – condicionador unitário de até 5 TR | MNS |
| Projeto com Self-contained - condensação a ar integrado ou Roof-top | SCA |
| Projeto com Self-contained com condensador remoto ou Splitão; Projeto com tecnologia VRF ou VRV | SCR |
| Projeto de Central de Água Gelada (chillers) | CAG |

#### Deverão apresentar a concepção das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, inclusive a localização, dimensões e outras características arquitetônicas das casas de máquinas pertinentes ao projeto, incluindo:

- Pranchas contendo desenhos da instalação dos equipamentos de ar-condicionado

- Pranchas contendo desenhos das instalações de ventilação mecânica de insuflação e/ou exaustão

- Pranchas contendo desenhos da rede de dutos, grelhas, difusores, registros que garantam adequadamente a insuflação, exaustão e renovação do ar aos ambientes atendidos

- Indicação de componentes de controle, tais como volumes de ar variável – VAV e sensores de CO²

- Diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos;

- Diagrama isométrico da tubulação hidráulica e do fluido refrigerante

- Layout e detalhamentos de casa de máquinas, rede de dutos, acessórios, montagens, fixações e outros elementos

- Desenhos com encaminhamentos de drenos da origem ao destino, interligação frigorífica e alimentação elétrica

- Legendas numeradas com descrições dos equipamentos e componentes da instalação

- Quadros de dimensões e simbologias

- Diagramas de sistema de automação

- Memorial de cálculo do dimensionamento das redes hidráulicas, da rede de dutos, drenos e de interligação e alimentação elétrica do quadro de distribuição até os equipamentos

- Memória de cálculo da carga térmica

- Memorial de cálculo exigido para atendimento ao “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos” (RTQ-C) do INMETRO, atendendo aos requisitos do nível “A”.

### PROJETO DE INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL - TVP/TVE

#### O projeto de transporte vertical deverá ser elaborado em conformidade com as normas técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 15.655, NBR 9.050, NBR 5.410, NBR 12.892 e NR-6, NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho, entre outras, ou as que vierem a substituí-las, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA.

#### Deverá conter os seguintes itens:

- Memória de cálculo de tráfego

- Especificação técnica do equipamento

- Diagrama de ligação

- Planta de locação

- Planta de demolição e/ou construção

- Projeto estrutural (incluindo recorte de laje e reforço da estrutura)

- Cortes e elevações

- Detalhamento da caixa de corrida

- Detalhe da casa de máquinas e/ou poço do elevador (se for o caso)

- Projeto elétrico para ligação do equipamento.

## Projeto de Certificação Ambiental (PCA)

### A certificação é um processo de avaliação do desempenho ambiental de um empreendimento, composta por um conjunto de critérios e boas práticas que visam a minimizar os impactos ambientais causados pela edificação durante o seu ciclo de vida.

### O Projeto de Certificação Ambiental visa a adequação de projetos e planos às normas técnicas, nacionais e internacionais dos selos de eficiência energética e construtiva, para a obtenção de um Certificado Ambiental para o empreendimento.

### Deverão ser produzidas as seguintes informações:

- Apresentação de dados relativos à execução de toda a edificação (ambientes externos e internos) e demais elementos, seus componentes construtivos e materiais de construção, devidamente compatibilizados com os projetos complementares de estrutura e instalações;

- Previsão dos itens a serem contemplados a fim da obtenção do certificado ambiental, conforme as regras de certificação.

## Coordenação e Compatibilização de Projetos (COO)

### Coordenação e compatibilização de projetos consistem na verificação da compatibilidade de todos os documentos gerados por todas as especialidades envolvidas, devendo ficar a cargo, preferencialmente, de profissional da especialidade de Arquitetura, podendo ser de outra especialidade conforme definição do Gestor Técnico.

### A COO deverá ser solicitada quando a demanda envolver a elaboração de projetos de mais de uma especialidade e a critério do Gestor Técnico do contrato.

### O coordenador de projetos deverá:

- Verificar a compatibilização física, dimensional e sistêmica entre os diversos projetos e especialidades buscando uma solução definitiva e resolvendo todas as interferências possíveis;

- Orientar todos os projetistas quanto aos padrões da CAIXA e à correta forma de apresentação de projetos (layers, escalas, selos, folhas, versão dos arquivos, entre outros);

- Apontar e propor as adequações necessárias à perfeita compatibilidade entre os diversos projetos e especialidades.

### Como resultado da Coordenação e compatibilização de projetos deverá ser entregue:

#### Planta de forro contendo todas os sistemas de infraestrutura compatibilizados (climatização, hidrossanitário e águas pluviais, luminotécnico, redes de elétricas e de cabeamento lógico, sistemas de segurança, automação etc.) com a estrutura e arquitetura da edificação, demonstrando a adequabilidade da solução adotada;

#### Caso haja a infraestrutura tenha distribuição pelo piso deverá ser apresentada planta de piso compatibilizada.

#### Corte com demarcação de todos os níveis dos sistemas de infraestrutura compatibilizados com a estrutura e arquitetura da edificação, demonstrando a ausência de interferências e adequabilidade da solução adotada.

## Atualizações

REVISÃO DE PROJETOS

#### Consiste em ajustes de projetos finalizados, tais como: projetos padrão disponibilizados pela GELOG, projetos de propriedade da CAIXA que necessitem de adaptações para serem implementados em outras localidades, projetos cuja demanda inicial foi alterada após o aceite pela CAIXA, entre outros.

#### Admite-se o pagamento da revisão entre 10% e 40% do valor do projeto, sendo que o percentual a ser considerado deverá ser definido pela CAIXA antes do início do serviço, com base na área e complexidade da revisão do projeto.

#### A revisão de projetos contempla também a revisão do memorial descritivo vinculado ao projeto em revisão.

#### Caso haja necessidade de elaboração de peças orçamentárias, essas deverão ser demandadas de forma complementar, pois não estão contempladas na remuneração deste serviço.

#### A solicitação de Revisão de Projetos não se aplica a ajustes necessários em projetos em desenvolvimento, ou seja, antes do aceite final da CAIXA, ou em projetos com erros na sua elaboração por parte da CONTRATADA.

#### Nestes casos, a CONTRATADA deverá realizar a revisão sem a necessidade de nova emissão de ordem de serviço ou pagamento de remuneração adicional.

AS BUILT (COMO CONSTRUÍDO)

#### Consiste no levantamento de todas as medidas existentes na edificação, após o término da obra/serviço, sendo transformado em um desenho técnico que irá representar a situação atual dos elementos, dados e trajetos de instalações.

#### Tem por objetivo criar o registro das alterações ocorridas durante e/ou após a obra, possibilitando a manutenção e futuras intervenções, devendo ser elaborado em conformidade com a NBR 14.645, de acordo com sua especialidade.

#### Este tipo de projeto será solicitado para imóveis em construção ou em reforma em que haja o acompanhamento da obra/serviço pela CONTRATADA.

# MODELAGEM E TRATAMENTO DE IMAGEM

## Tratamento de Imagem (IMG)

### Serviço demandado nas situações em que já exista um modelo 3D ou imagem prévia do espaço/construção em estudo, no entanto, seja necessário realizar manipulação e/ou tratamento de imagem, sem necessidade de elaboração de maquete/modelo 3D.

### Para a sua elaboração poderão ser utilizados diversos softwares de manipulação de imagens, tais como GIMP, Corel Draw, Ilustrator, Photoshop etc.

### As imagens deverão ser entregues em JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics) ou TIFF (Tagged Image File Format), a critério da CAIXA.

## Planta Baixa Humanizada (PBH)

### Engloba a criação de imagem renderizada ou planta humanizada partir de modelo 3D (Revit ou Sketchup) fornecida pela CAIXA ou acionada em OES específica.

### A Planta Humanizada pode ser entendida como a tradução da planta baixa para o cliente, de forma a facilitar o entendimento da proposta de layout. O termo planta deve oferecer clareza na linguagem visual utilizada no projeto arquitetônico envolvendo a didática de um modelo de uma planta de fácil entendimento.

### O termo Planta Humanizada deriva do termo técnico utilizada em arquitetura e urbanismo, “humanização” que se dá pela prática de criar desenhos mais elaborados e que promovam uma forma mais didática e que facilite o entendimento de clientes mais leigos.

### A principal característica das plantas humanizadas é o fato dela apresentar desenhos coloridos e mais bem trabalhados, com efeitos de luz, texturização, móveis e até automóveis, para que o cliente mais leigo tenha uma melhor noção de espaço dentro da concepção da obra.

### Deve considerar as características técnicas da planta baixa com uma decoração colorida e cativante, dando a planta uma estética mais amigável fazendo com que se entenda o projeto sem a necessidade da linguagem técnica utilizada nos projetos arquitetônicos.

### A completa execução do serviço contempla os seguintes itens:

#### Arquivos de Projetos utilizados para confecção (devolução do arquivo com alterações): Modelagem em 3D do imóvel, com identificação e classificação em famílias de todos os elementos aparentes da edificação, inclusive mobiliário e equipamentos – Arquivo em Autodesk Revit “*.rvt”;

#### 01 (uma) imagem renderizada por Pavimento – Arquivo em JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics) ou TIFF (Tagged Image File Format).

## Modelagem BIM (MOD)

### Criação de modelo em BIM utilizando o software Revit ou Sketchup (conforme definição da CAIXA) a partir de modelo 2D (AutoCAD).

### Para cada objeto poderão ser entregues dois modelos, a critério da CAIXA, com os seguintes níveis de detalhamento (LOD):

#### LOD 200 – modelo volumétrico com elementos genéricos, para entendimento geral do espaço e aplicação de cores (nível estudo preliminar);

#### LOD 300 – modelo conceitual, com aplicação de materiais, elementos, mobiliários e componentes genéricos, porém próximos à expectativa da proposta (nível anteprojeto), para visualização e compreensão global da proposta, com poucos dados não geométricos vinculados. Não poderá resultar em grandes necessidades de processamento dos softwares, ou em arquivos demasiados pesados;

#### LOD 400 – modelo com detalhamento suficiente para execução do edifício, com especificações completas e dados não geométricos vinculados. Neste caso, é necessária a entrega de visualização do objeto com perspectivas gerais e isométricas simples e explodida indicando a montagem.

### Deverá conter TODAS as informações e dados necessários para elaboração dos projetos executivos, incluindo:

#### Medidas, cotas, materiais e estruturas;

#### Instalações: elétricas/lógicas, de água/esgoto, águas pluviais, de incêndio, condicionamento e refrigeração de ar;

#### Mobiliários e equipamentos;

### Deverá ser documentada a configuração geral dos espaços e materiais de acabamento e outras informações necessárias à perfeita compatibilização e definição do espaço construído.

### Na abertura da OES será definido o grau de detalhamento a ser solicitado.

### Para o caso de solicitação de modelo com LOD 300 a partir de modelo com LOD 200 existente, será pago apenas a diferença de custos para ajustes na maquete/modelo a ser desenvolvida(o). Apenas no caso de modelo com LOD 400 será pago o valor integral do serviço.

### Para a solicitação de diversas opções de modelos/maquetes de interiores, para cada opção a desenvolver poderá ser pago EDT até com 50% do valor da maquete aberta, a depender do volume de ajustes necessários para a aplicação dos materiais e inclusão dos objetos 3D no modelo.

### A completa execução do serviço contempla os seguintes itens:

- Arquivos de Projetos: Modelagem em 3D do imóvel, com identificação e classificação em famílias de todos os elementos da edificação, inclusive mobiliário e equipamentos

- Arquivo em Autodesk Revit *rvt”

- Arquivos de Famílias: para todas as famílias não entregues pela CAIXA ou alteradas – Revit *.rfa” ou similares compatíveis com o Revit

- Planilha de Mobiliário e Equipamentos

- Arquivos de Impressão: Adobe Acrobat Reader *.pdf” das pranchas (Planta(s), Cortes e Fachadas).

## Modelagem de Objeto em 3D – BIM (OBJ)

### Criação de modelo em BIM do objeto solicitado (mobiliário, sinalização, carenagem ou outros) utilizando o software Revit ou Sketchup (conforme definição da CAIXA) a partir de modelo 2D (AutoCAD).

### Para cada objeto poderão ser entregues dois modelos, a critério da CAIXA, com os seguintes níveis de detalhamento (LOD):

#### LOD 350 – modelo para a coordenação de instalação e conexão com outros elementos. Este modelo deverá ser desenvolvido para utilização nos projetos desenvolvidos em CAD e BIM, mais simplificado, contudo, ainda realista. Não poderá resultar em grandes necessidades de processamento dos softwares, ou em arquivos demasiados pesados;

#### LOD 400 – modelo com detalhamento suficiente para fabricação, instalação e montagem do elemento, com especificações completas. Neste caso, é necessária a entrega de visualização do objeto com perspectivas gerais e isométricas simples e explodida indicando a montagem.

### Na abertura da OES será definido o grau de detalhamento a ser solicitado.

### Para o caso de solicitação de modelo com LOD 350 a partir de modelo com LOD 400 existente, será pago apenas a diferença de custos para ajustes na maquete/modelo a ser desenvolvida(o).

### Os objetos modelados deverão contemplar os critérios geométricos e não geométricos estabelecidos no projeto existente ou, conforme critérios definidos pela CAIXA.

### O serviço inclui o levantamento nos documentos e manuais dos critérios a utilizar para a realização da modelagem.

### Os produtos finais deverão ser entregues por meio eletrônico editáveis.

## Vídeo Renderizado com Duração até 40 Segundos - A Partir de Modelo 3D (VID)

### Criação de Vídeo Renderizado com duração de até 40 segundos a partir de modelo 3D (Revit ou Sketchup) fornecido pela CAIXA ou acionado em OES específica.

### A completa execução do serviço contempla a entrega em meio digital do vídeo em:

#### Arquivo de vídeo MP4*: .MP4, .M4V, .MOV, ou

#### Arquivo de filme: .MPG ou .MPEG, ou

#### Arquivo Windows Media Vídeo: WMV

## Folder Digital de Apresentação de Projeto/Solução Arquitetônica (FLD)

#### Criação de Folder Digital de apresentação de Projeto/Solução Arquitetônica a partir de informações e imagens renderizadas fornecidas pela CAIXA ou acionadas em OES específica.

#### A completa execução do serviço contempla a entrega em meio digital do Folder em PDF.

# PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO

## Projeto Completo de Mobiliário/Carenagem (EPM, MOB, APM, CKL-M)

### ESTUDO PRELIMINAR - MOBILIÁRIO/CARENAGEM (EPM)

#### O estudo preliminar deverá contemplar concepção básica das soluções técnicas a serem adotadas para da criação e dimensionamento de proposta de móveis, representados através de plantas e elevações, informando características e materiais.

#### O serviço de estudo preliminar é aberto para cada modelo de peça de mobiliário, não cabendo novo serviço para variações de cores/acabamentos ou dimensionais de um mesmo modelo de móvel.

#### O material deverá ser produzido em meio digital, em conformidade com a Norma Regulamentadora – 17 e de acordo com as dimensões padronizadas nas Normas Brasileiras-ABNT.

### PROJETO EXECUTIVO DE MOBILIÁRIO/CARENAGEM (MOB)

#### O projeto completo de mobiliário/carenagens deverá ser elaborado em conformidade com as diretrizes fornecidas pela GELOG, devendo ser apresentado dentro dos padrões de apresentação e organização indicados, acompanhados de:

- Detalhamento técnico e memorial descritivo padrão dos elementos e componentes utilizados;

- Perspectivas gerais dos elementos e explodida indicando a montagem;

- Elevação de todos os elementos e componentes;

- Caderno de especificações técnicas contendo relação de componentes, materiais, fixações, acessórios, processo de fabricação etc.;

- Modelo BIM do Mobiliário (MOD);

#### O serviço de projeto executivo é aberto para cada modelo de peça de mobiliário, não cabendo novo serviço para variações de diagramação ou dimensionais de um mesmo modelo de peça.

#### Os projetos executivos de mobiliário são elaborados considerando dois níveis de complexidade, o qual deve ser indicado conforme abaixo:

Complexidade 1: para item de mobiliário que compõe móvel único e singular, o qual permite a combinação com outros itens;

Complexidade 2: para item de mobiliário composto por outros itens de mobiliário, com maior complexidade de regulagens, ergonomia e acessibilidade.

#### O material deverá ser produzido em meio digital , em conformidade com a Norma Regulamentadora – 17 e de acordo com as dimensões padronizadas nas Normas Brasileiras-ABNT.

### AVALIAÇÃO DE PROTÓTIPO DE MOBILIÁRIO NOVO (APM)

#### Consiste na avaliação de conformidade a partir da análise sistemática do produto especificado, levando em consideração os seguintes fatores:

- Físicos e temporais: tamanho do objeto; peso do objeto; distribuição do peso; distância horizontal e vertical do objeto em relação ao indivíduo que o manuseia; presença de pegas no objeto; e frequência e duração da elevação;

- Ambientais: hora do dia; temperatura; luminosidade; e coeficiente de atrito da superfície de contato;

- Psicofísicos: percepção do esforço; estresse; consciência da segurança e atitudes de trabalho;

- Fisiológicos e biomecânicos: idade; sexo; força máxima; antropometria; entre outros.

#### Dentre as atividades a serem realizadas estão:

- Analisar os padrões de desenvolvimento e métodos de avaliação de mobiliários desenvolvidos;

- Verificar se foram seguidos os padrões no desenvolvimento do mobiliário e garantidas as diretrizes de usabilidade;

- Realizar testes a partir de método de avaliação escolhido e identificado.

#### Além dos aspectos construtivos devem ser observados na produção a utilização das matérias-primas definidas no projeto.

### CHECK LIST DE PEÇAS DE MOBILIÁRIO (CKL-M)

#### O checklist é um instrumento que relaciona as partes componentes de um produto, com objetivo de certificar que toda a sequência de peças seja incluída na sua execução

#### Deve ser apresentado em meio digital, em formato Excel , contendo os seguintes elementos:

- Descriminação do item;

- Desenho do item;

- Observações;

- Campo para preenchimento com base na seguinte classificação:

  - Atende (100% dos itens);

  - Atende parcial (Acima de 50% dos itens);

  - Não atende (Abaixo de 50% dos itens);

  - Não se aplica.

## Elementos De Sinalização (EPS, SIN, APS, CKL-S)

### ESTUDO PRELIMINAR - SINALIZAÇÃO (EPS)

#### O estudo preliminar deverá contemplar concepção básica das soluções técnicas a serem adotadas para da criação e dimensionamento de proposta de elemento de sinalização, representados através de plantas e elevações, informando características e materiais.

#### O serviço de estudo preliminar é aberto para cada modelo de peça de sinalização, não cabendo novo serviço para variações de diagramação ou dimensionais de um mesmo modelo de peça.

#### O material deverá ser produzido em meio digital , em conformidade com as Normas Brasileiras-ABNT.

### PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO (SIN)

#### O projeto completo de elemento de sinalização deverá ser elaborado em conformidade com as diretrizes fornecidas pela GELOG, devendo ser apresentado dentro dos padrões de apresentação e organização indicados, acompanhados de:

- Detalhamento técnico e memorial descritivo padrão dos elementos e componentes utilizados;

- Perspectivas gerais dos elementos e explodida indicando a montagem;

- Elevação de todos os elementos e componentes;

- Caderno de especificações técnicas contendo relação de componentes, materiais, fixações, acessórios, processo de fabricação etc.;

- Modelo BIM da Sinalização (MOD);

#### O serviço de projeto executivo é aberto para cada modelo de peça de sinalização, não cabendo novo serviço para variações de diagramação ou dimensionais de um mesmo modelo de peça.

#### Os projetos executivos de sinalização são elaborados considerando dois níveis de complexidade, o qual deve ser indicado conforme abaixo:

Complexidade 1: para elementos de sinalização não autoportantes, como placas, painéis, peças de merchandising e assemelhados.

Complexidade 2: para elementos de sinalização autoportantes ou que demandem cálculo estrutural, como totens, letreiros, bandeiras e assemelhados.

#### O material deverá ser produzido em meio digital , em conformidade com as Normas Brasileiras-ABNT.

### AVALIAÇÃO DE PROTÓTIPO DE ELEMENTO DE SINALIZAÇÃO NOVA (APS)

#### Consiste na avaliação de conformidade a partir da análise sistemática do produto especificado, levando em consideração os seguintes fatores:

- Físicos e temporais: tamanho do objeto; peso do objeto; distribuição do peso; distância horizontal e vertical do objeto  de fixação; estabilidade física da peça e dos sistemas de fixação;

- Ambientais: hora do dia; temperatura; luminosidade; velocidade do ar, intempéries e desgaste UV;

#### Dentre as atividades a serem realizadas estão:

- Analisar os padrões de desenvolvimento e métodos de avaliação de sinalização desenvolvidos;

- Verificar se foram seguidos os padrões no desenvolvimento da sinalização e garantidas as diretrizes de instalação e usabilidade;

- Realizar testes a partir de método de avaliação escolhido e identificado.

#### Além dos aspectos construtivos devem ser observados na produção a utilização das matérias-primas definidas no projeto.

### CHECK LIST DE PEÇAS DE SINALIZAÇÃO (CKL-S)

#### O checklist é um instrumento que relaciona as partes componentes de um produto, com objetivo de certificar que toda a sequência de peças seja incluída na sua execução

#### Deve ser apresentado em meio digital, em formato Excel , contendo os seguintes elementos:

- Descriminação do item;

- Desenho do item;

- Observações;

- Campo para preenchimento com base na seguinte classificação:

  - Atende (100% dos itens);

  - Atende parcial (Acima de 50% dos itens);

  - Não atende (Abaixo de 50% dos itens);

  - Não se aplica.

# PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

## Relatórios

### São procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços:

Tabela A5 – Procedimentos de Vistoria e Acompanhamento de Obras/Serviços

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços/Intervenções sem Medição | RFO |
| Relatório de Fiscalização de Resíduos | RFR |
| Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços/Intervenções com Medição | RFM |
| Relatório de Vistoria com Parecer sobre itens verificados | RVP |

### Os relatórios deverão ser redigidos nos formatos dos modelos disponibilizados pela CAIXA devendo neles obrigatoriamente constar:

- Os dados de identificação da unidade

- O objeto a que se refere o relatório

- Informações relativas aos itens vistoriados e conclusões técnicas cabíveis

- Fotografias realizadas, preferencialmente, com câmera 360º coloridas, legendadas, sendo um mínimo de 12 (doze) ou quantas forem necessárias para a caracterização correta do panorama geral e detalhes específicos, sendo que todas as fotografias constantes nos relatórios já estão incluídas na remuneração

- Data da vistoria e de emissão do relatório, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do Coordenador Técnico da CONTRATADA, sob carimbo identificador.

### Os relatórios RFO, RFR, RFM e RVP, deverão conter mínimo de 04 (quatro) fotografias coloridas legendadas ou quantas forem necessárias para a exposição do panorama geral e detalhes específicos, sendo que todas as fotografias constantes no relatório já estão incluídas na remuneração.

### No caso de vistorias simultâneas à mesma Unidade para contratos diferentes, a CONTRATADA deverá elaborar um Relatório de Fiscalização sem Medição ou com Medição (RFO, RFR ou RFM) para cada um dos contratos, por especialidade.

### Nos relatórios de vistoria e fiscalização, a CONTRATADA deve atuar preventivamente, registrando todas as vistorias, preferencialmente com fotos com câmera 360°, que auxiliem a fiscalização.

#### O registro fotográfico permite controlar aspectos diversos relacionados ao trabalho e tem como objetivos principais:

- Monitorar o andamento do projeto

- Atestar a conformidade de todos os projetos em execução, incluindo o layout

- Cumprir as exigências de prazos e especificações contratuais

- Verificar a qualidade do serviço prestado por pelos funcionários e empresas terceirizadas

- Analisar a segurança no canteiro de obras, como uso adequado dos EPIs (equipamentos de proteção individual) e disposição dos EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) no ambiente

- Analisar o cumprimento das normas trabalhistas

- Registrar situações que fujam à normalidade

- Medir a produtividade do trabalho obedecendo ao planejamento e ao orçamento estabelecidos

- Verificar o progresso do serviço, entre outros.

#### O relatório deve apresentar fotografias tiradas exatamente do mesmo local e de forma periódica, por ambiente da dependência ou setor do serviço.

#### Cada uma delas deve ser datada e conter uma breve descrição, a fim de demonstrar o avanço do trabalho realizado.

#### Devem ser fotografadas condições adversas do tempo ou de situação estranha relacionada ao material de construção, documentando a realidade distante daquela normalmente encontrada.

### Nos casos de RFM ou RFO, as fotografias devem ser analisadas pela CONTRATADA de forma minuciosa considerando as condições de segurança e saúde, visto que existe a possibilidade se perceber um funcionário ignorando seu EPI ou detectar alguma falha no EPC, como, por exemplo, a falta de rede de proteção isolando o poço do elevador, detalhes podem não ser percebidos pelo olho humano nas visitas técnicas.

#### Ao perceber tais falhas de segurança, a CONTRATADA deve informar rapidamente ao técnico de segurança ou responsável pela obra para que as medidas necessárias sejam tomadas, registrando o ocorrido no Relatório de Vistoria.

### As informações adicionais porventura necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o relatório deverão ser consubstanciadas no campo observações e/ou documentações anexas (detalhes, memória de cálculos, textos normativos etc.).

### Toda e qualquer informação contida no relatório que ensejar providências corretivas e/ou preventivas deverá detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pela CAIXA, devendo ser salientada a urgência caso envolvam ações de caráter emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patrimônio.

### Quando prevista a anexação de documentação específica ao relatório, de acordo com a demanda solicitada pela CAIXA, sua apresentação deverá obrigatoriamente ocorrer de forma conjunta, não sendo admitidas remessas posteriores para complementação, sob pena de não aceitação do serviço.

### A abrangência da vistoria deverá ser indicada na Ordem de Execução de Serviço - OES, podendo ser pontual ou global, a depender do objeto que motivou a solicitação.

### Em OES emitidas para a mesma unidade para a verificação de serviços referentes a diferentes contratos ou Ordens de Fornecimento (OF), a CONTRATADA deverá elaborar um Relatório de Fiscalização sem Medição ou com Medição (RFO, RFR ou RFM) para cada um dos contratos ou OF, separados por especialidade.

### A critério do Gestor Técnico, poderá ser aberto o Combo 08, vide item 10, que contempla pacote de serviços pré-determinados para acompanhamento de obra/serviços em andamento.

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS SEM MEDIÇÃO (RFO)

#### O RFO tem como objetivo principal a verificação da correta execução dos itens de obras/serviços de engenharia e/ou arquitetura constantes em projeto/planilha orçamentária fornecidos pela CAIXA.

#### Todas as etapas de implantação/reforma/adequação e mudanças de endereço nas unidades são passíveis de vistoria realizada por meio de RFO, conforme a etapa/natureza da demanda:

- Verificação de conformidade de todas as instalações (hidrossanitária, elétrica etc.)

- Acompanhamento da instalação do mobiliário

- Acompanhamento da instalação e verificação de conformidade da sinalização

- Verificação de conformidade da circulação, rotas de fuga e itens de acessibilidade

- Acompanhamento da instalação e verificação de conformidade dos itens de prevenção de incêndio

#### Qualquer outro item que comprometa a habitabilidade ou funcionalidade da unidade, ainda que não conste desta lista deve ser verificado e registrado no RFO.

#### O RFO deverá incluir também gráfico do cronograma aprovado e do real executado, a fim de possibilitar a visualização direta do andamento da obra/serviço.

#### Deverá ainda informar os registros relevantes do Diário de Obra.

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS COM MEDIÇÃO (RFM)

#### O RFM tem como objetivo principal a verificação da correta execução dos itens de obras/serviços de engenharia e/ou arquitetura, bem como a medição do percentual físico executado pela empreiteira até o momento da visita do profissional.

#### O RFM deverá incluir também gráfico do cronograma aprovado e do real executado, a fim de possibilitar a visualização direta do andamento da obra/serviço.

#### Deverá ainda informar os registros relevantes do Diário de Obra.

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE RESÍDUOS (RFR)

#### O RFR tem como objetivo principal a verificação da correta execução dos itens previstos no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e na Declaração de Destinação de Resíduos.

### RELATÓRIO DE VISTORIA COM PARECER (RVP)

#### O RVP é o documento técnico que tem como objetivo principal a verificação das condições das instalações de engenharia e arquitetura de determinada unidade indicada pela CAIXA e indicação das conclusões e orientações técnicas pertinentes.

#### Toda vistoria tem como objeto a obtenção, por levantamento físico, no local, dos dados necessários e suficientes – e não apenas a mera identificação de problema com emissão de parecer – para a elaboração dos projetos e demais documentos necessários a solução técnica apontada, como demandado pela CAIXA.

#### O relatório registra materialmente a realização do levantamento e a verificação das condições integrais de execução, orientando as ações pertinentes das partes envolvidas.

## Monitoramento Virtual Obra/ Serviços/ Intervenções (MVO)

### O MVO tem por objetivo principal a verificação da correta execução dos itens de obras/serviços/intervenções de engenharia e/ou arquitetura, bem como a medição dos itens/serviços fornecidos por empresa contratada, por meio virtual, com base nos registros em vídeos de acompanhamento dos serviços por câmera com gravação 24h/dia, 7 dias por semana, durante todo o período de execução da etapa a ser verificada.

### O monitoramento de obras virtual deve ser feito com LiveCam com internet 4G ou superior, painel solar ou banco de baterias integrados, em número necessário para cobrir todos os ambientes de forma a permitir a fiscalização virtual de todos os serviços em execução, com, no mínimo, as seguintes soluções:

- Acesso online;

- Registro fotográfico a cada 5 min;

- Registro por vídeo 24h por 7 dias da semana;

- Transmissão ao vivo;

- Vídeo time lapse mensal com registro da gravação dos 30 dias de obra/serviço (ou quantos dias tiverem no mês);

- Vídeo time lapse final com registros dos principais dos serviços executados ao longo da obra/serviço;

- Limpeza automática de lente;

- Nobreak com suporte 24h;

- Informações meteorológicas.

### Para a execução do serviço, deverá ser disponibilizada à CAIXA acesso à plataforma online de visualização dos vídeos registrados pelas câmeras 24h instaladas no ambiente/local, por meio de um link com usuário e senha.

### A partir da análise das imagens produzidas pelas câmeras, a CONTRATADA deverá elaborar relatórios de fiscalização com ou sem medição (RFM ou RFO) em conformidade à previsão de desembolso e cronograma da obra/serviço/intervenção.

### Caso não haja evolução na obra/serviço devem ser informados os pontos relevantes para o atraso e estagnação do cronograma.

### Deve informar os registros de episódios relevantes e irregulares verificados durante o monitoramento virtual e/ou do Diário de Obra digitalizado (a ser solicitado ao responsável pela execução da obra/serviço).

### Cada relatório encaminhado à CAIXA deverá ser acompanhado de vídeo time lapse no qual conste o registro de imagens que comprove o posicionamento técnico e itens registrados no RFM ou RFO.

### Ao final de cada mês ou período de contratação, caso seja inferior a um mês, deverá ser entregue vídeo completo da obra/serviço/intervenção realizada.

### É expressamente vedada a realização de monitoramento virtual para os serviços listados abaixo:

- Montagem e execução de qualquer elemento estrutural;

- Verificações relacionadas a funcionamento/testes de equipamentos, sistemas e subsistemas;

- Redes/equipamentos e serviços instalados ou executados em locais/níveis sem visualização ou com visualização parcial pelas câmeras;

- Retrofit de equipamentos.

### No caso da etapa a ser fiscalizada incluir a previsão de execução de qualquer um dos serviços acima, ou ainda, seja identificada dificuldade de monitoramento virtual de outros serviços previstos no cronograma na obra/intervenção, a demanda deverá ser, obrigatoriamente, complementada com relatórios de fiscalizações, com ou sem medição, presenciais.

## Anexos de Relatórios de Vistoria e Acompanhamento de Obras/Serviços

### São anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços:

Tabela A6 – Anexos de Relatórios de Vistoria e Acompanhamento de Obras/Serviços

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Autorização de Início de Obra | AIO |
| Termo de Recebimento Provisório de Obra | TRP |
| Termo de Recebimento Definitivo de Obra | TRD |
| Avaliação de Verificação de Aparelho de Ar Condicionado de Janela | AVA |
| Avaliação de Verificação de equipamentos tipo minisplit - até 5 TR (unidades internas e externas) | AVM |
| Avaliação de Verificação de equipamento tipo fan-coil | AVF |
| Avaliação de Verificação de equipamento tipo self-contained | AVS |
| Avaliação de Verificação de conjunto torres-bombas | AVT |
| Avaliação de Verificação por equipamento tipo chiller/centrífuga incluindo as bombas de água gelada | AVC |
| Avaliação de Verificação de áreas de casa de máquinas | ACM |
| Avaliação de Verificação de Equipamentos de Transporte Vertical | AVP |
| Avaliação de Verificação de Grupo Motor-Gerador | AVG |
| Avaliação de Verificação de Condicionadores de Energia (estabilizadores e nobreaks) | ACE |

### A realização de procedimentos com inclusão de anexo(s) se dará conforme a solicitação da demanda pela CAIXA, podendo ser requerido um ou mais anexos de acordo com a necessidade do serviço e/ou necessidade de registros dos fatos, devendo os documentos (relatório e anexos) serem apresentados em conjunto.

### Não se fará a apresentação de anexo(s) sem o(s) correspondente(s) procedimento(s) técnico(s) a que se refere(m).

### Os procedimentos técnicos poderão ser solicitados individualmente ou de forma cumulativa conforme demanda solicitada pela CAIXA.

### O AIO poderá, a critério da CAIXA, ser emitido sem a necessidade de abertura de procedimento que o vincule. Neste caso, o prazo para elaboração do AIO será de 02 dias úteis bancários.

### Deverão ser utilizados os modelos e formulários disponibilizados pela CAIXA (Tabela 2 do Termo de Referência) para o procedimento técnico correspondente, com rigoroso cumprimento a padronização, observando ainda o preenchimento de campos que exigem numeração sequencial, datas, assinaturas e outras informações imprescindíveis para a aceitação do serviço.

### Poderão também ser agregados ao formulário correspondente ao procedimento técnico, outros documentos que o profissional responsável julgue necessário para ilustrar ou atestar fatos/apontamentos registrados (normas técnicas, atos de legislação, memórias de cálculo etc.).

### Em se tratando de instalações mecânicas e transporte vertical a verificação deverá compreender o(s) equipamento(s) e respectivos componentes e acessórios, tais como:

- Sistemas de transporte vertical (elevadores e monta-cargas): serão incluídos os cabos, polias, carro guias, freios, para-choques, portas de cabina e pavimentos, balancins, quadros elétricos e de comandos e todos os demais elementos necessários ao seu funcionamento;

- Sistemas de condicionamento: serão incluídos o conjunto motobomba, torre de arrefecimento, condensador remoto, evaporador, “Chiller”, centrífuga, “fan-coil”, “self-contained” a ar ou a água, ou aparelho de umidade, tubulações frigorígenas, sensores, quadros elétricos e de comandos.

### Os relatórios e seus anexos compreendem verificações in loco e, por conseguinte, requerem programações antecipadas de visitas junto às chefias das unidades, através da GELOG e, quando for o caso, com o responsável técnico pela execução da obra/serviço a ser vistoriado.

### Os procedimentos referentes à Autorização de Início de Obra (AIO), Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com e sem Medição (RFM e RFO), Termo de Recebimento Provisório (TRP) e Termo de Recebimento Definitivo de Obra (TRD) exigirão obrigatoriamente, além da presença da CONTRATADA e da presença no local da equipe técnica da empresa responsável pela execução da obra/serviço.

### Para a Autorização de Início de Obra (AIO) é necessária participação das equipes técnicas completas habilitadas na fase de contratação da CONTRATADA e da empresa responsável pela execução da obra/serviço, além do fiscal designado pela CAIXA para acompanhamento do contrato.

### Para os demais procedimentos mencionados no item 6.3.10 não há obrigatoriedade da presença do fiscal designado pela CAIXA para acompanhamento do contrato.

## Termo de Recebimento Provisório (TRP) e Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

### Deverão ser elaborados conforme abaixo:

#### Termo de Recebimento Provisório: deverá ser preenchido em até 15 (quinze) dias da comunicação do responsável pela execução da obra.

#### Neste Termo a empresa responsável pela obra/serviço se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, observados em um prazo de até 90 dias, após a entrega da obra.

#### Termo de Recebimento Definitivo: após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, não podendo ocorrer em prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

### É terminantemente proibida a emissão de TRD em obras/serviços que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apontados no TRP e não corrigidos resultantes da execução ou de materiais empregados.

# PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E AVALIAÇÕES

## São procedimentos de levantamento cadastral e avaliações:

Tabela A7 – Procedimentos de Levantamento Cadastral e Avaliações

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Levantamento por Nuvem de Pontos (scanner 3D) | LNP |
| Levantamento Planialtimétrico | LPA |
| Sondagem | SPT |
| Sondagem rotativa | SRO |
| Levantamento Cadastral de Imóvel Isolado | LCI |
| Ficha Cadastral de Ocupação | FCO |
| Planilha SICAU | SIC |
| Checklist de Verificação de Imóveis | CVI |
| Relatório Técnico Administrativo | RTA |
| Cadastro de Áreas, Medidas, Equipamentos e Sistemas | CAM |

## Os levantamentos cadastrais, com exceção do RTA, deverão conter mínimo de 10 (dez) fotografias coloridas legendadas ou quantas forem necessárias para a caracterização correta do imóvel/terreno, sendo que todas as fotografias constantes no relatório já estão incluídas na remuneração.

## Levantamento por Nuvem De Pontos – Levantamento Cadastral e Técnico Realizado por Scanner 3D e Modelagem BIM (LNP)

### O serviço de escaneamento a laser contempla as seguintes sub etapas:

#### Escaneamento a laser;

#### Modelagem BIM;

#### Documentação.

### O escaneamento a laser deve ser realizado por meio de scanner de alta precisão, capaz de realizar o mapeamento móvel em 3D, dotado de solução plug-and-play, composto de hardware que inclui câmeras com visão 360º e 70º e sensores, com cores reais, permitindo a captura de imagens calibradas e nuvem de pontos (até 10 mil pontos por segundo).

### Caso o nível de luminância do local de escaneamento esteja baixo, poderão ser aceitas cenas em tons de cinza. Os dados brutos deverão ser processados e tratados para a entrega.

### Deverão ser entregues nuvens de pontos nos formatos e57, rcp (projeto no Recap, com fotos 360º – Buble Views) e rcs.

### A CONTRATADA deverá realizar plano de levantamento prévio para otimizar os pontos de aquisição de dados, a fim de atender ao prazo estipulado no Apêndice B.

### Para composição do plano, deverá ser verificado, junto ao Escritório de Engenharia Terceirizado, a situação real do imóvel.

### O escaneamento deve contemplar, inclusive, o levantamento de infraestrutura e instalações.

### Neste sentido, para a execução do serviço, deve ser previamente agendado junto à CAIXA a presença de técnico de manutenção, para possibilitar o acesso ao entreforro, piso elevado e demais ambientes técnicos da unidade.

### Quando necessário, para a realização do serviço, o técnico de manutenção deverá executar janela de inspeção em trechos de forro de gesso, bem como realizar retirada de outros elementos que obstruam a visibilidade dos objetos alvo do scanner.

### Cabe ressaltar que a CONTRATADA deverá garantir o correto posicionamento do equipamento, inclusive quando necessária previsão de suporte auxiliar para que o equipamento de escaneamento seja mantido em posição segura e imóvel, além de atentar às distâncias mínimas de escaneamento indicadas pelo fabricante.

### Situações impeditivas para a realização do levantamento acima - por exemplo, entreforro com dimensões inferiores a capacidade de captura do equipamento, concretadas em laje ou infraestrutura alocada no piso/parede - deverão ser comprovadamente justificadas.

### A partir dos dados tratados da nuvem de pontos, deverá ser elaborada Modelagem BIM com utilização de software em versão compatível com a utilizada pela CAIXA.

### Os critérios de modelagem devem ser previamente solicitados à CAIXA.

### A modelagem de arquitetura deverá incluir, as fachadas e área interna da unidade, com representação do leiaute incluindo demais elementos visíveis (mobiliário, interruptores, placas, equipamentos de combate a incêndio etc.).

### O levantamento de dados externos ao imóvel poderá ser realizado por meio de drones, a critério da CONTRATADA.

### A modelagem das instalações deverá ser realizada a partir de inferência dos trechos de tubulações e elementos visíveis, levantados na fase de escaneamento a laser.

### Caso ocorra situações impeditivas, devidamente justificadas, a modelagem poderá ser realizada com base nos projetos existentes disponibilizados pela CAIXA.

### A partir da modelagem, deverá ser entregue, em formato digital, a documentação do que foi produzido.

## Levantamento Planialtimétrico (LPA)

### Os serviços de levantamento planialtimétrico deverão ser executados para se obter o conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento; além de informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projeto, anteprojetos ou projetos básicos e projetos executivos.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

### ABNT NBR 13.133 - Execução de levantamento topográfico;

### NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

### EQUIPAMENTOS

### Teodolitos;

### Níveis;

### Medidores eletrônicos de distâncias (MED);

### Balizas;

### Prumos esféricos;

### Trenas;

### Miras;

### Prismas;

### Termômetro;

### Barômetro;

### Psicrômetro;

### Dinamômetro.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Inicialmente serão definidos, além da área exata a ser levantada, o sistema de coordenadas e a referência de nível a serem adotados, bem como a escala do desenho.

#### O levantamento altimétrico deverá reproduzir curvas de níveis a cada 50cm.

#### Esta definição poderá ser alterada a critério da CAIXA.

#### Deve-se pesquisar junto a Órgãos Oficiais que possam dispor de informações, dados ou levantamentos pertinentes à área em estudo, tais como restituições aerofotogramétricas, recobrimentos aerofotográficos, vértices de coordenadas e referências de nível de mapeamentos sistemáticos da área, levantamentos topográficos existentes e disponíveis.

#### A execução dos serviços deve ser feita em duas fases: trabalhos de campo, compreendendo os levantamentos ou locações, e trabalhos de escritório, compreendendo os cálculos e desenhos.

#### Devem ser incluídos no levantamento topográfico todos os elementos físicos presentes na área, inclusive as características das redes de utilidades, de esgotos, dos dispositivos de drenagem e outros dados levantados e cadastrados com a finalidade de propiciar perfeita caracterização física e geométrica das redes e dispositivos existentes.

#### O levantamento da infraestrutura pública na região deve contemplar informações sobre a existência dos seguintes itens, incluindo consulta às concessionárias: rede de esgoto e águas pluviais, telefonia, fibras ópticas, energia aérea ou enterrada.

#### Devem ser levantados, obtendo as coordenadas, cotas e demais características geométricas, os seguintes dispositivos presentes na área e nas circunvizinhanças:

#### Poços de visita de redes telefônicas e energia elétrica;

#### Poços de visita de redes de esgoto e galerias de águas pluviais;

#### Bocas de lobo, bocas de leão, sarjetões e outros componentes da drenagem superficial existente;

#### Posteamento da rede elétrica;

#### Vias próximas do terreno;

#### Obstáculos no interior do terreno, tais como rochas, árvores, depressões, edificações existentes;

#### Identificação das edificações vizinhas com informações sobre porte, idade aproximada, defeitos visíveis;

#### Demais elementos componentes da rede de utilidades e serviços que possam interessar ao projeto, tais como existência de rios, lagos, canais, vias expressas, viadutos, trincheiras, indústrias, postos de combustível, comércio.

#### O produto final destes cadastros, além de constar da planta topográfica, perfil transversal e longitudinal, deve ser documentado em relatório contendo todas as informações acima que não estiverem representadas nas plantas.

#### Deverão ser levantados, também, pontos do terreno que possibilitem sua exata representação na escala escolhida para a planta,

#### O número de pontos levantados por hectare será função da escala do desenho e das características da área.

#### O levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades, deve ter, no mínimo, as seguintes fases:

### Planejamento, seleção de métodos e aparelhagem;

### Apoio topográfico;

### Levantamento de detalhes;

### Cálculos e ajustes;

### Original topográfico;

### Desenho topográfico final;

### Relatório técnico.

#### Na hipótese do apoio topográfico planimétrico vincular-se à rede geodésica (SGB), a situação ideal é que, pelo menos, dois pontos de coordenadas conhecidas sejam comuns. As coordenadas planorretangulares destes vértices geodésicos, no sistema de representação cartográfica UTM, permitem a determinação do comprimento e do azimute plano definido por estes vértices seguindo-se, no plano topográfico, o cálculo do apoio topográfico.

#### As referências de nível do apoio topográfico altimétrico, sempre que possível, devem estar vinculadas às referências do nível do apoio geodésico de alta precisão, de precisão ou de fins topográficos. A vinculação deve-se dar por intermédio de nivelamento geométrico duplo (nivelamento e contranivelamento), desde a referência de nível de apoio geodésico até uma das referências de nível do apoio topográfico.

#### No caso de levantamento planimétrico com existência de rede de referência cadastral, as áreas levantadas devem ser amarradas a vértices materializados das poligonais determinantes dos seus pontos topográficos, com distância máxima de amarração de 500 m nas áreas urbanas e 5000 m nas áreas rurais.

#### Os pontos planimétricos e as referências de nível do apoio básico topográfico devem ser implantados em locais seguros, monumentados por marcos de concreto, de preferência na forma troncopiramidal, enterrados, com o topo ao nível do solo, contendo encravada nestes uma placa de identificação e materialização dos pontos. Onde houver conveniência, estes marcos podem ser substituídos por pinos metálicos.

#### As medições angulares horizontais devem ser efetuadas pelo método das direções em séries de leituras conjugadas.

#### As medições angulares verticais devem ser realizadas em séries de leituras conjugadas.

#### As referências de nível, espaçadas de acordo com o terreno, área a ser levantada e condições peculiares da finalidade do levantamento, devem ser implantadas por meio de nivelamento geométrico duplo - nivelamento e contranivelamento - em horários distintos, em princípio, a partir de referências de nível do SGB. São recomendados cuidados usuais, a fim de serem evitadas a ocorrência e a propagação de erros sistemáticos, muito comuns nas operações de nivelamento geométrico, devendo para tanto serem consultados os manuais dos fabricantes dos níveis.

#### Todas as medições de campo devem ser registradas em cadernetas adequadas ao tipo de operação e anotadas de forma permanente.

#### Os cálculos planimétricos devem ser desenvolvidos segundo roteiro convencional indicado para o transporte de coordenadas no sistema topográfico adotado, a partir dos dados de campo transcritos em formulário próprio.

#### Quando, porém, executados em calculadoras eletrônicas programáveis, com saída em impressora ou em computador, as saídas impressas devem registrar os dados de entrada, resultados e outros elementos característicos.

#### Os cálculos altimétricos devem ser desenvolvidos segundo roteiro convencional e processados nas próprias cadernetas de campo ou em planilhas apropriadas. Quando da utilização de calculadoras eletrônicas, com saída em impressora ou em computadores, as saídas impressas devem registrar os dados de entrada, resultados e outros elementos característicos

#### Os relatórios deverão conter no mínimo as seguintes informações:

### Objeto;

### Finalidade;

### Período de execução;

### Localização;

### Origem (datum);

### Descrição do levantamento ou do serviço executado;

### Precisões obtidas;

### Quantidades realizadas;

### Relação da aparelhagem utilizada;

### Equipe técnica e identificação do responsável técnico;

### Documentos produzidos;

### Memórias de cálculo, destacando-se:

### Planilhas de cálculo das poligonais;

### Planilhas das linhas de nivelamento.

### Levantamentos de dados conforme item 4.19.5.

## Sondagem SPT (SPT)

### A sondagem à percussão, ou, sondagem para “simples reconhecimento” ou ainda, “Sondagem SPT” (Standard Penetration Test), deverá ser executada por meio de penetração dinâmica em solo para se obter: os índices de resistência à penetração (N) a cada metro; a posição do nível d’água; e a determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades. Usados como subsídios que irão definir o tipo e o dimensionamento das fundações.

### Deve ser realizado pela cravação vertical de um cilindro amostrador padrão - Barrilete, através de golpes de um martelo com massa padronizada de 65 kg, solto em queda livre de uma altura de 75 cm. São anotados os números de golpes necessários à cravação do amostrador em três trechos consecutivos de 15 cm sendo que o valor da resistência à penetração (NSPT) consiste no número de golpes aplicados na cravação dos 30 cm finais. Após a realização de cada ensaio, o amostrador é retirado do furo e a amostra é coletada, para posterior classificação que geralmente é feita pelo método Tátil-visual.

### REFERÊNCIA NORMATIVA

- ABNT NBR 6.484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio;

- ABNT NBR 6.490 - Reconhecimento e amostragem para fins de caracterização de ocorrência de rochas;

- ABNT NBR 6.491 - Reconhecimento e amostragem para fins de caracterização de pedregulho e areia;

- ABNT NBR 6.502 - Rochas e solos - Terminologia; ABNT NBR 7.181 - Solo - Análise granulométrica - Método de ensaio;

- ABNT NBR 8.036 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios - Procedimento;

- ABNT NBR 13.441 - Rochas e solos - Simbologia;

- ABNT NBR 7.678 - Segurança na execução de obras e serviços de construção;

- NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

### EQUIPAMENTOS

- Torre com roldana;

- Tubos de revestimento;

- Composição de perfuração ou cravação;

- Trado-concha ou cavadeira;

- Trado helicoidal;

- Trépano de lavagem;

- Amostrador-padrão;

- Cabeças de bateria;

- Martelo padronizado para a cravação do amostrador;

- Baldinho para esgotar o furo;

- Medidor de nível d’água;

- Metro de balcão;

- Recipientes para amostras;

- Bomba d’água centrífuga motorizada;

- Caixa d’água ou tambor com divisória interna para decantação;

- Ferramentas gerais necessárias à operação da aparelhagem.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Todos os procedimentos devem estar em acordo com as normas vigentes, obedecendo ainda às premissas para o meio a ser testado.

#### Todos os procedimentos deverão ser realizados por empresa e profissionais especializados.

#### As sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200 m² de área da projeção em planta do edifício, até 1200 m² de área. Entre 1200 m² e 2400 m² deve-se fazer uma sondagem para cada 400 m² que excederem de 1200 m². Acima de 2400 m² o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular da construção. Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser:

#### Dois para área da projeção em planta do edifício até 200 m²;

#### Três para área entre 200 m² e 400 m².

#### Deve-se fazer a marcação inicial com o auxílio de uma cavadeira manual após a determinação da quantidade de furos de sondagem e de suas localizações. A marcação deve ter gravada a identificação do furo e estar suficientemente cravado no solo, servindo de referência de nível para a execução da sondagem e posterior determinação de cota através de nivelamento topográfico.

#### Deve ser retirar uma amostra do material da camada superficial para envio ao laboratório junto com o material da sondagem.

#### A perfuração deve iniciar com o auxílio de um trado helicoidal, até atingir a profundidade de 1 metro.

#### Antes de ser iniciada a cravação, deverá ser marcado um segmento com 45 cm de comprimento, dividido em três partes iguais de 15 cm, que será utilizado como referência para a contagem de batidas do martelo.

#### O martelo deverá ser posicionado a 75 cm de altura da cabeça de bater e iniciam-se as quedas sucessivas do martelo até que sejam cravados 45 cm. Anota-se no boletim de campo a quantidade de golpes necessária para cravar cada 15 cm do amostrador.

#### O valor da resistência à penetração consistirá no número de golpes necessários à cravação dos 30 cm finais do amostrador.

#### Após a cravação dos 45 cm, serão retiradas do amostrador padrão as amostras de solo. Estas devem ser armazenadas em sacos plásticos e identificadas com etiquetas para envio ao laboratório.

#### Cada recipiente de amostra deve ser provido de uma etiqueta, na qual, escrito com tinta indelével, deve constar o seguinte:

- Designação ou número do trabalho;

- Local da obra;

- Número da sondagem;

- Número da amostra;

- Profundidade da amostra;

- Números de golpes e respectivas penetrações do amostrador.

#### Quando o avanço da perfuração com emprego do trado helicoidal for inferior a 50 mm após 10 min de operação, for encontrado o nível de água ou no caso de solo não aderente ao trado, passa-se a utilizar o método de perfuração por circulação de água, também chamado de lavagem.

#### Quando necessária à garantia da limpeza do furo e da estabilização do solo na cota de ensaio, principalmente quando da ocorrência de areias submersas, deve-se usar também, além de tubo de revestimento, lama de estabilização.

#### O tubo de revestimento deve ficar a uma distância de no mínimo 50 cm do fundo do furo, quando da operação de ensaio e amostragem. Somente em casos de fluência do solo para o interior do furo, deve ser admitido deixá-lo à mesma profundidade do fundo do furo.

#### Durante a operação de perfuração, devem ser anotadas as profundidades das transições de camadas detectadas por exame tátil-visual e da mudança de coloração de materiais trazidos à boca do furo pelo trado helicoidal ou pela água de circulação.

#### Quando, com a aplicação do primeiro golpe do martelo, a penetração for superior a 45 cm, o resultado da cravação do amostrador deve ser expresso pela relação deste golpe com a respectiva penetração.

#### Quando a penetração do amostrador-padrão com poucos golpes exceder significativamente os 45 cm ou quando não puder haver distinção clara nas três penetrações parciais de 15 cm, o resultado da cravação do amostrador-padrão deve ser expresso pelas relações entre o número de golpes e a penetração correspondente.

#### A cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de penetração sempre que ocorrer uma das seguintes situações:

- Em qualquer dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30;

- Um total de 50 golpes tiver sido aplicado durante toda a cravação;

- Não se observar avanço do amostrador-padrão durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo.

#### O processo de perfuração por circulação de água, associado aos ensaios penetrométricos, deve ser utilizado até onde se obtiver, nesses ensaios, uma das seguintes condições:

- Quando, em 3 m sucessivos, se obtiver 30 golpes para penetração dos 15 cm iniciais do amostrador-padrão;

- Quando, em 4 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para penetração dos 30 cm iniciais do amostrador-padrão;

- Quando, em 5 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 45 cm do amostrador-padrão.

#### A sondagem deve ser dada por encerrada quando, no ensaio de avanço da perfuração por circulação de água, forem obtidos avanços inferiores a 50 mm em cada período de 10 minutos ou quando, após a realização de quatro ensaios consecutivos, não for alcançada a profundidade de execução do SPT.

#### As amostras devem ser conservadas pela empresa executora, à disposição dos interessados por um período mínimo de 60 dias, a contar da data da apresentação do relatório.

#### Após o encerramento da sondagem e a retirada do tubo de revestimento, decorridas no mínimo 12 h, e estando o furo não obstruído, deve ser medida a posição do nível d’água, bem como a profundidade até onde o furo permanece aberto.

#### O Relatório Técnico deverá ser composto por um prévio resumo dos serviços, dados, fotos, constatações, métodos utilizados, equipamentos utilizados, modos de instalação dos equipamentos, conclusões, tabelas, gráficos e todos os demais itens relacionados abaixo.

#### Os resultados das sondagens de simples reconhecimento deve ser apresentados datados e assinados por responsável técnico pelo trabalho perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. O relatório deve ser apresentado em formato A4. Devem constar no relatório no mínimo:

- Local e natureza da obra;

- Descrição sumária do método e dos equipamentos empregados na realização das sondagens;

- Total perfurado, em metros;

- Declaração de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao assunto;

- Outras observações e comentários, se julgados importantes;

- Referências aos desenhos constantes do relatório;

- Anexo ao relatório deve constar desenho contendo:

- Planta do local da obra, cotada e amarrada a referências facilmente encontradas e pouco mutáveis (logradouros públicos, acidentes geográficos, marcos topográficos etc.) de forma a não deixar dúvidas quanto à sua localização;

- Nessa planta, devem constar as localizações das sondagens cotadas e amarradas a elementos fixos e bem definidos no terreno. A planta deve conter, ainda, a posição da referência de nível (RN) tomada para o nivelamento das bocas das sondagens, bem como a descrição sumária do elemento físico tomado como RN.

#### Devem ser apresentados desenhos contendo o perfil individual de cada sondagem e/ou seções do subsolo, nos quais devem constar, obrigatoriamente:

- Nome da firma executora das sondagens, o nome do interessado, local da obra, indicação do número do trabalho, e os vistos do desenhista e do engenheiro ou geólogo responsável pelo trabalho;

- Diâmetro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execução das sondagens;

- Número(s) da(s) sondagem(s);

- Cota(s) da(s) boca(s) furo(s) de sondagem, com precisão de 10 milímetros;

- Linhas horizontais cotadas a cada 5 metros em relação à referência de nível;

- Posição das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras não recuperadas e os detritos colhidos por sedimentação;

- As profundidades, em relação à boca do furo, das transições das camadas e do final das sondagens;

- Os índices de resistência à penetração, calculados como sendo a soma do número de golpes necessários à penetração, no solo, dos 30 centímetros finais do amostrador. Não ocorrendo a penetração dos 45 centímetros do amostrador, o resultado do ensaio será apresentado na forma de frações ordinárias, contendo no numerador os números de golpes e no denominador as penetrações, em centímetros, obtidas na sequência do ensaio;

- Identificação dos solos amostrados, utilizando a NBR 6.502;

- A posição do(s) nível(is) d’água encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de observação(ões). Indicar se houve pressão ou perda d’água durante a perfuração;

- Convenção gráfica dos solos que compõem as camadas do subsolo como prescrito na NBR 6.502;

- Datas de início e término de cada sondagem;

- Indicação dos processos de perfuração empregados e respectivos trechos, bem como as posições sucessivas do tubo de revestimento.

- As sondagens devem ser desenhadas na escala vertical de 1:100. Somente nos casos de sondagens profundas, e em subsolos muito homogêneos, poderá ser empregada escala mais reduzida.

#### As amostras de solo devem ser examinadas procurando identificá-las no mínimo através das seguintes características:

- Granulometria (ver NBR 7.181);

- Plasticidade;

- Cor;

- Origem, tais como:

- Solos residuais;

- Transportados (coluvionares, aluvionares, fluviais e marinhos);

- Aterros.

## Sondagem Rotativa (SRO)

### A sondagem rotativa deverá ser utilizada para a investigação do solo nos casos em que a sondagem à percussão atingir rocha ou camada impenetrável em que as camadas superiores de solo não forem adequadas ao suporte da edificação ou, em qualquer caso, nas de fundações de importância.

### REFERÊNCIA NORMATIVA

- ABNT NBR 6.490 - Reconhecimento e amostragem para fins de caracterização de ocorrência de rochas;

- ABNT NBR 6.491 - Reconhecimento e amostragem para fins de caracterização de pedregulho e areia;

- ABNT NBR 6.502 - Rochas e solos - Terminologia;

- ABNT NBR 7.181 - Solo - Análise granulométrica - Método de ensaio;

- ABNT NBR 8.036 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios - Procedimento;

- ABNT NBR 13.441 - Rochas e solos - Simbologia;

- ABNT NBR 7.678 - Segurança na execução de obras e serviços de construção;

- NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

### EQUIPAMENTOS

- Tripé ou equivalente;

- Sonda rotativa;

- Bomba d’água;

- Guincho;

- Tubos de revestimentos;

- Coroas diamantadas;

- Luvas alargadoras;

- Barriletes;

- Retentores de testemunhos;

- Obturadores de borracha;

- Hastes de perfuração.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Todos os procedimentos devem estar em acordo com as normas vigentes, obedecendo ainda às premissas para o meio a ser testado. Todos os procedimentos deverão ser realizados por empresa e profissionais especializados.

#### As sondagens rotativas são indicadas em casos que são encontrados solo de alta resistência, blocos ou matacões de natureza rochosa nas sondagens à percussão. Neste caso, o número de sondagens rotativas será determinado de acordo o indicado pela fiscalização da obra.

#### Em terreno alagado ou coberto por lâmina d’água de grande espessura, a sondagem deve ser realizada a partir de plataforma flutuante fortemente ancorada, totalmente assoalhada, que cubra no mínimo a área delimitada pelos pontos de apoio do tripé.

#### Devem ser empregados todos os recursos da sondagem rotativa, tais como perfuração cuidadosa, manobras curtas, coroas e barriletes especiais, lama bentonítica e outros, garantindo a boa recuperação de todos os materiais atravessados.

#### Devem ser atendidas as dimensões das hastes e revestimentos especificados nas Tabelas A8, A9 eA10.

Tabela A8 - Dimensões Padronizadas de Hastes – W

| DENOMINAÇÃO | Ø EXTERNO | Ø INTERNO | Ø INT. NIPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| EW | 34,9 | 23 | 11,1 |
| AW | 44,4 | 31,5 | 15,9 |
| BW | 53,9 | 42,8 | 19 |
| NW | 66,7 | 57,1 | 34,9 |
| HW | 88,9 | 77,7 | 60,3 |

Tabela A9 - Dimensões Padronizadas de Revestimentos grupo W junção lisa direta

| DENOMINAÇÃO | Ø EXTERNO | Ø INTERNO |
| --- | --- | --- |
| EW | 46,2 | 38,2 |
| AW | 57,3 | 48,5 |
| BW | 73,2 | 60,5 |
| NW | 89,1 | 76,4 |
| HW | 114,5 | 101,4 |

Tabela A10 - Dimensões Padronizadas de Revestimentos

Grupo X Junção lisa com niple ou conector

| DENOMINAÇÃO | Ø EXTERNO | Ø INTERNO | Ø INT. NIPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| EW | 46,2 | 41,2 | 38,2 |
| AW | 57,3 | 50,7 | 48,5 |
| BW | 73,2 | 65,0 | 60,4 |
| NW | 89,1 | 80,8 | 76,4 |
| HW | 114,5 | 104,6 | 100,2 |

#### Os revestimentos são geralmente usados nos solos, rochas porosas, alteradas e/ou fraturadas para impedir o fechamento do furo, assim como na prevenção da perda de água de circulação. Os diâmetros usuais dos revestimentos, dentro de cada grupo, constam das Tabelas A9 e A10.

#### A redução do diâmetro do furo só poderá ser estabelecida por comprovada necessidade técnica.

#### A sonda deve ser ancorada no solo antes de se iniciar a perfuração do mesmo com o objetivo de minimizar as vibrações e impedir seu deslocamento durante a execução da sondagem.

#### O avanço do barrilete e coroa da sonda rotativa deve ser a seco, quando acima do nível d’água, e com circulação d’água, abaixo dele.

#### As coroas para perfuração do(s) trecho(s) em rocha serão diamantadas e os barriletes do tipo duplo livre giratório, sem circulação de água pelos testemunhos.

#### As perfurações devem obedecer aos diâmetros especificados para o serviço e podem ser modificados apenas por expressa solicitação da Fiscalização.

#### A amostragem deve ser contínua e total, mesmo das intercalações de materiais moles, incoerentes ou muito fraturados. Os testemunhos não deverão apresentar-se excessivamente fraturados ou roletados pela ação mecânica do equipamento de sondagem, exceto quando se tratar de rochas estratificadas ou xistosas.

#### Devem ser tomados todos os cuidados, de modo que a recuperação dos testemunhos não seja inferior a 90% por manobra, salvo quando este nível for considerado inviável durante a execução.

#### As amostras devem ser acondicionadas em caixas adequadas de maneira a garantir sua imobilidade durante o manuseio.

#### No caso de a sondagem atingir o nível freático a sua profundidade deverá ser anotada.

#### No caso de ser empregado, num determinado intervalo, o avanço da sondagem pelo processo a percussão, as amostras assim coletadas serão acondicionadas nas mesmas caixas das amostras de rotação, segundo a sequência de sua obtenção.

#### Sempre que voltar a ocorrer, em qualquer profundidade, um mínimo de 0,50 m de material mole ou incoerente, deve ser executado de imediato um ensaio de penetração SPT, seguido de outros a intervalos de 1 m, até serem atingidos os critérios de impenetrabilidade, tendo-se o cuidado de coletar uma “amostra íntegra” deste material, dentro dos critérios estabelecidos.

#### Toda e qualquer irregularidade observada no furo, tais como mudança de cor e perda de água de circulação, fendas, passagens moles, desmoronamentos das paredes etc., deverá ser anotada, indicando-se a profundidade correspondente.

#### Se ocorrer mudança de material no intervalo de 1 m de perfuração, devem ser coletadas tantas amostras quantos forem os diferentes tipos de materiais encontrados.

#### As amostras assim coletadas devem ser imediatamente acondicionadas em recipientes de vidro ou plástico rígido com tampa hermética, mantendo-se intactos os cilindros de solos obtidos.

#### Esta amostra deve ser identificada por duas etiquetas em papel-cartão, uma interna e outra colada na parte externa do recipiente, com os seguintes dados:

#### Nome da obra;

#### Nome do local;

#### Número da sondagem;

#### Número da amostra;

#### Profundidade da amostra;

#### Número de golpes e penetração do ensaio;

#### Data;

#### Operador.

#### Será considerada a paralisação e consequente conclusão da sondagem de acordo com o seguinte critério:

#### Quando durante o processo da perfuração ocorrer 5 m consecutivos de rocha sã com recuperação mínima de 90%;

#### Por solicitação da Fiscalização.

#### Os resultados preliminares de cada sondagem devem ser apresentados, para uma primeira análise, em boletim, onde deve constar no mínimo:

#### Identificação e localização do furo;

#### Inclinação do furo;

#### Diâmetro da sondagem e tipo de barrilete utilizado;

#### Tipo e número da coroa utilizada;

#### Cota da boca do furo;

#### Data de execução;

#### Nome do sondador e da Contratada;

#### Tabela com observações de nível d’água como: data, hora, leitura, profundidade do furo, anomalias detectadas, profundidade de água, instalação de obturador com sua cota e outras;

#### Posição final do revestimento;

#### Resultados dos ensaios de penetração, com o número de golpes e avanço, em centímetros, para cada terço de penetração do amostrador;

#### Resultados dos ensaios de lavagem por tempo, indicando intervalo ensaiado, avanço em centímetros e tempo de operação da peça de lavagem;

#### Número de peças de testemunhos por metro, segundo trechos de mesmo padrão de fraturamento;

#### Recuperação dos testemunhos em porcentagem, por manobra.

#### No caso de não ter sido atingido o nível da água, deverá constar no boletim.

#### Os resultados finais de cada sondagem mista serão apresentados na forma de perfis individuais na escala 1:100, onde constem todos os dados solicitados, tal como classificação geológica (grau de alterabilidade e fraturamento) e geotécnica dos materiais atravessados, efetuada por geólogo ou engenheiro experiente.

#### O número de peças e a recuperação dos testemunhos deverão constar de gráficos, com suas variações em profundidade.

#### Com o relatório final devem ser entregues os seguintes documentos:

#### Texto explicativo com critérios de descrição das amostras, correlações e interpretações adotadas nos testes executados, bem como outras informações de interesse e, bem assim, o nome e a assinatura do responsável pela Contratada;

#### Planta de localização das sondagens ou, na falta desta, esboço com distâncias aproximadas e as amarrações possíveis.

## Levantamento Cadastral de Imóveis (LCI)

### O LCI deverá conter planta cadastral dos pavimentos, cobertura, cortes e fachadas do imóvel, executado em aplicativo AUTOCAD, com todos os elementos construtivos, com cotas, além do preenchimento das tabelas de Cadastro de Áreas, Medidas, Equipamentos e Sistemas (CAM), já inclusas na remuneração.

### A representação gráfica do LCI deverá ser entregue em quantas pranchas forem necessárias para que a informação fique perfeitamente legível de forma que a sobreposição não interfira na compreensão dos itens representados.

### Deverão compor o levantamento todos os elementos visíveis dos sistemas hidrossanitários, instalações elétricas e telecomunicações, instalações de ar-condicionado e sistemas de segurança, incluindo, entre outras, louças, válvulas, registros, luminárias, pontos elétricos e lógicos, quadros e caixas de passagem.

### O levantamento deve contemplar ainda os seguintes itens, já inclusos na remuneração:

- Representação do layout e planta de forro, incluindo elementos de infraestrutura existentes no forro, tais como: distribuição da iluminação, circulação e retorno de ar etc.

- Equipamentos de uso e elementos de sinalização existentes da unidade, com a correta identificação dos itens

- Preenchimento de tabelas com o quantitativo das peças conforme Planilha de Levantamento de Mobiliário (PLM), Planilha de Sinalização Externa (PSE) e Planilha de Sinalização Interna (PSI).

### A critério da CAIXA poderá ser disponibilizado template para a criação das tabelas mencionadas acima de forma automatizada, a partir da elaboração do layout pela CONTRATADA.

### Para atualização somente do layout da unidade, cujo desenho seja feito sobre uma planta existente, o serviço deverá ser enquadrado como Revisão de Projeto de Layout.

## Ficha Cadastral de Ocupação (FCO)

### Ficha para registro das informações sobre as áreas ocupadas pelas unidades CAIXA em cada imóvel, como a área privativa (em m²), classificação quanto ao tipo de utilização, quantidade de postos de trabalho, taxa de ocupação, dentre outras informações técnico-estratégicas para a CAIXA.

### O serviço de FCO já engloba o levantamento cadastral nas unidades CAIXA, não cabendo remuneração adicional para sua elaboração.

## Planilha SICAU (SIC)

### Elaborado antes do Relatório Técnico Administrativo ou para fins de estudos de área/layout, cujo resultado serve de embasamento técnico para análises de espacialidades.

### O documento consiste em indicadores com dados parametrizados pela CAIXA para garantir a adequabilidade espacial de suas unidades.

### Deve ser preenchido conforme orientações fornecidas pelo modelo disponibilizado pela CAIXA ou outras fornecidas por Engenheiro ou Arquiteto do quadro da CAIXA.

## Checklist de Verificação de Imóveis (CVI)

### Elaborado antes do RTA para o caso de análise de vários imóveis a prospectar.

### O documento consiste em uma análise comparativa de características técnicas dos imóveis, resultando em uma classificação objetiva por ordem de qualidade técnica.

### Deve ser preenchido conforme orientações fornecidas pelo modelo disponibilizado pela CAIXA.

## Relatório Técnico Administrativo (RTA)

### O modelo de RTA contém informações essenciais para os estudos financeiros prévios de viabilidade necessários à abertura de novas agências bem como para os casos de mudança de endereço de qualquer unidade CAIXA.

### O RTA deverá conter as principais informações físicas do imóvel existente e do imóvel proposto, permitindo avaliar se a utilização do novo imóvel é viável, do ponto de vista técnico, e demonstrando os custos envolvidos para o alcance desta meta.

### O modelo de RTA será disponibilizado pela CAIXA e deverá ser criteriosamente preenchido pela CONTRATADA.

### O RTA não contempla remuneração adicional para a Estimativa de Custos Global – ECG, devendo ser aberta demanda complementar.

### O RTA já contempla em sua estrutura a elaboração da Estimativa de Custo Global – ECG, inclusa na remuneração do serviço, não cabendo abertura deste serviço de forma avulsa.

### Todos os itens contidos na planilha de estimativa de preço constante no modelo do RTA deverão ser contemplados na análise.

### O RTA deverá ser sempre ilustrado com, no mínimo, 12 (doze) fotografias coloridas e legendadas ou quantas forem necessárias que propiciem a visualização de confrontações e demais detalhes julgados importantes para a caracterização do objeto, sendo que todas as fotografias constantes nos relatórios já estão incluídas na remuneração.

### A CONTRATADA deverá acrescentar tantos itens orçamentários quanto necessários de maneira a espelhar com a maior precisão possível os custos envolvidos na adaptação, reforma, ampliação ou construção da nova edificação para uso pela CAIXA.

### A CONTRATADA deverá prever a discriminação daqueles itens construtivos constantes na planilha que se constituírem em itens específicos exigidos pela CAIXA, e que não tenham equivalentes no mercado tradicional, sob orientação do Engenheiro ou Arquiteto do quadro da CAIXA, quando necessário.

### A CONTRATADA deverá apresentar seu parecer quanto à viabilidade técnica do imóvel, indicando os argumentos considerados na análise.

### As informações preliminares para a elaboração do RTA deverão abranger, no mínimo, os seguintes itens:

- Vistoria do terreno e elaboração de levantamento fotográfico, indicações de confrontações e limites, edificações vizinhas, árvores, obstáculos naturais ou artificiais existentes, orientação solar, níveis, área total

- Levantamento dos serviços públicos existentes e análise do sistema viário do entorno imediato, incluindo informações sobre proximidade do imóvel quanto à possíveis vias que sirvam de escoamento de trânsito de forma rápida, sem obstáculos, resultando em facilidade de fuga para meliantes em situações de sinistro

- Consulta à legislação pertinente e Órgãos Públicos e Concessionárias envolvidos na aprovação do projeto, com obtenção de informações básicas (planta cadastral, certidão de quitação do IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupação do terreno, coeficiente de aproveitamento, limites de afastamento, disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, água e esgoto, entre outros)

- Levantamento de restrições envolvendo órgãos como IPHAN, IBAMA ou qualquer outro órgão de patrimônio histórico ou ambiental

- Levantamento de aspectos relevantes da área, entre elas o tipo de fundação tipicamente utilizada, consistência do solo e ocorrência de inundações na região.

## Cadastro de Áreas, Medidas, Equipamentos e Sistemas (CAM)

### O CAM atualizado deverá ser apresentado em meio eletrônico, contemplando os seguintes itens:

- Área do terreno

- Área total construída

- Área de estacionamento coberto

- Área de estacionamento descoberto

- Área de calçada e recuo

- Área de cobertura

- Área de piso elevado

- Área envidraçada

- Área de persianas

- Área de atendimento ao público

- Área de autoatendimento

- Altura do pé direito por pavimento

- Número de pavimentos

- Número de pontos de iluminação por tipo de luminária (2x32w, 2x16w, 2x28w, 2x14w, emergência, LFCs, iluminação externa etc.)

- Número de pontos lógicos

- Número de pontos elétricos – rede comum

- Número de pontos elétricos – rede estabilizada

- Sistema de CFTV com quantitativo dos dispositivos

- Sistema de alarme com quantitativo dos dispositivos

- Sistema de controle de acesso com quantitativo dos dispositivos

- Sistema de prevenção de incêndio com quantitativo dos dispositivos

- Potência total instalada (Kw)

- Padrão de entrada de energia (MT/BT) – mono/bi/trifásico

- Disjuntor geral do QGBT (A)

- Tipo de transformador (poste / cabine)

- Potência do transformador (kVA)

- Tensão (V)

- Nobreaks (KVA, fabricante, nº de série)

- Sistema de climatização (tipos de equipamentos, TR, fabricante, nº de série).

### O modelo disponibilizado pela CAIXA deverá ser entregue juntamente com LCI ou As built utilizados como base para o seu preenchimento.

### Quando for necessário levantamento de imóvel para o preenchimento do CAM, deverá ser aberta demanda de LCI, que já inclui, na sua composição a entrega da planilha CAM na sua remuneração.

# PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICAÇÕES, ANÁLISES, PARECERES E AFINS

## São procedimentos de especificações, análises, pareceres e afins:

Tabela A11 – Procedimentos de Especificações, Análises, Pareceres e Afins

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Consultoria Técnica | COT |
| Especificação técnica de serviços com discriminação dos itens a serem executados | ETS |
| Especificação técnica de equipamentos | ETE |
| Laudo técnico de edificação – Acessibilidade | LTA |
| Laudo de vistoria do imóvel | LVI |
| Laudo de Inspeção Predial | LIP |
| Laudo de ergonomia | LER |
| Plano de prevenção contra incêndio e pânico | PPC |
| Declaração Técnica de Acessibilidade | DTA |
| Aprovação de projetos em órgãos públicos | AOP |
| Parecer Técnico Conclusivo | PTC |
| Estudos e Detalhamentos Técnicos diversos | EDT |
| Desenvolvimento de Padrões e Manuais Conceituais e Técnicos | PD1 |
| Revisão de Padrões, Manuais Conceituais e Técnicos | PD2 |
| Plano de Manutenção Predial e Operação | PMP |
| Relatório de Certificação de Eficiência Energética da Envoltória | RCE |
| Medição da vazão mínima de ar exterior para renovação e concentração de co2 - Análise da qualidade do ar interior | FVC |
| Controle microbiológico das amostras - Análise da qualidade do ar interior | CMA |
| Avaliação microbiológica das bandejas de condicionadores - Análise da qualidade do ar interior | AMC |
| Avaliação microbiológica de superfícies - Análise da qualidade do ar interior | AMS |
| Controle físico-químico da água - Análise físico-químico da água | CFQ |
| Contagem microbiológica na água - Análise físico-químico da água | CMB |
| Análise dos níveis de conforto térmico ambiental | ACT |
| Análise dos níveis de ruído | ANR |
| Certificação de rede lógica e cabeamento metálico(utp) Certificação da rede lógica e cabeamento estruturado | CRL |
| Certificação cabeamento óptico - Certificação da rede lógica e cabeamento estruturado | CCO |
| Análise termográfica de quadro e equipamento | ATQ |
| Análise de iluminação ambiental | AIA |
| Análise da qualidade de energia | AQE |

## Os pareceres deverão seguir as mesmas orientações relativas aos relatórios conforme subitens 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5.1 e 6.1.7 a 6.1.11 deste Apêndice A.

## Consultoria e Assessoria Técnica (COT)

### Serviço realizado para atender demandas em área técnica específica visando identificar os problemas e propor recomendações que satisfaçam as necessidades

### Conjunto de ações integradas, objetivando dar ao usuário condições de adotar e utilizar técnicas recomendadas ao êxito de seu empreendimento;

### O escopo de serviços de consultoria engloba o assessoramento e a elaboração de trabalhos técnicos, bem como a fiscalização da execução de obras e serviços de Arquitetura e Engenharia, com atividades inerentes a serviços técnicos especializados.

### O objetivo da consultoria é a prestação sistemática ou eventual de serviços de orientação técnica-administrativa por tempo determinado ou para finalidade específica. Tem como finalidade buscar atualizar e padronizar procedimentos técnicos, bem como apoio e suporte ao quadro de profissionais técnicos da CAIXA, em todas as tipologias de projetos.

### A assessoria e consultoria técnica poderá ser solicitada para qualquer tipo de atividade técnica de engenharia ou arquitetura inserida nas atribuições possíveis da equipe de profissionais

### Dentro do escopo possível de atividades técnicas de assessoria e consultoria técnica, serão consideradas, além das atribuições originais dos profissionais, aquelas obtidas em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado ou outras extensões.

### Em se tratando de participações em reuniões EXCLUSIVAMENTE de consultoria técnica haverá a obrigatoriedade de ser indicada, na ata a ser entregue à CAIXA, sua duração, com início e fim, bem como a identificação dos profissionais presentes e o período em que estiveram presentes.

## Especificação Técnica de Serviços (ETS)

### As especificações técnicas de serviços com discriminação dos itens a serem executados deverão ser estruturadas conforme modelo CAIXA.

### A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (serviços iniciais, fundação, superestruturas, revestimentos etc.).

### As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano).

### Eventuais anexos do memorial deverão ser numerados de forma sequencial em algarismos romanos (ex.: ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

### No caso de obras envolvendo construção de edificações novas, reformas e/ou ampliações deverá ser acostado ao memorial de serviços, o Caderno de Discriminações Técnicas para Execução de Obras/Serviços, conforme modelo a ser fornecido pelo Engenheiro e Arquiteto do Quadro da CAIXA.

### Todo o Memorial deve estar agrupado em um único arquivo digital.

## Especificação Técnica de Equipamentos e Elementos- ETE

### As especificações de equipamentos de infraestrutura predial e elementos de arquitetura de mercado não customizados para a CAIXA deverão ser estruturadas do seguinte modo:

- Título (ex.: Especificações de Estabilizador de Tensão)

- Objeto (ex.: Aquisição e instalação de equipamento)

- Local de instalação (nome da unidade e endereço completo, quando for o caso)

- Referência de projetos (indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) a especificação quando for o caso)

- Introdução (sumário contendo observações importantes em relação a exigências e condições preliminares para fornecimento e instalação do equipamento, tais como: horário de instalação, não interrupção do funcionamento das operações normais da unidade etc.)

- Especificações Técnicas do Equipamento ou elemento (descrição técnica do equipamento)

- Descrição dos Serviços (descrição dos serviços a executar, quando for o caso)

- Relação de anexos (se houver)

- Local e data

- Identificação e assinatura do Responsável Técnico (nome completo, CREA/UF ou CAU, formação).

### As especificações técnicas deverão seguir modelo padronizado pela CAIXA ou, na hipótese de inexistência deste, observar a seguinte formatação:

- Equipamento ou elemento (descrição sucinta do equipamento, modelo, marca de referência etc.)

- Tecnologia (descrição detalhada do padrão construtivo desejado)

- Características técnicas (descrição detalhada das características desejadas, capacidade nominal, dimensões, dados de operação, regime de funcionamento etc.)

- Partida e testes de funcionamento (descrição das rotinas para “startup” e testes de funcionamento, quando for o caso)

- Uso e Conservação (descrição das recomendações de uso e procedimentos de limpeza e conservação)

- Assistência técnica e garantia (descrição das modalidades de assistência e suporte técnicos desejados e indicação dos tópicos que devem compor o certificado de garantia a ser apresentado).

### A descrição dos serviços necessários para a instalação dos equipamentos ou dos elementos deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar dúvidas, devendo indicar a infraestrutura requerida e outros itens envolvidos (transporte, ajustes, regulagens etc.),quando for o caso.

### As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano).

### Eventuais anexos do documento deverão ser numerados de forma sequencial em algarismos romanos (ANEXO I, II) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

## Laudo Técnico de Acessibilidade (LTA)

### O LTA deverá ser solicitado visando à verificação de atendimento à Circular BACEN 3.369 de 19/10/2007, tendo como objetivo atestar se as instalações físicas da unidade objeto deste documento atendem aos requisitos de acessibilidade exigidos pelo Decreto 5.296 de 02/12/2004 e pelas normas vigentes no que couber à CAIXA.

### Para as agências, PA e unidades administrativas instalados ou a serem instalados em associações, sociedades ou organizações privadas e de órgãos ou entidades da administração pública, bem como shoppings centers, galerias comerciais e assemelhados, a comprovação restringe-se às instalações internas ocupadas pela unidade.

### Este laudo deverá ser ilustrado com, no mínimo, 15 (quinze) fotografias coloridas e legendadas, ou tantas quantas necessárias para propiciar a visualização de todos os detalhes julgados importantes para a caracterização e entendimento do objeto, sendo que todas as fotografias constantes nos relatórios já estão incluídas na remuneração.

### O LTA deve conter como anexo o layout existente na unidade utilizado para a verificação dos itens.

### Este laudo deverá OBRIGATORIAMENTE estar acompanhado de Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART/RRT específica.

## Laudo de Vistoria Do Imóvel (LVI)

### O LVI deverá ser elaborado no momento do recebimento do imóvel pela CAIXA para avaliar as condições as quais deverá ser entregue o imóvel quando findo o contrato de aluguel.

### Deverão ser avaliados os itens constantes do modelo a ser fornecido pela CAIXA referente a diversos itens da edificação, devendo-se atribuir a condição de conservação do item conforme classificação: BOM, REGULAR, RUIM.

### O LVI deverá ser sempre ilustrado com, no mínimo, 12 (doze) fotografias coloridas e legendadas ou quantas forem suficientes para a visualização de todos os detalhes julgados importantes para a caracterização do objeto, sendo que todas as fotografias constantes nos relatórios já estão incluídas na remuneração.

## Laudo Inspeção de Predial (LIP)

### Tem por objetivo constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação, seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acompanhamento sistêmico do comportamento em uso ao longo da vida útil, para que sejam mantidas as condições mínimas necessárias à segurança, habitabilidade e durabilidade da edificação.

### A avaliação consiste na construção da situação da edificação quanto à sua capacidade de atender à suas funções, com registro das anomalias, falhas de manutenção, uso e operação e manifestações patológicas identificadas nos diversos componentes de uma edificação.

### Conforme as especificidades de cada edificação, serão determinados os sistemas, subsistemas, elementos e componentes na inspeção predial.

### A atividade de Inspeção Predial, pelo seu caráter de análise global da condição de conservação e funcionamento da edificação, inerentemente possui características multidisciplinares e pode demandar equipes com profissionais de diferentes formações.

### Para a elaboração deste laudo, deverão ser seguidos os procedimentos estabelecidos na NBR 16.747 ou outra que vier a substitui-la.

### Caso a CAIXA disponha de modelo, a CONTRATADA deverá utilizá-lo.

## Laudo de Ergonomia (LER)

### O laudo de ergonomia deve seguir a NR-17 (Norma Regulamentadora de Ergonomia) e as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e abranger os seguintes itens:

#### Avaliação Ergonômica: Análise detalhada dos itens de mobiliário, incluindo cadeiras, mesas, bancadas e outros equipamentos utilizados no ambiente de trabalho.

#### Conformidade com Normas: Verificação da conformidade dos móveis com as normas ergonômicas nacionais e internacionais.

#### Recomendações: Sugestões de melhorias e adaptações necessárias para otimizar a ergonomia dos itens avaliados.

## Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPC)

### O PPC deverá atender as legislações municipais pertinentes e exigências do Corpo de Bombeiros local, incluindo a aprovação nos órgãos municipais e Corpo de Bombeiros.

### A documentação técnica a ser elaborada, além de todos os documentos solicitados pelos órgãos responsáveis pela aprovação do Plano, também deverá conter dossiê completo com o(s) projeto(s) necessário(s) para as adequações ao PPC tais como plantas, especificações e planilha orçamentária, que darão suporte à(s) intervenção(ões) de reforma do imóvel.

### Deverão ser elaboradas 02 (duas) vias originais do plano, uma via que ficará com os órgãos municipais, e outra via que deverá ser entregue à Caixa com a comprovação da aprovação do Plano, juntamente com os arquivos em meio digital.

### No PPC deverão constar dados referentes aos extintores, hidrantes, sprinklers, saídas de emergência, rotas de fuga devidamente sinalizadas, iluminação de emergência, sistema de detecção e alarme, demais sinalizações pertinentes, e outros aspectos de exigências da legislação, conforme a classificação do imóvel para risco de incêndio.

## Declaração Técnica de Acessibilidade (DTA)

### A declaração técnica de acessibilidade - DTA tem por objetivo informar para a CAIXA se o imóvel avaliando possui parâmetros mínimos de acessibilidade, considerando o conceito de adaptação razoável disposto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI).

### A declaração deverá ser encaminhada no modelo entregue pela CAIXA.

### Caso haja exigência de apresentação à órgãos de controle, a CAIXA poderá solicitar apresentação de ART/RRT específica.

## Parecer Técnico Conclusivo (PTC)

### Parecer Técnico conceitua-se como opinião, conselho ou esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.

### O PTC deverá detalhar com clareza as prováveis causas e as medidas a serem adotadas pela CAIXA, devendo ser salientada a urgência caso envolvam ações de caráter emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patrimônio.

### O PTC deverá conter ainda a contextualização da situação e a caracterização do objeto a que se refira, citando ainda referências normativas, legais ou bibliográficas nas quais se baseou, além de abordar outros pontos específicos apontados pela CAIXA.

### O PTC poderá ser utilizado quando o Relatório de Vistoria com Parecer (RVP) for insuficiente para atendimento à demanda, devido à maior complexidade desta.

### A definição do número de Horas Técnicas do PTC deverá ser previamente estabelecida entre a CONTRATADA e a CAIXA.

### O PTC deve conter, no mínimo 12 (doze) fotografias coloridas e legendadas ou quantas forem suficientes para a visualização de todos os detalhes julgados importantes para a caracterização do objeto e da solução apresentada pelo profissional, sendo que todas as fotografias constantes nos relatórios já estão incluídas na remuneração.

### O PTC, deverá conter mínimo de 04 (quatro) fotografias coloridas legendadas ou quantas forem necessárias para caracterizar o objeto ou a situação, sendo que todas as fotografias constantes no relatório já estão incluídas na remuneração.

## Estudos e Detalhamentos Técnicos Diversos (EDT)

### O EDT poderá ser utilizado para a elaboração de estudos e detalhamentos técnicos diversos quando, pela característica do serviço, este não possa ser enquadrado em nenhum outro procedimento previsto no Termo de Referência ou quando, devido à sua complexidade, seja necessário um número superior de horas técnicas para a execução do procedimento.

### O EDT também inclui a participação em reuniões para a prestação de serviços de consultoria técnica (PRE), que somente poderá ser solicitada com a finalidade EXCLUSIVA de consultoria técnica.

### Excluem-se, ou seja, NÃO estão sujeitas à remuneração, as reuniões relativas à gestão operacional do contrato, tais como: recebimento de novas demandas, treinamento, cronogramas, priorização de demandas, dúvidas inerentes etc.

#### Para este caso, a CONTRATADA deverá redigir ata, a ser entregue à CAIXA, contendo duração da reunião, com início e fim, bem como a identificação dos profissionais e o período em que estiveram presentes.

## Desenvolvimento de Padrões e Manuais Conceituais e Técnicos (PD1)

### Esta categoria refere-se à elaboração ou atualização do conjunto de conceitos, diretrizes e informações de padronização física para ambientes da CAIXA, destinados a orientar a elaboração de produtos ou leiautes, projetos de arquitetura e complementares. Os focos principais são a arquitetura de interiores (incluindo detalhamento de mobiliário e projetos de comunicação visual) e procedimentos técnicos de engenharia. Nesta categoria enquadram-se os manuais conceituais e técnicos, bem como elaboração de manuais de procedimentos para manutenção civil, elétrica e mecânica das instalações da CAIXA.

### O desenvolvimento de projetos padrões a serem utilizados nas unidades indicadas pela CAIXA deverá ter sua elaboração orientada pela GEINF, conforme a necessidade diagnosticada em pesquisa ou por solicitação das demais áreas da CAIXA, devendo ser fornecido pela empresa todo o suporte técnico na criação e produção do produto padrão.

### Os manuais conceituais, técnicos e de procedimentos deverão apresentar perfeita compatibilização com as diretrizes, informações e padrões fornecidos pela CAIXA, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua integral aplicação.

### O desenvolvimento de padrões envolve a elaboração, desenvolvimento e apresentação dos seguintes produtos:

- Elaboração de pesquisa para a definição de produtos e materiais a serem empregados no modelo padrão;

- Elaboração de orçamento com estimativa de custo baseada no projeto preliminar objetivando a construção do protótipo e produção em série do produto;

- Desenvolvimento das especificações técnicas;

- Criação de novo Manual Conceitual ou Técnico.

- Caderno de especificações técnicas de materiais, procedimentos e serviços;

- Elementos de sinalização como: adesivos, adesivos imantados, placas de sinalização em diversos tamanhos, banners, galhardetes, etiquetas, totens, elementos de sinalização luminosa (front/back light), porta-banners;

- Planilhas de dados, de controle e de cálculo;

- Estudos de composição de fachada, elevações e vistas de imóveis;

- Manuais para implantação de modelos conceituais e ambientais;

- Outros necessários e pertinentes aos padrões aplicados pela CAIXA, a serem discutidos e acordados previamente com a GEINF.

### Deverá ser entregue em meio digital .

## Revisão de Padrões, Manuais Conceituais e Técnicos (PD2)

### Revisão de Manual Conceitual ou Técnico já existente.

### Deverá ser entregue em meio digital .

## Aprovação de Projetos em Órgãos Públicos (AOP)

### Deverá ser solicitada a aprovação de projetos sempre que for imprescindível para o devido cumprimento das legislações ou normas pertinentes em cada órgão em que se fizer necessário.

### O pagamento das taxas cobradas pelos órgãos públicos para a aprovação dos projetos é de responsabilidade da CAIXA e deverá ser paga por meio da abertura de demanda complementar de Estudos e Detalhamentos Técnicos – EDT.

### A remuneração da Aprovação de Projetos em Órgãos Públicos (AOP) considera a ida ao respectivo órgão quantas vezes se fizer necessária para a aprovação do projeto.

### Será pago apenas um AOP por projeto em cada concessionária ou órgão pertinente.

### O AOP será pago após a aprovação no respectivo órgão, mediante a apresentação do comprovante de aprovação. O projeto submetido à aprovação, entretanto, será pago no mês subsequente à sua entrega na CAIXA, desde que acompanhado do protocolo de requisição de aprovação.

### Os custos de eventuais ajustes ou correções solicitados pelo respectivo órgão estão inclusos na remuneração do projeto.

#### Os valores pagos pelas taxas deverão ser comprovados por meio de recibos emitidos pelos respectivos órgãos.

#### Somente os custos das taxas da primeira análise serão reembolsados ou pagos pela CAIXA.

#### A CAIXA não se responsabilizará por taxas provenientes de reanalise por falha da CONTRATADA.

#### O prazo inicial do serviço poderá ser prorrogado a critério da CAIXA caso a CONTRATADA comprove que o atraso na entrega do serviço foi decorrente exclusivamente do órgão responsável pela aprovação.

## Plano de Manutenção Predial e Operação (PMP)

### Este serviço deverá ser demandado apenas em casos de novas edificações, mudanças de endereço, reformas, retrofit, a critério do arquiteto e engenheiro da CAIXA.

### Elaboração do Plano de Manutenção Predial e Operação da unidade CAIXA de acordo com as seguintes normas e legislações: NBR 16.280, NBR 5.674, NBR 15.575, NBR 16.747, NBR 14.037, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil Brasileiro e Manual Secovi/Sinduscon.

### A elaboração e entrega do Plano de Manutenção Predial e Operação deverá obedecer no mínimo as seguintes etapas e procedimentos:

#### Elaboração de protocolos de procedimentos a serem realizados quando da manutenção/operação em instalações e quais as implicações durante a realização dos procedimentos de manutenção no funcionamento da edificação;

#### Levantamento e verificação de projetos e demais documentações mínimas e necessárias para elaboração e implementação do Plano de Manutenção Predial e Operação.

#### Elaborar Manual de Manutenção Predial e Operação dos principais equipamentos e instalações;

#### Detalhar todos os materiais, normas, especificações de fabricantes e demais legislações aplicáveis que nortearam a elaboração do plano de manutenção;

#### Consulta a usuários, servidores e equipe de manutenção quanto ao comportamento de operação/uso e manutenção das edificações, bem como a ocorrência de manifestações patológicas;

#### Identificação de manifestações patológicas atuais, bem como recomendações para melhoria em projetos ou mesmo manutenções futuras;

#### Diagnóstico geral de todos os elementos, equipamentos e instalações da edificação;

### Elaboração de Lista de Conferência (checklist), considerando:

Roteiro Lógico da inspeção da edificação:

#### Os componentes e equipamentos mais importantes na edificação (instalações que possam comprometer parcialmente ou totalmente o uso da edificação, ou mesmo risco de segurança aos usuários;

#### As formas de manifestação esperadas da degradação da edificação.

#### As solicitações e reclamações dos usuários.

#### Elaboração de modelo de relatório, incluindo todas as informações básicas e necessárias ao gestor predial, em especial quanto aos procedimentos de urgência para imediata atenção ou inclusão em programa de manutenção, sempre norteando o gestor para minimizar a necessidade de serviços de manutenção não planejada.

#### O Plano de Manutenção Predial e Operação deverá possuir todos os procedimentos necessários à:

- Manutenção Preditiva

- Manutenção Preventiva

- Manutenção Corretiva (emergencial e não/emergencial)

#### Esclarecer quanto aos riscos de perda da garantia pela falta de conservação e manutenção preventiva adequada.

## Relatório de Certificação de Eficiência Energética da Envoltória (RCE)

### O Relatório de Certificação de Eficiência Energética da Envoltória deverá ser elaborado em conformidade com o INI-C – Instrução Normativa INMETRO para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços Públicas (INI-C), sendo que o nível de eficiência energética do sistema pretendido deverá atender aos requisitos e pré-requisitos do “Nível A” do Regulamento para imóveis a construir e, no mínimo, “Nível B” para imóveis a adaptar/reformar.

### No relatório deverão constar análises e definições da envoltória considerando os seguintes aspectos em relação aos imóveis:

#### Para imóveis a construir:

#### Verificar a Zona Bioclimática do local;

#### Estudar a implantação para desfrutar das vantagens das condições do entorno;

#### Aplicar as diretrizes construtivas para a ZB a qual o projeto se insere;

#### Estudar a volumetria de maneira favorável ao clima local;

#### Estudar o posicionamento e a quantidade de aberturas considerando a orientação solar;

#### Quando necessário, sombrear as aberturas baseadas em estudo de carta solar, e/ou especificar vidros ou películas com menor fator solar;

#### Evitar grandes aberturas na fachada oeste (maior que 20% do percentual de aberturas total);

#### No caso da aplicação de iluminação zenital, especificar fechamento transparente cujo fator solar e o percentual de abertura atendam aos limites estabelecidos;

#### Adotar materiais de cobertura e parede externa que atendam aos limites de transmitância térmica e capacidade térmica;

#### Especificar revestimentos externos de parede e cobertura com cores claras (menor absortância).

#### Para imóveis a adaptar ou a reformar:

#### Verificar a Zona Bioclimática e as condições do entorno para adequar as soluções ao local;

#### Verificar o posicionamento e sombreamento das aberturas considerando a carta solar;

#### Quando necessário, sombrear as aberturas baseadas em estudo de carta solar, e/ou substituir vidros ou aplicar películas com menor fator solar;

#### No caso da existência de iluminação zenital, verificar se o fator solar e o percentual de abertura atendem aos limites estabelecidos.

#### Caso negativo, reduzir a quantidade de abertura zenital e/ou reduzir o fator solar da superfície transparente para atender aos limites estabelecidos;

#### No caso de grandes aberturas na fachada oeste (maior que 20% do percentual de aberturas total), prever dispositivos de proteção solar paralelos à fachada, para reduzir o percentual de aberturas a ser considerado no cálculo;

#### Verificar se os materiais de cobertura e parede externa atendem aos limites de transmitância térmica e capacidade térmica.  Caso negativo, propor soluções de fechamentos com características isolantes, para atender ao limite de transmitância térmica, ou com características pesadas, para atender ao limite de capacidade térmica;

#### Verificar se os revestimentos externos de parede e cobertura apresentam cores claras. Caso negativo, substituir os revestimentos por outros de menor absortância.

### Deverão ser produzidas as seguintes informações:

#### Apresentação de relatório com dados relativos à execução de toda a envoltória da edificação e demais elementos, seus componentes construtivos e materiais de construção, indicando os devidos ajustes de compatibilização com os projetos complementares de estrutura e instalações;

#### Previsão dos itens a serem contemplados a fim da obtenção do certificado ambiental, conforme as regras de certificação da INI-C – Instrução Normativa INMETRO para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços Públicas (INI-C);

#### Memorial de cálculo exigido para atendimento ao INI-C – Instrução Normativa INMETRO para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços Públicas (INI-C);

#### Simulações detalhadas por software, se exigido, sendo obrigatória a entrega do PDF e o arquivo de simulação, pelo Método Prescritivo do INC-C, com a comprovação do atendimento dos níveis A, para o caso de construção, e de, no mínimo nível B, em relação a reformas e adaptações de imóveis.

#### Edificações tombadas (de preservação permanente ou outra nomenclatura adotada pela legislação local) são consideradas exceções à regra, devendo ser apresentado o cálculo final e informado o nível apresentado pela edificação, diante das limitações existentes.

Casos de excepcionalidade ao regramento do item 8.18.3.4 deverão ser objeto de análise e autorização pela GELOG.

## Análise da Qualidade do Ar Interior (AQR – composta por FVC, CMA, AMC e MAS)

### Essa análise visa garantir a qualidade do ar interior nos ambientes climatizados.

### Caso uma análise do ar apresente resultados fora dos parâmetros normais aceitáveis a CONTRATADA deverá realizar diagnósticos para definição e localização da fonte de contaminação.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

#### NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 16401-3. Esta parte 3 da ABNT NBR 16.401 especifica os parâmetros básicos e os requisitos mínimos para sistemas de ar-condicionado, visando à obtenção de qualidade aceitável de ar interior para conforto. Define:

- Vazões mínimas de ar exterior para ventilação;

- Níveis mínimos de filtragem do ar;

- Requisitos técnicos dos sistemas e componentes relativos à qualidade do ar interior.

#### NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 17037. Estabelece os padrões de qualidade do ar interior em ambientes não residenciais artificialmente e os valores máximos de contaminações biológicas e químicas e parâmetros físicos do ar interior relacionados às fontes contaminantes de natureza biológica, química e física. Define:

- Poluentes do ambiente interior;

- Parâmetros referenciais para poluição biológica, químicos e físicos;

- Avaliação e controle de contaminantes.

#### Portaria GM/MS N° 3.523, de 28 de Agosto de 1998, do Ministério de Saúde. Aprova o Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. Determina medidas específicas referentes a padrões de qualidade do ar em ambientes climatizados, no que diz respeito a definição de parâmetros físicos e composição química do ar de interiores, a identificação dos poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias e métodos de controle, bem como pré-requisitos de projetos de instalação e de execução de sistemas de climatização.

#### Standard 62 da ASHRAE. Especifica os parâmetros básicos e os requisitos mínimos para sistemas de ar-condicionado, visando à obtenção de qualidade aceitável de ar interior para conforto.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Todos os procedimentos devem estar de acordo com as normas vigentes.

#### Todos os procedimentos deverão ser realizados por profissionais especializados. Em relação aos procedimentos de amostragem, medições e análises laboratoriais, considera-se como responsável técnico, o profissional que tem competência legal para exercer as atividades descritas, sendo profissional de nível superior com habilitação na área de química (Engenheiro Químico, Químico e Farmacêutico) e na área de biologia (Biólogo, Farmacêutico e Biomédico) em conformidade com a regulamentação profissional vigente no país e comprovação de Responsabilidade Técnica – RT, expedida pelo Órgão de Classe.

### Todos os resultados devem ser registrados, garantindo a veracidade dos dados coletados e serão mostrados na emissão do relatório final.

### A empresa CONTRATADA deverá emitir e entregar em meio físico e digital Relatório da análise realizada.

### O valor a ser pago para cada vistoria e análise será o mesmo constante do APÊNDICE B para a Avaliação Técnica e Coleta e Análise microbiológica do ar, devendo a quantidade de amostras ser suficiente para a obtenção do diagnóstico.

### Desse modo, como critério para pagamento dos serviços extraordinários, consideram-se as eventuais análises microbiológicas de bioparticulado em dutos e em outras superfícies do ambiente, assim como as da água e biofilme das bandejas com custos equivalentes aos das análises microbiológicas do ar.

A análise é composta dos seguintes serviços:

### VERIFICAÇÃO DE FILTRAGEM, MEDIÇÃO DE VAZÃO DE AR EXTERIOR PARA RENOVAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE CO2 (FVC)

#### Este procedimento será realizado para verificar a vazão de ar de renovação inserida no ambiente climatizado, a concentração de CO2 e a verificação da utilização de filtros adequados com o objetivo de pesquisa, monitoramento e controle do processo de renovação de ar em ambientes climatizados; garantir a adequada renovação do ar de interior dos ambientes climatizados, ou seja, no mínimo de 27m3/h x pessoa; garantir que a concentração de CO2 dentro do ambiente não ultrapasse em mais de 700 ppm a concentração no ar exterior; reduzir a concentração no ambiente dos poluentes trazidos do ar exterior e os gerados internamente, os quais são transportados pelo ar recirculado.

#### Inclui:

- Medição da vazão de ar externo (utilização de anemômetro digital)

- Medição da concentração de CO2 (utilização de medidor de CO2 digital, sensor infravermelho não dispersivo ou célula eletroquímica, faixa de 0 a 5.000 ppm exatidão ± 50 ppm + 2% do valor medido)

- A medição de CO2 deverá ser realizada no interior e no exterior perto da TAE para conseguir comparar os valores. A concentração de CO2 no interior do ambiente, não deve ultrapassar em mais de 700 ppm a concentração no ar exterior (normalmente a concentração de CO2 no ar exterior oscila entre 400 ppm a 600 ppm).

- Verificação visual da utilização de filtros classe G4+F5 na entrada de ar do equipamento de climatização, a montante das serpentinas de troca de calor;

- Verificação visual da utilização de filtros classe G4 na tomada de ar externa (entrada do ar de renovação);

- Nos casos de retorno de ar pelo entre forro deverá ser verificada a instalação de filtro nos registros de retorno.

### CONTROLE MICROBIOLÓGICO DAS AMOSTRAS (CMA)

#### Este procedimento será realizado com as amostras de ar interno, externo, insuflado através de redes de dutos, de retorno e de mistura nas casas de máquinas, de acordo com a configuração do sistema de climatização com objetivo de quantificar fungos, por se tratar de marcadores epidemiológicos da qualidade do ar segundo as varáveis do sistema de climatização, permitindo avaliar fontes primárias, secundárias e terciárias. Avaliação Microbiológica dos dutos.

#### Inclui pesquisa de microbiota fúngica (contagem total diferencial e identificação), CO2, velocidade, umidade e aerodispersóides.

### AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DAS BANDEJAS DE CONDICIONADORES (AMC)

#### Este procedimento será realizado com amostras coletadas nas bandejas de condensado instaladas nos condicionadores de ar com objetivo de qualificar e quantificar o ecossistema formado na bandeja de condensado, caracterizando a magnitude e complexidade da principal fonte poluente primária no sistema.

#### Inclui:

- Pesquisa de Legionella pneumophila, com indicação de espécie, sorogrupo e do grau de risco de exposição da população à legionelose. (uma amostra por bandeja de equipamento)

### AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE SUPERFÍCIES (MAS)

#### Este procedimento será realizado com amostras coletadas na superfície dos mobiliários (mesas, cadeiras, armários, carpete) com objetivo de quantificar os níveis residuais advindos da fonte terciária contaminante (mobiliários e outros componentes nos ambientes climatizados); comparar a qualidade da limpeza do carpete e a limpeza dos filtros do sistema de climatização (deverá ser feita uma tomada de mostras antes e depois da manutenção e limpeza).

#### Inclui:

- Contagem de bactérias mesófilas;

- Totais aeróbias

- Pesquisa de coliformes termotolerantes

## Análise Físico-Químico da Água (AQG – composta por CFG e CMB)

### Essa análise visa avaliar o tratamento da água de resfriamento e água de condensação dos sistemas de climatização.

### Caso uma análise dos parâmetros de tratamento físico-químico da água apresente resultados fora dos parâmetros normais aceitáveis indicados neste procedimento, a CONTRATADA deverá realizar diagnósticos para definição e localização do problema.

### O tratamento da água de resfriamento pode ser feito com o emprego de diversas técnicas e métodos, sejam eles químicos, físicos ou uma combinação de ambos.

### O melhor método a ser recomendado detalhadamente em relatório a ser entregue no quando da conclusão do serviço deve se basear na sua eficiência e, evidentemente, no seu custo fixo e operacional.

### Deve-se, também, levar em consideração os efeitos ambientais e respectiva legislação de controle. Fundamentalmente, os objetivos do tratamento da água de resfriamento são:

### Evitar a formação de incrustações

- Minimizar os processos corrosivos

- Controlar o desenvolvimento microbiológico

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NORMA TÉCNICA L5.201: Esta Norma estabelece a contagem de bactérias heterotróficas, método de ensaio.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Todos os procedimentos devem estar de acordo com as normas vigentes.

#### Todos os procedimentos deverão ser realizados por profissionais especializados.

#### Em relação aos procedimentos de amostragem, medições e análises laboratoriais, considera-se como responsável técnico, o profissional que tem competência legal para exercer as atividades descritas, sendo profissional de nível superior com habilitação na área de química (Engenheiro químico, Químico e Farmacêutico) e na área de biologia (Biólogo, Farmacêutico e Biomédico) em conformidade com a regulamentação profissional vigente no país e comprovação de Responsabilidade Técnica – RT, expedida pelo Órgão de Classe.

#### Todos os resultados devem ser registrados, garantindo a veracidade dos dados coletados e serão mostrados na emissão do relatório final.

#### A análise é composta dos seguintes serviços:

### CONTROLE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA (CFQ)

#### Este controle é implementado através de análises físico-químicas da água do sistema, com periodicidade conveniente. São feitas análises de pH, alcalinidades, concentração de íons, condutividade etc. Os principais itens de controle e sua faixa sugerida estão apresentados na Tabela A12: Controle Físico-Químico do Tratamento de Água de Resfriamento, com objetivo de avaliação das condições do sistema, seja referente à formação de incrustação, ocorrência de processos corrosivos e do desenvolvimento microbiológico.

#### Inclui:

  - Análises de pH, condutividade, alcalinidades, concentração de íons etc. Os principais itens de controle e sua faixa sugerida estão apresentados na tabela a seguir:

Tabela A12  - Controle físico-químico do tratamento de água de resfriamento

| ITEM DE CONTROLE | FAIXA SUGERIDA | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 | Águas com pH abaixo de 6,5 aumentam a corrosão (ácido). Acima de 8,5, pode causar precipitação de sais e prejudicam a ação dos biocidas. |
| Condutividade (μS/cm) | Máx. 3000 | Valores elevados de condutividade aceleram os processos corrosivos. Também indicam maior concentração de material dissolvido |
| Alcalinidade Total (ppm CaCO3) | Máx. 400 | Alcalinidade elevada indica presença de carbonatos e bicarbonatos, que podem constituir incrustações. |
| Sólidos Totais Dissolvidos (ppm STD) | Máx. 2800 | Valores elevados de sólidos dissolvidos indicam tendência incrustante da água. |
| Dureza Total (ppm CaCO3) | Máx. 400 | Visa controlar a concentração de sais de cálcio e magnésio, potenciais formadores de incrustações. |
| Cloretos (ppm CaCO3) | Máx. 200 | Indica o grau de concentração da água e também uma medida da característica corrosiva. |
| Sílica (ppm SiO3) | Máx. 150 | O controle visa evitar incrustações de sílica e silicatos, muito duras e aderentes. |
| Ferro (ppm Fe) | Máx. 5,0 | Estimativa da intensidade dos processos corrosivos. Concentrações elevadas de ferro podem se incrustar |
| Sólidos Suspensos (ppm SS) | Máx. 20 | Indica material em suspensão. Concentrações altas indicam pré-tratamento deficiente ou excesso de material orgânico (microbiológico). |
| Sulfatos (ppm SO4 2-) | Máx. 300 | Associado a características corrosivas da água. Baixas concentrações ajudam a combater as bactérias redutoras de sulfato. |
| Turbidez (NTU) | Máx. 20 | Permite avaliar o crescimento microbiológico, detectar contaminações externas e concentrações excessivas de sais. |
| Produtos para Tratamento (Zinco, Fosfato etc.) |  | São mantidas concentrações ideais, conforme recomendações específicas. |

### CONTAGEM MICROBIOLÓGICA NA ÁGUA (CMB)

#### É um procedimento que consiste em colocar a água do sistema em contato com um meio de cultura adequado. Depois de certo período de incubação, o procedimento revela a quantidade de unidades formadoras de colônias existentes por ml do meio (UFC/ml). Normalmente adota-se como limite máximo o valor de 1,0 x 10*4 UFC/ml. Dependendo do sistema, pode-se trabalhar com valores superiores a este sem causar maiores problemas, pois as bactérias medidas por este tipo de análise são, em sua maior parte, as planctônicas com objetivo de qualificar e quantificar o ecossistema formado na água de condensação e água de arrefecimento, caracterizando a magnitude e complexidade da principal fonte poluente primária no sistema.

#### Inclui:

- Contagem padrão em placa de bactérias heterotróficas;

- Pesquisa de microbiota fúngica (contagem total diferencial e identificação);

- Pesquisa de algas;

- Pesquisa de amebídeos; pesquisa de Legionella sp, com indicação de espécie, sorogrupo e do grau de risco de exposição da população à legionelose.

## Análise dos Níveis de Conforto Térmico Ambiental (ACT)

### Essa análise visa avaliar o nível de conforto térmico nos ambientes climatizados e deve ser baseada no PMV (voto médio predito), calculando-se a escala de sensação de conforto segundo a análise estatística obtida pelos estudos de Fanger.

### Para valores de PMV acima de 0,5 deverão ser realizar diagnósticos para definição e localização do problema.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

#### NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 16401-2. Esta parte 2 da ABNT NBR 16401. Especifica os parâmetros ambientais e humanos que influenciam o conforto térmico aos ocupantes de recintos providos de ar-condicionado. Estes parâmetros são:

- Temperatura operativa;

- Umidade do ar;

- Velocidade do ar;

- Tipo de Roupa (clo);

- Atividade física (met);

#### ANSI/ASHRAE Standard 55-2004: Especifica os parâmetros do ambiente interno que proporcionem conforto térmico aos ocupantes de recintos providos de ar-condicionado

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Todos os procedimentos devem estar de acordo com as normas vigentes

#### Posicionamento dos instrumentos em relação ao solo: As medições devem ser feitas a 0,60 m do piso para pessoas sentadas e a 1,10 m do piso para pessoas em pé. Quando for necessário maior precisão ou quando não existir uniformidade, as medições devem ser feitas a 0,10 m, 0,60 m e 1,10 m do piso para pessoas sentadas e a 0,10 m, 1,10 m e 1,70 m para pessoas em pé. Para verificar a inexistência de uniformidade, efetuam-se, num mesmo instante, medições nas três alturas especificadas acima e comparam-se os valores obtidos com a média aritmética deles. A não uniformidade é caracterizada por valores que se afastem a ± 5% o valor médio.

#### A umidade relativa normalmente é igual em todo ambiente, e pode ser medida em qualquer ponto da área ocupada. As demais variáveis devem ser medidas de forma que se consiga um levantamento completo das variáveis ambientais em toda a área ocupada. Para isso Fanger sugere a divisão imaginária da área a ser avaliada em múltiplos quadrados iguais; por exemplo, pode se sugerir quadrados de 2 a 4 m de lado e a realização das medições no centro desses quadrados.

#### Todos os resultados devem ser registrados, garantindo a veracidade dos dados coletados e serão mostrados na emissão do relatório final.

#### Para medição dos parâmetros necessários deverão ser utilizados os equipamentos descritos abaixo e para o cálculo do PMV poderão ser utilizados softwares auxiliares como o:

- LADEsys – UFMS;

- Analysis CST – UFSC;

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

- Termômetro;

- Termoanemômetro;

- Termômetro de globo;

- Psicrômetro;

### CONSIDERAÇÕES

- Tipo de roupa (clo): Considerar 1,0 clo para fins de cálculo do PMV, quando não for possível avaliar o valor a ser considerado.

- Atividade física (met): Considerar 1,2 met ou 93 W/m² para fins de cálculo do PMV, quando não for possível avaliar o valor a ser considerado.

### DETERMINAÇÃO DO VOTO MÉDIO PREDITO (PMV)

#### Este procedimento será realizado para determinar a temperatura, umidade, velocidade do ar no ambiente climatizado e temperatura radiante média com objetivo de pesquisa, monitoramento e controle do processo de climatização de ar em ambientes climatizados; avaliação dos parâmetros de conforto térmico do ambiente por meio da determinação do PMV.

#### Inclui:

- Medição da Temperatura do Ar: A temperatura do ar poderá ser medida por termômetros de resistência ou termopares. Os equipamentos deverão ter escala mínima de 0 a 50°C, precisão mínima de ± 0,1 °C, exatidão de ± 0,5°C e com tempo de resposta adequado ao número de medidas a serem executadas. É importante observar, quando se trata da medição de temperatura do ar, o efeito da radiação das superfícies circundantes sobre o sensor do equipamento de medição. Se a temperatura do ambiente for aproximadamente igual à das superfícies circundantes, o efeito da radiação poderá ser ignorado, mas se a diferença for considerável, deverão ser colocados anteparos reflexivos entre o sensor do equipamento e as superfícies circundantes, de forma a protegê-lo da radiação sem restringir a passagem de ar pelo sensor.

- Medição da Velocidade do Ar: A velocidade do ar deverá ser obtida com um termoanemômetro O sensor deve ser de preferência onidirecional. Para a obtenção do valor médio da velocidade num determinado ponto, deve-se fazer várias medidas, por exemplo, a cada 15 segundos durante um período de 3 a 5 minutos, a fim de considerar as flutuações de velocidade normalmente existentes. Para as medições sugere-se um equipamento com escala mínima de 0 a 10 m/s, exatidão de 0,05 m/s e tempo de resposta da ordem de 1 a 10 segundos.

- Medição da Umidade Relativa do Ar: Deverá ser utilizado psicrômetro para obtenção da Umidade Relativa.

- Temperatura Radiante Média: A temperatura radiante média (trm) de um ambiente em relação a uma pessoa é determinada valendo-se dos valores da temperatura de globo (tg), da velocidade do ar na altura do globo (v) e da temperatura do ar (t.a). A tg pode ser definida como a temperatura de equilíbrio medida no centro de uma esfera oca de cobre, pintada externamente de preto fosco e dever ser medida através de termômetro de globo. A esfera deve ter aproximadamente 1 mm de espessura e teoricamente qualquer diâmetro, uma vez que ele é uma das variáveis das equações de cálculo da trm.

- Determinação do PMV, para cada ponto em que os parâmetros acima foram medidos.

## Análise dos Níveis de Ruído (ANR)

### Essa análise visa garantir o conforto acústico no interior das unidades da CAIXA e na vizinhança, e deve ser baseada no disposto nas normas indicadas vigentes, relativa a conforto acústico, além dos demais procedimentos técnicos complementares adotados pela CAIXA e constantes deste documento.

### Caso as medições dos Níveis de Ruído (dB) no interior ou exterior das unidades encontrasse fora dos parâmetros normais aceitáveis nas normas, a CONTRATADA deverá realizar diagnósticos para definição e localização da fonte de contaminação de ruído.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

#### NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 16.401-1. A parte 1 da ABNT NBR 16.401. Estabelece que os ruídos decorrentes da operação do sistema de ar-condicionado devem ser considerados sob os seguintes aspectos:

- Ruído nos ambientes internos às edificações;

- Ruído transmitido a vizinhança.

#### NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 10.152 (Níveis de ruído para conforto acústico). Esta Norma fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes internos diversos.

#### NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 10.151 (Níveis de ruído para conforto acústico). Esta Norma fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independentemente da existência de reclamações.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Todos os procedimentos devem estar de acordo com as normas vigentes

#### Todos os resultados devem ser registrados e fotografados, garantindo a veracidade dos dados coletados e serão mostrados na emissão do relatório final.

#### O relatório deve conter as seguintes informações:

- Desenho esquemático e/ou descrição detalhada dos pontos da medição;

- Horário e duração das medições do ruído;

- Nível de pressão sonora corrigido LC, indicando as correções aplicadas;

- Nível de ruído ambiente;

- Valor do nível de critério de avaliação (NCA) aplicado para a área e o horário da medição;

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

#### Medidor de nível de pressão sonora

- O medidor de nível de pressão sonora ou o sistema de medição deve atender às especificações da IEC 60.651 para tipo 0, tipo 1 ou tipo 2.

- Calibrador acústico

- O calibrador acústico deve atender às especificações da IEC 60942, devendo ser classe 2, ou melhor.

### O serviço é composto da verificação dos ruídos dos ambientes internos e externos da edificação.

### Para a análise, deve-se verificar os níveis de ruído máximo nos ambientes internos da edificação, baseado nas medições do nível sonoro dB com objetivo de:

- Comprovar que os ruídos dentro da edificação se encontram dentro do estabelecido na ABNT NBR 10.152. Tabela 1.

- Níveis superiores aos estabelecidos nesta Tabela são considerados de desconforto, sem necessariamente implicar risco de danos à saúde.

#### Inclui:

- As medições em ambientes internos devem ser efetuadas a uma distância de no mínimo 1m de quaisquer superfícies, como paredes, teto, pisos e móveis.

- Os níveis de pressão sonora em interiores devem ser o resultado da média aritmética dos valores medidos em, pelo menos, três posições distintas, sempre que possível afastadas entre si em pelo menos 0,5 m.

- Caso o reclamante indique algum ponto de medição que não atenda as condições acima, o valor medido neste ponto também deve constar no relatório.

### As medições devem ser efetuadas nas condições de utilização normal do ambiente, isto é, com as janelas abertas ou fechadas de acordo com a indicação do reclamante.

### Para a análise dos ruídos externos, deve-se verificar os níveis de ruído máximo nos ambientes externos da edificação, baseado nas medições do nível sonoro dB(A) com Objetivo de:

- Comprovar que os ruídos na área externa se encontram dentro do estabelecido na ABNT NBR 10.151. Tabela 1 (nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos)

- Níveis superiores aos estabelecidos nesta Tabela são considerados de desconforto, sem necessariamente implicar risco de danos à saúde.

- Inclui:

- Deve-se prevenir o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de protetor, conforme instruções do fabricante.

- 1 - No exterior das edificações que contêm a fonte, as medições devem ser efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, como muros, paredes etc. Na impossibilidade de atender alguma destas recomendações, a descrição da situação medida deve constar no relatório.

- 2 - No exterior da habitação do reclamante, as medições devem ser efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2 m de quaisquer outras superfícies refletoras, como muros, paredes etc.

- Caso o reclamante indique algum ponto de medição que não atenda as condições de 1 e 2, o valor medido neste ponto também deve constar no relatório.

## Certificação da Rede Lógica e Cabeamento Estruturado (CCE)

### Certificação da rede lógica e do cabeamento estruturado compreendendo, basicamente medições e testes pós-instalação para determinação do desempenho do sistema de transmissão de dados. Esta certificação visa a coleta de dados para diagnósticos de verificação do funcionamento, detecção de falhas, medição de parâmetros específicos, emissão de relatórios e, por fim, a garantia dos serviços executados.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

#### ANSI/TIA/EIA 568-C:

- ANSI/TIA/EIA 568-C.0: Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises (Cabeamento de telecomunicações genérico para as dependências do cliente) – 02/02/2009.

- ANSI/TIA/EIA 568-C.1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais) – 02/02/2009.

- ANSI/TIA/EIA 568-C.2 – Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards (Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes) – 11/08/2009.

- ANSI/TIA/EIA 568-C.3 – Optical Fiber Cabling Components Standard (Componentes de cabeamento em fibra ótica.) – 18/06/2008.

#### TIA/EIA TSB-67: Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling. Esta norma especifica técnicas de medição em campo do link de transmissão de cabos UTP, descrevendo as características dos equipamentos, parâmetros mínimos e métodos de testes para cabos UTP nas várias categorias.

#### ANSI/EIA/TIA 526-14-C: Especificações de medidas em fibras ópticas multimodo. Esta norma especifica técnicas para medidas em fibras multimodo em um link, incluindo terminações, componentes passivos, fontes de luz, calibração e interpretação de resultados.

#### ANSI/EIA/TIA 526-7-A: Especificações de medidas em fibras ópticas monomodo.

#### TIA/EIA-455-59: Measurement of fiber point discontinuities using an OTDR.

#### NBR 14.565: Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Todos os procedimentos devem estar de acordo com as normas vigentes

#### A certificação deverá ser realizada após o término de todas as conectorizações, fusões, junções e organizações.

#### A empresa CONTRATADA deverá emitir relatório impresso de, pelo menos, um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e autorize a certificação dos pontos lógicos restantes.

#### Deverá ser definido qual será o tipo de certificação a ser realizada, conforme indicado abaixo:

#### Certificação do Cabeamento Metálico (verificação e testes de todos os pontos instalados na rede);

#### Certificação do Cabeamento Óptico (realização de testes de atenuação do cabeamento óptico com a utilização de refletômetros ópticos – OTDR’s, por exemplo);

#### Certificação Completa (envolve integralmente o distribuidor, o fabricante, a infraestrutura e o executor. Sugere-se, sempre que possível, que todos os dispositivos sejam do mesmo fabricante, para garantia de melhor desempenho);

#### Para coleta dos parâmetros e realização dos testes é imprescindível a utilização de equipamentos específicos, tais como: testadores de cabos (scanner), OTDR’s (ópticos), power meter (medidores de potência), certificadores de precisão e outros.

#### Todos os resultados devem ser armazenados pelo equipamento utilizado, garantindo a veracidade dos dados coletados e a realização da emissão do relatório final.

#### O relatório técnico deverá ser composto por um prévio resumo dos serviços, dados, fotos, constatações, métodos utilizados, equipamentos utilizados, modos de instalação dos equipamentos, conclusões, tabelas, gráficos e todos os demais itens relacionados abaixo.

#### O relatório técnico deverá apontar todas as informações coletados em campo, indicando a condição da transmissão de dados do enlace em aceito ou não aceito, passa ou não passa, aprovado ou não aprovado, ou conforme o modelo do equipamento certificador.

#### Todos os relatórios deverão ser identificados e assinados por seus responsáveis e, portanto, deverão conter:

#### Nome e assinatura do engenheiro responsável;

#### Nome e assinatura dos executores dos testes (técnicos e engenheiros).

#### Deverá ser estabelecido no relatório técnico um prazo de garantia da certificação realizada.

### Deverão constar, em todos os relatórios técnicos:

#### Data da realização dos testes;

#### Identificação dos equipamentos e dispositivos dos enlaces (patch panel, patch cords, conectores, cabeamento instalado – descrever tipo de cabo e categoria, identificação de marca e modelo);

#### Identificação dos equipamentos certificadores: marca, modelo e documento de certificação de calibração.

## Certificação Cabeamento Metálico – UTP (CRL)

### A certificação do cabeamento UTP deve estar em conformidade com a TIA/EIA TSB-67 e demais normas aplicáveis;

### Deveram ser realizados os seguintes testes:

#### Wiremap (mapa de fios); diagnóstico de continuidade de cada fio e seu respectivo posicionamento no conector; diagnóstico de conectorização pino-a-pino, continuidade do condutor, curto entre condutores, pares cruzados, pares separados, par reverso.

#### Comprimento do cabo lançado (Length); verificação da diferenciação entre pares (máximo de 6 mm); verificação do tamanho do canal (máximo 100m); verificação do tamanho máximo do link permanente (90 m).

#### Atenuação (Attenuation ou Insertion Loss); verificação da resistência elétrica do cabo, conforme seu comprimento e frequência; verificação de perda de inserção, conforme a categoria do cabo; verificação de perda de inserção, conforme a flexibilidade dos condutores.

#### NEXT (Near End Crosstalk); aferição da transmissão em várias frequências; teste realizado em ambas as direções; verificação da quantidade de conexões no link; verificação da qualidade dos dispositivos instalados (patch panel, por exemplo).

#### PS-NEXT (Power Sum NEXT); teste com efetuação de cálculo com somatório de NEXT de todos os pares com relação a um único par.

#### FEXT (Far End Crosstalk); realização dos testes NEXT na outra extremidade do cabo.

#### ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk); teste com efetuação de cálculo com diferença de FEXT e perda de inserção.

#### PS-ELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Crosstalk): teste com efetuação de cálculo com somatório das influências de ELFEXT em cada par.

#### Perda de Retorno (Return Loss); teste com diagnóstico da diferença de impedância da parte do sinal que retorna e da parte que continua.

#### Atraso de propagação (Propagation Delay); teste com diagnóstico do tempo que o sinal leva para atingir o outro lado do cabo.

#### Desvio de propagação (Delay Skew ou Propagation Delay Skew); teste com diagnóstico da diferença do tempo entre o par de condutores que apresenta o maior atraso de propagação e o par que apresenta o menor atraso de propagação.

#### ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio); teste com efetuação de cálculo da diferença do valor de NEXT e da atenuação (perda por inserção).

#### PS-ACR (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio); teste com efetuação de cálculo da soma do valor das influências individuais de ACR nos pares do cabo.

#### Linha cruzada adjacente (Alien Crosstalk); diagnóstico da influência do sinal de um par de condutores sobre outro par em um cabo diferente.

#### Insertion Loss Deviation; teste com efetuação de cálculo da diferença entre os valores da perda de inserção esperada e os efetivamente medidos; Ainda não existem valores definidos para aprovação deste teste.

#### DC Loop Resistance. diagnóstico da resistência ôhmica total dos condutores espinados em uma das terminações do cabo (teste dinâmico de impedância).

## Certificação Cabeamento Óptico (CCO)

### A certificação do cabeamento óptico deve estar em conformidade com as normas ANSI/TIA/EIA-568-C.3, TIA 526-7-A, TIA 526-14-C, TIA/EIA-455-59 e demais normas aplicáveis.

### Torna-se necessário a execução de dois níveis de testes, obedecendo aos padrões indicados em norma, sendo estes:

#### Nível 1 – Regime de Teste Básico;

#### Nível 2 – Regime de Teste Estendido.

### Os testes de Nível 1, em regime de testes básicos, deverão ser executados com um Power Meter e uma fonte luminosa, ou ainda, com um conjunto de testes de perdas ópticas (atenuação). Estes testes resumem-se na aferição da perda absoluta do link, perda de inserção, comprimento e polaridade do sistema. O objetivo destes testes é a comparação dos dados coletados com os parâmetros e limites normatizados.

### Os testes de Nível 2, em regime de testes estendidos, deverão ser realizados com refletômetros ópticos no domínio do tempo (OTDR’s), objetivando a detecção de possíveis falhas e problemas no meio testado. Neste nível de testes é possível visualizar o desempenho de todos os dispositivos do meio testado.

### Deverá ser executada, basicamente, a verificação dos seguintes testes em campo:

#### Continuidade; teste básico para diagnóstico e verificação da ultrapassagem da luz pelo enlace; deverá ser possível encontrar, a partir deste teste, as extremidades da fibra utilizada.

#### Comprimento do cabo lançado (lenght): verificação do tamanho do canal.

#### Atenuação: unidade de medida: decibéis; Este teste poderá ser realizado com medidores de potência (Power Meters) ou refletômetros ópticos no domínio do tempo (OTDR’s); Indicador de atenuação absoluta.

## Análise Termográfica de Quadros e Equipamentos (ATQ)

### Técnica de inspeção não destrutiva realizada com a utilização de sistemas infravermelhos (radiômetros, visores térmicos ou termovisores), com o objetivo de supervisionar as diferenciações de distribuição de calor em determinados componentes, provando ainda, com exatidão, os problemas térmicos e melhorando a confiabilidade dos equipamentos.

### O resultado da inspeção é obtido com diagnósticos ilustrativos, tendo como objetivo a redução de manutenções corretivas, redução de consumo de energia elétrica, redução de custos de manutenção, redução de paradas de setores da edificação e outros.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

#### ABNT NBR 15.424 – Ensaios não destrutivos – Termografia – Terminologia.

#### ABNT NBR 15.572 – Ensaios não destrutivos – Termografia – Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos.

#### ABNT NBR 16.969 - Ensaios não destrutivos — Termografia infravermelha - Princípios gerais.

#### ABNT NBR 15.763 - Ensaios não destrutivos - Termografia - Critérios de definição de periodicidade de inspeção em sistemas elétricos de potência.

#### ABNT NBR 15.866 - Ensaio não destrutivo — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### A inspeção termográfica dos equipamentos elétricos e mecânicos não assegura sua plena operação. Outros ensaios e manutenções apropriadas deverão ser realizados para garantir o desempenho esperado.

#### Conforme citado na ABNT NBR 15.572, é necessário que o termografista:

#### Tenha conhecimento ou solicite informações sobre os componentes, suas funções e o regime de operação dos equipamentos inspecionados para atender os padrões térmicos observados;

#### Tenha conhecimento para ponderar os efeitos das condições ambientais e de operação dos equipamentos nos resultados encontrados;

#### Seja capaz de executar o ensaio e interpretar os dados provenientes, sendo responsável pela confiabilidade dos resultados advindos das inspeções termográficas;

#### Conheça a operação do termovisor utilizado e suas limitações para o tipo de inspeção requerida;

#### Tenha conhecimento dos requisitos de segurança da NR-10, de acordo com o tipo de inspeção a ser realizada, se suas atividades abrangerem a inspeção de equipamentos elétricos;

#### Obedeça às práticas e normas de segurança da empresa CONTRATANTE.

#### Conforme citado na ABNT NBR 15.572, é ainda necessário que o assistente:

#### Tenha conhecimento dos requisitos de segurança da NR-10, de acordo com o tipo de inspeção a ser realizada, se suas atividades abrangerem a inspeção de equipamentos elétricos;

#### Atenda todas as demais atribuições citadas em norma.

#### Quanto aos equipamentos a serem utilizados, o termografista deverá considerar:

#### Faixa de temperatura de medição;

#### Faixa espectral;

#### Resolução espacial e de medição;

#### Tipo de detector;

#### Sensibilidade térmica;

#### Campo de visão (FOV);

#### Taxa de repetição de quadros (Frame rate);

#### Temperatura de operação;

#### Grau de proteção do instrumento: interferência eletromagnética, resistência a vibrações e a choques, encapsulamento;

#### Características físicas: ergonomia, peso, dimensão;

#### Possibilidades de ajuste dos parâmetros: distância, temperatura e umidade, emissividade;

#### Pós-processamento que permita uma avaliação qualitativa e quantitativa a partir da alteração dos parâmetros de medição;

#### Certificado de calibração com rastreabilidade reconhecida.

### Equipamentos e materiais a serem utilizados, eventualmente, nas inspeções:

- Câmera termográfica;

- Termo-higroanemômetro;

- Alicate amperímetro;

- Máquina fotográfica digital;

- Lanterna;

- Rádio de comunicação;

- Projetos com planta baixa, diagrama e encaminhamento da infraestrutura dos sistemas a serem inspecionados;

- Equipamentos de Proteção Individual.

### Todos os relatórios deverão ser identificados e assinados por seus responsáveis, e, portanto, deverão conter:

- Nome e assinatura do engenheiro responsável;

- Nome e assinatura dos executores dos testes (técnicos e engenheiros).

- Deverão constar, em todos os relatórios técnicos:

  - Data da realização dos testes;

  - Data e hora de início de cada inspeção;

  - Identificação dos equipamentos utilizados na inspeção;

  - Identificação do termovisor: marca, modelo e documento de certificação de calibração;

  - Identificação do termo-hidroanemômetro: marca, modelo e documento de certificação de calibração;

  - Identificação dos demais equipamentos utilizados: marca, modelo e demais informações pertinentes;

  - Descrição dos parâmetros de ensaio utilizados (emissividade, temperaturas ambiente, atmosférica e refletida, velocidade do vento, umidade relativa do ar).

### Os relatórios também e verão conter os registros dos resultados, contendo os termogramas com a indicação das anomalias e correspondente registro fotográfico:

- Descrição do componente com temperatura anormal (corpo, conexão, terminal etc.);

- A foto do componente medido com a indicação do local de aquecimento (se necessário identificar as fases R / S / T);

- O termograma nítido e com a melhor aproximação possível do problema – colocar uma seta entre o termograma e a foto para indicar em ambas onde se localiza o ponto anormal;

- O número de série da câmera utilizada;

- A data e hora de coleta do termograma;

- A carga na qual se encontrava o painel no momento da medição;

- O painel, o tipo do elemento e o respectivo TAG;

- Descrição do componente com temperatura anormal (corpo, conexão, terminal etc.);

- Comentário e diagnóstico a respeito do ponto anormal.

- Motivo da não inspeção de um determinado equipamento (por exemplo, não inspecionado / desligado, não inspecionado / sem carga, não inspecionado / em reparo, não inspecionado / manobra não realizada);

- Recomendação das ações corretivas ou ensaios complementares.

## Análise de Iluminação Ambiental (AIA)

### Processo de leitura de grandezas luminosas geradas de forma natural ou artificial em ambientes internos e externos. Tem como objetivo principal a comparação dos valores obtidos com os parâmetros normativos, associando-se na criação das condições visuais adequadas. Torna-se necessário a realização destes procedimentos para a obtenção e certificação da eficiência, conforto e segurança luminosa no período de trabalho.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR ISO/CIE 8.995-1 – Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: Interior.

- ABNT NBR 15.215-4 - Iluminação Natural. Parte 4: Verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações – Métodos de medição.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### A leitura dos níveis de fluxo luminoso, intensidade luminosa e curvas de desempenho do sistema de iluminação, deverão ser realizadas por equipamentos fotométricos, como por exemplo, por um luxímetro (iluminância de interiores);

#### Entende-se por equipamentos fotométricos instrumentos que possuam sensor fotométrico para medição de radiação visível (luz), com resposta espectral. É recomendado pela NBR 15.215-4 que estes equipamentos utilizem sensores de silício.

#### Deverão ser utilizados Luxímetros para a realização das medições.

#### A qualidade dos instrumentos de medição deverá ser determinada através dos fatores de resposta espectral, sensibilidade à temperatura, resposta ao efeito cosseno, resposta à linearidade, acurácia  e outros fatores conforme descrito em norma. Os erros máximos aceitáveis para estes fatores determinantes da qualidade dos instrumentos estão descritos na tabela abaixo:

Tabela A13 - Erros aceitáveis para fatores de qualidade de instrumento

| Fator | Erro |
| --- | --- |
| Resposta espectral | 6% |
| Sensibilidade à temperatura | 1%/K |
| Resposta ao efeito cosseno | 3% |
| Resposta à linearidade | 2% |
| Acurácia | 10% |

#### Deverá ser definido o número mínimo de pontos necessários para medição em cada ambiente, baseando-se no método de determinação do índice local (K), estabelecido por norma, utilizando-se da equação abaixo:

K=       C.L     ,Hm.(C+L)

Onde:

C é o comprimento do ambiente, em metros;

L é a largura em metros;

Hm é a distância vertical entre a superfície de trabalho e o topo da janela ou do plano das luminárias, em metros.

#### O valor de “K” encontrado na fórmula acima deverá ser inserido no quadro abaixo, para enfim se determinar o número de pontos onde deverão ser realizadas medições com a utilização do luxímetro.

Tabela A14 - Número de pontos de medição em relação a K

| K | Número de Pontos |
| --- | --- |
| <1 | 9 |
| 1≤K≤2 | 16 |
| 2≤K≤3 | 25 |
| K≥3 | 36 |

#### Para avaliação da iluminância em postos de trabalho deverão ser realizadas medições em uma quantidade de pontos suficiente para caracterizar adequadamente tal plano. Segundo a NBR 15.215-4, o ambiente interno deverá ser dividido em áreas iguais, com formato próximo ou igual a um quadrado, e no centro de cada área deverá ser realizada a medida da iluminância (E). Essa mesma norma recomenda que ao planejar a malha, deverão ser evitados pontos muito próximos às paredes, sendo recomendado um afastamento mínimo de 0,50 m.

#### Todas as medições deverão ser realizadas sobre a superfície de trabalho, em uma malha predeterminada no plano horizontal. As medições poderão ser realizadas a uma altura de 75 cm, caso a altura da superfície de trabalho não seja especificada.

#### Para uma avaliação mais precisa dos níveis de iluminação, os procedimentos seguintes para as medidas devem ser observados:

- Considerar a quantidade de luz no ponto e no plano onde a tarefa for executada, seja horizontal, vertical ou em qualquer outro ângulo;

- Manter o sensor paralelo à superfície a ser avaliada ou deixá-lo sobre a superfície cujos níveis de iluminação estão sendo medidos;

- Atentar para o nivelamento da fotocélula quando ela não for mantida sobre a superfície de trabalho e sim na mão da pessoa que faz as medições, pois pequenas diferenças na posição podem acarretar grandes diferenças na medição;

- Evitar sombras sobre a fotocélula, acarretadas pela posição de pessoas em relação a ela, a não ser que seja necessário para a caracterização de um posto de trabalho;

- Verificar, sempre que possível, o nível de iluminação em uma superfície de trabalho, com e sem as pessoas que utilizam estes ambientes em suas posições, desta forma, é possível verificar eventuais falhas de leiaute;

- Expor a fotocélula à luz aproximadamente cinco minutos antes da primeira leitura, evitando-se sua exposição a fontes luminosas muito intensas, como por exemplo, raios solares.

#### Os instrumentos utilizados deverão ser calibrados conforme escala adequada.

#### O nível de luminosidade deverá ser aferido em pontos estratégicos, conforme o layout dos ambientes e a quantidade de pontos calculados.

#### Considerar como pontos estratégicos a área de realização da tarefa de cada ambiente.

#### Observar e considerar todas as influências externas, para não comprometer os resultados da medição.

#### Para determinação da iluminância medida, deverá ser realizada análise estatística simplificada para verificar a existência de valores espúrios para pontos com iguais afastamentos da janela. Caso exista dúvida a respeito da confiabilidade de algum valor, este também deve ser descartado.

#### A iluminância medida sobre a superfície de trabalho deverá ser determinada para verificar se o ambiente atinge a especificação de projeto e está em conformidade com os valores exigidos pela NBR ISO/CIE 8.995-1 para cada tipo de ambiente.

#### Desta forma, a iluminância medida será a média aritmética de todos os n pontos medidos.

#### O Relatório Técnico deverá ser composto por um prévio resumo dos serviços, dados, fotos, constatações, métodos utilizados, equipamentos utilizados, modos de instalação dos equipamentos, conclusões, tabelas, gráficos e todos os demais itens relacionados abaixo.

#### O Relatório Técnico deverá relacionar todas as informações coletados em campo, indicando as condições dos níveis de iluminamento dos ambientes observados.

#### Todos os relatórios devem ser identificados e assinados por seus responsáveis, ou seja:

- Nome e assinatura do engenheiro responsável;

- Nome e assinatura dos executores dos testes (técnicos e engenheiros).

#### Deverão constar, em todos os Relatórios Técnicos:

- Identificação do CLIENTE;

- Identificação da CONTRATADA;

- Método para a realização das medições (definição dos pontos mínimos para medição e outros);

- Descrição da atividade de cada ambiente;

- Data e hora das medições;

- Identificação dos equipamentos utilizados;

- Verificação do atendimento da iluminância conforme a NBR ISO/CIE 8995-1;

- Análise de resultados, descrevendo a insuficiência ou aceitação dos níveis medidos.

## Análise da Qualidade de Energia (AQE)

### Processo realizado em sistemas elétricos visando obter os parâmetros de confiabilidade e qualidade de energia.

### Estas análises são realizadas com a utilização de equipamentos que determinarão, através de medições, o comportamento da rede elétrica. Dentre as informações coletadas, podemos citar: fator de potência, consumo da instalação, demanda, distorções harmônicas, transientes, variações de curta e longa duração, distorções de forma de onda, componentes harmônicas e outras.

### O objetivo geral é a coleta de dados para elaboração de diagnósticos de compatibilidade com níveis normativos e aceitáveis para um bom funcionamento do sistema.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR IEC 61.000-4-30 – Compatibilidade Eletromagnética, Parte 4-30: Técnicas de medição e ensaio – Métodos de medição de qualidade da energia.

- ABNT NBR IEC 61.000-4-4 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

- Parte 4-4: Ensaios e técnicas de medição - Ensaio de imunidade a transiente elétrico rápido/salva;

- IEC 61.000-4-7 - Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto (Ensaios e Medições técnicas – Guia geral sobre medições de harmônicos e interharmônicos).

- IEC 61.000-4-15 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 15: Flickermeter – Functional and design specifications (Compatibilidade eletromagnética – Parte 4: Testes e medições técnicas – Seção 15: Medições de Flicker – Especificações funcionais e design).

- PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) – Módulo 5 – Sistemas de Medição e Procedimentos de Leitura.

- PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) – Módulo 8 – Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica.

### PROCEDIMENTOS GERAIS

#### Os aspectos considerados para qualidade de energia em regime permanente ou transitório são:

- Sag: afundamentos de tensão;

- Swell: elevação de tensão;

- Interrupções de tensão;

- Flutuação de tensão;

- Desequilíbrio de Tensão;

- Fator de potência;

- Harmônicos;

- Variações de tensão de curta duração;

- Variação de frequência.

#### Para a realização do diagnóstico e detecção de avarias, utilizar equipamentos específicos para este fim.

#### Entende-se por equipamento específico, dispositivo que consiga medir as principais grandezas de energia (ativa, reativa, aparente), potências (ativa, reativa, aparente), fator de potência, tensão, corrente, harmônicos de potência, até ou superior à 50ª ordem, descidas e subidas de tensão e que seja capaz de cobrir as faixas de frequências solicitadas, captando também efeitos transitórios da rede.

#### De acordo com o Módulo 8 do PRODIST, os instrumentos de medição deverão apresentar os seguintes requisitos:

- Taxa amostral: 16 amostras / ciclos;

- Conversor A/D (analógico/digital) de sinal de tensão: 12 bits;

- Precisão: até 1% da leitura;

- Permitir a apuração dos valores calculados dos indicadores individuais;

- Permitir a apuração dos valores calculados da tabela de medição;

- Permitir a apuração dos valores calculados do histograma de tensão.

#### Todos os equipamentos utilizados deverão ter capacidade para armazenar os dados coletados, em memória de massa, sendo acompanhado por software customizado.

#### Todos os equipamentos deverão ter capacidade de se comunicar, via cabo, com computadores convencionais, objetivando assim, o descarregamento das informações.

#### A instalação do equipamento poderá ser feita entre fases, neutro e terra (obedecendo à configuração do sistema: monofásico, bifásico e trifásico - delta ou estrela) ou conforme os parâmetros a serem medidos e ainda, conforme o modelo do analisador utilizado.

#### Para realizar as medições deverão ser utilizadas pinças amperimétricas, clipes (garras) de fixação e pontas de prova.

#### As medições deverão ser feitas em dias normais de expediente, preferencialmente quando toda a carga instalada estiver em funcionamento.

#### Deverão ser utilizados todos os equipamentos de proteção individual, pertinentes para cada tipo de medição.

#### Todos os parâmetros mínimos e aceitáveis para o controle da qualidade de energia (energia, harmônicos, fator de potência etc.) deverão ser observados conforme as normas vigentes.

#### Todos os relatórios deverão ser identificados e assinados por seus responsáveis, ou seja:

- Nome e Assinatura do engenheiro responsável;

- Nome e Assinatura dos executores dos testes (técnicos e engenheiros).

#### Deverão constar, em todos os Relatórios Técnicos:

## Identificação do CLIENTE;

## Identificação da CONTRATADA;

## Identificação dos quadros elétricos onde foram realizadas as medições de dados;

## Data e hora das medições;

## Identificação dos equipamentos utilizados;

## Comparação dos parâmetros coletados com os parâmetros definidos em normas vigentes.

## Surtos de tensão;

## Micro cortes;

## Sub e sobretensões;

## Harmônicos de Tensão e Corrente (o relatório sobre harmônicos deverá informar claramente onde foram encontradas harmônicas até a 50ª ordem);

## Problemas causados por altas correntes de neutro;

## Problemas no Sistema de Aterramento;

## Problemas com ressonância.

# FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS, PEÇAS TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS

## Orientações Gerais

### A apresentação dos trabalhos técnicos referentes ao desenvolvimento de produtos padrões deverá atender às descrições dos serviços, sendo que na parte inicial da elaboração do modelo conceitual, os serviços devem ser apresentados através de relatórios conforme acordado preliminarmente com a GELOG.

### A CONTRATADA deverá seguir as seguintes etapas durante o desenvolvimento dos Projetos de Padrões:

- Na fase de conceituação do projeto:

- Realizar entrevistas com o cliente para definir necessidades funcionais e técnicas;

- Pesquisar o tema e o perfil do usuário;

- Pesquisar o contexto social e histórico da obra;

- Pesquisar as necessidades específicas das diferentes áreas do espaço a ser projetado;

- Levantar normas e legislação;

- Analisar os dados levantados;

- Diagnosticar problemas;

- Definir programas de necessidades;

- Definir conceito e partido do projeto;

- Planejar espaços;

- Elaborar fluxograma;

- Elaborar Organograma;

- Na fase de elaboração do estudo preliminar:

- Definir ocupações do espaço;

- Elaborar a solução criativa para o espaço;

- Sugerir eventuais modificações ao projeto arquitetônico;

- Definir soluções de conforto ambiental;

- Aplicar conceitos de ergonomia;

- Pesquisar materiais;

- Representar o espaço criado graficamente;

- Apresentar estudo preliminar ao cliente;

- Na fase de elaboração do anteprojeto:

- Adequar as alterações do projeto ao espaço;

- Definir formas, texturas e cores;

- Definir materiais e equipamentos;

- Criar peças especiais de sinalização, mobiliário, carenagens etc.;

- Representar graficamente o espaço redimensionado;

- Elaborar planilha e especificação de materiais e equipamentos;

- Elaborar cronograma físico e financeiro;

- Interagir com projetos complementares;

- Apresentar o anteprojeto ao cliente;

- Na fase de pesquisa de produtos, materiais e equipamentos:

- Testar produtos, materiais e equipamentos;

- Participar de grupos de especialistas para avaliar produtos e materiais;

- Contribuir para o desenvolvimento de produtos, materiais e equipamentos;

- Criar espaços ou ambientes utilizando novos produtos;

- Participar do lançamento de novos produtos;

- Adaptar materiais para a criação de ambientes;

- Criar soluções para portadores de necessidades especiais;

- Pesquisar materiais que garantam a preservação ambiental; eficiência energética e sustentabilidade.

### Os projetos, memoriais, planilhas, relatórios e demais peças técnicas deverão ser apresentadas em meio digital em plataforma de arquivos de serviço “cloud” (nuvem) – ref. Sharepoint/OneDrive Microsoft ou compatível.

#### A plataforma deve ter controles de acesso via usuário e senha, perfis de acesso para diversos tipos de usuários.

#### A CONTRATADA deve manter o serviço durante toda a vigência do contrato.

### Os arquivos digitais dos serviços descritos no Apêndices A também deverão ser entregues no formato “.PDF”, assinados eletronicamente pelos Responsáveis Técnicos que, obrigatoriamente, deverão constar da Equipe Técnica Principal responsável pelo atendimento das regiões de abrangência do contrato, sendo que as assinaturas eletrônicas deverão ser feitas com certificação digital padrão ICP Brasil.

### Todos os documentos deverão conter o número da ART/RRT a que estão vinculados, data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do coordenador técnico sob assinatura identificadora.

#### Todas as laudas de memoriais, especificações, relatórios, laudos e planilhas deverão conter a logomarca da CONTRATADA e da CAIXA, bem como numeração sequencial de páginas e identificação no rodapé do arquivo e data.

### As planilhas e cronogramas deverão ainda ser rubricados pelo coordenador técnico da CONTRATADA.

### Poderão ser solicitadas cópias impressas em papel para apresentação e aprovação em órgãos públicos, conforme exigências locais.

#### As cópias impressas deverão conter o timbre da CONTRATADA e o timbre padrão da CAIXA, devendo ser rubricadas pelo Coordenador Técnico.

#### As cópias impressas, quando solicitadas, deverão ser plotadas em escala, devidamente dobradas, contendo a assinatura e identificação do responsável técnico pela elaboração do mesmo e do coordenador técnico da CONTRATADA.

#### O valor referente ao serviço de impressão / plotagem, pago pela CONTRATADA, será ressarcido pela CAIXA, devendo ser anexado os comprovantes de pagamento juntamente com a entrega do serviço.

#### A aceitação de cópias de projeto em plotagem fora da escala adequada (tamanho reduzido) ficará a critério da CAIXA.

#### O tamanho das pranchas deverá obedecer aos padrões de prancha definidos pela ABNT

### Caso haja arquivos padronizados (templates) para a execução dos projetos disponibilizados pela CAIXA à CONTRATADA, esta deve, obrigatoriamente, utilizá-los para o desenvolvimento dos projetos;

### A critério da CAIXA poderá ser solicitada a elaboração de projeto em BIM, a serem executados em programa REVIT, versão 2021, que deverão ser apresentados em extensão “.RVT” e “.IFC”;

#### Os projetos devem resultar em um máximo de esclarecimentos para a obra, não havendo limite para a quantidade de pranchas;

### Todos os desenhos devem ser farta e claramente cotados, preferencialmente por fora dos mesmos, tomando-se como norma que cada prancha é autônoma e independente das demais;

#### Para efeito de compatibilidade dos projetos, não serão aceitos, em qualquer etapa, arquivos com cotas editadas (forçadas), ou seja, o desenho deve apresentar a proporção real e exata;

### Os arquivos de texto deverão ser executados no aplicativo WORD, versão Microsoft Office 365, extensão “.DOCX";

### Os arquivos de planilha deverão ser executados no aplicativo EXCEL, versão Microsoft Office 365, extensão “.XLSX";

### Os arquivos de apresentações ou documentos deverão ser executados no aplicativo POWER POINT, versão Microsoft Office 365, extensão “.PPTX";

### Os arquivos referentes a cronogramas físico-financeiros deverão ser apresentados em aplicativos EXCEL da Microsoft;

#### Os arquivos de imagens deverão ser entregues em formato “.PNG” ou “.JPG”;

### Para os demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão ser acordados, previamente, com o Engenheiro e Arquiteto do quadro técnico da CAIXA;

### Em caso de necessidade de compactação, deverá ser utilizado software com extensão “.ZIP”;

#### Todos os arquivos encaminhados através de correio eletrônico deverão ser compactados previamente;

### A CONTRATADA se comprometerá a utilizar os softwares citados acima na mesma versão utilizada pela CAIXA, preservando a compatibilidade, inclusive devendo efetuar as mesmas atualizações realizadas pela CAIXA, caso necessário;

### A identificação dos arquivos deverá ser efetuada conforme ao MANUAL DE NOMENCLATURA DE DOCUMENTOS BIM INFRAESTRUTURA CAIXA.

#### O rótulo (carimbo) deverá ter 18,5 cm de largura e conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome do cliente (CAIXA – Caixa Econômica Federal)

- Logomarca da CONTRATADA

- Identificação da dependência da CAIXA objeto do serviço

- Endereço completo do imóvel

- Título do projeto (Implantação, Reforma, Ampliação, Mudança de Layout etc.)

- Especialidade do projeto (Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural etc.)

- Assunto da prancha e referência (Planta – Pavimento Térreo, Cortes – X-X’, Fachada, indicação de Norte etc.)

- Indicação do nome do arquivo da gravação da prancha no formato padronizado

- Número da prancha no formato sequência/quantidade total (01/03, 02/03...)

- Data da elaboração do projeto (DD/MM/AAAA)

- Campo para assinatura do proprietário

- Campo com assinatura do(s) Responsável(is) Técnico(s) com identificação do nome completo, número do registro no conselho profissional pertinente, endereço e telefone)

- Especialidade

- Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20  etc.).

#### Os arquivos digitais relativos à documentação técnica produzida deverão ser agrupados por especialidade em pastas distintas;

#### Os arquivos de pranchas técnicas devem ser distintos por especialidade e por prancha;

#### Os edifícios com mais de 1 (um) pavimento deverão constar em um único arquivo, que seja configurado para permitir a manipulação de cada pavimento de forma isolada.

### É obrigatória, em todos os layouts e projetos arquitetônicos, a apresentação de quadro de áreas, discriminado por ambientes e pavimentos;

### Nos projetos de alteração de layout deverá ainda ser representado na prancha, em tamanho reduzido, o layout anterior correspondente, de forma a facilitar a visualização das mudanças processadas;

### Deverão ser mantidas pastas para o conjunto de serviços entregues diariamente, identificadas por número sequencial, por ano, e pela data da entrega, com subpastas para cada serviço, contendo os demais arquivos e subpastas descritos acima. Sua manutenção ao longo da vigência contratual deverá corresponder ao registro em GRCS.

### Deverá ser mantido disponível, também, conjunto de pastas contendo a documentação técnica de cada imóvel/unidade atendidos, em acordo com estrutura de diretórios definida pela GELOG. Após a aprovação dos serviços entregues, por meio de PME, deverá ser inclusa cópia da entrega, atualizando o histórico da unidade.

### A disponibilização dos arquivos em nuvem deverá perdurar por até 180 dias após o último dia de vigência, a exemplo das obrigações citadas no item 8.8.4.1 do Termo de Referência (Anexo I do contrato).

## Orientações para Elaboração de Desenhos em CAD

### Os projetos deverão ser executados em programa AUTOCAD FULL versão 2016 ou anterior, apresentados em extensão “.DWG” e “.PDF”;

#### Na hipótese de utilização de software em versão superior, os arquivos de desenhos deverão ser salvos em formato compatível com a versão 2016 (extensão “.DWG”);

### Poderão ser solicitados arquivos com extensão “.DXF”;

#### O tipo de fonte a ser utilizada será a “ARIAL”;

### A unidade básica do desenho será centímetro (cm);

#### As pranchas serão desenhadas no Model Space e apresentadas no Paper Space, em milímetros (mm);

### As pranchas deverão ser plotadas em padrão de cor monocromático e, portanto, todas as legendas criadas nos desenhos devem ser passíveis de visualização e distinção de forma independente da cor.

#### A relação de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e versão do software devem também ser indicadas nas notas do projeto.

### O esquema dos layers deve seguir a tabela abaixo:

- Tabela A15 – Esquema Geral de Layers

| Esquema Geral de Layers |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | LAYER |  | COR TELA (Tipo de linha) | COR PLOT | ESP mm | ASSUNTO |
| ARQUITETURA | ARQ- | ALV | 6-magenta | 7 | 0,6 | Alvenaria |
|  | ARQ- | COB | 3-green | 7 | 0,3 | Elementos de Cobertura, telhas, calhas e rufos |
|  | ARQ- | CVI | 2-yellow | 7 | 0,2 | Elementos de Comunicação Visual |
|  | ARQ- | CLI | 4-cyan | 7 | 0,4 | Elementos de Ar Condicionado |
|  | ARQ- | CON | 9 | 1 | 0,2 | Elementos a CONSTRUIR em Projetos Executivos |
|  | ARQ- | COR | 2-yellow | 7 | 0,2 | Corrimão e Guarda-Corpo |
|  | ARQ- | DEM | 40 (hidden) | 40 | 0,1 | Elementos a DEMOLIR em Projetos Executivos |
|  | ARQ- | DIV | 3-green | 7 | 0,3 | Divisórias Leves (exceto gesso e vidro temperado) |
|  | ARQ- | EQP | 2-yellow | 7 | 0,2 | Equipamentos Fixos (Elevadores, ar cond., racks, nobreaks etc.) |
|  | ARQ- | ESC | 1-red | 7 | 0,1 | Escadas e Rampas |
|  | ARQ- | ESQ | 2-yellow | 7 | 0,2 | Esquadrias (portas, janelas, caixilhos etc.) |
|  | ARQ- | EST | 7-white | 7 | 0,7 | Elementos Estruturais (pilares, vigas, laje, bloco etc.) |
|  | ARQ- | FOR | 1-red | 7 | 0,1 | Forros |
|  | ARQ- | GES | 4-cyan | 7 | 0,4 | Divisórias em Gesso (Drywall) |
|  | ARQ- | MET | 2-yellow | 7 | 0,2 | Grades, portões, brises e outros elementos metálicos |
|  | ARQ- | LUM | 3-green | 7 | 0,3 | Luminárias e outros elementos de Instalações Elétricas |
|  | ARQ- | MOB | 2-yellow | 7 | 0,2 | Mobiliário |
|  | ARQ- | PIS | 1-red | 7 | 0,1 | Pisos |
|  | ARQ- | PRJ | 1-red (hidden2) | 7 | 0,1 | Projeções gerais (elementos ocultos na vista atual) |
|  | ARQ- | SAN | 2-yellow | 7 | 0,2 | Peças sanitárias, louças e metais |
|  | ARQ- | VEG | 64 | 64 | 0,1 | Vegetação genérica |
|  | ARQ- | VID | 1-red | 7 | 0,1 | Vidro |
|  | ARQ- | X01 | 1-red | 7 | 0,1 | Outros elementos impressos com esp. 0,1 mm (*) |
|  | ARQ- | X02 | 2-yellow | 7 | 0,2 | Outros elementos impressos com esp. 0,2 mm (*) |
|  | ARQ- | X03 | 3-green | 7 | 0,3 | Outros elementos impressos com esp. 0,3 mm (*) |
|  | ARQ- | X04 | 4-cyan | 7 | 0,4 | Outros elementos impressos com esp. 0,4 mm (*) |
|  | ARQ- | X05 | 5-blue | 7 | 0,5 | Outros elementos impressos com esp. 0,5 mm (*) |
|  | ARQ- | X06 | 6-magenta | 7 | 0,6 | Outros elementos impressos com esp. 0,6 mm (*) |
|  | ARQ- | X07 | 7-white | 7 | 0,7 | Outros elementos impressos com esp. 0,7 mm (*) |
|  | ARQ- | X09 | 9 | 7 | 1 | Outros elementos impressos com esp. 1 mm (*) |
|  | ARQ- | X010 | 10 | 7 | 1,2 | Outros elementos impressos com esp. 1,2 mm (*) |
| ANOTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS | GRF- | ARE | 7-white | 7 | 0,8 | Cálculos de área |
|  | GRF- | CTA | 8 e 2 | 8 e 7 | 0,1 | Cotas - Linhas: 44781 (tela/plot.) e Textos: 44744 |
|  | GRF- | EXO | 8 (dashdot) | 1 | 0,1 | Eixos organizacionais e estruturas/amarração de projeto |
|  | GRF- | FLH | 1-red | 7 | 0,1 | Desenho da Folha e Carimbo |
|  | GRF- | HTC | 253 | 253 | 0,1 | Hachuras |
|  | GRF- | LEG | 2-yellow | 7 | 0,2 | Legendas, anotações, tabelas etc. |
|  | GRF- | SMB | 6-magenta | 7 | 0,6 | Indicação de detalhes, nomes de desenho, símbolos etc. |
|  | GRF- | TMP | 161 | 161 | 0,2 | Linhas de construção, ensaios temporários etc. |
|  | GRF- | TXT1 | 1-red | 7 | 0,1 | Demais textos com espessura 0,1 mm (*) |
|  | GRF- | TXT2 | 2-yellow | 7 | 0,2 | Demais textos com espessura 0,2 mm (*) |
|  | GRF- | TXT4 | 4-cyan | 7 | 0,4 | Demais textos com espessura 0,4 mm (*) |
|  | GRF- | TXT6 | 6-magenta | 7 | 0,6 | Demais textos com espessura 0,6 mm (*) |
| PAISAGISMO | PSG- | ARV | 64 | 64 | 0,2 | Árvores |
|  | PSG- | ARB | 102 | 102 | 0,1 | Arbustos |
|  | PSG- | GRA | 94 | 94 | 0,1 | Gramados |
|  | PSG- | RAS | 92 | 92 | 0,1 | Forração |
|  | PSG- | PLT | 64 | 64 | 0,1 | Outras plantas genéricas |
| ESTRUTURA E FUNDAÇÕES | EST- | BLO | 7-white | 7 | 0,8 | Bloco |
|  | EST- | EST | 7-white | 7 | 0,8 | Estaca |
|  | EST- | LAJ | 7-white | 7 | 0,8 | Laje |
|  | EST- | MET | 4-cyan | 7 | 0,4 | Estruturas metálicas |
|  | EST- | PIL | 7-white | 7 | 0,8 | Pilar |
|  | EST- | VIG | 7-white | 7 | 0,8 | Viga |
| (*) Somente para elementos que não se enquadrem nas demais categorias/layers definidos. |  |  |  |  |  |  |

## Orientações para Elaboração de Modelagem 3D - BIM

#### Quando o projeto for desenvolvido na plataforma BIM, as premissas para a sua elaboração deverão ser solicitadas previamente para a CAIXA.

#### Os projetos poderão ser executados em plataforma BIM (Revit), Autocad Civil 3D, Navisworks etc. seguindo modelos, premissas e templates determinados pela CAIXA.

#### Os templates existentes deverão ser atualizados sempre que for preciso para o desenvolvimento dos projetos contratados. podendo estes, serem desenvolvidos pela contratada a pedido da contratante. Os arquivos em meio digital deverão estar no formato “.rvt”, “.dwg”, “.nwd” (dependendo do software utilizado).

# COMBOS DE SERVIÇOS CAIXA

## Para fins melhorias de gestão das OES, foram definidos pela CAIXA, 10 (dez) grupos (combos) de serviços para a elaboração de demandas com constante recorrência, que podem ser solicitados à critério do Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA, a partir da pertinência no enquadramento do conjunto de demandas.

### A abertura de combo não é obrigatória, porém recomendada tecnicamente, considerando o ganho em escala na gestão dos serviços.

## A descrição, especialidade e os tipos de projetos e serviços que contemplam cada combo são descritos nas Tabelas A16 a A25, a seguir.

## Os combos são flexíveis e dinâmicos, ou seja, poderão ter seu escopo complementado por outros serviços ou ainda, a depender da situação, poderão ter serviços removidos, a critério do Gestor Técnico.

### Nos Combos 07, 08, 09 e 10, compostos por procedimentos de regularização do imóvel no CBM, vistorias de obras/serviços, prospecção de imóveis e recebimento de serviços, que demandam aprovação em órgão e verificação in loco, respectivamente, haverá previsão do valor de deslocamento.

#### Especificamente para o caso do Combo 07, se a aprovação for realizada de forma on-line, não compete pagamento de deslocamento.

- Tabela A16 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 01 | Projetos para alteração do layout de um imóvel | Arquitetura | - Layout (LAY) - Ambiência (AMB) Obs.: Em razão da alteração do forro - Sinalização Interna (SII) |
|  |  | Elétrica | - Luminotécnica (LMT) - Energia de Rede Comum (ERC) - Energia de Rede Estabilizada (EEE) - Rede lógica cabeamento estruturado (CAE) - Controle CFTV (CFT) - Segurança controle de acesso (CTA) |
|  |  | Geral | - Orçamento Detalhado por Itens (ODT) - Coordenação e Compatibilização de Projetos (COO) |

- Tabela A17 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 02 | - Projetos para reformas de instalações civis e/ou elétricas – sem alteração de layout | Arquitetura | - Ambiência (AMB) Obs.: Em razão da alteração do forro e/ou piso e/ou parede - Sinalização Interna (SII) |
|  |  | Elétrica | - Luminotécnica (LMT) - Energia de Rede Comum (ERC) - Energia de Rede Estabilizada (EEE) - Rede lógica cabeamento estruturado (CAE) |
|  |  | Geral | - Orçamento Detalhado por Itens (ODT) - Coordenação e Compatibilização de Projetos (COO) |

- Tabela A18 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| - Combo 03 | - Projetos para retrofit do sistema de climatização | Arquitetura | - Ambiência (AMB) Obs.: Em razão da alteração do forro |
|  |  | Elétrica | - Luminotécnica (LMT) - Energia de Rede Comum (ERC) |
|  |  | Mecânica | - Self-contained com condensador remoto, split/splitão acima 5 TR's ou VRF (SCR) |
|  |  | Geral | - Orçamento Detalhado por Itens (ODT) - Coordenação e Compatibilização de Projetos (COO) |

- Tabela A19 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 04 | - Projetos para construção de imóvel pela CAIXA: implantação de nova unidade ou mudança de endereço | Arquitetura | - Arquitetura (ARQ) - Layout (LAY) - Sinalização Interna (SII) - Sinalização Externa SEP (SES ou SET) - Projeto Legal de Arquitetura (PL-ARQ) |
|  |  | Civil | - Combate e proteção contra incêndio EXT (HEX ou SPR) - Hidrossanitário e/ou águas pluviais (HIA; SAN); - Aproveitamento de águas pluviais (APL); - Fundações (FUD); - Estrutural de concreto armado ECA (EMA ou EAM); - Cobertura em aço ou madeira (COB); - Impermeabilização (IMP); |
|  |  | Elétrica | - Entrada de energia (EEN) - Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPD) - Luminotécnica (LMT) - Energia de Rede Comum (ERC) - Energia de Rede Estabilizada (EEE) - Rede lógica cabeamento estruturado (CAE) - Segurança alarmes (ALM) - Segurança CFTV (CFT) - Segurança controle de acesso (CTA) |
|  |  | Mecânica | - Self-contained com condensador remoto, split/splitão acima 5 TR's ou VRF (SCR) - Instalação de transporte vertical TVP |
|  |  | Geral | - Orçamento Detalhado por Itens (ODT) - Coordenação e Compatibilização de Projetos (COO) |
|  |  | Procedimentos de levantamento legalização/ regularização | - Plano de prevenção contra incêndio e pânico (PPC) - Aprovação de projetos em órgãos públicos (AOP) |
|  |  | Procedimentos de legalização e análise | - Relatório de Certificação de Eficiência Energética (RCE) |

- Tabela A20 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 05 | - Projetos para adaptação de imóvel existente – execução completa CAIXA: implantação de nova unidade ou mudança de endereço | Arquitetura | - Layout (LAY) - Ambiência (AMB) - Sinalização Interna (SII) - Sinalização Externa SEP (SES ou SET) |
|  |  | Civil | - Combate e proteção contra incêndio EXT (HEX ou SPR) - Estrutural de concreto armado ECA (EMA ou EAM); Obs.: Para projetos de reforço estrutural - Cobertura em aço ou madeira (COB) - Aproveitamento de águas pluviais (APL) |
|  |  | Elétrica | - Entrada de Energia (EEN) - Luminotécnica (LMT) - Energia de Rede Comum (ERC) - Energia de Rede Estabilizada (EEE) - Rede lógica cabeamento estruturado (CAE) - Segurança alarmes (ALM) - Segurança CFTV (CFT) - Segurança controle de acesso (CTA) |
|  |  | Mecânica | Self-contained com condensador remoto, split/splitão acima 5 TR's ou VRF (SCR) - Instalação de transporte vertical TVP |
|  |  | Geral | - Orçamento Detalhado por Itens (ODT); - Coordenação e Compatibilização de Projetos (COO); |
|  |  | Procedimentos de levantamento legalização/ regularização | - Plano de prevenção contra incêndio e pânico (PPC) - Aprovação de projetos em órgãos públicos (AOP) |
|  |  | Procedimentos de legalização e análise | - Relatório de Certificação de Eficiência Energética (RCE) |

- Tabela A21 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 06 | - Projetos para adaptação de imóvel existente – execução parcial CAIXA: implantação de nova unidade ou mudança de endereço | Arquitetura | - Layout - LAY - Ambiência - AMB - Sinalização Interna - SII - Sinalização Externa SEP (SES ou SET) |
|  |  | Civil | - Combate e proteção contra incêndio EXT (HEX ou SPR); - Cobertura (COB); - Aproveitamento de águas pluviais (APL); |
|  |  | Elétrica | - Luminotécnica (LMT) - Energia de Rede Comum (ERC) - Energia de Rede Estabilizada (EEE) - Rede lógica cabeamento estruturado (CAE) - Segurança alarmes (ALM) - Segurança CFTV (CFT) - Segurança controle de acesso (CTA) |
|  |  | Mecânica | Self-contained com condensador remoto, split/splitão acima 5 TR's ou VRF (SCR) |
|  |  | Geral | - Orçamento Detalhado por Itens (ODT) - Coordenação e Compatibilização de Projetos (COO) |
|  |  | Procedimento | - Relatório de Certificação de Eficiência Energética (RCE) |

- Tabela A22 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 07 | - Projetos e procedimentos para regularização de combate a incêndio | Civil | - Combate e proteção contra incêndio EXT (HEX ou SPR) |
|  |  | Elétrica | - Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPD) |
|  |  | Procedimentos de levantamento cadastral e avaliações/ legalização/ regularização | - Plano de prevenção contra incêndio e pânico (PPC) - Aprovação de projetos em órgãos públicos (AOP) |
|  |  | Geral | - Estudos e detalhamentos técnicos – 1HT por agência por mês (EDT) |

- Tabela A23 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 08 | Vistorias de acompanhamento de obras/serviços CAIXA | Relatórios e anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços | - Autorização de Início de Obra (AIO) |
|  |  |  | - Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços sem medição (RFO) Obs.: Poderão ser abertos quantos RFO forem necessários |
|  |  |  | - Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com Medição (RFM) Obs.: Poderão ser abertos quantos RFM forem necessários |
|  |  |  | - Termo de Recebimento Definitivo de Obra (TRD) |

- Tabela A24 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 09 | Prospecção de imóveis para ocupação pela CAIXA | Procedimentos de levantamento cadastral e avaliações/ prospecção de imóveis | - Relatório Técnico-Administrativo (RTA) |
|  |  |  | - Estimativa de Custos Global (ECG) |
|  |  |  | - Planilha SICAU (SIC) |
|  |  |  | - Checklist de Verificação de Imóveis (CVI) Obs.: Exclusivo para prospecção de vários imóveis |

- Tabela A25 – Combos de Projetos / Serviços Técnicos

| Combo | Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Combo 10 | Recebimento de obras/serviços pela CAIXA | Projeto- As-built | - As Built do Projeto de Combate e proteção contra incêndio (EXT ou HEX ou SPR) - As Built do Projeto de Hidrossanitário e/ou águas pluviais (HIA; SAN); - As Built do Projeto de Aproveitamento de águas pluviais (APL); - As Built do Projeto de Estruturas para reservatórios d’água (RES); - As Built do Projeto de Fundações (FUD); - As Built do Projeto de Estrutural de concreto armado (EMA ou ECA ou EAM); - As Built do Projeto de Cobertura em aço ou madeira (COB); - As Built do Projeto de Impermeabilização (IMP); - As Built do Projeto de Entrada de energia (EEE); - As Built do Projeto de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPD); - As Built do Projeto de Luminotécnica (LMT); - As Built do Projeto de Energia de Rede Comum (ERC); - As Built do Projeto de Energia de Rede Estabilizada (EEE); - As Built do Projeto de Rede lógica cabeamento estruturado (CAE); - As Built do Projeto de Segurança alarmes (ALM); - As Built do Projeto de Segurança CFTV (CFT); - As Built do Projeto de Segurança controle de acesso (CTA) - As Built do Projeto de Mini-split unitário até 5 TR's / Ventilação - com rede de dutos e acessórios / Self-contained com condensador remoto, split/splitão acima 5 TR's ou VRF (MNS/VCD ou SPR) - As Built do Projeto de Instalação de transporte vertical (TVP ou TVE) |
|  |  | Procedimentos de levantamento cadastral e avaliações | - Laudo Técnico de Acessibilidade (LTA) |
|  |  |  | - Cadastro de Áreas e Medidas (CAM) |
|  |  |  | - Levantamento Cadastral de Imóvel (LCI) Obs.: Contempla as-built do Projeto de Arquitetura e Projeto de Layout |
|  |  |  | - Plano de Manutenção Predial e Operação (PMP) |