ANEXO I

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO – CLIMATIZAÇÃO

# OBJETO

Este documento tem objetivo de fixar as condições executivas para o fornecimento de materiais e serviços, constantes na Discriminação Técnica que, a seguir, compõe este mesmo Termo de Referência para Ata de Registro de Preços para Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Climatização de expansão direta, exaustores/ventiladores, com os demais serviços de engenharia necessários para o funcionamento dos equipamentos em instalação, em diversos imóveis próprios, cedidos ou alugados em uso por unidades da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# NORMAS APLICÁVEIS

Foram seguidas as normas da ABNT e as NBR inerentes a cada serviço a ser aplicado e constante neste Caderno. Assim como os critérios de preço e medições são mantidos compatíveis com as instruções estabelecidas nas Práticas Comuns de Engenharia definidas nos MANUAIS SEAP, aprovados pela Portaria MARE nº 2.296, de 1997 que atualizou o Decreto Federal nº 92.100/1985 – como se pode observar nas Especificações Técnicas e Discriminação Orçamentária contidas no Apêndice B que compõe este documento.

As marcas de materiais, e modelos, constantes nas Especificações Técnicas do Termo de Referência e seus Apêndices são meramente referências da qualidade técnica minimamente almejada, podendo a empresa contratada propor outra marca, desde que previamente aprovada pela Fiscalização, considerando os aspectos de equivalência de qualidade e desempenho definidos nas especificações deste Termo de Referência e em projeto.

Aplicam-se os seguintes normativos e diretrizes para o desenvolvimento de projetos, cálculos e execução de obras e instalações de AVAC:

- NBR 16401/2008 – Instalações de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e Unitários;

- NBR 17037/2023 - Qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente —Padrões referenciais;

- Portaria Nº 3.523/GM, de 18/08/1998 do Ministério da Saúde;

- Resolução Nº 009 de 16/01/2003 da ANVISA;

- NBR 10152 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico;

- Catálogos, ITs e Recomendações de fabricantes dos materiais e equipamentos;

- Caderno de Diretrizes da Caixa Econômica Federal;

- Leis e regulamentos regionais.

Estes documentos são complementados pelas normas e artigos abaixo, emitidos por organizações internacionais reconhecidas, não estando limitado a esta lista. São utilizados para situações não previstas nas normas nacionais ou onde, a cargo do projetista ou solicitação do cliente, julgar-se necessário aplicar diretrizes de maior exigência.

- AHRI - Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute;

- ANSI - American National Standards Institute;

- ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers;

- ASME - American Society of Mechanical Engineers;

- SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association;

- Catálogos e Instruções técnicas de fabricantes.

- AHRI - Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute;

- ANSI - American National Standards Institute;

- ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers;

- ASME - American Society of Mechanical Engineers;

- SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association;

- Catálogos e Instruções técnicas de fabricantes.

# PARÂMETROS INICIAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer características técnicas mínimas para a execução de serviços e obras de engenharia para a Caixa Econômica Federal (CAIXA), sendo igualmente exigido atender as Normas Brasileiras e de Segurança vigentes na atual legislação, de modo a se obter resultados de elevada qualidade e a segurança necessária, tanto patrimonial como pessoal aos usuários da dependência.

Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto nas instruções e exigências dos órgãos e entidades envolvidas da localidade, além de que devendo ser seguidas as normas da ABNT e as NBR inerentes a cada serviço aplicado e constante neste Caderno.

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e a instalação dos equipamentos, serviços e materiais para o perfeito funcionamento da dependência, tanto na fase de instalações provisórias como as definitivas, sendo também de sua exclusiva responsabilidade o transporte horizontal e vertical dos equipamentos e materiais na obra.

Caberá também à CONTRATADA fornecer e executar as obras civis e de instalações complementares com todos os componentes previstos no projeto e especificações técnicas, devendo utilizar, para isso, mão-de-obra especializada, sob responsabilidade de arquitetos e/ou engenheiros de cada área específica dos trabalhos a executar.

A CONTRATADA será responsável pela anotação, nas plantas, das divergências e/ou complementações introduzidas durante a construção e montagem do projeto para posterior apresentação do “As Built” completo.

As marcas e modelos discriminados nas plantas e especificações são consideradas como referências técnicas, admitindo-se o fornecimento de materiais, equipamentos e materiais tecnicamente equivalentes, desde que de fabricante de reconhecida qualidade no mercado especializado nacional, e que deverão, ainda, ser previamente homologados e aprovados pela Fiscalização.

# CRITÉRIO DE ANALOGIA

Se as circunstâncias ou condições locais exigirem a substituição de alguns dos materiais especificados nestas Especificações ou Projetos, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia definido a seguir:

- Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram.

- Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação financeira para as partes, ou seja, à CAIXA ou à CONTRATADA.

Na eventualidade de uma semelhança, a substituição, desde que previamente autorizada, se processará com a correspondente compensação financeira à CAIXA, com aplicação de preços de mercado.

A empresa CONTRATADA, comprovará que está inscrita e autorizada a realizar os serviços contratados, no CREA/CAU, recolhendo a (s) devida (s) ARTs – Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (CREA) ou RRT’s (CAU), previamente ao início dos trabalhos.

Estas especificações, bem como as plantas, e demais exigências do Termo de Referência farão parte integrante do contrato firmado entre a CAIXA e a CONTRATADA.

No caso de divergências entre as especificações e as plantas, as dúvidas serão dirigidas à CAIXA e/ou à sua Fiscalização, a qual, se for o caso, consultará o projetista e responsável pelo projeto de instalações para os devidos esclarecimentos;

As especificações, bem como os detalhes apresentados em plantas serão seguidas com toda a fidelidade, podendo a CAIXA impugnar materiais e serviços caso ocorra a desconformidade com o previamente especificado.

Em caso de impugnação, a empresa CONTRATADA obrigar-se-á a refazer e/ou substituir os equipamentos, materiais e serviços, correndo por sua conta exclusiva as despesas com a mão-de-obra, encargos sociais, materiais, transportes, impostos etc.

A CONTRATADA executará ainda todos os trabalhos complementares e/ou correlatos das instalações projetadas, tais como retiradas / reinstalações, aberturas, rasgos, recomposições e arremates de lajes, alvenarias, paredes, forros, pisos, tubulações hidráulicas etc., decorrentes das instalações ora especificadas e projetadas.

A CONTRATADA elaborará programação e cronograma físico financeiro prévios para os serviços contratados, compatível com os prazos de fornecimento / entrega de materiais pelos fabricantes, necessidades e características dos usuários do imóvel, e que deverá ser previamente submetido e aprovado pela CAIXA, executando instalações provisórias porventura necessárias ao funcionamento normal e seguro da dependência.

# PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão realizados de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO, em conjunto com o Agente de Ambiência e com o Gerente da Unidade de vinculação, definir um plano de serviços coerente com os critérios de segurança.

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada em horário coerente com a legislação municipal para cargas e descargas e critérios do órgão ou entidade em que a Unidade será instalada.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Após o recebimento provisório do serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independentemente de sua responsabilidade civil.

# ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO DE CLASSE PERTINETE

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA / RTT do CAU ou outro conselho de classe pertinente, referente à realização dos serviços por unidade, com a respectiva taxa recolhida, antes de iniciar os mesmos.

# TAXAS E IMPOSTOS

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a taxas e impostos em geral.

# MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA.

# TRANSPORTE DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

# DESPACHANTES

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por conta da CONTRATADA.

# TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes à realização dos serviços será de responsabilidade da CONTRATADA.

# CÓPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a cópias xerográficas, plotagens e outras correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente no imóvel no mínimo dois conjuntos completos dos documentos necessários a realização dos serviços, constando de Desenhos (caso sejam necessários), Caderno de Especificações Técnicas e Planilha de Quantidades.

# ARREMATES FINAIS

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a realizar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela FISCALIZAÇÃO da CAIXA.

# ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.

# EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EPC

Em todos os itens constantes da planilha, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas dos serviços, de acordo com o previsto na NR18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

# EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individuais necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, conforme previsto na NR06 e NR18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

# VIGILÂNCIA

É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilância durante os períodos de realização dos serviços, tanto no período diurno como noturno.

# MATERIAIS

A qualidade dos materiais utilizados nas Unidades é fundamental para a durabilidade das instalações no decorrer da utilização do imóvel. Devesse priorizar a utilização de materiais substituíveis e facilmente encontrados no mercado e que possuam certificado de garantia fornecido pelo fabricante.

Outro aspecto a ser observado é o potencial poluidor do material e de seu ciclo de fabricação, fazendo-se considerações também sobre o descarte. Materiais de maior reciclabilidade devem ser preferidos em relação aos demais. A utilização de especificação de fabricantes com processos de fabricação limpos e ambientalmente sustentáveis deverá ser incentivada, sempre que legalmente viável.

# SIMULTANEIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MAIS DE UM IMÓVEL

CONTRATADA deverá possuir capacidade técnico operacional para executar os serviços contratados simultaneamente em mais de um imóvel, mesmo que estejam localizados em diferentes regiões abrangidas pelo contrato, não sendo possível alegar atraso de cronograma ou inexecução parcial ou total por falta de pessoal qualificado.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO | CONTEÚDO |
| --- | --- | --- |
| INI-001 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 03 - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,01 | Unidade: UN; Forma de medição: conforme emissão; Descrição: A contratada deverá apresentar as ARTs (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) – tipo faixa 03 - para contratos acima de R$ 15.000,00. A ART deverá ser específica, e ser entregue no início do contrato. |
| INI-002 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 02 - CONTRATOS ATÉ R$ 15.000,00 | Unidade: UN; Forma de medição: conforme emissão; Descrição: A contratada deverá apresentar as ARTs ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – tipo faixa 02 - para contratos até R$ 15.000,01. A ART deverá ser específica, e ser entregue no início do contrato. |
| INI-003 | CANTEIRO DE OBRA | Unidade: m2; Forma de medição: conforme medição pago apenas uma vez para cada localidade de intervenção; Descrição: Execução de canteiro de obra composto por escritório em chapa de madeira compensada. Não estão inclusos o mobiliário e equipamentos. |
| INI-004 | ENGENHEIRO MECÂNICO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Engenheiro mecânico devidamente registrado no CREA. Projetam sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referência para cálculo, calculando e desenhando. Implementam atividades de manutenção, testam sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, desenvolvem atividades de fabricação de produtos e elaboram documentação técnica. Podem coordenar e assessorar atividades técnicas. Acompanhar as visitas técnicas da fiscalização; |
| INI-005 | ENGENHEIRO CIVIL | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Engenheiro civil devidamente registrado no CREA. Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. Acompanhar as visitas técnicas da fiscalização; |
| INI-006 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Engenheiro mecânico devidamente registrado no CREA. Executam serviços elétricos, eletrônicos, de telecomunicações, de energia e/ou em instrumentação biomédica, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos, de telecomunicações, de energia e/ou instrumentação biomédica. Elaboram documentação técnica e científica; administram empreendimentos e desenvolvem sistemas e processos. Acompanhar as visitas técnicas da fiscalização; |
| INI-007 | ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Engenheiro segurança do trabalho devidamente registrado no CREA. Supervisionam e controlam processos, sistemas, produtos, serviços e métodos produtivos. Desenvolvem, avaliam e analisam métodos, processos, produtos e serviços. Planejam empreendimentos e atividades produtivas, de serviços, de logística e instalações, elaboram projetos e estudos ergonômicos para diagnósticos, melhorias em processos, produtos, prevenção e promoção ocupacional. Coordenam equipes e atividades de trabalho e gerenciam operações logísticas, exposições a fatores ocupacionais de risco à saúde e segurança no trabalho e do meio ambiente, além de emitirem documentação técnica. Acompanhar as visitas técnicas da fiscalização; |
| INI-008 | TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho; realizam diagnóstico da situação de SST da instituição; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigam, analisam acidentes de trabalho e recomendam medidas de prevenção e controle. Acompanhar as visitas técnicas da fiscalização; |
| INI-009 | MESTRE DE OBRAS | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra. |
| INI-010 | ENCARREGADO GERAL | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra. |
| INI-011 | PEDREIRO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos |
| INI-012 | ELETRICISTA | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Elaboram documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. |
| INI-013 | AUXILIAR | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. |
| INI-014 | SERRALHEIRO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares. |
| INI-015 | SOLDADOR | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. |
| INI-016 | PINTOR | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto , entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc. |
| INI-017 | VIDRACEIRO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Preparam máquinas, equipamentos e instrumentos para corte de vidros. Cortam, montam e instalam vidros, vitrais e espelhos. Temperam vidros e montam vidros temperados. Confeccionam, lapidam e pintam vitrais. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. |
| INI-018 | CARPINTEIRO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. |
| INI-019 | TELHADISTA | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Planejam e executam trabalhos de montagem de telhados. |
| INI-020 | BOMBEIRO HIDRAÚLICO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações; especificam, quantificam e inspecionam materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios. |
| INI-021 | MONTADOR ELETROMECÃNICO | Unidade: H/h; Forma de medição: conforme medição; Descrição: Montam, testam e inspecionam placas, aparelhos e, ou equipamentos eletromecânicos. Organizam e mantêm o local de trabalho em condições de uso. Abastecem o posto de trabalho de componentes, peças e materiais. |
| INI-022 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO - ATÉ 50 KM | Unidade: UN; Forma de medição: conforme emissão; Descrição: Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento da cidade sede até 50km, considerando deslocamento de mão de obra, materiais e todos os ferramentais e equipamentos necessários para execução da obra ou serviço. O item deverá ser utilizado exclusivamente para MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO CIDADE SEDE ATÉ 50KM, a ser avaliada pela fiscalização no que tange ao fornecimento de materiais e mão de obra no local da obra. Critério de medição: Uma por ordem de serviço até o local da obra (mobilização e desmobilização). Local de aplicação: A critério da fiscalização |
| INI-023 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO - MAIOR QUE 50KM ATÉ 100 KM | Unidade: UN; Forma de medição: conforme emissão; Descrição: Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento da cidade sede MAIOR QUE 50KM ATÉ 100 KM, considerando deslocamento de mão de obra, materiais e todos os ferramentais e equipamentos necessários para execução da obra ou serviço. O item deverá ser utilizado exclusivamente para MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO MAIOR QUE 50KM ATÉ 100 KM, a ser avaliada pela fiscalização no que tange ao fornecimento de materiais e mão de obra no local da obra. Critério de medição: Uma por ordem de serviço até o local da obra (mobilização e desmobilização). Local de aplicação: A critério da fiscalização |
| INI-024 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO - MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM | Unidade: UN; Forma de medição: conforme emissão; Descrição: Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento da cidade sede MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM, considerando deslocamento de mão de obra, materiais e todos os ferramentais e equipamentos necessários para execução da obra ou serviço. O item deverá ser utilizado exclusivamente para MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO MAIOR QUE 100KM ATÉ 500 KM, a ser avaliada pela fiscalização no que tange ao fornecimento de materiais e mão de obra no local da obra. Critério de medição: Uma por ordem de serviço até o local da obra (mobilização e desmobilização). Local de aplicação: A critério da fiscalização |
| INI-025 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO - ACIMA DE 500 KM | Unidade: UN; Forma de medição: conforme emissão; Descrição: Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento da cidade sede acima de 500KM considerando deslocamento de mão de obra, materiais e todos os ferramentais e equipamentos necessários para execução da obra ou serviço. O item deverá ser utilizado exclusivamente para MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO ACIMA DE 500 KM, a ser avaliada pela fiscalização no que tange ao fornecimento de materiais e mão de obra no local da obra. Critério de medição: Uma por ordem de serviço até o local da obra (mobilização e desmobilização). Local de aplicação: A critério da fiscalização |
| INI-026 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Unidade: m2; Forma de medição: conforme área; Descrição: Deverão constar os seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais. A placa deverá estar instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. Será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquídica. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz. O letreiro da placa deverá atender o modelo da CAIXA específica para o tipo de obra. Com dimensões mínimas de 0,75 mx1,50 m, podendo ser aumentada desde que mantida as proporções. Conforme modelo a ser solicitado pela fiscalização no início das obras. Caberá a CONTRATADA fornecimento e instalação, durante todo o período da obra, de placa de obra com o texto “Desculpem os transtornos, estamos em obras para melhor atendê-lo”, conforme padrão da CAIXA mostrado abaixo. |
| INI-027 | PROTEÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS COM LONA PLÁSTICA | Unidade: M2; Forma de medição: conforme emissão; Descrição: Deverão ser previstas proteções em torno das áreas a serem trabalhadas, incluindo a proteção de mobiliário, equipamentos e demais instalações adjacentes. Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. Deverá ser utilizada lona plástica tipo terreiro de qualidade e com boa resistência, à base de lençol de polietileno aditivado, em espessura compatível com a destinação de proteção de móveis e equipamentos. As bordas deverão ser fixadas de modo a não permitir que a lona se desloque até o término da intervenção, sem que danifique o móvel ou equipamento. |
| INI-028 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | Unidade: M2; Forma de medição: conforme emissão; Descrição: Os tapumes deverão ser adesivados pela CONTRATADA de acordo com o padrão definido pela CAIXA para sinalizar obras em andamento. É de responsabilidade da CONTRATADA, a montagem das proteções necessárias, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR8. Tapume: Altura do tapume será de 2,20m, acabado, em caso do terreno inclinado o tapume deverá seguir a inclinação do terreno na parte inferior e na parte superior deverá ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m deverá ser respeitada e seguida pelo nível mais alto do terreno, conforme figura abaixo. O tapume deverá ter afastamento de 5 cm do piso, para a passagem de águas e para proteção contra a umidade. Deverá ser preservada uma área de 10.00x2.00m para a colocação da comunicação visual, essa área não poderá ser composta por portões e outros empecilhos que possam prejudicar a instalação da comunicação visual. Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75x75mm de seção transversal, espaçado de 1,60m, serão em PerobaRosa ou madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixação mínima de 60 cm. As travessas – peças inteiras e maciças com 50x50mm de seção transversal, serão de pinho do Paraná ou madeira equivalente e obrigatoriamente deverão estar fixadas, nas duas extremidades da chapa de compensado e no centro. As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada, de 15mm de espessura, com acabamento lixado em ambas as faces, sua superfície deverá ser completamente reta e bem fixada, em hipótese nenhuma poderá apresentar descontinuidade, emendas ou “barriga”. As placas de compensado deverão ter dimensões de 1.60 x 2.20m, a madeira compensada laminada deverá ser constituída por um número ímpar de lâminas, 3, 5 ou 7, colocadas sobre pressão, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o movimento higroscópico transversal de uma lâmina é compensado pelas fibras ortogonais da lâmina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula a deformação de madeira. A união das lâminas de uma mesma camada será perfeita, para evitar defeitos ou ondulações nas chapas exteriores. No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras frequentes, o adesivo empregado será do tipo à prova d’água e o material será caracterizado com a designação de “compensado naval”. Portões, alçapões e portas, para descarga de materiais e acesso de operários, respectivamente, terão as mesmas características do tapume, com esquadrias de PerobaRosa, devidamente contra ventadas, ferragens robustas, de ferro, com trancas de segurança. Os portões não poderão estar localizados na área onde será aplicada a comunicação visual, salvo as exceções onde as dimensões do terreno ou edificação, for inferior a 10 metros. Todo o tapume, inclusive os montantes, portão e porta, serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e pentaclorofenol, aplicado com pistola ou pincel. A superfície deve estar perfeitamente preparada e lixada, para a aplicação da pintura, nos encontros das placas de compensado deverá ser aplicada fita de poliéster 10cm, em todo o tapume deve ser aplicado massa acrílica, duas demãos, para posterior aplicação de tinta acrílica, cor branco gelo, da Suvinil ou equivalente. A construção do tapume, de acordo com as especificações acima, será executada em todo o perímetro do terreno. Fica a cargo da construtora a revisão e manutenção do tapume, para que permaneça com suas características iniciais, até o término da Obra. No caso de fachadas inferiores ou iguais a 10 metros de comprimento, os portões deverão ser instalados à direita do tapume, seguindo as mesmas especificações acima, as chapas que fazem os fechamentos dos portões deverão estar perfeitamente niveladas com as demais chapas do tapume. |
| INI-029 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | Unidade: UN; Forma de medição: 01 por local de obra por mês durante todo o período dos serviços; Descrição: Caberá a CONTRATADA manter, durante todo o período da obra, um funcionário, no mínimo, de serviços gerais, que manterá o ambiente limpo e livre de obstáculos. Estão incluídos neste serviço a remoção de adesivos em geral, todas as embalagens de produtos (mercadorias) usada na obra. Estes materiais descartados deverão ser acondicionados em embalagem resistente e levado para fora do local da obra. |
| CIV-001 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | Unidade: M; Forma de medição: medição por metro de intervenção; Descrição: Neste serviço estão considerados: Rasgos e demolições em alvenarias que deverão ser realizados onde houver instalações embutidas. Durante os trabalhos os entulhos, provenientes das demolições deverão ser transportados para fora do local da obra. Após a conclusão das instalações, com o material apropriado, os rasgos e demolições deverão ser executados até o seu acabamento final de acordo como se encontrava, de acordo como se encontrava seja reboco, pintura, revestimentos, diversos. Consideram-se incluídos neste item, todos os materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos. Fazer a verificação do projeto; executar a marcação para rasgo; executar o corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios; no caso de cortes horizontais ou inclinados, recomendasse que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco. |
| CIV-002 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | Unidade: M; Forma de medição: medição por metro de intervenção; Descrição: Neste serviço estão considerados: Rasgos e demolições em alvenarias que deverão ser realizados onde houver instalações embutidas. Durante os trabalhos os entulhos, provenientes das demolições deverão ser transportados para fora do local da obra. Após a conclusão das instalações, com o material apropriado, os rasgos e demolições deverão ser executados até o seu acabamento final de acordo como se encontrava, de acordo como se encontrava seja reboco, pintura, revestimentos, diversos. Consideram-se incluídos neste item, todos os materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos. Fazer a verificação do projeto; executar a marcação para rasgo; execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios; no caso de cortes horizontais ou inclinados, recomendasse que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco. |
| CIV-003 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | Unidade: M; Forma de medição: medição por metro de intervenção; Descrição: Neste serviço estão considerados: Rasgos e demolições em pisos que deverão ser realizados onde houver instalações embutidas. Durante os trabalhos os entulhos, provenientes das demolições deverão ser transportados para fora do local da obra. Após a conclusão das instalações, com o material apropriado, os rasgos e demolições deverão ser executados até o seu acabamento final de acordo como se encontrava, de acordo como se encontrava seja reboco, pintura, revestimentos, diversos. Consideram-se incluídos neste item, todos os materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos. Fazer a verificação do projeto; executar a marcação para rasgo; execução rasgo no contrapiso de acordo com marcação prévia utilizando martelete. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios; no caso de cortes horizontais ou inclinados, recomendasse que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco |
| CIV-004 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | Unidade: M; Forma de medição: medição por metro de intervenção; Descrição: Neste serviço estão considerados: Rasgos e demolições em pisos que deverão ser realizados onde houver instalações embutidas. Durante os trabalhos os entulhos, provenientes das demolições deverão ser transportados para fora do local da obra. Após a conclusão das instalações, com o material apropriado, os rasgos e demolições deverão ser executados até o seu acabamento final de acordo como se encontrava, de acordo como se encontrava seja reboco, pintura, revestimentos, diversos. Consideram-se incluídos neste item, todos os materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos. Fazer a verificação do projeto; executar a marcação para rasgo; execução rasgo no contrapiso de acordo com marcação prévia utilizando martelete. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios; no caso de cortes horizontais ou inclinados, recomendasse que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco |
| CIV-005 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | Unidade: M; Forma de medição: medição por metro de intervenção; Descrição: Neste serviço estão considerados: Rasgos e demolições em pisos que deverão ser realizados onde houver instalações embutidas. Durante os trabalhos os entulhos, provenientes das demolições deverão ser transportados para fora do local da obra. Após a conclusão das instalações, com o material apropriado, os rasgos e demolições deverão ser executados até o seu acabamento final de acordo como se encontrava, de acordo como se encontrava seja reboco, pintura, revestimentos, diversos. Consideram-se incluídos neste item, todos os materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos. Fazer a verificação do projeto; executar a marcação para rasgo; execução rasgo no contrapiso de acordo com marcação prévia utilizando martelete. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios; no caso de cortes horizontais ou inclinados, recomendasse que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco |
| CIV-006 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | Unidade: UN; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Neste serviço estão considerados: furos em alvenarias que deverão ser realizados onde houver instalações embutidas. Após a conclusão das instalações, com o material apropriado, furos em alvenarias ser executados até o seu acabamento final de acordo como se encontrava, seja reboco, pintura, revestimentos, diversos. Consideram-se incluídos neste item, todos os materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos. Fazer a verificação do projeto; marcação para furo; posicionamento do equipamento em relação ao furo executar o furo com martelete. Equipamentos: Martelete ou rompedor pneumático manual 28 kg, frequência de impacto 1230/minuto. |
| CIV-007 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. | Unidade: UN; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Neste serviço estão considerados: furos em alvenarias que deverão ser realizados onde houver instalações embutidas. Após a conclusão das instalações, com o material apropriado, furos em alvenarias ser executados até o seu acabamento final de acordo como se encontrava, seja reboco, pintura, revestimentos, diversos. Fazer a verificação do projeto; marcação para furo; executar o furo através de marreta e talhadeira. |
| CIV-008 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. | Unidade: UN; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Neste serviço estão considerados: furos em alvenarias que deverão ser realizados onde houver instalações embutidas. Após a conclusão das instalações, com o material apropriado, furos em alvenarias ser executados até o seu acabamento final de acordo como se encontrava, seja reboco, pintura, revestimentos, diversos. Fazer a verificação do projeto; marcação para furo; executar o furo através de marreta e talhadeira. |
| CIV-009 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Os forros de gesso acartonado deverão ser executados com espessura de 10 mm, segundo prática usual para este tipo de serviço. Deverão ser previstos recortes para a instalação de luminárias, exaustores e todos os demais elementos previstos nos projetos complementares. Junto aos recortes é obrigatória o reforço, nos quatro lados. Deverá ser devidamente nivelado ficando preparado para pintura. Perfil de aço galvanizado (canaletas longitudinais), com espessura de 0,50mm; Perfis de aço galvanizado (montantes), com espessura de 0,50mm e larguras de 70mm; Perfil de aço galvanizado (cantoneira), com espessura de 0,50mm e larguras de 25mm e 30mm; União em aço galvanizado para fixação dos perfis longitudinais, entre si; Presilha com regulagem em aço galvanizado para fixação dos perfis nos pendurais de sustentação do forro; Suspensão com regulagem em aço galvanizado para fixação dos montantes nos pendurais de sustentação do forro; Pendurais em arame de aço galvanizado N° 10; Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento fosfatizado ou zincado, para fixação das placas e fixação perfil/perfil. Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre placas; Fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das placas nos cantos salientes; Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para preparar e de pega normal, pronta para uso; Massa especial para calafetação e colagem de placa; Inclui-se também neste item, a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias, difusores, juntas de dilatação, espelhos de arremates e negativos junto ao perímetro externo do forro; No final dos trabalhos, a superfície aparente das emendas das placas, deverá ser regularizada com aplicação de massa corrida. |
| CIV-010 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Serão utilizados forros em placas de fibra mineral, com resistência à umidade RH 90, com coeficiente de absorção sonora NRC = 0,55, com coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35, com alta refletância a luz LR = 0,81, resistente ao fogo, classificado como Classe A, distribuição da chama inferior a 25, acabamento em pintura vinílica à base de látex na cor branca. As dimensões recomendadas são: largura de 625 mm, comprimento de 625 mm e espessura de 16 mm. As bordas deverão apresentar acabamento “lay in”, referência "Armstrong Georgian Minaboard" ou equivalente. Cor placas e perfis na cor branca. A sustentação das placas deverá ser executada com perfis “Javelin lay in” (“T” invertido), aparentes, confeccionadas em aço, montados sob a forma de grelha, com pintura à base de poliéster, na cor branca. Os perfis serão fixados por pinos às lajes ou estruturas, através de tirantes metálicos com reguladores de nível. O forro deverá resultar plano e nivelado. Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados. Deverão ser utilizados acessórios de acabamento e de fixação de extremidades de perfis recebendo no perímetro do compartimento as cantoneiras de arremate. O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de embutir e difusores de refrigeração. Junto aos recortes é obrigatória a instalação de perfis. |
| CIV-011 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Serão utilizados forros em placas de fibra mineral, com resistência à umidade RH 90, com coeficiente de absorção sonora NRC = 0,55, com coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35, com alta refletância a luz LR = 0,81, resistente ao fogo, classificado como Classe A, distribuição da chama inferior a 25, acabamento em pintura vinílica à base de látex na cor branca. As dimensões recomendadas são: largura de 625 mm, comprimento de 1250 mm ou 625 mm e espessura de 16 mm. As bordas deverão apresentar acabamento “lay in”, referência "Armstrong Georgian Minaboard" ou equivalente. Cor placas e perfis na cor branca. A sustentação das placas deverá ser executada com perfis “Javelin lay in” (“T” invertido), aparentes, confeccionadas em aço, montados sob a forma de grelha, com pintura à base de poliéster, na cor branca. Os perfis serão fixados por pinos às lajes ou estruturas, através de tirantes metálicos com reguladores de nível. O forro deverá resultar plano e nivelado. Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados. Deverão ser utilizados acessórios de acabamento e de fixação de extremidades de perfis recebendo no perímetro do compartimento as cantoneiras de arremate. O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de embutir e difusores de refrigeração. Junto aos recortes é obrigatória a instalação de perfis. |
| CIV-012 | ALÇAPÃO EM FORRO DE GESSO, INCLUINDO ABERTURA DO FORRO | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Os alçapões para forros de gesso acartonado deverão ser executados com espessura de 10 mm, segundo prática usual para este tipo de serviço. Junto aos recortes é obrigatória o reforço, nos quatro lados. Deverá ser devidamente nivelado ficando preparado para pintura. Perfil de aço galvanizado (canaletas longitudinais), com espessura de 0,50mm; Perfis de aço galvanizado (montantes), com espessura de 0,50mm e larguras de 70mm; Perfil de aço galvanizado (cantoneira), com espessura de 0,50mm e larguras de 25mm e 30mm; União em aço galvanizado para fixação dos perfis longitudinais, entre si; Inclui-se também neste item, a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias, difusores, juntas de dilatação, espelhos de arremates e negativos junto ao perímetro externo do forro; |
| CIV-013 | RECOMPOSIÇÃO DE RASGO EM CONTRAPISO OU PAREDE MENOR QUE 40MM | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais Como dosagem inicial, recomenda se a proporção 1:2:8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas de cal e 8 partes de areia média ou grossa. O traço deverá ser ajustado experimentalmente observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o, tijolo. Para o seu uso deverá se ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as recomendações do fabricante. Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. |
| CIV-014 | RECOMPOSIÇÃO DE RASGO EM CONTRAPISO OU PAREDE MENOR QUE 75MM | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais Como dosagem inicial, recomenda se a proporção 1:2:8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas de cal e 8 partes de areia média ou grossa. O traço deverá ser ajustado experimentalmente observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o, tijolo. Para o seu uso deverá se ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as recomendações do fabricante. |
| CIV-015 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM DUAS DEMÃO NA COR BRANCO GELO REF. 164 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: A superfície da argamassa deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície. Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco. Imperfeições rasas da superfície corrigidas com massa de PVA, modelo de referência Suvinil Massa Corrida, referência: 6350, da Glasurit ou equivalente. Com lixa para massa referência 230 U grão 100 da 3M ou equivalente, eliminar qualquer espécie de brilho. Acabamento: Aplicação de uma demão de tinta de emulsão acrílica Metalatex Spazio Acabamento Acetinado da Suvinil ou equivalente, com as seguintes características: Cor: padrão CAIXA ou existente no imóvel; Diluição: até 10% (vinte por cento), em volume;Diluente: água Aplicação: trincha referência 186 ou 529 da Tigre ou equivalente, rolo referência 1320 ou 1328 da Tigre ou equivalente ou pistola convencional; Aspecto: acetinado ou existente no imóvel; Duas horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira. A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o especificado acima, em todas as superfícies de argamassa externas ou internas indicadas, para receber emulsão acrílica. Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m para aprovação da CAIXA. |
| CIV-016 | PINTURA EXTERNA ACRÍLICA PREMIUM SUPERLAVÁVEL ACETINADO DUAS DEMÃOS | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: A superfície da argamassa deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície. Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco. Imperfeições rasas da superfície corrigidas com massa de PVA, modelo de referência Suvinil Massa Corrida, referência: 6350, da Glasurit ou equivalente. Com lixa para massa referência 230 U grão 100 da 3M ou equivalente, eliminar qualquer espécie de brilho. Acabamento: Aplicação de uma demão de tinta acrílica premium superlavável acetinado duas demãos da Sherwin Williams, ou equivalente com as seguintes características: Cor: padrão CAIXA ou existente no imóvel; Diluição: até 10% (vinte por cento), em volume; Diluente: água Aplicação: trincha referência 186 ou 529 da Tigre ou equivalente, rolo referência 1320 ou 1328 da Tigre ou equivalente ou pistola convencional; Aspecto: acetinado ou existente no imóvel; Duas horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira. A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o especificado acima, em todas as superfícies de argamassa externas ou internas indicadas, para receber emulsão acrílica. Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m para aprovação da CAIXA. |
| CIV-017 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | Unidade: KG; Forma de medição: quantidade fornecida; Considera o material e mão de obra para fabricação e instalação vigas, pilares, perfis metálicos, cantoneiras, pisos metálicos, piso em chapa xadrez, guarda corpo, escada marinheiro, etc. e estruturas metálicas em geral, incluso fretes, cortes, soldas (qualquer tipo), ligações parafusadas, furação e tratamento anticorrosivo. Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva. Na execução com solda, iniciar o filete de solda aplicando com velocidade constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro. Na solda com eletrodo, caso necessário, remover a escória e realizar novos passes até o preenchimento completo do chanfro. Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas de acordo com as especificações de pintura do projeto. 4) A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela norma brasileira. Normas aplicáveis: SAE J403, NBR 10474, NBR 15980, NBR15239, NBR 8800, NBR 8681 e NR 18 |
| CIV-018 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Transporte horizontal de manual de tubo de aço carbono, com diâmetro maior que 32 mm ou igual a 65 mm; - Montador de estrutura metálica: responsável pela montagem e desmontagem do andaime; - Servente: auxilia o montados em todas as tarefas. EXECUÇÃO - Instalar as bases com sapatas ajustáveis para o nivelamento, tanto em pisos regulados como nos ajustados; - Após posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as sapatas; - Os quadros fixos são ligados e travados através das barras de ligação normalmente posicionadas em “X”; - As barras diagonais que compõem o travamento em “X” devem ser encaixadas nos quadros fixos por meio de pinos de travamento; - As pranchas metálicas que compõem o piso deverão ser encaixadas na horizontal sobre o modulo montado; - A fixação das pranchas metálicas é feita através de grampos metálicos que conferem estabilidade ao elemento; - As etapas anteriores deverão ser repetidas consecutivamente, tanto na horizontal quanto na vertical. Durante esse processo as ancoragens são presas às esperas chumbadas junto à estrutura; - Ao final da montagem, o andaime deve receber uma cobertura externa feita em tela plástica. |
| CIV-019 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Transporte horizontal de manual de tubo de aço carbono, com diâmetro maior que 32 mm ou igual a 65 mm; - Montador de estrutura metálica: responsável pela montagem e desmontagem do andaime; - Servente: auxilia o montados em todas as tarefas. EXECUÇÃO - Instalar as bases com sapatas ajustáveis para o nivelamento, tanto em pisos regulados como nos ajustados; - Após posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as sapatas; - Instalar outro conjunto de quadros fixos em posição perpendicular e imediatamente acima dos quadros anteriormente instalados, de maneira a travar o sistema; - As pranchas metálicas que compõem o piso deverão ser encaixadas na horizontal sobre o módulo montado; - A fixação das pranchas metálicas é feita através de grampos metálicos que conferem estabilidade ao elemento; - Realizar as etapas anteriores até que a altura desejada seja alcançada. |
| CIV-020 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: - Pedreiro: responsável pela execução do chapisco; - Servente: auxilia o pedreiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico em betoneira 400 L. Execução: - Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. |
| CIV-021 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro: responsável pelo lançamento da argamassa, sarrafeamento, acabamento e realização de detalhes na fachada; - Servente: reponsável pela distribuição de argamassa; - Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média para emboço/massa única com preparo em betoneira 400 litros; - Tela de aço soldada galvanizada/zincada pra alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm. EXECUÇÃO - Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos; - Aplicar a argamassa com colher de pedreiro; - Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o excesso; - Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando; - Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após a execução do revestimento. |
| CIV-022 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do rodapé; - Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do rodapé; - Rodapé em granito polido, tipo Andorinha/Quartz/Castelo/Corumbá ou outros equivalentes da região, H = 10 cm: material que compõe o rodapé. - Argamassa colante tipo AC III: para a fixação do rodapé na base de aplicação; - Rejunte branco cimentício: material utilizado para rejuntamento. EXECUÇÃO - Após a execução do revestimento de piso, aplicar a argamassa colante no rodapé com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; - Assentar as pedras e realizar o rejuntamento com argamassa adequada, aplicando-a com rodo pequeno, para não agredir as pedras, e, logo após, limpar os resíduos de argamassa para que estes não adiram à superfície da pedra. |
| CIV-023 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das guias, montantes e dos pontos de referência, pré-definidos em projeto; - Marcar a posição das guias inferiores com auxílio de um cordão ou fio traçante; - Marcar a posição das guias superiores tomando como referência a posição das guias inferiores, utilizando prumo manual ou a laser; - Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura das guias; - Utilizar tesoura para perfis metálicos, para cortes e ajustes das guias e montantes; - Proceder com a fixação das guias. Recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm, por meio de pinos de aço desenvolvidos para esse fim; - Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepô-las. O piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso); - Posicionar os montantes com auxílio de trena e prumo manual ou a laser; - Fixar os montantes às guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos; - Fixar montantes em contato com outra estrutura de parede em drywall por meio de parafuso (metal-metal); - Para os montantes duplos fazer a fixação entre os perfis com auxilio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixão (contato entre as abas dos perfis) ou em forma de "H" (contato entre as almas dos perfis); - Verificar o pé direito ou a altura da parede (altura de estrutura metálica) para definição da altura da chapa de gesso para drywall; - Caso seja necessário o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio de lápis e régua. Em seguida, passar o estilete pressionado sobre a linha demarcada em um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte feito com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartão da face posterior à face inicialmente demarcada; - Fixar as chapas de gesso para drywall na estrutura metálica (montantes e guias) por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. As chapas deverão ser posicionadas a 10 mm do piso. Os parafusos devem estar distanciados a, no máximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm da borda da chapa; - Após finalizar a colocação das chapas de gesso para drywall, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas; - Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; - Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; - Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira |
| CIV-024 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, RESISTENTE A UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Placa de gesso acartonado, resistente a umidade (RU) cor verde E = 12,5, 1200x2400mm. Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das guias, montantes e dos pontos de referência, pré-definidos em projeto; - Marcar a posição das guias inferiores com auxílio de um cordão ou fio traçante; - Marcar a posição das guias superiores tomando como referência a posição das guias inferiores, utilizando prumo manual ou a laser; - Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura das guias; - Utilizar tesoura para perfis metálicos, para cortes e ajustes das guias e montantes; - Proceder com a fixação das guias. Recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm, por meio de pinos de aço desenvolvidos para esse fim; - Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepô-las. O piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso); - Posicionar os montantes com auxílio de trena e prumo manual ou a laser; - Fixar os montantes às guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos; - Fixar montantes em contato com outra estrutura de parede em drywall por meio de parafuso (metal-metal); - Para os montantes duplos fazer a fixação entre os perfis com auxilio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixão (contato entre as abas dos perfis) ou em forma de "H" (contato entre as almas dos perfis); - Verificar o pé direito ou a altura da parede (altura de estrutura metálica) para definição da altura da chapa de gesso para drywall; - Caso seja necessário o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio de lápis e régua. Em seguida, passar o estilete pressionado sobre a linha demarcada em um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte feito com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartão da face posterior à face inicialmente demarcada; - Fixar as chapas de gesso para drywall na estrutura metálica (montantes e guias) por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. As chapas deverão ser posicionadas a 10 mm do piso. Os parafusos devem estar distanciados a, no máximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm da borda da chapa; - Após finalizar a colocação das chapas de gesso para drywall, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas; - Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; - Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; - Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira |
| CIV-025 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, RESISTENTE AO FOGO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Placa de gesso acartonado, resistente ao fogo (RF) cor rosa E = 12,5, 1200x2400mm. Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das guias, montantes e dos pontos de referência, pré-definidos em projeto; - Marcar a posição das guias inferiores com auxílio de um cordão ou fio traçante; - Marcar a posição das guias superiores tomando como referência a posição das guias inferiores, utilizando prumo manual ou a laser; - Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura das guias; - Utilizar tesoura para perfis metálicos, para cortes e ajustes das guias e montantes; - Proceder com a fixação das guias. Recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm, por meio de pinos de aço desenvolvidos para esse fim; - Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepô-las. O piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso); - Posicionar os montantes com auxílio de trena e prumo manual ou a laser; - Fixar os montantes às guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos; - Fixar montantes em contato com outra estrutura de parede em drywall por meio de parafuso (metal-metal); - Para os montantes duplos fazer a fixação entre os perfis com auxilio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixão (contato entre as abas dos perfis) ou em forma de "H" (contato entre as almas dos perfis); - Verificar o pé direito ou a altura da parede (altura de estrutura metálica) para definição da altura da chapa de gesso para drywall; - Caso seja necessário o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio de lápis e régua. Em seguida, passar o estilete pressionado sobre a linha demarcada em um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte feito com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartão da face posterior à face inicialmente demarcada; - Fixar as chapas de gesso para drywall na estrutura metálica (montantes e guias) por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. As chapas deverão ser posicionadas a 10 mm do piso. Os parafusos devem estar distanciados a, no máximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm da borda da chapa; - Após finalizar a colocação das chapas de gesso para drywall, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas; - Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; - Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; - Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira |
| CIV-026 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Laje pré-moldada composta por vigota em concreto armado convencional, altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/m²; - Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem; - Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras; - Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento; - Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento; - Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm. - Carpinteiro de formas com encargos complementares; - Servente com encargos complementares. . EXECUÇÃO - Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem; - Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; - Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto; - Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. - Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme; - Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável; - Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. |
| CIV-027 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso; - Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso; - Piso elevado com 2 placas de aço com enchimento de concreto celular: composto por 2 placas de aço com enchimento de concreto celular. Não inclui revestimento adicional ao acabamento do piso em placa, tais como carpete, laminados, vinílicos etc. EXECUÇÃO - Montar os pedestais de acordo com especificação do fabricante; - Dispor os pedestais iniciais alinhados com a parede ou mureta e esticar uma linha de nylon com a altura final dos mesmos; - Nivelar os pedestais a cada posicionamento; - Posicionar sobre os pedestais as longarinas e fixá-las com parafusos sobre as cruzetas; - Posicionar sobre a estrutura a placas e conferir o nivelamento e estabilidade do conjunto; - Para a instalação da próxima placa, posicionar os pedestais em posição alternada (lateral e frente) e repetir os passos anteriores |
| CIV-028 | EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO NÃO ARMADO COM 5 CM DE ESPESSURA PARA ÁREA DE CASA DE MÁQUINAS OU CONDENSADORAS | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: TENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio, tais como lançamento, adensamento, nivelamento e sarrafeamento e desempeno do concreto; - Carpinteiro: profissional que instala e remove as fôrmas utilizadas para a concretagem dos passeios; - Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para execução do passeio; - Concreto: principal insumo utilizado para executar a camada de piso do passeio, conforme o projeto; - Madeira: utilizada para fabricação da fôrma para conter o concreto; - Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricação da fôrma para conter o concreto; - Desmoldante protetor para fôrmas de madeira. EXECUÇÃO: - Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; - Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; - Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. |
| CIV-029 | BASE EM CONCRETO ARMADO (H=12 CM) PARA EQUIPAMENTO | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Carpinteiro: profissional responsável por executar a montagem e desmontagem das fôrmas; - Pedreiro: profissional responsável pela execução do pavimento de concreto exceto as atividades relacionadas às fôrmas; - Servente: profissional que auxilia os oficiais (carpinteiro e pedreiro) em suas tarefas; - Vibrador de imersão: equipamento utilizado adensar o concreto fresco; - Desempenadeira de concreto: equipamento utilizado para o alisamento e acabamento do concreto; - Tela Q138: tela empregada a um terço da altura do pavimento como armadura resistente à flexão e com a função de resistir aos esforços de retração; - Barra de transferência: utilizada para a transferência de cargas entre placas de concreto, nas juntas de transferência; - Graxa: aplicada sobre a superfície da barra de transferência para permitir a movimentação e não aderência à estrutura do pavimento; - Lona plástica: material empregado para evitar a interação entre a placa de concreto e as demais estruturas do pavimento; - Tábua: utilizada com a altura equivalente à espessura do pavimento, serve para conter e dar forma ao concreto no estado fresco; - Sarrafo de madeira: utilizado para a confecção de piquetes, dispostos de maneira espaçada, para servir de apoio para as fôrmas de madeira; - Desmoldante: produto utilizado para facilitar a remoção da fôrma, sem danificá-la, aumentando o número de reutilizações; - Prego: utilizado para unir os elementos das fôrmas; - Concreto: material composto por mistura de cimento, agregados e água; - Agente de cura: produto empregado durante a cura do concreto, com a função de diminuir a perda de água. EXECUÇÃO - Aplicação da lona plástica sobre a base da estrutura do pavimento, já regularizada; - Montagem das fôrmas; - Posicionamento da armadura; - Montagem das barras de transferência; - Concretagem do pavimento; - Adensamento e acabamento do concreto; - Realização da cura do concreto. |
| CIV-030 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares - oficial responsável pela execução do revestimento cerâmico; - Servente com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; - Placa cerâmica tipo grês ou semi-grês extra de dimensões 33x45 cm; - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; - Rejunte cimentício, qualquer cor, para rejuntamento de placas cerâmicas; - Espaçador/distanciador, tipo cruzeta, de plástico, utilizado para espaçamento e alinhamento das placas cerâmicas (Insumo excluído, ver item 8 – Pendências). EXECUÇÃO - Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa utilizada; - Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; - Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; - Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; - Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados; - Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas; - Limpar a área com pano umedecido. |
| CIV-031 | ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES E TETOS COM ESPUMA ACÚSTICA INCOMBUSTÍVEL. REF. SONEX SKIN OU EQUIVALENTE | 0 |
| CIV-032 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas metálicas; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas metálicas; - Porta Corta-fogo, incluso batente e fechadura de sobrepor, medindo 90cm de largura, 210cm de altura e com 4cm de espessura; - Argamassa de cimento e areia no traço em volume de 1:3, para preenchimento do vão entre o marco / batente e o contorno do vão. EXECUÇÃO - Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vão; - Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a argamassa; - Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; - Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; - Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:3; a argamassa deve ser aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado; - Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento. - Com o batente instalado, fixar as dobradiças macho, uma a 25cm do piso, outra a 25cm do rebaixo superior do marco/batente e a terceira no centro da porta, conferindo-se o prumo; - Colocar a porta no vão do batente distribuindo a folga superior e inferior com o auxílio de um calço; - Fixar as dobradiças com o lado não escariado voltado para a folha de porta; - Proceder à furação da folha de porta para fixar a fechadura de sobrepor, utilizando o gabarito de furação; - Posicionar a fechadura, colocar o trinco e proceder à fixação com os parafusos fornecidos junto com a porta; |
| CIV-033 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas metálicas; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas metálicas; - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, acabamento em alumínio anodizado natural; - Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; - Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado). EXECUÇÃO - Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; - Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; - Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; - Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; - Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; - Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; - Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; - Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. |
| CIV-034 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Servente com encargos complementares; - Serralheiro com encargos complementares; - Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca; - FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M) - FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) - TUBO AÇO GALVANIZADO DE (1.1/2") - Eletrodo revestido AWS - E7018, diâmetro igual a 4,00 mm. EXECUÇÃO - Medir e marcar os furos na parede que receberão os chumbadores (a cada 2 m no máximo); - Posicionar o primeiro segmento da escada; - Fixar com chumbador mecânico, na base e a cada 3 metros; - Soldar o segmento seguinte; - Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes das barras. - Repetir o procedimento até a fixação da inteira escada. |
| CIV-035 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: . ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Telha estrutural de fibrocimento (“canalete”) e = 8 mm, 1,00 x 6,00m; - Gancho L com rosca para fixar telha em madeira, 5/16” x 350 mm (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências); - Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica; - Fixador de aba simples para telha de fibrocimento, tipo canaleta 90 ou kalhetão; - Guincho elétrico de coluna. . EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, contando com os equipamentos adequados para o içamento e colocação das peças (escadas de abrir, plataformas elevatórias, guinchos, etc); - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou sobre as próprias telhas já montadas, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Antes do início dos serviços de colocação das telhas estruturais devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas estruturais; - A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas e o recobrimento transversal previsto no projeto e/ou especificado pelo fabricante; - Perfurar as telhas com broca Ø 5/8”, a uma distância mínima de 10cm da extremidade livre da telha; - Fixar as telhas utilizando ganchos galvanizados com rosca 8mm em dois pontos, conforme previsto no projeto e/ou prescrição do fabricante. - Na fixação com ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento; - Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. |
| CIV-036 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: . ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m; - Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16"" X 250mm, para fixação em madeira; - Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica; - Guincho elétrico de coluna EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meiatesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc); - Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha; - Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento; - Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. |
| CIV-037 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: . ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO). - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Telha de alumínio com isolamento termoacústico em espuma rígida de poliuretano (pu) injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces trapezoidais (não inclui acessórios de fixação); - Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4"" x 30 cm para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação, para fixação em madeira; - Guincho elétrico de coluna. EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meiatesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”; - Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica; - As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento. |
| CIV-038 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm; - Prego polido com cabeça, bitola 18x27; - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; - Guincho Elétrico de Coluna EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; - Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base poliuretano. |
| CIV-039 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 33 cm; - Prego polido com cabeça, bitola 18x27; - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; - Guincho Elétrico de Coluna. EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; - Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. |
| CIV-040 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: . ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm; - Prego polido com cabeça, bitola 18x27; - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; - Guincho Elétrico de Coluna. EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; - Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano; |
| CIV-041 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; - Prego polido com cabeça, bitola 18x27; - Parafuso e bucha S-8; - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; - Guincho Elétrico de Coluna EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; - Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. - Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. |
| CIV-042 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; - Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; - Prego polido com cabeça, bitola 18x27; - Parafuso e bucha S-8; - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; - Guincho Elétrico de Coluna. EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; - Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. - Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. |
| IMP-001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) - Impermeabilizador: profissional responsável pela aplicação da impermeabilização; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; - Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrílica: produto utilizado para impermeabilização de superfícies. EXECUÇÃO - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de párticulas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; - Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos; - Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira demão; - Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha; - Caso previsto, aplicar a tela de poliester nos rodapés, observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas (considerar composição específica); - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante ou de acordo com as condições do ambiente, até a primeira demão ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demão no sentido cruzado à demão anterior; - Repetir o processo para a demão seguinte; - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente. |
| IMP-002 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) - Impermeabilizador: profissional responsável pela aplicação da impermeabilização; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; - Emulsão asfáltica com elastômeros: produto utilizado para impermeabilização de superfícies EXECUÇÃO - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; - Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão; - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente. |
| IMP-003 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Impermeabilizador: profissional responsável pela aplicação da impermeabilização; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; - Manta asfáltica espessura de 4mm: impermeabilizante a base de asfalto modificado, classificada como tipo III, classe B e tem acabamento PP; - Manta asfáltica espessura de 3mm: impermeabilizante a base de asfalto modificado, classificada como tipo III, classe B e tem acabamento PP; - Primer: produto utilizado para preparar a superfície antes da aplicação da manta asfáltica; - Gás liquefeito de petróleo (GLP): combustível utilizado para alimentar o maçarico, ferramenta utilizada no processo de aplicação do sistema de impermeabilização. EXECUÇÃO - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; - Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem; - Abrir totalmente o primeiro rolo de manta asfáltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente; - Com um maçarico (considerado "ferramenta" pelo SINAPI) de boca larga abastecido por GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta para garantir sua total aderência; - Apertar bem a manta contra a superfície em que está sendo aplicada, para evitar bolhas ou enrugamentos; - Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as mantas; - Após a conclusão da 1ª camada (manta de 4mm), proceder da mesma forma para a 2ª camada constituída pela manta de 3mm, cuidando para que as sobreposições na junção de duas mantas adjacentes não coincidam com as da manta da camada inferior; - Avançar ao menos 10 cm na junção com as superfícies verticais; - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente. |
| IMP-004 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Impermeabilizador: profissional responsável pela aplicação da impermeabilização; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; - Manta asfáltica espessura de 4mm: impermeabilizante a base de asfalto modificado, classificada como tipo III, classe B e tem acabamento PP; - Primer: produto utilizado para preparar a superfície antes da aplicação da manta asfáltica; - Gás liquefeito de petróleo (GLP): combustível utilizado para alimentar o maçarico, ferramenta utilizada no processo de aplicação do sistema de impermeabilização. EXECUÇÃO - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; - Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem; - Abrir totalmente o primeiro rolo de manta asfáltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente; - Com um maçarico (considerado "ferramenta" pelo SINAPI) de boca larga abastecido por GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta para garantir sua total aderência; - Apertar bem a manta contra a superfície em que está sendo aplicada, para evitar bolhas ou enrugamentos; - Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as mantas; - Avançar ao menos 10 cm na junção com as superfícies verticais; - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente |
| IMP-005 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro: profissional responsável pela execução da proteção mecânica; - Servente: auxiliar do pedreiro; - Argamassa: mistura de cimento e areia média; traço 1:3 (cimento e areia média), que compõe a proteção mecânica; - Camada separadora de polietileno 20 a 25 micra: material utilizado como camada protetora entre a superfície e a argamassa. EXECUÇÃO - Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, colocar o filme de filme de polietileno como camada separadora entre a camada impermeável e a de proteção mecânica a ser aplicada; - Dividir a área em quadros de dimensão máxima 5x5 m, para evitar fissuras de retração; - Lançar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada de 3 cm de espessura; - Sarrafear e desempenar a camada de argamassa. |
| IMP-006 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro: profissional responsável pela execução da proteção mecânica; - Servente: auxiliar do pedreiro; - Argamassa: mistura de cimento e areia média; traço 1:3 (cimento e areia média), que compõe a proteção mecânica; - Tela de arame galvanizado, malha hexagonal de 1/2", fio 0,56 mm (24 BWG): utilizada para reforço da proteção mecânica na parede. EXECUÇÃO - Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, chapiscar a superfície para aumentar a aderência da camada de proteção mecânica (serviço não contemplado nesta composição); - Armar com tela galvanizada hexagonal e lançar a argamassa, formando uma camada de 2 cm de espessura; - Sarrafear e desempenar a camada de argamassa. |
| IMP-007 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | Unidade: M; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Impermeabilizador: profissional responsável pela aplicação da impermeabilização; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; - Manta asfáltica: impermeabilizante a base de asfalto modificado, classificada como tipo III, classe B; - Primer: produto utilizado para preparar a superfície antes da aplicação da manta asfáltica; - Gás liquefeito de petróleo (GLP): combustível utilizado para alimentar o maçarico, ferramenta utilizada no processo de aplicação do sistema de impermeabilização. EXECUÇÃO - O local da junta deverá estar completamente limpo, desobstruído, livre de resíduos. As faces devem estar alinhadas e regulares, sem apresentar quebras ou falhas; - Aplicar o primer asfáltico na junta; - Preencher a junta com faixa sanfonada de manta asfáltica e realizar a colagem das bordas através do aquecimento do primer e da face inferior da manta, utilizando um maçarico (considerado "ferramenta" pelo SINAPI) de boca larga abastecido por GLP; - Apertar bem a manta asfáltica para evitar bolhas ou enrugamentos. |
| IMP-008 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | Unidade: UN; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Impermeabilizador: profissional responsável pela aplicação da impermeabilização; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; - Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrílica: produto utilizado para impermeabilização de superfícies; - Véu de poliéster: tela de poliéster não tecido com função estruturante, também conhecida como tela de reforço para impermeabilização. . EXECUÇÃO - Na região dos ralos e pontos emergentes, deverá ter sido criado na camada de regularização um rebaixo de 1 cm de profundidade e área de 40x40 cm com bordas chanfradas para que haja o nivelamento de toda a impermeabilização após a colocação dos reforços no local; - O tubo deve estar cortado rente ao piso; - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de párticulas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; - Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos; - Aplicar a primeira demão de argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre área de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 5cm da parte interior do tubo; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante ou de acordo com as condições do ambiente, até a primeira demão ter endurecido ou secado ao toque; - Recortar um retângulo de véu com 15 cm de largura e comprimento 5cm maior que a dimensão da circunferência do tubo, para sobreposição; - Enrolar o retângulo de véu em forma de tubo e aplique-o na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora cerca de 10 cm; - Cortar em tiras com 2 cm de largura a parte do véu que estiver para fora do ralo, dobrá-las e fixá-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa polimérica; - Aplicar demão sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de 40x40 cm de véu de poliéster centralizado no furo; - Cortar o véu posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as abas para o interior do ralo, colando-as com argamassa; - Em seguida, aplicar uma última demão no sentido cruzado à demão anterior sobre toda a área tratada. |
| REM-001 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) ATÉ 60.000 BTU/H INCLUINDO CIRCUITO ELÉTRICO E TUBULAÇÃO DE COBRE | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Estão incluídos no serviço todos os equipamentos indicados e suas as tubulações de gás refrigerante, tubulações de dreno, cabos elétricos, eletrodutos e suportes. O descarte deve ocorrer conforme orientações de PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. |
| REM-002 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO ATÉ 30 TR´S INCLUINDO CIRCUITO ELÉTRICO E TUBULAÇÃO DE COBRE | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: Estão incluídos no serviço todos os equipamentos indicados e suas as tubulações de gás refrigerante, tubulações de dreno, cabos elétricos, eletrodutos e suportes. O descarte deve ocorrer conforme orientações de PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. |
| REM-003 | REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO SUPORTES | Unidade: KG; Forma de medição: peso estimado do dutos por meio de suas dimensões e tipo de chapa a serem retirados; Descrição: Estão incluídos no serviço todos os dutos indicados, seus isolamentos térmicos, acessórios como grelhas, difusores, registros etc. bem como todos os suportes. O descarte deve ocorrer conforme orientações de PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. |
| REM-004 | RETIRADA DE ENTULHO ENSACADO EM CAÇAMBA | Unidade: UN; Forma de medição: por unidades de caçambas utilizadas; Descrição: Deverá ser realizada a retirada de entulho com caçamba para limpeza diária da obra, incluindo autorizações e licenças pertinentes Municipais para todas as intervenções contratadas necessárias, resultante das demolições e demais serviços. Não será permitido o acúmulo de material na agência. Deverá ser depositado no lixo (caçamba de entulhos), não podendo em hipótese alguma atrapalhar os serviços da agência e da própria obra. Estão inclusas neste item as remoções diárias e periódicas de todo o entulho: material de descarte pesado (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, entre outros). Sempre que possível, os entulhos deverão ser embalados em sacos de papel kraft, resistentes e com capacidade compatível com os materiais a serem retirados. |
| REM-005 | REMOÇÃO DE FORROS EM REAPROVEITAMENTO | Unidade: M2; Forma de medição: por área de intervenção; Descrição: Deverão ser previstas as remoções de forro de drywall, pvc e fibromineral, esses deverão ser levados para local fora do local da obra. Deverão estar previstas antecipadamente as retiradas de infraestrutura e de instalações elétricas, hidrossanitários e / ou mecânicas passantes nas áreas afetadas pelos serviços. Deverão ser previstas proteções em torno das áreas a serem trabalhadas. Incluindo a proteção de mobiliário, sinalização e demais instalações adjacentes. Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. Deverão ser previstas retiradas e / ou remanejamentos de placas, suportes, mobiliário ou qualquer outra instalação no local ou área adjacente a realização do serviço. |
| REM-006 | REMOÇÃO DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO | Unidade: UN; Forma de medição: por unidade de luminárias; Descrição: As luminárias deverão ser removidas e levadas para depósito indicado pela fiscalização ou tratado como entulho de obra e levados para containers. É de responsabilidade da contratada o transporte para fora do local da obra em containers. Os containers com entulhos deverão ser removidos periodicamente do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. |
| REM-007 | REMANEJAMENTO DE FORRO MINERAL | 0 |
| REM-008 | REMANEJAMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS, TOMADAS E OUTROS | 0 |
| REM-009 | REMANEJAMENTO DE ATM | 0 |
| REM-010 | REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIO | 0 |
| REM-011 | REMANEJAMENTO DE PISO ELEVADO | 0 |
| REM-012 | REMANEJAMENTO DE PORTA DE MADEIRA | 0 |
| PIN-001 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pintor: oficial responsável pela aplicação da pintura de fachada; - Servente: auxilia o oficial na pintura de fachada; - Massa acrílica: massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo; - Lixa: em folha para parede ou madeira, número 120. EXECUÇÃO - A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações do fabricante; - Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para posterior aplicação da pintura. |
| PIN-002 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; - Massa corrida acrílica para paredes internas - massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; - Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). EXECUÇÃO - Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; - Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó. |
| PIN-003 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; - Massa corrida acrílica para paredes internas - massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; - Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). EXECUÇÃO - Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; - Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do p |
| PIN-004 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; - Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. . EXECUÇÃO - Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; - Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. |
| PIN-005 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; - Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. . EXECUÇÃO - Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; - Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. |
| PIN-006 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; - Massa de parede para efeito texturizado liso (grãos finos) de base acrílica, diluível em água. Aplicação sobre reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa corrida ou acrílica e repintura sobre látex PVA ou acrílico. EXECUÇÃO - A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do fabricante; - Aplicar uma demão com rolo, conforme orientação do fabricante. |
| PIN-007 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; - Tinta epóxi para alvenaria, madeiras e metais; - Diluente epóxi. EXECUÇÃO - Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; - Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; - Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. Respeitando o intervalo entre demãos, conforme a orientação do fabricante. |
| PIN-008 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço; - Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas; - Selador acrilico para paredes internas/externas, utilizado também para preparação do piso para recebimento da tinta de acabamento; - Tinta acrilica premium para piso; - Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura e proteção das paredes. . EXECUÇÃO - Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; - Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; - Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; - Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; - Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; - Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; - Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador); - Fazer retoques e cantos com trincha; - Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão); - Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); - Remover fitas após secagem. |
| PIN-009 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA - Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; - Tinta epóxi para alvenaria, madeiras e metais; - Diluente epóxi. EXECUÇÃO - Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; - Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; - Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. Respeitando o intervalo entre demãos, conforme a orientação do fabricante. |
| PIN-010 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Unidade: M2; Forma de medição: quantidade de intervenção; Descrição: ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; - Tinta esmalte sintético premium brilhante; - Solvente diluente a base de aguarrás; - Compressor de ar: equipamento utilizado para a realização da pintura EXECUÇÃO - Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; - Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; - Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização. Respeitando o intervalo entre as demãos, conforme a orientação do fabricante |
| MSP-000 | ESPECIFICAÇÕES GENÉRICAS DOS EQUIPAMENTOS MSP | Especificações técnicas comuns ao equipamentos tipo MSP Estão inclusos todos os acessórios necessários a fixação das unidades evaporadoras (tirantes, chumbadores etc.) e condensadoras (suporte de mão francesa ou calços de borracha) na estimativa de preços. Não estão contempladas interligações elétricas, tubulações frigoríferas e drenagem. Estes serviços são contemplados em outros itens da planilha orçamentária. Serão aceitos somente equipamentos classificados como A ou B conforme os critérios CEE (W/W) ou IDRS (kWh/kWh) do INMETRO. Para enquadramento quanto às capacidades frigoríficas nominais dos equipamentos, são admitidas variações de até 10% (para mais ou para menos); Não haverá diferenciação de preços quanto ao tipo de alimentação elétrica. Caso o equipamento indicado na proposta de preço não esteja mais disponível para fornecimento devido a descontinuidade, poderá ser fornecido outro equipamento equivalente desde que com a mesma classificação do INMETRO. Os equipamentos deverão obrigatoriamente possuir a função auto-restart, ou seja: Caso ocorra interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica durante o funcionamento do equipamento, após o restabelecimento da alimentação elétrica, o equipamento deverá retomar sua operação normalmente, sem necessidade de ativação pelo usuário; Os equipamentos deverão ser dotados de função autodiagnóstico, com interface de fácil interpretação, decodificada nos respectivos manuais dos equipamentos; As unidades evaporadoras deverão ser dotadas de botão de operação de emergência, que possibilite ligar e desligar os equipamentos, sem a necessidade de controle remoto. Evaporador (unidade interna) Unidades evaporadoras do tipo parede (hi-wall), piso-teto (Console-ceiling) e cassete deverão ser do tipo apropriado para instalação aparente no ambiente, verticais de parede (hi-wall) e/ou piso-teto (console-ceiling) e/ou cassete, baixo nível de ruído, compatíveis com as Normas ABNT 10.151 e 10.152 bem como a NR-17 Ergonomia. Deverão possuir gabinete plástico de cor predominantemente branca, de esmerado acabamento e robustez, possuindo grelha frontal com fluxo de ar direcionável horizontal e verticalmente. O controle deverá ser remoto, sem fio e digital. Sistema de filtragem de ar com eficiência mínima G-1 (NBR 16.101/2012), de fácil remoção e limpeza; Vazões de ar compatíveis com as capacidades dos respectivos equipamentos, com possibilidade de seleção de três velocidades de insuflação e modo automático, comandadas pelo controle remoto; O isolamento térmico do gabinete deverá ser preferencialmente de espuma elastomérica, não sendo permitido uso de lã-de-vidro, espumas e similares com características de absorção de poeiras e dificuldade de limpeza, salvo se na condição de “sanduíche”; As serpentinas das evaporadoras deverão ser de expansão direta, para resfriamento e desumidificação do ar, constituídas de tubos de cobre e aletas de alumínio. Deverão ser dimensionadas para obter um superaquecimento adequado, testadas a 550 psig para verificação de vazamento, devendo possuir área total adequada para que a velocidade de ar na face não seja superior 2,5 m/s; Deverão ser dotadas de sensores anti-congelamento ligados aos circuitos de proteção, com alarme de diagnóstico específico; O dispositivo de expansão poderá ser localizado na unidade condensadora ou evaporadora, conforme o modelo, podendo ser do tipo capilar ou orifício calibrado (pistão); Os ventiladores serão do tipo centrífugo, multipalhetas, dupla aspiração, confeccionados em material resistente a corrosão, equipados com rotores de pás curvadas para frente, tipo sirocco, estática e dinamicamente balanceados acionados diretamente pelo motor elétrico de três velocidades; A bandeja de condensado, deverá apresentar superfície lisa, termicamente isolada, com ligações para dreno, fornecida com mangueira específica, termicamente isolada. Condensadoras (unidades externas) O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo. A serpentina condensadora deverá ser confeccionada com tubos de cobre, e aletas corrugadas de alumínio, mecanicamente expandidas para o perfeito contato entre as aletas e tubos, com circuito de sub-resfriamento, testada para verificação de vazamentos. Não serão aceitos equipamentos com serpentinas de alumínio; Os tipos de ventiladores requeridos para as unidades condensadoras deverão ser do tipo axial, com descargas de ar nos sentidos horizontal ou vertical, conforme modelos ofertados para cada item; As aletas de alumínio deverão receber tratamento anticorrosivo com verniz, referência “Gold Fin” ou equivalente, de qualidade igual ou superior; Os compressores deverão ser do tipo hermético rotativos ou “scroll”. Não serão aceitos compressores do tipo alternativo. Os motores deverão ser selecionados para atender às curvas de torque do compressor e adequado para uma flutuação de tensão de mais ou menos 10% da nominal; Deverão possuir válvulas de serviço com bloqueio nas linhas de líquido e sucção e Schrader na linha de descarga; Os equipamentos devem ser fornecidos com todos os acessórios necessários e indispensáveis para controle, proteção, comando, sinalização e controles de temperatura; Os equipamentos devem utilizar fluido refrigerante do tipo R410A ou R32. Tensões elétricas A tensão elétrica de alimentação será definida para cada equipamento, de acordo com o contrato, sendo: • Tensão 110 Volts, monofásica, 60Hz, para equipamentos de capacidades até 36.000 BTU/h (inclusive); • Tensão 220 Volts, monofásica, 60Hz, para equipamentos de capacidades até 36.000 BTU/h (inclusive); • Tensão 220 Volts, trifásica, 60Hz, para equipamentos de capacidades iguais ou superiores a 48.000 BTU/h para compressores com rotação fixa; • Tensão 380 Volts, trifásica, 60Hz, para equipamentos de capacidades iguais ou superiores a 48.000 BTU/h para compressores com rotação fixa; Em casos especiais, poderão ser demandados equipamentos 380 Volts trifásicos; Os equipamentos trifásicos devem ser dotados de proteção contra inversão de fase. Antes do envio do(s) equipamento(s) a Contratada deverá verificar as tensões de alimentação elétrica constantes no Contrato para cada equipamento/localidade e consultar o IA – Níveis de Tensão Secundária por Estado da Federação (que informa as tensões fase-fase e fase-neutro), tendo em vista que estas variam dentre as diferentes localidades, já que os condicionadores necessitam estar compatíveis. Caso seja detectada alguma inconsistência ou divergência, o emissor do Contrato (CAIXA) deverá ser formalmente comunicado para confirmação ou correção. Eficiência Energética Os equipamentos a serem fornecidos deverão obedecer aos critérios mínimos de valores de eficiência energética conforme as classificações disponíveis no INMETRO para CEE ou IDRS. Somente serão aceitos equipamentos com classificação A ou B. Os aparelhos que já usam a nova etiqueta estão listados na Tabela "índices novos (IDRS)". Devida à fase de transição para a nova etiqueta, os fornecedores poderão ainda fabricar ou importar produtos com base no índice antigo (CEE) até 31/12/2022 e o varejo, até 30/06/2024. Esses prazos foram determinados pela Portaria Inmetro nº 269, de 2021. Os produtos que ainda são comercializados com base na etiqueta anterior estão listados nas tabelas de "índices antigos (CEE)". Manual de Instalação, Operação e Manutenção – IOM O manual técnico do fabricante deverá ser fornecido em português, em perfeito estado de conservação, para que seja rigorosamente obedecido, tanto nas especificações e dimensionamentos dos componentes, quanto aos procedimentos de instalação e manutenção. |
| MSP-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 36000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 48000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 60000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE, 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-028 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 60000 BTUS/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-036 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-037 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| MSP-038 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| MSP-039 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| MSP-040 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| MSP-041 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO A OU B INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| MSP-042 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, BUILT IN, 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| MSP-043 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, BUILT IN, 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| MSP-044 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, BUILT IN, 36000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| MSP-045 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, BUILT IN, 48000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE PARA EVAPORADORA E CONDENSADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| SPL-000 | ESPECIFICAÇÕES GENÉRICAS DOS EQUIPAMENTOS SPT | Especificação técnica comuns aos equipamentos tipo SPT Descrição: Fornecimento e instalação dos splitões conforme capacidades de refrigeração definidos conforme a planilha orçamentária. Estão inclusos todos os acessórios necessários a instalações das unidades evaporadoras (calços de borracha ou tirantes) e condensadoras (calços de borracha ou chumbamento) na estimativa de preços. Estão inclusos também os transportes horizontais e verticais dos equipamentos. Não estão contempladas interligações elétricas, tubulações frigoríferas e drenagem. Estes serviços são contemplados em outros itens da planilha orçamentária. Gabinetes Será constituído por uma estrutura metálica, com painéis e perfis de chapa de aço galvanizado, reforçado nas dobras, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, e com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo. Os painéis deverão ser removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina. O gabinete da unidade condensadora deverá receber acabamento adequado para instalação ao tempo. O gabinete do evaporador será revestido internamente com isolamento termoacústico, não sendo aceita lã de vidro ou materiais similares porosos na região do evaporador, salvo se houver rechapeamento (material isolante entre as chapas). Evaporador Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de no mínimo 1,5 vezes a pressão de trabalho e ser equipado com distribuidor e coletores de fluido refrigerante. A bandeja coletora de condensado deverá ser confeccionada em material lavável, não corrosivo ou tratado contra corrosão. Deverá possuir caimento acentuado e a tomada do dreno será localizada de forma a não permitir o acúmulo de condensado. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo. Filtros de Ar da Unidade Evaporadora: Deverão ser planos, com filtro descartável em fibras sintéticas classe G4, espessura mínima de 25 mm, conforme norma NBR-16.101/2012. A empresa instaladora deverá providenciar, em campo, para cada unidade evaporadora, a instalação de um caixilho metálico tipo “porta mantas” para possibilitar a instalação de filtros tipo manta (vendidos em rolos). A estrutura deverá ser composta de perfis metálicos galvanizados, devidamente afixados ao gabinete da unidade evaporadora, sem comprometer a integridade ou estanqueidade deste. A montagem deve ser de tal forma que: I. a manta filtrante cubra toda a seção da passagem de ar, sem frestas; II. impossibilite o desprendimento ou queda da manta mesmo com o ventilador desligado III. a manta filtrante não fique encostada ou apoiada na serpentina de resfriamento. Exceto indicação contrária em projeto, a unidade evaporadora deverá ser fornecida com montagem vertical e descarga do ar vertical, para cima. Condensador Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de no mínimo 1,5 vezes a pressão de trabalho. Será dotado de sub-resfriador integral que assegure um sub-resfriamento adequado. Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica. Refrigerante: A unidade deverá operar com gás refrigerante ecológico, não agressivo à camada de ozônio, isento de cloro, do tipo HFC R-407-C e R-410-A. Ventiladores Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 pólos, alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão. Nas situações em que não seja exigida pressão estática disponível, o ventilador do condensador poderá ser do tipo axial, acoplado diretamente ao motor elétrico. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo. Compressores Serão do tipo scroll ou do tipo inverter, instalados sobre isoladores de vibração. Serão acionados por motores elétricos trifásicos, protegidos internamente contra sobrecargas e adequados para tolerar uma variação de tensão de até 10% do valor nominal, e desbalanceamento máximo de corrente entre fases de 2%. Os motores serão refrigerados pelo fluxo de sucção de refrigerante. Acessórios e outros componentes O equipamento será fornecido, no mínimo, com os seguintes acessórios, montados em fábrica (quando cabível/possível): • Visor de líquido com indicador de umidade; • Filtro secador na linha de líquido, com extremidades rosqueadas (cartuchos selados) ou soldáveis (elemento filtrante recambiável); • Filtro de sucção (para sólidos) na entrada do compressor; • Filtro de tela na linha de líquido – entrada da Válvula de Expansão Termostática; • Pressostato Miniaturizado de Rearme Manual de Alta; • Válvula de serviço para bloqueio de linha, leitura de pressão, recolhimento e carga de refrigerante, nos seguintes locais: • - Sucção do compressor; • - Descarga do compressor; • - Linha de líquido; • Elétrica: O equipamento deverá ser provido dos seguintes acessórios elétricos: • - Relé de sobrecarga para os motores; • - Relé de sobretensão e subtensão; • - Relé de sequência de fase; • - Relé de falta de fase; • - Relé anticiclagem – CLO (compressor lock-out); • - Banco de capacitores para correção do fator de potência para FP>0,92 Painel de comando Deverá ser fornecido juntamente com a unidade o painel de comando (controlador) para operação com, no mínimo, os seguintes itens: • - Display digital; • - Sensor de temperatura remoto; • - Programação horária-semanal para funcionamento do aparelho; • - Indicador de falhas; Caso o controlador fornecido não possua alimentação elétrica em 24 V, a empresa instaladora deverá adaptar os diagramas previstos em projeto de acordo com a tensão. |
| SPL-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLITÃO DE 5 TR FIXO (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DO EVAPORADOR E CONDENSADOR. VAZÃO DE AR DE 3400M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25MMCA E CONDENSADOR COM VENTILADOR AXIAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| SPL-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLITÃO DE 7,5 TR FIXO (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DO EVAPORADOR E CONDENSADOR. VAZÃO DE AR DE 5100M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25MMCA E CONDENSADOR COM VENTILADOR AXIAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |
| SPL-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLITÃO DE 10 TR FIXO (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DO EVAPORADOR E CONDENSADOR. VAZÃO DE AR DE 6800M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25MMCA E CONDENSADOR COM VENTILADOR CENTRÍFUGO. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA no modo vertical ou horizontal. A capacidade nominal deverá ser de 10 TR´s com vazão de ar de 6.800 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. O condensador será com ventilador centrífugo com descarga horizontal. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLITÃO DE 15 TR FIXO (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DO EVAPORADOR E CONDENSADOR. VAZÃO DE AR DE 10.200M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25MMCA E CONDENSADOR COM VENTILADOR AXIAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA no modo vertical ou horizontal. A capacidade nominal deverá ser de 15 TR´s com vazão de ar de 10.200 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. O condensador será com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLITÃO DE 15 TR FIXO (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DO EVAPORADOR E CONDENSADOR. VAZÃO DE AR DE 10.200M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25MMCA E CONDENSADOR COM VENTILADOR CENTRÍFUGO. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA no modo vertical ou horizontal. A capacidade nominal deverá ser de 15 TR´s com vazão de ar de 10.200 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. O condensador será com ventilador centrífugo e descarga na horizontal. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLITÃO DE 20 TR FIXO (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DO EVAPORADOR E CONDENSADOR. VAZÃO DE AR DE 13.600M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25MMCA E CONDENSADOR COM VENTILADOR AXIAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA no modo vertical ou horizontal. A capacidade nominal deverá ser de 20 TR´s com vazão de ar de 13.600 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. O condensador será com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLITÃO DE 30 TR FIXO (UNIDADE INTERNA E EXTERNA) COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DO EVAPORADOR E CONDENSADOR. VAZÃO DE AR DE 20.400M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25MMCA E CONDENSADOR COM VENTILADOR AXIAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA no modo vertical ou horizontal. A capacidade nominal deverá ser de 30 TR´s com vazão de ar de 20.400 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. O condensador será com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE SPLITÃO DE 5 TR COM VENTILADOR AXIAL, PROTEÇÃO TIPO GOLD FIN, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: Fornecimento e instalação de unidade condensadora. A capacidade nominal deverá ser de 5 TR´s. O condensador será com ventilador axial. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE SPLITÃO DE 7,5 TR COM VENTILADOR AXIAL, PROTEÇÃO TIPO GOLD FIN, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: Fornecimento e instalação de unidade condensadora. A capacidade nominal deverá ser de 7,5 TR´s. O condensador será com ventilador axial. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE SPLITÃO DE 10 TR COM VENTILADOR AXIAL, PROTEÇÃO TIPO GOLD FIN, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: Fornecimento e instalação de unidade condensadora. A capacidade nominal deverá ser de 10 TR´s. O condensador será com ventilador axial. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE SPLITÃO DE 15 TR COM VENTILADOR AXIAL, PROTEÇÃO TIPO GOLD FIN, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 15 TR´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE SPLITÃO DE 15 TR COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, PROTEÇÃO TIPO GOLD FIN, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 15 TR´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE SPLITÃO DE 20 TR COM VENTILADOR AXIAL, PROTEÇÃO TIPO GOLD FIN, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 20 TR´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SPL-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE SPLITÃO DE 30 TR COM VENTILADOR AXIAL, PROTEÇÃO TIPO GOLD FIN, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 30 TR´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SRR-SLG-000 | ESPECIFICAÇÕES GENÉRICAS DOS EQUIPAMENTOS SELF CONTAINED | Especificação técnica comuns aos equipamentos tipo SELF Descrição: Fornecimento e instalação dos splitões conforme capacidades de refrigeração definidos conforme a planilha orçamentária. Estão inclusos todos os acessórios necessários a instalações das unidades evaporadoras (calços de borracha ou tirantes) e condensadoras (calços de borracha ou chumbamento) na estimativa de preços. Estão inclusos também os transportes horizontais e verticais dos equipamentos. Não estão contempladas interligações elétricas, tubulações frigoríferas e drenagem. Estes serviços são contemplados em outros itens da planilha orçamentária. Gabinetes Será constituído por uma estrutura metálica, com painéis e perfis de chapa de aço galvanizado, reforçado nas dobras, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, e com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo. Os painéis deverão ser removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina. O gabinete da unidade condensadora deverá receber acabamento adequado para instalação ao tempo. O gabinete do evaporador será revestido internamente com isolamento termoacústico, não sendo aceita lã de vidro ou materiais similares porosos na região do evaporador, salvo se houver rechapeamento (material isolante entre as chapas). Evaporador Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de no mínimo 1,5 vezes a pressão de trabalho e ser equipado com distribuidor e coletores de fluido refrigerante. A bandeja coletora de condensado deverá ser confeccionada em material lavável, não corrosivo ou tratado contra corrosão. Deverá possuir caimento acentuado e a tomada do dreno será localizada de forma a não permitir o acúmulo de condensado. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo. Filtros de Ar da Unidade Evaporadora: Deverão ser planos, com filtro descartável em fibras sintéticas classe G4, espessura mínima de 25 mm, conforme norma NBR-16.101/2012. A empresa instaladora deverá providenciar, em campo, para cada unidade evaporadora, a instalação de um caixilho metálico tipo “porta mantas” para possibilitar a instalação de filtros tipo manta (vendidos em rolos). A estrutura deverá ser composta de perfis metálicos galvanizados, devidamente afixados ao gabinete da unidade evaporadora, sem comprometer a integridade ou estanqueidade deste. A montagem deve ser de tal forma que: I. a manta filtrante cubra toda a seção da passagem de ar, sem frestas; II. impossibilite o desprendimento ou queda da manta mesmo com o ventilador desligado III. a manta filtrante não fique encostada ou apoiada na serpentina de resfriamento. Exceto indicação contrária em projeto, a unidade evaporadora deverá ser fornecida com montagem vertical e descarga do ar vertical, para cima. Condensador Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de no mínimo 1,5 vezes a pressão de trabalho. Será dotado de sub-resfriador integral que assegure um sub-resfriamento adequado. Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica. Refrigerante: A unidade deverá operar com gás refrigerante ecológico, não agressivo à camada de ozônio, isento de cloro, do tipo HFC R-407-C e R-410-A. Ventiladores Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 pólos, alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão. Nas situações em que não seja exigida pressão estática disponível, o ventilador do condensador poderá ser do tipo axial, acoplado diretamente ao motor elétrico. As partes metálicas deverão ser dotadas de tratamento anticorrosivo. Compressores Serão do tipo scroll ou do tipo inverter, instalados sobre isoladores de vibração. Serão acionados por motores elétricos trifásicos, protegidos internamente contra sobrecargas e adequados para tolerar uma variação de tensão de até 10% do valor nominal, e desbalanceamento máximo de corrente entre fases de 2%. Os motores serão refrigerados pelo fluxo de sucção de refrigerante. Acessórios e outros componentes O equipamento será fornecido, no mínimo, com os seguintes acessórios, montados em fábrica (quando cabível/possível): • Visor de líquido com indicador de umidade; • Filtro secador na linha de líquido, com extremidades rosqueadas (cartuchos selados) ou soldáveis (elemento filtrante recambiável); • Filtro de sucção (para sólidos) na entrada do compressor; • Filtro de tela na linha de líquido – entrada da Válvula de Expansão Termostática; • Pressostato Miniaturizado de Rearme Manual de Alta; • Válvula de serviço para bloqueio de linha, leitura de pressão, recolhimento e carga de refrigerante, nos seguintes locais: • - Sucção do compressor; • - Descarga do compressor; • - Linha de líquido; • Elétrica: O equipamento deverá ser provido dos seguintes acessórios elétricos: • - Relé de sobrecarga para os motores; • - Relé de sobretensão e subtensão; • - Relé de sequência de fase; • - Relé de falta de fase; • - Relé anticiclagem – CLO (compressor lock-out); • - Banco de capacitores para correção do fator de potência para FP>0,92 Painel de comando Deverá ser fornecido juntamente com a unidade o painel de comando (controlador) para operação com, no mínimo, os seguintes itens: • - Display digital; • - Sensor de temperatura remoto; • - Programação horária-semanal para funcionamento do aparelho; • - Indicador de falhas; Caso o controlador fornecido não possua alimentação elétrica em 24 V, a empresa instaladora deverá adaptar os diagramas previstos em projeto de acordo com a tensão. |
| SRR-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF CONTAINED MODULAR DE 10 TR, CONDENSAÇÃO A AR, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade interna será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA. A capacidade nominal deverá ser de 10 TR´s com vazão de ar de 6.800 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. O condensador será com ventilador axial. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SRR-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF CONTAINED MODULAR DE 15 TR, CONDENSAÇÃO A AR, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade interna será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA. A capacidade nominal deverá ser de 15 TR´s com vazão de ar de 10.200 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. O condensador será com ventilador axial. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SRR-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF CONTAINED MODULAR DE 20 TR, CONDENSAÇÃO A AR, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade interna será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA. A capacidade nominal deverá ser de 20 TR´s com vazão de ar de 13.600 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. O condensador será com ventilador axial. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SLG-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF CONTAINED MODULAR DE 10 TR, CONDENSAÇÃO A ÁGUA, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade interna será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA. A capacidade nominal deverá ser de 10 TR´s com vazão de ar de 6.800 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. As tubulações hidráulicas, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SLG-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF CONTAINED MODULAR DE 15 TR, CONDENSAÇÃO A ÁGUA, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade interna será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA. A capacidade nominal deverá ser de 15 TR´s com vazão de ar de 10.200 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. As tubulações hidráulicas, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| SLG-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF CONTAINED MODULAR DE 20 TR, CONDENSAÇÃO A ÁGUA, COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade interna será apoiada sobre base apropriada e será montada conforme orientação da CAIXA. A capacidade nominal deverá ser de 20 TR´s com vazão de ar de 13.600 m3/h e pressão estática disponível de 25 mmCA. As tubulações hidráulicas, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| FCL-000 | ESPECIFICAÇÕES GENÉRICAS DOS FANCOLETES | Especificação técnica comuns aos equipamentos tipo FANCOLETE Descrição: Fornecimento e instalação dos fancoletes conforme capacidades de refrigeração definidos conforme a planilha orçamentária. Estão inclusos todos os acessórios necessários a instalações das unidades (calços de borracha ou tirantes) na estimativa de preços. Estão inclusos também os transportes horizontais e verticais dos equipamentos. Não estão contempladas interligações elétricas, tubulações e drenagem. Estes serviços são contemplados em outros itens da planilha orçamentária. Será constituído por gabinete de chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, dotado de serpentina confeccionada com tubos de cobre com aletas integrais de alumínio, ventilador centrífugo de pás voltadas para frente, acionado por motor elétrico trifásico, com grau de proteção IP55, de alto rendimento, com no mínimo 3 velocidades. Deverá ser dotado de filtro microbiocida com eficiência compatível com a classe F5 da NBR 16.401 (Instalações centrais de ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto). As unidades para instalação no ambiente deverão possuir grelha de insuflação direcional, e painel de comando incorporado ao gabinete, contendo no mínimo chave para as posições ligado/desligado, controle da velocidade do ventilador e regulagem de temperatura por meio do termostato. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA. |
| FCL-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO HI-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO HI-WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO PISO TETO, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO PISO TETO, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO PISO TETO, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO PISO TETO, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO PISO TETO, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO CASSETE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO CASSETE, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO CASSETE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO CASSETE, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO CASSETE, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO BUILT IN, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO BUILT IN, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO BUILT IN, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO BUILT IN, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| FCL-019 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO BUILT IN, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. INCLUI SENSOR, PLACA ELETRÔNICADE COMANDO E CONTROLE REMOTO NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: por equipamento fornecido; Descrição: A unidade será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As tubulações , circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-000 | ESPECIFICAÇÕES GENÉRICAS DOS EQUIPAMENTOS VRF | Especificações técnicas comuns aos equipamentos tipo VRF As unidades evaporadoras deverão ser fornecidas conforme as capacidades e características na planilha de preços. O gabinete da unidade evaporadora será metálico, com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica, não sendo aceitos lã de vidro ou outros materiais porosos. Deverá ser fornecido com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtro de ar removível. Serpentina em tubos de cobre ou alumínio sem costuras com aletas integrais em alumínio. Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionadas em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações. Transmissão através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze. Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica. Deverão apresentar as seguintes características técnicas: • Controle de capacidade por válvula de expansão eletrônica lev. • Sensores de superaquecimento/subresfriamento (termistores). • Sensor de temperatura ambiente (termistor no retorno). • Ventilador de baixo nível de ruído. • Placa de comando e controle. • Filtros de ar. Tipo descartável, montados no próprio evaporador. • Controle individualizado por ambiente. • Controle remoto completo sem fio com as seguintes funções: • Tela de cristal líquido • Liga/desliga • Velocidade do ventilador • Ajuste da temperatura • Direcionamento do jato de ar (no caso dos “cassetes”) • Sensor de temperatura embutido As condensadoras a serem fornecidas deverão utilizar o gás refrigerante R410A, possuir compressor tipo “scroll” com rotação variável do tipo “inverter”. Deverão possuir gabinete metálico de construção robusta, em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento, com painéis frontais e laterais removíveis para manutenção. Os condensadores deverão ser constituídos de serpentina, construído com tubos paralelos de cobre, com aletas de cobre ou alumínio, espaçadas no máximo de 1/8”, perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansão mecânica dos tubos. Devendo ser projetado para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o compressor e o evaporador e com tratamento anticorrosivo nas aletas do tipo blue-fin ou gold-fin. O ventilador deverá ser do tipo axial, em alumínio ou plástico industrial, sendo a hélice estática e dinamicamente balanceada, com sistema inverter (inversor de frequência). |
| VRF-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, HI-WALL, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 1,0 HP (2,8 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, HI-WALL, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 1,5 HP (4,0 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, HI-WALL, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 2,0 HP (5,6 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, HI-WALL, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 2,5 HP (7,1 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, TETO, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 2,0 HP (5,6 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, TETO, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 2,5 HP (7,1 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, TETO, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 3,0 HP (8,4 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, TETO, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 4,0 HP (11,2 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, CASSETE, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 2,0 HP (5,6 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, CASSETE, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 2,5 HP (7,1 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, CASSETE, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 3,0 HP (8,4 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, CASSETE, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 4,0 HP (11,2 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE SISTEMA VRF/VRV, CASSETE, COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 5,0 HP (14,2 kW), COM SUPORTE PARA EVAPORADORA. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: A unidade evaporadora será fixada através de suportes próprios para as dimensões do equipamento. A unidade condensadora será instalada em parede ou sobre o piso com calços de borracha. No custo já estão contemplados utilização de suportes metálico para sua fixação e transportes horizontais e verticais. As linhas de gás refrigerante, circuitos elétricos e rede de dreno não estão contempladas nesta instalação. Serão realizadas através de outros itens. |
| VRF-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE SISTEMA VRF/VRV, DESCARGA VERTICAL, CICLO FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 10,0 HP (28,0 kW), COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 10 HP´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante e circuitos elétricos e rede de dreno. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| VRF-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE SISTEMA VRF/VRV, DESCARGA VERTICAL, CICLO FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 12 HP (33,5 kW), COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 12 HP´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante e circuitos elétricos e rede de dreno. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| VRF-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE SISTEMA VRF/VRV, DESCARGA VERTICAL, CICLO FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 18,0 HP (49,0 kW), COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 18 HP´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante e circuitos elétricos e rede de dreno. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| VRF-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE SISTEMA VRF/VRV, DESCARGA VERTICAL, CICLO FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 20 HP (56,0 kW), COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 20 HP´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante e circuitos elétricos e rede de dreno. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| VRF-018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE SISTEMA VRF/VRV, DESCARGA VERTICAL, CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 10,0 HP (28,0 kW), COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 10 HP´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante e circuitos elétricos e rede de dreno. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| VRF-019 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE SISTEMA VRF/VRV, DESCARGA VERTICAL, CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 12 HP (33,5 kW), COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 12 HP´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante e circuitos elétricos e rede de dreno. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| VRF-020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE SISTEMA VRF/VRV, DESCARGA VERTICAL, CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 18,0 HP (49,0 kW), COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 18 HP´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante e circuitos elétricos e rede de dreno. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| VRF-021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE SISTEMA VRF/VRV, DESCARGA VERTICAL, CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 20 HP (56,0 kW), COM TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. NÃO INCLUSOS: TUBULAÇÃO, DRENO E CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O condensador deverá possuir capacidade nominal de 20 HP´s com ventilador axial e descarga na vertical. As linhas de gás refrigerante e circuitos elétricos e rede de dreno. Serão realizadas através de outros itens. Os transportes verticais e horizontais já estão inclusos. Será utilizado um guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T. Toda a mão de obra e acessórios também foram considerados. |
| VRF-022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CENTRAL DE MONITORAMENTO DO SISTEMA VRF | Unidade: UN; Forma de medição: equipamentos fornecidos; Descrição: O sistema de monitoramento deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos VRF e permitir o monitoramento e ajustes dos equipamentos. Todos os relatórios de funcionamento, operação e histórico dos tempos de funcionamento e das falhas ocorridas, deverão ser extraídos do programa, imediatamente após a solicitação, através de 01(um) controlador CENTRAL MICROPROCESSADO para sistemas VRF devendo possuir as seguintes características: • Controle completo de todas as funções do controle remoto individual; • Auto alarme; • Agendamento semanal individual para cada grupo; • Proibição dos controles remotos locais seletivos (ajuste de temperatura, reversão quente e frio, apagar sinal de filtro sujo, liga/desliga); • Programa atualizável permitindo uma continua inclusão de novas funções opcionais como: controle de demanda, agendamento anual da operação, monitoração e rateio do consumo de energia; |
| TUB-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 6,35MM (1/4"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo recozido, de diâmetro 1/4” (6,35 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 9,53MM (3/8"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo recozido, de diâmetro 3/8” (9,53 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 12,7MM (1/2"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo recozido, de diâmetro 1/2” (12,7 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15,9MM (5/8"), PAREDE 1,59 MM (1/16), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo recozido, de diâmetro 5/8” (15,9 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 19,1MM (3/4"), PAREDE DE 1,56 MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 3/4” (19,1 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22,2MM (7/8"), PAREDE DE 1,56MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 7/8” (22,2 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 25,4MM (1"), PAREDE DE 1,56MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 1” (25,4 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28,6 MM (1.1/8"), PAREDE DE 1,56MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 1.1/8” (28,6 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 31,7 MM (1.1/4"), PAREDE DE 1,56MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 1.1/4” (31,7 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 34,9 MM (1.3/8"), PAREDE DE 1,56MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 1.3/8” (34,9 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 38,1 MM (1.1/2"), PAREDE DE 1,56MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 1.1/2” (38,1 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 41,2 MM (1.5/8"), PAREDE DE 1,56MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 1.5/8” (41,2 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 44,4 MM (1.3/4"), PAREDE DE 1,56MM (1/16"), COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Será constituído de tubos de cobre sem costura, do tipo rígido, de diâmetro 1.3/4” (44,4 mm) cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-014 | REMANEJAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22,2MM (7/8"), PAREDE DE 1,2MM, COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento remanejado; Descrição: O remanejamento da tubulação será utilizado em situações em que é possível seu reaproveitamento, normalmente ocasionado por necessidade de mudanças na posição de equipamentos. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-015 | REMANEJAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 25,4MM (1"), PAREDE DE 1,2MM, COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento remanejado; Descrição: O remanejamento da tubulação será utilizado em situações em que é possível seu reaproveitamento, normalmente ocasionado por necessidade de mudanças na posição de equipamentos. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-016 | REMANEJAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28,6 MM (1.1/8"), PAREDE DE 1,3MM, COM ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, CURVAS, LUVAS, SOLDAGEM, PRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA, EVACUAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE. | Unidade: m; Forma de medição: comprimento remanejado; Descrição: O remanejamento da tubulação será utilizado em situações em que é possível seu reaproveitamento, normalmente ocasionado por necessidade de mudanças na posição de equipamentos. Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados no máximo a cada 1,5 m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450 psi. Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 30 micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica com condutividade térmica ≤ 0,034 w/ (m.k) e fator de resistência a difusão de vapor de água ≥ 10.000. Não deverá propagar fogo e ter proteção mecânica externa. A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo de 25mm e obedecer rigorosamente ao informado pelo fabricante para a condição de operação do equipamento. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| TUB-017 | INSTALAÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN 20MM COM ACESSÓRIOS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Instalação de dreno de ar condicionado em tubo de PVC soldável com diâmetro de 20mm. Foram considerados todos acessórios como joelhos, luvas, demais insumos bem como o mão de obra necessária. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. |
| TUB-018 | INSTALAÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN 25MM COM ACESSÓRIOS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Instalação de dreno de ar condicionado em tubo de PVC soldável com diâmetro de 25mm. Foram considerados todos acessórios como joelhos, luvas, demais insumos bem como o mão de obra necessária. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. |
| TUB-019 | INSTALAÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN 32MM COM ACESSÓRIOS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Instalação de dreno de ar condicionado em tubo de PVC soldável com diâmetro de 32mm. Foram considerados todos acessórios como joelhos, luvas, demais insumos bem como o mão de obra necessária. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. |
| TUB-020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, DN 3/4" (18 mm), e= 32 mm, coeficiente de condutividade térmica 0,036w/mk, vapor de água maior ou igual a 10.000 |
| TUB-021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, DN 1" (25 mm), e= 32 mm, coeficiente de condutividade térmica 0,036w/mk, vapor de água maior ou igual a 10.000 |
| TUB-022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, DN 1 3/8" (35 mm), e= 32 mm, coeficiente de condutividade térmica 0,036w/mk, vapor de água maior ou igual a 10.000 |
| TUB-023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, DN 1 5/8" (42 mm), e= 32 mm, coeficiente de condutividade térmica 0,036w/mk, vapor de água maior ou igual a 10.000 |
| DER-001 | DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE PARA SISTEMA VRF REF FQZHN-01SB1, MIDEA OU EQUIVALENTE | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: Fornecimento e instalação de derivação de tubulação de sistema VRF. A derivação deve ser compatível com o fornecedor dos equipamentos. Compatibilidade de interligação para tubulações de cobre com diâmetro de 19,1 mm e9,53 mm com possibilidade de ligação com diâmetros inferiores. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, suportes, isolamento térmico e demais acessórios também estão inclusos neste item. |
| DER-002 | DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE PARA SISTEMA VRF REF FQZHN-0BSB1, MIDEA OU EQUIVALENTE | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: Fornecimento e instalação de derivação de tubulação de sistema VRF. A derivação deve ser compatível com o fornecedor dos equipamentos. Compatibilidade de interligação para tubulações de cobre com diâmetro de 22,2 mm e 9,53 mm com possibilidade de ligação com diâmetros inferiores. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, suportes, isolamento térmico e demais acessórios também estão inclusos neste item. |
| DER-003 | DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE PARA SISTEMA VRF REF FQZHN-03SB1, MIDEA OU EQUIVALENTE | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: Fornecimento e instalação de derivação de tubulação de sistema VRF. A derivação deve ser compatível com o fornecedor dos equipamentos. Compatibilidade de interligação para tubulações de cobre com diâmetro de 31,8 mm e 19,1 mm com possibilidade de ligação com diâmetros inferiores. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, suportes, isolamento térmico e demais acessórios também estão inclusos neste item. |
| DUT-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 INCLUSO SUPORTE EM PERFILADO COM SEÇÃO DE 38X76MM | Unidade: kg; Forma de medição: massa instalada estimada pelo tipo de chapa e dimensões do duto; Descrição: Confeccionados em chapas de aço galvanizado ou constituídos de materiais não metálicos, podendo ser utilizados em instalação aparente devendo possuir as faces vincadas em “X”, para melhor acabamento, no caso do metálico. As chapas utilizadas para construção dos tubos deverão ter a bitola de acordo com a NBR-16.401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros Básicos de Projeto. O duto será constituído por chapa de aço galvanizado # 26. Toda a mão de obra, acessórios e acidentes (curvas, reduções etc.) já estão inclusos neste item. |
| DUT-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 INCLUSO SUPORTE EM PERFILADO COM SEÇÃO DE 38X76MM | Unidade: kg; Forma de medição: massa instalada estimada pelo tipo de chapa e dimensões do duto; Descrição: Confeccionados em chapas de aço galvanizado ou constituídos de materiais não metálicos, podendo ser utilizados em instalação aparente devendo possuir as faces vincadas em “X”, para melhor acabamento, no caso do metálico. As chapas utilizadas para construção dos tubos deverão ter a bitola de acordo com a NBR-16.401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros Básicos de Projeto. O duto será constituído por chapa de aço galvanizado # 24. Toda a mão de obra, acessórios e acidentes (curvas, reduções etc.) já estão inclusos neste item. |
| DUT-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22 INCLUSO SUPORTE EM PERFILADO COM SEÇÃO DE 38X76MM | Unidade: kg; Forma de medição: massa instalada estimada pelo tipo de chapa e dimensões do duto; Descrição: Confeccionados em chapas de aço galvanizado ou constituídos de materiais não metálicos, podendo ser utilizados em instalação aparente devendo possuir as faces vincadas em “X”, para melhor acabamento, no caso do metálico. As chapas utilizadas para construção dos tubos deverão ter a bitola de acordo com a NBR-16.401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros Básicos de Projeto. O duto será constituído por chapa de aço galvanizado # 22. Toda a mão de obra, acessórios e acidentes (curvas, reduções etc.) também já estão inclusos neste item. |
| DUT-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #20 INCLUSO SUPORTE EM PERFILADO COM SEÇÃO DE 38X76MM | Unidade: kg; Forma de medição: massa instalada estimada pelo tipo de chapa e dimensões do duto; Descrição: Confeccionados em chapas de aço galvanizado ou constituídos de materiais não metálicos, podendo ser utilizados em instalação aparente devendo possuir as faces vincadas em “X”, para melhor acabamento, no caso do metálico. As chapas utilizadas para construção dos tubos deverão ter a bitola de acordo com a NBR-16.401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros Básicos de Projeto. O duto será constituído por chapa de aço galvanizado # 20. Toda a mão de obra, acessórios e acidentes (curvas, reduções etc.) também já estão inclusos neste item. |
| DUT-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE LÃ DE VIDRO ALUMINIZADA COM 38MM2 DE ESPESSURA COM ACESSÓRIOS | Unidade: m2; Forma de medição: área de duto a ser isolada; Descrição: Fornecimento e instalação de manta de lã de vidro com espessura de 38mm e com uma das faces aluminizada. |
| DUT-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE INSPEÇÃO DE DUTO 250X150MM COM ISOLAMENTO | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação porta de inspeção em aço galvanizado com isolamento térmico nas dimensões descritas. Deve possuir junta de vedação ao seu redor para garantir a estanqueidade. Deve permitir o fechamento e abertura através de presilhas. |
| DUT-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE INSPEÇÃO DE DUTO 300X200MM COM ISOLAMENTO | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação porta de inspeção em aço galvanizado com isolamento térmico nas dimensões descritas. Deve possuir junta de vedação ao seu redor para garantir a estanqueidade. Deve permitir o fechamento e abertura através de presilhas. |
| AUX-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO FLEXÍVEL EM LONA COM 10 CM DE LARGURA | Unidade: m; Forma de medição: perímetro do duto; Descrição: As ligações entre ventiladores e dutos serão em fita de lona de vinil e chapa, com largura mínima de 100 mm, referência – Junta Flexível da Multi Vac. |
| AUX-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO E REVESTIMENTO EXTERNO EM CAPA DE ALUMINIO - DIÂMETRO 150 MM | Unidade: m; Forma de medição: comprimento; Descrição: Os dutos flexíveis serão em laminado de alumínio e poliéster, com espiral de arame de aço, isolados termicamente com lã de vidro, com 25 mm de espessura, recoberta por capa aluminizada, referência Multivac – Isodec, ou equivalente técnico. |
| AUX-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO E REVESTIMENTO EXTERNO EM CAPA DE ALUMINIO - DIÂMETRO 180 MM | Unidade: m; Forma de medição: comprimento; Descrição: Os dutos flexíveis serão em laminado de alumínio e poliéster, com espiral de arame de aço, isolados termicamente com lã de vidro, com 25 mm de espessura, recoberta por capa aluminizada, referência Multivac – Isodec, ou equivalente técnico. |
| AUX-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO E REVESTIMENTO EXTERNO EM CAPA DE ALUMINIO - DIÂMETRO 200 MM | Unidade: m; Forma de medição: comprimento; Descrição: Os dutos flexíveis serão em laminado de alumínio e poliéster, com espiral de arame de aço, isolados termicamente com lã de vidro, com 25 mm de espessura, recoberta por capa aluminizada, referência Multivac – Isodec, ou equivalente técnico. |
| AUX-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO E REVESTIMENTO EXTERNO EM CAPA DE ALUMINIO - DIÂMETRO 250 MM | Unidade: m; Forma de medição: comprimento; Descrição: Os dutos flexíveis serão em laminado de alumínio e poliéster, com espiral de arame de aço, isolados termicamente com lã de vidro, com 25 mm de espessura, recoberta por capa aluminizada, referência Multivac – Isodec, ou equivalente técnico. |
| AUX-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO E REVESTIMENTO EXTERNO EM CAPA DE ALUMINIO - DIÂMETRO 300 MM | Unidade: m; Forma de medição: comprimento; Descrição: Os dutos flexíveis serão em laminado de alumínio e poliéster, com espiral de arame de aço, isolados termicamente com lã de vidro, com 25 mm de espessura, recoberta por capa aluminizada, referência Multivac – Isodec, ou equivalente técnico. |
| AUX-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLARINHO EM ALUMINIO COM REGISTRO BORBOLETA - DIÂMETRO 150 MM | Colarinho com diâmetro de 150mm em aço galvanizado ou zincado com registro borboleta para instalação de duto flexível. |
| AUX-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLARINHO EM ALUMINIO COM REGISTRO BORBOLETA - DIÂMETRO 180 MM | Colarinho com diâmetro de 180mm em aço galvanizado ou zincado com registro borboleta para instalação de duto flexível. |
| AUX-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLARINHO EM ALUMINIO COM REGISTRO BORBOLETA - DIÂMETRO 200 MM | Colarinho com diâmetro de 200mm em aço galvanizado ou zincado com registro borboleta para instalação de duto flexível. |
| AUX-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLARINHO EM ALUMINIO COM REGISTRO BORBOLETA - DIÂMETRO 250 MM | Colarinho com diâmetro de 250mm em aço galvanizado ou zincado com registro borboleta para instalação de duto flexível. |
| AUX-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLARINHO EM ALUMINIO COM REGISTRO BORBOLETA - DIÂMETRO 300 MM | Colarinho com diâmetro de 300mm em aço galvanizado ou zincado com registro borboleta para instalação de duto flexível. |
| AUX-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EM PAINÉIS DE POLIURETANO, COM 20 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SUPORTES E FIXAÇÕES | Unidade: m2; Forma de medição: área da superfície do duto; Descrição: Os dutos devem ser construídos em painéis de poliuretano com 20 mm de espessura, conforme indicação em projeto, revestidos nas duas faces por chapa de alumínio, referência painel MPU da MULTIVAC. Os dutos devem ser montados de forma rígida, sólida e limpos, evitando distorções e/ou deflexões entre suportes, vibrações e vazamentos excessivos. Os dutos devem ser construídos seguindo rigorosamente as recomendações contidas nos manuais do fabricante – MULTIVAC, ou equivalente técnico |
| AUX-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EM PAINÉIS DE POLIURETANO, COM 10 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SUPORTES E FIXAÇÕES | Unidade: m2; Forma de medição: área da superfície do duto; Descrição: Os dutos devem ser construídos em painéis de poliuretano com 10 mm de espessura, conforme indicação em projeto, revestidos nas duas faces por chapa de alumínio, referência painel MPU da MULTIVAC. Os dutos devem ser montados de forma rígida, sólida e limpos, evitando distorções e/ou deflexões entre suportes, vibrações e vazamentos excessivos. Os dutos devem ser construídos seguindo rigorosamente as recomendações contidas nos manuais do fabricante – MULTIVAC, ou equivalente técnico. |
| AUX-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 200x345MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 300x345MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 300x510MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 300x675MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 300x840MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-019 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 300x1005MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 350x345MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 350x510MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 350x675MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 350x840MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA JN-B, TROX, DIMENSÕES 400x345MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA RG-B, TROX, DIMENSÕES 100x200MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA RG-B, TROX, DIMENSÕES 200x300MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA RG-B, TROX, DIMENSÕES 200x350MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-028 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA RG-B, TROX, DIMENSÕES 200x400MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-029 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA RG-B, TROX, DIMENSÕES 250x200MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-030 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA RG-B, TROX, DIMENSÕES 250x300MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA RG-B, TROX, DIMENSÕES 250x350MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, REFERENCIA RG-B, TROX, DIMENSÕES 250x400MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de damper para regulação de vazão. Deve ser de chapa galvanizada, tipo multi-palheta, de lâminas opostas, selecionados de forma que o comprimento da lâmina corresponda à menor dimensão da peça. Devem possuir alavanca externa de comando e quadrantes de fixação, com indicação da posição aberto e fechado. Fabricante referência Trox, Modelos JN-B ou RL-B. |
| AUX-033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO BORBOLETA E HASTE DE ACIONAMENTO, REFERENCIA ADLQ-AK-AG, TROX, TAMANHO 7 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Devem possuir caixa plenum em chapa de aço galvanizado. As caixas plenum dos difusores deverão ser isoladas termicamente. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 598x598mm. |
| AUX-034 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO BORBOLETA E HASTE DE ACIONAMENTO, REFERENCIA ADLQ-AK-AG, TROX, TAMANHO 6 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Devem possuir caixa plenum em chapa de aço galvanizado. As caixas plenum dos difusores deverão ser isoladas termicamente. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 498x498mm. |
| AUX-035 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO BORBOLETA E HASTE DE ACIONAMENTO, REFERENCIA ADLQ-AK-AG, TROX, TAMANHO 5 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Devem possuir caixa plenum em chapa de aço galvanizado. As caixas plenum dos difusores deverão ser isoladas termicamente. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 468x468mm. |
| AUX-036 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO BORBOLETA E HASTE DE ACIONAMENTO, REFERENCIA ADLQ-AK-AG, TROX, TAMANHO 4 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Devem possuir caixa plenum em chapa de aço galvanizado. As caixas plenum dos difusores deverão ser isoladas termicamente. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 412x412mm. |
| AUX-037 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO BORBOLETA E HASTE DE ACIONAMENTO, REFERENCIA ADLQ-AK-AG, TROX, TAMANHO 3 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Devem possuir caixa plenum em chapa de aço galvanizado. As caixas plenum dos difusores deverão ser isoladas termicamente. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 356x356mm. |
| AUX-038 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO, REFERENCIA ADLQ-AG, TROX, TAMANHO 7 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 598x598mm. |
| AUX-039 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO, REFERENCIA ADLQ-AG, TROX, TAMANHO 6 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 498x498mm. |
| AUX-040 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO, REFERENCIA ADLQ-AG, TROX, TAMANHO 5 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 468x468mm. |
| AUX-041 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO, REFERENCIA ADLQ-AG, TROX, TAMANHO 4 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 412x412mm. |
| AUX-042 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, QUATRO VIAS, COM REGISTRO, REFERENCIA ADLQ-AG, TROX, TAMANHO 3 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de difusor de ar com saída em 4 vias. Devem ser em alumínio anodizado, fixados pôr parafusos. Os difusores para insuflação serão providos de registro para regulagem de vazão. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 356x356mm. |
| AUX-043 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, UMA VIA, COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ-1/AG, TROX, 371 x 208 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Difusor de ar em alumínio extrudado e anodizado com saída para 1 lado. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 371x208mm. |
| AUX-044 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, UMA VIA, COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ-1/AG, TROX, 471 x 208 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Difusor de ar em alumínio extrudado e anodizado com saída para 1 lado. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 471x208mm. |
| AUX-045 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, UMA VIA, COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ-1/AG, TROX, 571 x 208 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Difusor de ar em alumínio extrudado e anodizado com saída para 1 lado. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 571x208mm. |
| AUX-046 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, UMA VIA, COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ-1/AG, TROX, 671 x 208 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Difusor de ar em alumínio extrudado e anodizado com saída para 1 lado. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 671x208mm. |
| AUX-047 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, UMA VIA, COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ-1/AG, TROX, 571 x 264 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Difusor de ar em alumínio extrudado e anodizado com saída para 1 lado. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 571x208mm. |
| AUX-048 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, UMA VIA, COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ-1/AG, TROX, 671 x 264 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Difusor de ar em alumínio extrudado e anodizado com saída para 1 lado. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 671x208mm. |
| AUX-049 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, UMA VIA, COM REGISTRO, REFERENCIA ADQ-1/AG, TROX, 871 x 264 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Difusor de ar em alumínio extrudado e anodizado com saída para 1 lado. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 871x208mm. |
| AUX-050 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS MÓVEIS, REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO, REFERENCIA VAT-DG, TROX, 425 x 225 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas para insuflação serão providas de registro e dupla deflexão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 425x225mm. |
| AUX-051 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS MÓVEIS, REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO, REFERENCIA VAT-DG, TROX, 525 x 225 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas para insuflação serão providas de registro e dupla deflexão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 525x225mm. |
| AUX-052 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS MÓVEIS, REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO, REFERENCIA VAT-DG, TROX, 625 x 225 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas para insuflação serão providas de registro e dupla deflexão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 625x225mm. |
| AUX-053 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS MÓVEIS, REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO, REFERENCIA VAT-DG, TROX, 525 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas para insuflação serão providas de registro e dupla deflexão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 525x325mm. |
| AUX-054 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS MÓVEIS, REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO, REFERENCIA VAT-DG, TROX, 625 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas para insuflação serão providas de registro e dupla deflexão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 625x325mm. |
| AUX-055 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS MÓVEIS, REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO, REFERENCIA VAT-DG, TROX, 825 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas para insuflação serão providas de registro e dupla deflexão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 825x325mm. |
| AUX-056 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 425 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 425x325mm. |
| AUX-057 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 525 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 525x325mm. |
| AUX-058 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 625 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 625x325mm. |
| AUX-059 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 825 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 825x325mm. |
| AUX-060 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 1025 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 1025x325mm. |
| AUX-061 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 625 x 425 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 625x425mm. |
| AUX-062 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 825 x 425 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 825x425mm. |
| AUX-063 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 1025 x 425 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 1025x425mm. |
| AUX-064 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, REFERENCIA AR-AG, TROX, 1025 x 525 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha de insulflamento ou retorno em alumínio anodizado, fixadas pôr parafusos. As grelhas serão com aleta fixa e registro de vazão. As Grelhas para retorno serão providas de registro. As grelhas aplicadas em portas serão do tipo indevassável com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 1025x425mm. |
| AUX-065 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 225 x 165 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 225x165mm. |
| AUX-066 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 325 x 165 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 325x165mm. |
| AUX-067 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 325 x 225 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 325x255mm. |
| AUX-068 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 325 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 325x325mm. |
| AUX-069 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 425 x 225 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 425x225mm. |
| AUX-070 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 425 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 425x325mm. |
| AUX-071 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 525 x 325 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 525x325mm. |
| AUX-072 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 525 x 425 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 525x425mm. |
| AUX-073 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 525 x 525 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha com aletas fixas de porta com contra moldura. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 525x525mm. |
| AUX-074 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX, 585 x 495 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de venezianas com aletas fixas. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 585x495mm. |
| AUX-075 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX, 785 x 495 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de venezianas com aletas fixas. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 785x495mm. |
| AUX-076 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX, 985 x 495 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de venezianas com aletas fixas. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 985x495mm. |
| AUX-077 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX, 1185 x 495 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de venezianas com aletas fixas. Fabricante referência Trox, ou equivalente técnico. Dimensões: 1185x495mm. |
| AUX-078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERIOR, COM RG, FILTRO G4 E VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, REFERENCIA VDF-711, TROX, 300 x 300 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de conjunto de tomada de ar externo com constituído por veneziana, registro e filtro de ar G4. A veneziana será em alumínio anodizado. Dimensões: 300x300mm. |
| AUX-079 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERIOR, COM RG, FILTRO G4 E VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, REFERENCIA VDF-711, TROX, 400 x 400 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de conjunto de tomada de ar externo com constituído por veneziana, registro e filtro de ar G4. A veneziana será em alumínio anodizado. Dimensões: 400x400mm. |
| AUX-080 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERIOR, COM RG, FILTRO G4 E VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, REFERENCIA VDF-711, TROX, 500 x 500 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de conjunto de tomada de ar externo com constituído por veneziana, registro e filtro de ar G4. A veneziana será em alumínio anodizado. Dimensões: 500x500mm. |
| AUX-081 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERIOR, COM RG, FILTRO G4 E VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, REFERENCIA VDF-711, TROX, 600 x 600 MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de conjunto de tomada de ar externo com constituído por veneziana, registro e filtro de ar G4. A veneziana será em alumínio anodizado. Dimensões: 600x600mm. |
| AUX-082 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ESFERA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE, REFERENCIA DANFOSS, MODELO GBC - Ø 1/4" | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de válvula de esfera de operação manual para fluxo bidirecional para serem utilizadas em sistemas de refrigeração para ser utilizado com gás R-410A. O corpo de válvula deverá ser em latão e as conexões em cobre. A instalação será feita através de soldagem com oxi-acetileno e varetas de solda prata. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| AUX-083 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ESFERA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE, REFERENCIA DANFOSS, MODELO GBC - Ø 3/8" | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de válvula de esfera de operação manual para fluxo bidirecional para serem utilizadas em sistemas de refrigeração para ser utilizado com gás R-410A. O corpo de válvula deverá ser em latão e as conexões em cobre. A instalação será feita através de soldagem com oxi-acetileno e varetas de solda prata. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| AUX-084 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ESFERA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE, REFERENCIA DANFOSS, MODELO GBC - Ø 1/2" | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de válvula de esfera de operação manual para fluxo bidirecional para serem utilizadas em sistemas de refrigeração para ser utilizado com gás R-410A. O corpo de válvula deverá ser em latão e as conexões em cobre. A instalação será feita através de soldagem com oxi-acetileno e varetas de solda prata. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| AUX-085 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ESFERA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE, REFERENCIA DANFOSS, MODELO GBC - Ø 5/8" | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de válvula de esfera de operação manual para fluxo bidirecional para serem utilizadas em sistemas de refrigeração para ser utilizado com gás R-410A. O corpo de válvula deverá ser em latão e as conexões em cobre. A instalação será feita através de soldagem com oxi-acetileno e varetas de solda prata. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| AUX-086 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ESFERA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE, REFERENCIA DANFOSS, MODELO GBC - Ø 3/4" | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de válvula de esfera de operação manual para fluxo bidirecional para serem utilizadas em sistemas de refrigeração para ser utilizado com gás R-410A. O corpo de válvula deverá ser em latão e as conexões em cobre. A instalação será feita através de soldagem com oxi-acetileno e varetas de solda prata. Toda a mão de obra e insumos como gás refrigerante, nitrogênio, soldas, conjunto oxi-acetileno, acessórios e suportes também estão inclusos neste item. |
| AUX-087 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE RESISTÊNCIA DE 2 ESTÁGIOS DE 3,0 KW COM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ENTRE QUADRO E RESISTÊNCIAS | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de kit de resistências elétrica para aquecimento do ar em aço inox com 2 estágios de 3 kW. São considerados também o fornecimento do quadro elétrico de comando e condutores elétricos de alta temperatura apropriados para interligação entre quadro e resistências. Deverá possuir adicionamento fusível. |
| AUX-088 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE RESISTÊNCIA DE 2 ESTÁGIOS DE 4,5 KW COM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ENTRE QUADRO E RESISTÊNCIAS | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de kit de resistências elétrica para aquecimento do ar em aço inox com 2 estágios de 4,5 kW. São considerados também o fornecimento do quadro elétrico de comando e condutores elétricos de alta temperatura apropriados para interligação entre quadro e resistências. Deverá possuir adicionamento fusível. |
| AUX-089 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE RESISTÊNCIA DE 2 ESTÁGIOS DE 6,0 KW COM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ENTRE QUADRO E RESISTÊNCIAS | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de kit de resistências elétrica para aquecimento do ar em aço inox com 2 estágios de 6,0 kW. São considerados também o fornecimento do quadro elétrico de comando e condutores elétricos de alta temperatura apropriados para interligação entre quadro e resistências. Deverá possuir adicionamento fusível. |
| AUX-090 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE RESISTÊNCIA DE 2 ESTÁGIOS DE 7,5 KW COM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ENTRE QUADRO E RESISTÊNCIAS | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de kit de resistências elétrica para aquecimento do ar em aço inox com 2 estágios de 7,5 kW. São considerados também o fornecimento do quadro elétrico de comando e condutores elétricos de alta temperatura apropriados para interligação entre quadro e resistências. Deverá possuir adicionamento fusível. |
| AUX-091 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE INSPEÇÃO DE DUTO 250X150MM COM ISOLAMENTO | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de porta de inspeção para acesso a dutos de ar condicionado com batente e trico sob pressão construída em aço galvanizado ou alumínio. Deve possuir isolamento térmico e vedação. |
| AUX-092 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE INSPEÇÃO DE DUTO 300X200MM COM ISOLAMENTO | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de porta de inspeção para acesso a dutos de ar condicionado com batente e trico sob pressão construída em aço galvanizado ou alumínio. Deve possuir isolamento térmico e vedação. |
| AUX-093 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE INSPEÇÃO DE DUTO 400X250MM COM ISOLAMENTO | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de porta de inspeção para acesso a dutos de ar condicionado com batente e trico sob pressão construída em aço galvanizado ou alumínio. Deve possuir isolamento térmico e vedação. |
| AUX-094 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO 4" | Unidade: m; Forma de medição: comprimento; Descrição: Os dutos flexíveis serão em laminado de alumínio e poliéster, com espiral de arame de aço, recoberta por capa aluminizada, referência Multivac – Aludec, ou equivalente técnico. |
| AUX-095 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO 5" | Unidade: m; Forma de medição: comprimento; Descrição: Os dutos flexíveis serão em laminado de alumínio e poliéster, com espiral de arame de aço, recoberta por capa aluminizada, referência Multivac – Aludec, ou equivalente técnico. |
| AUX-096 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO 6" | Unidade: m; Forma de medição: comprimento; Descrição: Os dutos flexíveis serão em laminado de alumínio e poliéster, com espiral de arame de aço, recoberta por capa aluminizada, referência Multivac – Aludec, ou equivalente técnico. |
| AUX-097 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE BANHEIRO COM REGULAGEM DE VAZÃO DN 100MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de boca de ar redonda para exausão/insulamento com DN 100mm para acoplamento em duto flexível. Corpo em ABS e presilhas metálicas para fixação. Deve possuir registro de vazão. |
| AUX-098 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE BANHEIRO COM REGULAGEM DE VAZÃO DN 125MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de boca de ar redonda para exausão/insulamento com DN 125mm para acoplamento em duto flexível. Corpo em ABS e presilhas metálicas para fixação. Deve possuir registro de vazão. |
| AUX-099 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE BANHEIRO COM REGULAGEM DE VAZÃO DN 150MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de boca de ar redonda para exausão/insulamento com DN 150mm para acoplamento em duto flexível. Corpo em ABS e presilhas metálicas para fixação. Deve possuir registro de vazão. |
| AUX-100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PLÁSTICA AUTOFECHANTE PARA EXAUSTOR DE BANHEIRO DN 100MM | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de grelha autofechante para acoplamento em dutos flexível de DN 100mm. Corpo em ABS para instalação em área externa. |
| AUX-101 | FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R-410A | 0 |
| AUX-102 | FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R-32 | 0 |
| VEN-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 260m³/h PED.: 20mmCA, POTÊNCIA 75W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:125B, FAB.:MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação exaustor centrífugo “in line”, vazão 260m³/h PED.: 20mmca, potência 75W, tensão 220 V, frequência:60 Hz, fase: 1f+1f inclusive suporte e fixação. ref.: mod.:125b, fab.:Multivac ou equivalente técnico. |
| VEN-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 600m³/h. PED.: 20mmCA, POTÊNCIA 160W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:200B, FAB.:MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação exaustor centrífugo “in line”, vazão 600m³/h PED.: 20mmca, potência 160 W, tensão 220V, frequência:60 Hz, fase: 1f+1f inclusive suporte e fixação. ref.: mod.:200b, fab.:Multivac ou equivalente técnico. |
| VEN-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 900m³/h. PED.: 20mmCA, POTÊNCIA 215W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:315A, FAB.:MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação exaustor centrífugo “in line”, vazão 900m³/h. PED.: 20mmca, potência 215W, tensão 220V, frequência:60hz, fase: 1f+1f. inclusive suporte e fixação. ref.: mod.:315a, fab.:multivac ou equivalente técnico. |
| VEN-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 1050m³/h. PED.: 20mmCA, POTÊNCIA 215W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:315A, FAB.:MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação exaustor centrífugo “in line”, vazão 1050m³/h. ped.: 20mmca, potência 215w, tensão 220v, frequência:60hz, fase: 1f+1f. inclusive suporte e fixação. ref.: mod.:315a, fab.:multivac ou equivalente técnico. |
| VEN-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO VENTILADOR, VAZÃO 13.600 m³/h. PED.: 25 mmCA, POTÊNCIA 1,47W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA: 60hz, FASE: 1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.: BBS 630, FAB.: BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação exaustor centrífugo de simples aspiração, fabricados em chapas de aço galvanizado e sistema de fechamento por cravação tipo “Pittsburgh” entre cinta espiral e lateral o que lhe confere alta rigidez e vedação eficaz. O ventilador deverá ser do tio sirocco com pás voltadas para frente. • VAZÃO 13.600 m³/h. • PED.: 25 mmCA, • POTÊNCIA 1,47W, • TENSÃO 220V, • FREQUÊNCIA: 60hz, FASE: 1F. • REF.: MOD.: BBS 630, FAB.: BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. Os suportes e fixações já estão inclusos no serviço. |
| VEN-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 1900 M2/H, PRESSÃO ESTÁTICA 30,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: O gabinete deverá ser composto por painéis removíveis, confeccionados em chapa de aço galvanizado de alta qualidade, que se apoiarão sobre uma estrutura independente, onde serão fixados todos os elementos da caixa. Os painéis deverão ser facilmente removíveis, de forma a possibilitar o acesso para manutenção de todos os elementos internos. Todo o interior do gabinete deverá ser isolado acusticamente com painéis de lã de vidro ou similar, o qual deverá receber tratamento superficial especial, de forma a não desprender fibras devido ao fluxo de ar. Os ventiladores deverão ser dimensionados e fabricados conforme as normas da AMCA, quanto às dimensões relativas de diâmetro do rotor, cone de aspiração, boca de descarga, diâmetro do eixo, espessuras de chapas, soldas, etc. Os rotores deverão ser apoiados em mancais de rolamento do tipo auto-alinhante e de lubrificação permanente. Deverão ser balanceados estática e dinamicamente, a uma rotação, pelo menos, 50% acima da rotação selecionada. Os ventiladores deverão ser montados sobre base única com os motores e apoiados sobre isoladores de vibração do tipo mola. • Vazão: 1900 m3/h; • PED: 30 mmCA; • Filtro: G4; • Alimentação elétrica: conforme região; Os suportes e fixações já estão inclusos no serviço. |
| VEN-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 2200 M2/H, PRESSÃO ESTÁTICA 30,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: O gabinete deverá ser composto por painéis removíveis, confeccionados em chapa de aço galvanizado de alta qualidade, que se apoiarão sobre uma estrutura independente, onde serão fixados todos os elementos da caixa. Os painéis deverão ser facilmente removíveis, de forma a possibilitar o acesso para manutenção de todos os elementos internos. Todo o interior do gabinete deverá ser isolado acusticamente com painéis de lã de vidro ou similar, o qual deverá receber tratamento superficial especial, de forma a não desprender fibras devido ao fluxo de ar. Os ventiladores deverão ser dimensionados e fabricados conforme as normas da AMCA, quanto às dimensões relativas de diâmetro do rotor, cone de aspiração, boca de descarga, diâmetro do eixo, espessuras de chapas, soldas, etc. Os rotores deverão ser apoiados em mancais de rolamento do tipo auto-alinhante e de lubrificação permanente. Deverão ser balanceados estática e dinamicamente, a uma rotação, pelo menos, 50% acima da rotação selecionada. Os ventiladores deverão ser montados sobre base única com os motores e apoiados sobre isoladores de vibração do tipo mola. • Vazão: 2200 m3/h; • PED: 30 mmCA; • Filtro: G4; • Alimentação elétrica: conforme região; Os suportes e fixações já estão inclusos no serviço. |
| VEN-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 3000 M2/H, PRESSÃO ESTÁTICA 30,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: O gabinete deverá ser composto por painéis removíveis, confeccionados em chapa de aço galvanizado de alta qualidade, que se apoiarão sobre uma estrutura independente, onde serão fixados todos os elementos da caixa. Os painéis deverão ser facilmente removíveis, de forma a possibilitar o acesso para manutenção de todos os elementos internos. Todo o interior do gabinete deverá ser isolado acusticamente com painéis de lã de vidro ou similar, o qual deverá receber tratamento superficial especial, de forma a não desprender fibras devido ao fluxo de ar. Os ventiladores deverão ser dimensionados e fabricados conforme as normas da AMCA, quanto às dimensões relativas de diâmetro do rotor, cone de aspiração, boca de descarga, diâmetro do eixo, espessuras de chapas, soldas, etc. Os rotores deverão ser apoiados em mancais de rolamento do tipo auto-alinhante e de lubrificação permanente. Deverão ser balanceados estática e dinamicamente, a uma rotação, pelo menos, 50% acima da rotação selecionada. Os ventiladores deverão ser montados sobre base única com os motores e apoiados sobre isoladores de vibração do tipo mola. • Vazão: 3000 m3/h; • PED: 30 mmCA; • Filtro: G4; • Alimentação elétrica: conforme região; Os suportes e fixações já estão inclusos no serviço. |
| VEN-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 3800 M2/H, PRESSÃO ESTÁTICA 30,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES. | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: O gabinete deverá ser composto por painéis removíveis, confeccionados em chapa de aço galvanizado de alta qualidade, que se apoiarão sobre uma estrutura independente, onde serão fixados todos os elementos da caixa. Os painéis deverão ser facilmente removíveis, de forma a possibilitar o acesso para manutenção de todos os elementos internos. Todo o interior do gabinete deverá ser isolado acusticamente com painéis de lã de vidro ou similar, o qual deverá receber tratamento superficial especial, de forma a não desprender fibras devido ao fluxo de ar. Os ventiladores deverão ser dimensionados e fabricados conforme as normas da AMCA, quanto às dimensões relativas de diâmetro do rotor, cone de aspiração, boca de descarga, diâmetro do eixo, espessuras de chapas, soldas, etc. Os rotores deverão ser apoiados em mancais de rolamento do tipo auto-alinhante e de lubrificação permanente. Deverão ser balanceados estática e dinamicamente, a uma rotação, pelo menos, 50% acima da rotação selecionada. Os ventiladores deverão ser montados sobre base única com os motores e apoiados sobre isoladores de vibração do tipo mola. • Vazão: 3800 m3/h; • PED: 30 mmCA; • Filtro: G4; • Alimentação elétrica: conforme região; Os suportes e fixações já estão inclusos no serviço. |
| VEN-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROVENTILADOR, MODELO REFERENCIA VENTOKIT 80, INCLUSIVE ACESSÓRIOS VENEZIANA, TIMER E INTERRUPTOR. MEGA 18 - SIMILAR | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de microventilador axial para instalação em forro ou parede confeccionado em ABS de alto impacto, modelo referência Ventokit 80, inclusive acessórios veneziana, timer e interruptor. |
| VEN-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROVENTILADOR, MODELO REFERENCIA VENTOKIT 150, INCLUSIVE ACESSÓRIOS VENEZIANA, TIMER E INTERRUPTOR. MEGA 25 - SIMILAR | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de microventilador axial para instalação em forro ou parede confeccionado em ABS de alto impacto, modelo referência Ventokit 150, inclusive acessórios veneziana, timer e interruptor. |
| VEN-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROVENTILADOR, MODELO REFERENCIA VENTOKIT 280, INCLUSIVE ACESSÓRIOS VENEZIANA, TIMER E INTERRUPTOR. MEGA 34 - SIMILAR | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de microventilador axial para instalação em forro ou parede confeccionado em ABS de alto impacto, modelo referência Ventokit 280, inclusive acessórios veneziana, timer e interruptor. |
| VEN-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR COM 900MM DE COMPRIMENTO, NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 57 DBA, VAZÃO DE AR DE 1.400 M3/H, POTÊNCIA DE 190W, 220V. SUPORTE INCLUSOS. NÃO INCLUSOS: CIRCUITOS ELÉTRICOS | Unidade: UN; Forma de medição: unidade fornecida; Descrição: Fornecimento e instalação de cortina de ar com 900 mm de comprimento, nível de ruído de até 57 DBA, vazão de ar de 1.400 m3/h e potência de 190W. Todos os suportes e fixação estão inclusos. |
| ELE-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO COM CABO 2,5MM2 ANTI-CHAMA 06/1,0KV | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Deverão ser fornecidos e instalados de acordo com a bitola definido em projeto. Caracterização: Cabo com isolação sólida extrudada de composto termofixo de etileno-propileno (EPR). Tensão de isolamento: 0,6/1kV; Temperaturas máximas do condutor: 90ºC em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito. Normas aplicáveis: NBR-280; NBR-7286. Fabricantes que informam atender à especificação: Pirelli, Siemens, Ficap. |
| ELE-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO COM CABO 1,5MM2 ANTI-CHAMA 06/1,0KV | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Deverão ser fornecidos e instalados de acordo com a bitola definido em projeto. Caracterização: Cabo com isolação sólida extrudada de composto termofixo de etileno-propileno (EPR). Tensão de isolamento: 0,6/1kV; Temperaturas máximas do condutor: 90ºC em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito. Normas aplicáveis: NBR-280; NBR-7286. Fabricantes que informam atender à especificação: Pirelli, Siemens, Ficap. |
| ELE-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO COM CABO 4 MM2 ANTI-CHAMA 06/1,0KV | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Deverão ser fornecidos e instalados de acordo com a bitola definido em projeto. Caracterização: Cabo com isolação sólida extrudada de composto termofixo de etileno-propileno (EPR). Tensão de isolamento: 0,6/1kV; Temperaturas máximas do condutor: 90ºC em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito. Normas aplicáveis: NBR-280; NBR-7286. Fabricantes que informam atender à especificação: Pirelli, Siemens, Ficap. |
| ELE-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO COM CABO 6 MM2 ANTI-CHAMA 06/1,0KV | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Deverão ser fornecidos e instalados de acordo com a bitola definido em projeto. Caracterização: Cabo com isolação sólida extrudada de composto termofixo de etileno-propileno (EPR). Tensão de isolamento: 0,6/1kV; Temperaturas máximas do condutor: 90ºC em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito. Normas aplicáveis: NBR-280; NBR-7286. Fabricantes que informam atender à especificação: Pirelli, Siemens, Ficap. |
| ELE-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO COM CABO 10 MM2 ANTI-CHAMA 06/1,0KV | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Deverão ser fornecidos e instalados de acordo com a bitola definido em projeto. Caracterização: Cabo com isolação sólida extrudada de composto termofixo de etileno-propileno (EPR). Tensão de isolamento: 0,6/1kV; Temperaturas máximas do condutor: 90ºC em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito. Normas aplicáveis: NBR-280; NBR-7286. Fabricantes que informam atender à especificação: Pirelli, Siemens, Ficap. |
| ELE-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO COM CABO 16 MM2 ANTI-CHAMA 06/1,0KV | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Deverão ser fornecidos e instalados de acordo com a bitola definido em projeto. Caracterização: Cabo com isolação sólida extrudada de composto termofixo de etileno-propileno (EPR). Tensão de isolamento: 0,6/1kV; Temperaturas máximas do condutor: 90ºC em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito. Normas aplicáveis: NBR-280; NBR-7286. Fabricantes que informam atender à especificação: Pirelli, Siemens, Ficap. |
| ELE-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO COM CABO 25 MM2 ANTI-CHAMA 06/1,0KV | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Deverão ser fornecidos e instalados de acordo com a bitola definido em projeto. Caracterização: Cabo com isolação sólida extrudada de composto termofixo de etileno-propileno (EPR). Tensão de isolamento: 0,6/1kV; Temperaturas máximas do condutor: 90ºC em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250ºC em curto-circuito. Normas aplicáveis: NBR-280; NBR-7286. Fabricantes que informam atender à especificação: Pirelli, Siemens, Ficap. |
| ELE-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO 3X1,0MM2 | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de cabo em cobre eletrolítico de tempera mole com isolamento em cloreto de polivinila, 105°C, com blindagem eletrostática em fita de alumínio/poliéster com dreno de cobre estanhado em contato com a blindagem. Seção: 3x1mm2 |
| ELE-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO COM FIXAÇÃO, CURVAS E LUVAS INCLUSAS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido em PVC com instalação no forro e conexões de mesma seção para montagem. Referência: Dispan, Elecon. Já foram considerados todos os acessórios como curvas, luvas e fixação no custo. |
| ELE-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE COM CURVAS E LUVAS INCLUSAS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido em PVC com instalação no forro e conexões de mesma seção para montagem. Referência: Dispan, Elecon. Já foram considerados todos os acessórios como curvas, luvas e fixação no custo. |
| ELE-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE COM CURVAS E LUVAS INCLUSAS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido em PVC com instalação no forro e conexões de mesma seção para montagem. Referência: Dispan, Elecon. Já foram considerados todos os acessórios como curvas, luvas e fixação no custo. |
| ELE-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO COM FIXAÇÃO, CURVAS E LUVAS INCLUSAS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, leve e conexões de mesma seção. Já foram considerados todos os acessórios como curvas, luvas e fixação no custo. |
| ELE-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO COM FIXAÇÃO, CURVAS E LUVAS INCLUSAS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, leve e conexões de mesma seção. Já foram considerados todos os acessórios como curvas, luvas e fixação no custo. |
| ELE-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE, DN 32 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO COM FIXAÇÃO, CURVAS E LUVAS INCLUSAS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, semi-pesado e conexões de mesma seção. Já foram considerados todos os acessórios como curvas, luvas e fixação no custo. |
| ELE-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO SEMI PESADO, DN 40 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO COM FIXAÇÃO, CURVAS E LUVAS INCLUSAS | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, semi-pesado e conexões de mesma seção. Já foram considerados todos os acessórios como curvas, luvas e fixação no custo. |
| ELE-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEALTUBE DN 25 MM | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto metálico tipo Seal Tube e conexões de mesma seção para montagem Já foram considerados todos os acessórios como terminais no custo. |
| ELE-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEALTUBE DN 32 MM | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto metálico tipo Seal Tube e conexões de mesma seção para montagem Já foram considerados todos os acessórios como terminais no custo. |
| ELE-018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEALTUBE DN 40 MM | Unidade: m; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto metálico tipo Seal Tube e conexões de mesma seção para montagem Já foram considerados todos os acessórios como terminais no custo. |
| ELE-019 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo B, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-020 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo B, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-021 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo C, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-022 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo C, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-023 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo E, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-024 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo E, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-025 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo LR, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-026 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo LR, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-027 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo T, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-028 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo T, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-029 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo X, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| ELE-030 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Unidade: UN; Forma de medição: comprimento instalado; Descrição: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, tipo X, para conexão com eletrodutos de conforme descrição. Condulete deve ter elevada resistência mecânica e a corrosão. Pintura na cor cinza. |
| DIJ-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, monopolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, monopolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, monopolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, monopolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, monopolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, monopolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, monopolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, BIPOLAR, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, BIPOLAR, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, BIPOLAR, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, BIPOLAR, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, BIPOLAR, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, BIPOLAR, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço. Instalação de um Mini disjuntor DIN, BIPOLAR, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 6000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 60898, NBR 5410, INMETRO |
| DIJ-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço: instalação de um mini disjuntor DIN, tripolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva B ou C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 4000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Tipo de controle de alavanca articulada. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 608981, INMETRO |
| DIJ-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço: instalação de um mini disjuntor DIN, tripolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva B ou C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 4000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Tipo de controle de alavanca articulada. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 608981, INMETRO |
| DIJ-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço: instalação de um mini disjuntor DIN, tripolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva B ou C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 4000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Tipo de controle de alavanca articulada. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 608981, INMETRO |
| DIJ-018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço: instalação de um mini disjuntor DIN, tripolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva B ou C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 4000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Tipo de controle de alavanca articulada. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 608981, INMETRO |
| DIJ-019 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço: instalação de um mini disjuntor DIN, tripolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva B ou C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 4000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Tipo de controle de alavanca articulada. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 608981, INMETRO |
| DIJ-020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço: instalação de um mini disjuntor DIN, tripolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva B ou C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 4000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Tipo de controle de alavanca articulada. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 608981, INMETRO |
| DIJ-021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço considera o material e a mão de obra necessária para a execução do serviço: instalação de um mini disjuntor DIN, tripolar, para rede de corrente alternada em60Hz, corrente de interrupção conforme indicado em projeto, curva de disparo eletromagnética curva B ou C, operação eletromecânica simultânea. Permitir cerca de 4000 manobras elétricas. Alimentação pelo topo ou pela base do disjuntor. Tipo de controle de alavanca articulada. Referência: Steck, Siemens, Weg e Schneider. Normas aplicáveis: NBR NM 608981, INMETRO |
| DIJ-022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa moldada com capacidade interrupção de 15 a 35 kA, disparadores termomagnéticos e ajuste fixo na capacidade solicitada. |
| DIJ-023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 150A | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa moldada com capacidade interrupção de 15 a 35 kA, disparadores termomagnéticos e ajuste fixo na capacidade solicitada. |
| QAC-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço de fornecimento e instalação para a execução de um quadro de distribuição de sobrepor, de chapa metálica. Pintura eletrostática da caixa e porta na cor bege RAL 7032, para uso em ambiente abrigado, IP54, com borracha de vedação na porta, fecho universal. Placa de montagem interna removível com pintura eletrostática na cor laranja RAL 2004. Dimensões do quadro devem comportar; 12 disjuntores; barramento trifásico; disjuntor geral DIN ou caixa moldada de até 100 A; 4 DPS; trilho DIN; barramentos para neutro e proteção; canaletas para organização dos circuitos; isolador BT tipo cilíndrico ou bujão; porta documentos. Para os barramentos de neutro e terra devem ter furações suficientes para atender os circuitos existentes e de reserva caso esteja previsto. As conexões aos barramentos de neutro e terra devem ser feitas com terminais apropriados e compatíveis com a seção do cabo. A conexão ao barramento trifásico deve ser realizada pelo disjuntor, ficando vedada o uso de cabos do barramento trifásico até o disjuntor. O quadro montado deve possuir tampa interna de proteção em acrílico ou metálica, com recorte nas posições de disjuntores para realizar manobras de seccionamento nos disjuntores e interruptores DR e inspeção visual nos DPS. A tampa deve cobrir as partes energizadas com a finalidade de proteção contra toques acidentais e contatos indiretos e ter espaço disponível para identificação de circuitos. O quadro confeccionado deve proporcionar para atividades de manutenção preventiva e corretiva espaço livre para conexões dos circuitos aos disjuntores, possibilidade de retirar ou inserir disjuntor sem deslocamento do barramento principal ou interferência em outros componentes ou circuitos. Deve ser possível fixar o quadro em parede utilizando suportes apropriados para o peso do quadro montado completo. Referência de fabricante; Legrand Cemar, Mak, ou fabricante equivalente aprovado com o contratante. |
| QAC-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade instalada; Descrição: O serviço de fornecimento e instalação para a execução de um quadro de distribuição de sobrepor, de chapa metálica. Pintura eletrostática da caixa e porta na cor bege RAL 7032, para uso em ambiente abrigado, IP54, com borracha de vedação na porta, fecho universal. Placa de montagem interna removível com pintura eletrostática na cor laranja RAL 2004. Dimensões do quadro devem comportar; 30 disjuntores; barramento trifásico; disjuntor geral DIN ou caixa moldada de até 150 A; 4 DPS; trilho DIN; barramentos para neutro e proteção; canaletas para organização dos circuitos; isolador BT tipo cilíndrico ou bujão; porta documentos. Para os barramentos de neutro e terra devem ter furações suficientes para atender os circuitos existentes e de reserva caso esteja previsto. As conexões aos barramentos de neutro e terra devem ser feitas com terminais apropriados e compatíveis com a seção do cabo. A conexão ao barramento trifásico deve ser realizada pelo disjuntor, ficando vedada o uso de cabos do barramento trifásico até o disjuntor. O quadro montado deve possuir tampa interna de proteção em acrílico ou metálica, com recorte nas posições de disjuntores para realizar manobras de seccionamento nos disjuntores e interruptores DR e inspeção visual nos DPS. A tampa deve cobrir as partes energizadas com a finalidade de proteção contra toques acidentais e contatos indiretos e ter espaço disponível para identificação de circuitos. O quadro confeccionado deve proporcionar para atividades de manutenção preventiva e corretiva espaço livre para conexões dos circuitos aos disjuntores, possibilidade de retirar ou inserir disjuntor sem deslocamento do barramento principal ou interferência em outros componentes ou circuitos. Deve ser possível fixar o quadro em parede utilizando suportes apropriados para o peso do quadro montado completo. Referência de fabricante; Legrand Cemar, Mak, ou fabricante equivalente aprovado com o contratante. |
| DIV-001 | IÇAMENTO ATRAVÉS DE GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA DE 40 M E CAPACIDADE DE 60T DE 1 EQUIPAMENTO | Unidade: UN; Forma de medição: unidade; Descrição: Içamento de equipamento através de guindaste hidráulico autopropelido com lança telescópica de 40 m e capacidade de 60 toneladas para 1 equipamento. Os custos de mão-de-obra e equipamentos já estão inclusos. |
| DIV-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMÁVEL | Unidade: UN; Forma de medição: unidade; Descrição: Fornecimento e instalação termostado digital para ajuste de setpoint |
| DIV-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE CONDENSADO PARA SPLIT | Unidade: UN; Forma de medição: unidade; Descrição: Fornecimento e instalação bomba de drenagem de condensado em split com vazão mínima de 40 litro por hora |
| DIV-004 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade; Descrição: Fornecimento e instalação de suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 60 kg, branco |
| DIV-005 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unidade: UN; Forma de medição: unidade; Descrição: Fornecimento e instalação de suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco |
| DIV-006 | GRADE PARA CONDENSADOR EM BARRA DE FERRO CHATO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M, CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4", FERRAGENS E FECHADURA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM 2 DEMÃOS | Unidade: m2 Forma de medição: área total de todas as faces executadas. Descrição: Grade para proteção de condensadores de ar condicionado em barra de ferro chato retangular, 25,4 mm x 4,76 mm (l x e), 1,73 kg/m. contorno em cantoneira aço com abas iguais em qualquer bitola e espessura entre 1/8" e 1/4". Deve ser chumbado na parede, possuir ferragens, fechadura para acesso e pintado em esmalte sintético com 2 demãos. |
| DIV-007 | GRADE PARA CONDENSADOR EM CANTONEIRA 1"X1"X1.1/4" E TELA DE ARAME ONDULADA FIO 2,77MM EM MALHA 5X5 CM, INCLUSO FIXAÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM 2 DEMÃOS | Unidade: m2 Forma de medição: área total de todas as faces executadas. Descrição: Grade para proteção de condensadores de ar condicionado. As arestas serão compostas por cantoneira de aço 1”x1”x1/4” e tela de arame ondulada fio 2,77mm em malha 5x5cm soldada. Deve ser chumbado na parede, possuir ferragens, fechadura para acesso e pintado em esmalte sintético com 2 demãos. |