ANEXO I - APÊNDICE B

ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS E ESCOPO DE SERVIÇOS

- SERVIÇOS DE ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO DE OBRA

Nos termos da CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA, item V, da minuta do contrato anexo ao Edital de Licitação n° 247/2025 - CECOT, a execução da obra será acompanhada por empregado do quadro permanente da CAIXA. Caberá à empresa contratada por intermédio deste procedimento licitatório assessorá-lo e prestar-lhe consultoria e, principalmente, fazer o gerenciamento da obra e a fiscalização da sua execução.

Os serviços gerenciamento (direção, supervisão e coordenação), assessoria à fiscalização e consultoria/assessoramento serão efetuados pela equipe técnica da

contratada, que deverá ser alocada durante todo o período de execução da obra com parte da sua equipe, ainda, disponível nos períodos pré-obra (projeto executivo) e pós-obra (período de observação). Os serviços serão, então, divididos em 03 (três) etapas distintas:

1ª) Durante o período pré-obra com equipe parcial;

2ª) Durante o período de execução da obra, que será efetuado pela equipe completa;

3ª) Durante o período de observação (pós-obra), para acompanhamento do desempenho da edificação.

  - Equipe Técnica parcial – Período do projeto executivo

Para realização dos trabalhos constantes desta etapa deverá ser alocada a equipe técnica abaixo a ser utilizada durante o período de projeto executivo relativo aos 4 primeiros meses do contrato da empresa responsável pela execução da obra no regime de contratação semi-integrada, com elaboração do projeto executivo.

    - Técnicos de nível superior

      - Coordenador – Arquiteto ou Engenheiro Civil

São atribuições do coordenador:

- Analisar, coordenar e compatibilizar os projetos a serem desenvolvidos pela contratada pela execução da obra, no âmbito da sua elaboração do projeto executivo dentro do regime de contratação semi-integrada, analisando as adequações por essa proposta para os projetos das diversas disciplinas integrantes do projeto básico elaborado pela CAIXA e a sua correta vinculação ao projeto-mãe, projeto de arquitetura.

OBS.: As atividades acima descritas devem ser desempenhadas com o objetivo de identificar o atendimento criterioso do projeto executivo às normas técnicas vinculadas à edificação e demais áreas correlatas, à boa técnica e à legislação pertinente.

- Manter contato com o empregado do quadro permanente da CAIXA, responsável pelo acompanhamento da execução da obra, respondendo aos

telefonemas e as demandas via e-mail, além de emissão de relatórios, participação em reuniões administrativas e técnicas e demais obrigações.

      - Arquiteto especialista (Restauração)

São atribuições do arquiteto:

- Analisar o projeto de arquitetura o projeto de restauração da edificação desenvolvidos pela contratada pela execução da obra, no âmbito da sua elaboração do projeto executivo dentro do regime de contratação semi-integrada, analisando as adequações por essa proposta para os projetos respectivos integrantes do projeto básico elaborado pela CAIXA.

OBS.: As atividades acima descritas devem ser desempenhadas com o objetivo de identificar o atendimento criterioso do projeto executivo às normas técnicas vinculadas à edificação e demais áreas correlatas, à boa técnica e à legislação pertinente.

      - Engenheiro Eletricista

São atribuições engenheiro eletricista:

- Analisar o projeto instalações elétricas, de rede lógica, de geradores de energia, do sistema de proteção à descargas atmosféricas, do sistema de monitoramento por circuito fechado de televisão e do sistema de alarme de incêndio e demais instalações elétricas vinculadas às instalações de proteção e prevenção contra incêndio, bem como do projeto elétrico da instalação de elevadores da edificação desenvolvidos pela contratada pela execução da obra, no âmbito da sua elaboração do projeto executivo dentro do regime de contratação semi-integrada, analisando as adequações por essa proposta para os projetos respectivos integrantes do projeto básico elaborado pela CAIXA.

OBS.: As atividades acima descritas devem ser desempenhadas com o objetivo de identificar o atendimento criterioso do projeto executivo às normas técnicas vinculadas à edificação e demais áreas correlatas, à boa técnica e à legislação pertinente.

      - Engenheiro Mecânico

São atribuições engenheiro mecânico:

- Analisar o projeto instalações de ar-condicionado, compreendendo sistema de água gelada, VRF e exaustão, da instalação de elevadores e da instalação de estruturas metálicas desenvolvidos pela contratada pela execução da obra, no âmbito da sua elaboração do projeto executivo dentro do regime de contratação semi-integrada, analisando as adequações por essa proposta para os projetos respectivos integrantes do projeto básico elaborado pela CAIXA.

OBS.: As atividades acima descritas devem ser desempenhadas com o objetivo de identificar o atendimento criterioso do projeto executivo às normas técnicas vinculadas à edificação e demais áreas correlatas, à boa técnica e à legislação pertinente.

  - Equipe Técnica Completa – Período da execução da obra

Para realização dos trabalhos constantes desta etapa deverá ser alocada a equipe técnica abaixo a ser utilizada durante o período de execução da obra aos 26 meses do contrato da empresa responsável pela execução da obra no regime de contratação semi-integrada, com elaboração do projeto executivo.

    - Técnicos de nível superior

      - Coordenador – Arquiteto ou Engenheiro Civil

São atribuições do Coordenador:

- Coordenar os trabalhos da Equipe Técnica, fiscalizar a execução dos serviços correlatos às suas atribuições profissionais, através de vistorias no canteiro de obras, supervisionar os serviços efetuados pela equipe, assessorar e prestar consultoria técnica ao empregado da CAIXA responsável pelo acompanhamento da execução da obra;

- Efetuar duas vistorias por mês, com duração mínima de oito horas no canteiro de obras em cada visita. As visitas deverão ser efetuadas preferencialmente a cada 15 dias;

- Manter contato diário com o empregado da CAIXA responsável pelo acompanhamento da execução da obra, respondendo aos telefonemas e às demandas via e-mail, além das visitas e relatórios quinzenais e demais obrigações;

- Efetuar as medições mensais dos serviços, apresentando empregado da CAIXA, para cada medição, uma planilha discriminativa indicando o percentual de execução de cada serviço da planilha orçamentária da obra e o total acumulado;

- Acompanhar e manusear o cronograma executivo da obra (dentro da metodologia pert/com), o ajustando e o operacionalizando, identificando o seu caminho crítico e identificando antecipadamente potenciais atrasos na execução dos serviços, alertando à CAIXA sobre a possibilidade da sua ocorrência, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, de sanções administrativas;

- Efetuar uma reunião inicial, no primeiro mês de contrato, devidamente registrada em ata, para o esclarecimento das obrigações contratuais e forma de condução dos trabalhos de assessoria à fiscalização, da qual deverão participar, obrigatoriamente, o Coordenador e o Engenheiro Fiscal de Obra.

- Ser o responsável técnico pelos serviços de fiscalização (detentor do RRT ou da ART) e o signatário dos relatórios previstos neste anexo.

- Manifestar-se nas seguintes situações:

- resolução de conflitos entre projetos distintos;

- parecer sobre similaridade de materiais e equipamentos;

- solução de problemas de natureza técnica verificados na execução da obra;

- necessidade de aditivos contratuais;

- elaboração de parecer técnico sobre situações do Projeto Básico e/ou do Projeto Executivo;

- proposição e acompanhamento de ensaios tecnológicos;

- acompanhamento da execução e testes das instalações e sistemas;

- verificação da regularidade trabalhista e previdenciárias dos empregados da contratada e subcontratadas;

- acompanhamento das vistorias da fiscalização para aferição da perfeição dos serviços executados e para efeito de medição;

- medição mensal dos serviços executados na obra, conforme as fases do cronograma físico-financeiro;

- elaboração de pareceres acerca de especificação, qualidade, quantitativos e preços de materiais e serviços;

- elaboração de composição de preços unitários, em conformidade com as disposições legais;

- solução de dúvidas e questionamentos da contratante;

- possibilidade de recebimento provisório da obra;

- possibilidade de recebimento definitivo da obra.

      - Engenheiro Fiscal de Obra - Engenheiro Civil ou Arquiteto

São atribuições do Engenheiro Fiscal de Obra:

- Fiscalizar a execução dos serviços relativos às suas atribuições profissionais, bem como a verificação de todas as atividades desenvolvidas no canteiro de obras;

- Cumprir jornada de no mínimo, 40 horas semanais no canteiro de obras, durante os 26 meses da execução da obra.

- A jornada será estendida pelo número de horas necessárias e suficientes (mesmo em dias não úteis, se necessário) para o devido acompanhamento das seguintes etapas da obra, consideradas críticas:

- liberação para início de concretagens de fundações, pilares e lajes;

- ligações definitivas de energia, telefonia e água;

- vistorias para aferição da medição de todas as etapas da obra para fins de liberação das faturas da empresa executora da obra;

- ligações definitivas de energia, telefonia e água;

- elaboração de parecer técnico sobre situações do Projeto Básico e/ou do Projeto Executivo;

- proposição e acompanhamento de ensaios tecnológicos;

- acompanhamento da execução e testes das instalações e sistemas;

- verificação da regularidade trabalhista e previdenciárias dos empregados da contratada e subcontratadas;

- acompanhamento das vistorias da CAIXA para aferição da perfeição dos serviços executados e para efeito de medição;

- medição mensal dos serviços executados na obra conforme as fases do cronograma físico-financeiro;

- elaboração de pareceres acerca de especificação, qualidade, quantitativos e preços de materiais e serviços;

- elaboração de composição de preços unitários, em conformidade com as disposições legais;

- solução de dúvidas e questionamentos da contratante;

- controle do regular preenchimento do Diário de obras durante a execução;

- vistoria da CAIXA para o recebimento provisório da obra;

- eventuais esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da Obra.

Não é obrigatório que o engenheiro fiscal de obra pertença ao quadro permanente da Contratada, na condição de sócio ou empregado. O seu vínculo com a contratada poderá ser através de contrato de prestação de serviços.

Este profissional deverá ser arquiteto ou engenheiro civil sênior e, portanto, ter registro ativo no CREA/CAU de, no mínimo, 10 (dez) anos em execução, fiscalização ou supervisão de obras de construção ou reforma de edificações.

A contratada deverá apresentar à contratante o profissional indicado para exercer a função de Engenheiro fiscal de obra, com experiência comprovada em carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços. A indicação deverá ser efetuada em tempo hábil para possibilitar a sua aprovação e ser acompanhada dos seguintes documentos:

- Certidão de registro no conselho profissional;

- Curriculum-vitae do profissional;

- Documentos comprobatórios da experiência profissional.

      - Arquiteto Especialista - Restauração

São atribuições do Arquiteto Especialista (sênior):

- Fiscalizar a execução dos serviços relativos à restauração dos elementos tombados pelo patrimônio histórico municipal (Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural - EPAHC), tais como fachadas, saguão de acesso principal, teatro etc.

- O profissional poderá apoiar as atividades do fiscal de obra dentro da disciplina de arquitetura.

Está prevista a realização de 52 (cinquenta e duas) vistorias durante o período de execução da obra, com duração mínima de 04 (quatro) horas no canteiro de obras em cada visita, com, no mínimo, 1 vistoria por semana.

      - Engenheiro Eletricista

São atribuições do Engenheiro Eletricista:

- Fiscalizar a execução dos serviços relativos às instalações elétricas e eletrônicas (como subestação de energia, iluminação e força, energia estabilizada, cabeamento estruturado, telecomunicações, proteção contra descargas atmosféricas e CFTV), inclusive de equipamentos especiais tais como elevadores, geradores etc., através de vistorias ao canteiro de obras.

Está prevista a realização de 104 (cento e quatro) vistorias durante o período de execução da obra, com duração mínima de 04 (quatro) horas no canteiro de obras em cada visita. A frequência e as datas das visitas serão previamente definidas com a contratante e com o fiscal de obra, em função do andamento da obra e das necessidades da fiscalização.

Não é obrigatório que o engenheiro eletricista pertença ao quadro permanente da Contratada, na condição de sócio ou empregado. O seu vínculo com a contratada poderá ser através de contrato de prestação de serviços.

A duração das visitas poderá ser estendida na quantidade necessária e suficiente (mesmo em dias não úteis, se necessário) para o devido acompanhamento dos serviços das seguintes etapas da obra, consideradas críticas:

- recebimento e instalação dos equipamentos da subestação transformadora, elevadores e geradores;

- montagem/instalação de equipamentos elétricos;

- teste das instalações de cabeamento estruturado;

- recebimento e instalação do grupo gerador;

- vistorias do fiscal de obra para medição das diversas etapas da obra para fins de liberação das faturas da empresa executora da obra.

- verificar a instalação de racks e switchs;

- verificar a instalação dos quadros elétricos;

- verificar a certificação do cabeamento estruturado;

- verificar a regular execução de toda a rede de energia elétrica normal e a estabilizada, de acordo com o Projeto e as normas legais;

- elaboração de relatórios, acerca de especificação, qualidade e quantitativos dos materiais e serviços.

      - Engenheiro Mecânico

São atribuições do Engenheiro Mecânico:

Sua atribuição será fiscalizar a execução dos serviços relativos às instalações mecânicas (ar-condicionado, ventilação, grupo gerador, elevadores e estruturas metálicas), através de vistorias ao canteiro de obras.

Está prevista a realização de 104 (cento e quatro) vistorias durante o período de execução da obra, com duração mínima de 04 (quatro) horas no canteiro de obras em cada visita. A frequência e as datas das visitas serão previamente definidas com a contratante e com o fiscal de obra em função do andamento da obra e das necessidades da fiscalização.

Não é obrigatório que o engenheiro mecânico pertença ao quadro permanente da Contratada, na condição de sócio ou empregado. O seu vínculo com a contratada poderá ser através de contrato de prestação de serviços.

A duração das visitas poderá ser estendida na quantidade necessária e suficiente (mesmo em dias não úteis, se necessário) para o devido acompanhamento dos serviços das seguintes etapas da obra, consideradas críticas:

- recebimento e instalação dos equipamentos de ar-condicionado, elevadores e grupo gerador;

- testes de ajuste e balanceamento;

- vistorias do fiscal de obra para medição das diversas etapas da obra para fins de liberação das faturas da empresa executora da obra.

- elaboração de relatórios acerca de especificação, qualidade e quantitativos de materiais e serviços.

      - Outros profissionais - Conhecimentos Especializados

Poderão ser relacionados outros profissionais de nível superior para acompanhar a etapa de elaboração, recebimento e aprovação dos projetos executivos, bem como o acompanhamento dos serviços e instalações que requeiram conhecimentos especializados durante o período de execução da obra ou durante o período de observação (p. ex. fundações, estruturas de concreto e metálicas, instalações de combate a incêndio etc.). Será obrigatória a presença destes profissionais caso os demais integrantes da Equipe Técnica não possuam habilitação e/ou experiência em algum item da obra. O seu regime de trabalho será definido pelo Coordenador, e aprovado pela CAIXA. Este(s) profissional(is) deverá(ão) vistoriar a obra para verificação

dos serviços de sua(s) especialidade(s) quando necessário.

A Contratada poderá ainda, indicar profissionais para substituir os integrantes   da equipe técnica, nos seus eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverão possuir formação, capacitação e experiência equivalente ou superior aos integrantes da equipe técnica que devam substituir.

    - Técnicos de nível médio

      - Técnico em Edificações/Técnico de Segurança

São atribuições do Técnico em Edificações/Técnico em Segurança do Trabalho:

- Auxiliar o engenheiro fiscal de obra na fiscalização a execução dos serviços relativos às suas atribuições profissionais, bem como a verificação de todas as atividades desenvolvidas no canteiro de obras, assim como o controle de material que entra na obra e dos trabalhadores envolvidos.

- Enviar semanalmente ao técnico de contabilidade (supervisionado pelo Coordenador) relatório com o controle da movimentação dos trabalhadores, priorizando a verificação dos vínculos empregatícios com a contratada e subcontratadas.

- Neste relatório semanal deverão constar a frequência diária dos trabalhadores da contratada e das subcontratadas.

- Enviar semanalmente ao fiscal de obra (supervisionado pelo Coordenador) relatório de segurança do trabalho, com anexo fotográfico, que identifique posturas e rotinas dos trabalhadores da obra quanto ao cumprimento da prevenção de acidentes de trabalho, identificando, inclusive, potenciais fatores que possam concorrer para a sua ocorrência.

- Cumprir jornada de trabalho de, no mínimo, 40 horas semanais no canteiro de obras, durante os 26 meses de execução da obra.

- A jornada será estendida pelo número de horas necessárias e suficientes (mesmo em dias não úteis, se necessário) para o devido acompanhamento das etapas da obra consideradas críticas.

Este profissional deverá ter registro ativo no CREA de, no mínimo, 02 (dois) anos em execução ou acompanhamento de obras de construção ou reforma de edificações.

O Técnico em edificações/Técnico em segurança do trabalho não faz parte da equipe técnica a ser indicada para comprovação da Capacitação Técnico Profissional da empresa, quando da habilitação das licitantes na licitação.

Não é obrigatório que o Técnico em edificações/Técnico em segurança do trabalho pertença ao quadro permanente da Contratada, na condição de sócio ou empregado. O seu vínculo com a contratada poderá ser através de contrato de prestação de serviços.

A contratada deverá apresentar à contratante o profissional indicado para exercer a função de Técnico em edificações/Técnico em segurança do trabalho, com experiência comprovada em carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços. A indicação deverá ser efetuada em tempo hábil para possibilitar a sua aprovação e ser acompanhada dos seguintes

documentos:

- Certidão de registro CREA do profissional;

- Curriculum-vitae do profissional;

- Documentos comprobatórios da experiência profissional.

      - Técnico em contabilidade

São atribuições do Técnico em Contabilidade:

- Analisar os relatórios semanais elaborados pelo técnico em Edificações quanto às movimentações dos trabalhadores e seus vínculos empregatícios e apontar eventuais inconsistências com a legislação vigente, para que a comprovação das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada possam estar em conformidade com o que de fato ocorre no canteiro de obras.

- Analisar mensalmente a documentação apresentada junto com a fatura da empresa construtora, verificando se esta atende a todos os requisitos do contrato de construção da obra, principalmente no que se refere às retenções tributárias e previdenciária e a comprovação das obrigações trabalhistas, apresentando relatório sobre a documentação analisada.

- Manter contato com o setor administrativo da empresa construtora, a fim de exigir a apresentação dos documentos faltantes ou incompletos e/ou a correção dos documentos que apresentem inconsistências;

Está prevista a realização de 26 (vinte e seis) medições para emissão das faturas da contratada durante o período de execução da obra.

Estão previstos também a emissão de 4 relatórios mensais para o acompanhamento dos demais itens que não sejam as medições de obra.

Não é obrigatório que o Técnico em Contabilidade pertença ao quadro permanente da Contratada, na condição de sócio ou empregado. O seu vínculo com a contratada poderá ser através de contrato de prestação de serviços.

  - Equipe Técnica parcial – Período de observação do desempenho da edificação

Para realização dos trabalhos constantes desta etapa deverá ser alocada a equipe técnica abaixo a ser utilizada durante o período de observação do desempenho da edificação relativo aos 4 últimos meses do contrato da empresa responsável pela execução da obra no regime de contratação semi-integrada.

(4 meses):

Após o Recebimento Provisório da obra, durante os 90 dias do prazo de observação até o Recebimento Definitivo, a Assessoria será prestada nas seguintes condições:

- 02 (duas) visitas mensais do Coordenador, 01 (uma) visita mensal do Arquiteto Especialista, 01 (uma) visita mensal do Engenheiro Eletricista e 01 (uma) visita mensal do Engenheiro Mecânico durante os 120 dias, para verificar as condições de funcionamento do prédio e das instalações, o andamento da solução das pendências, a existência de eventuais defeitos construtivos não observados quando do recebimento provisório;

- Apresentação de Relatório mensal nos termos deste Anexo.

- Efetuar vistorias eventuais, no caso de constatação de defeitos de maior gravidade, que não possam aguardar a próxima vistoria mensal;

- Apresentação do Relatório previsto neste Anexo com parecer sobre a possibilidade de Recebimento Definitivo.

- SERVIÇOS DE ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO DE OBRA

A contratada para o gerenciamento da obra deverá realizar, nos limites de suas responsabilidades, as atividades de Fiscalização definidas nas Práticas SEAP, no que couber. A contratada também será a consultora da CAIXA em qualquer assunto relativo à execução da obra, prestando-lhe assessoramento para a tomada de decisões de cunhos técnico e administrativo

Deverá sempre atuar a tempo de permitir à contratante o cumprimento dos prazos previsto no contrato da obra.

Na sequência são transcritas e complementadas parcialmente as tarefas de maior

relevância, não significando a limitação a estas:

  - Serviços Técnico-Profissionais

    - Estudos e Projetos

- Analisar e dar parecer sobre os Projetos Executivos entregue pela empresa executora da obra, verificando a conformidade com o Projeto Básico, as disposições das Práticas SEAP e as normas técnicas vigentes.

- Providenciar laudos ou pareceres sobre questões técnicas da obra, quando solicitados

pela CAIXA, emitidos por profissionais de nível superior com formação técnica compatível com os serviços objeto do laudo ou parecer. Os pareceres ou análises que se fizerem necessários, enviados diariamente por meio eletrônico ou telefone, se for o caso, são considerados integrantes do relatório semanal ou de vistoria.

- Verificar e aprovar os desenhos as built elaborados pela empresa executora da obra,

registrando todas as modificações introduzidas nos projetos originais, de modo a documentar fielmente os serviços efetivamente executados.

    - Análise de aditivos e elaboração de orçamentos

- No caso de necessidade de aditivos contratuais, a empresa de assessoria deverá elaborar orçamentos específicos para a formação do preço dos aditivos, o quais deverão ser detalhados em planilhas, elaboradas a partir de composições de custos unitários, previstas na proposta da contratada para execução da obra ou, para itens não previstos no projeto, com base na mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado na internet, pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. No caso de obras e serviços rodoviários (pavimentações), a tabela a ser utilizada é a do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO. Para serviços não constantes do SINAPI ou SICRO, deverá ser efetuada pesquisa de preços em fontes oficiais dos órgãos públicos ou, em último caso, de preços de mercado ou obtidos via sistema de preços tipo PINI, FRANARIN ou outro sistema privado reconhecido e consagrado.

- Emitir os correspondentes pareceres sobre as eventuais solicitações de prorrogação de prazos, interrupções, serviços extras, termos aditivos para acréscimos, supressões ou substituições, reajustamento e outros, justificando, em cada caso, a necessidade e a justeza do pleito da Contratada.

- O profissional responsável pela elaboração do orçamento deverá apresentar a respectiva ART ou RRT.

    - Perícias e Vistorias

- Verificar e dar parecer fundamentado sobre a similaridade ou equivalência dos materiais, equipamentos e dos serviços propostos ou fornecidos pela construtora, em relação ao especificado nos projetos, no Caderno de Encargos e no Orçamento.

- Propor a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao

controle de qualidade dos materiais, serviços e obras objeto do contrato.

- Informar à CAIXA a necessidade de substituição de materiais ou

equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos

serviços e obras.

- Verificar se durante a execução dos serviços, a empresa executora da obra observa os encargos e especificações técnicas dos materiais estabelecidas e se os procedimentos empregados são eficazes para garantir a qualidade final dos trabalhos.

- Informar à CAIXA os serviços que a empresa executora da obra deva corrigir, refazer ou reconstruir, executados com erros ou imperfeições.

- Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pela CAIXA, nos

termos definidos neste documento para atender a situações emergenciais que exijam suas providências.

- Registrar no Diário da Obra as presenças de sua Equipe Técnica, mediante a anotação dos respectivos períodos e profissionais.

    - Planejamento e Controle

- Analisar e dar parecer sobre os relatórios periódicos de execução da obra, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos.

- Acompanhar e dar parecer sobre as medições ou avaliações periódicas dos serviços,

controlando o valor acumulado em função da despesa prevista.

- Exercer rigoroso controle do cronograma de execução, informando a tempo à contratante, toda previsão ou constatação de atraso ou antecipação na conclusão da obra ou etapas dos serviços.

- Acompanha a emissão do diário de obras pela empresa contratada para a execução da obra.

- Participar de reuniões técnicas ou gerenciais sobre a obra (periódicas ou eventuais), para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, com o pessoal envolvido e, inclusive com fiscais de órgãos públicos.

- Elaborar todas as atas de reunião em que participar, registrando todos os assuntos

tratados, bem como providenciar no fornecimento de cópia aos participantes e

interessados.

- Elaborar check-list para recebimento da obra/serviços, contendo prazo para término das pendências (se houver) e solicitar termo de garantia.

- Auxiliar o Fiscal do Contrato na elaboração do Termo de Recebimento Provisório da obra.

- Elaborar relatório final contendo, além das informações sobre a obra, o desempenho da empresa executora e outros fornecedores no decorrer da obra, em relação ao prazo, suficiência de recursos e qualidade dos serviços.

- Elaborar e apresentar documentos de gestão de projetos como gráficos da Curva S,

gráficos da Curva ABC, algoritmo pert/cpm, entre outros, por solicitação da CAIXA.

    - Terraplenagem e Pavimentação

- Durante a execução de movimentação de terra, verificar visualmente se as principais

características do solo local confirmam as indicações contidas nas sondagens anteriormente realizadas.

- Com o auxílio da equipe de topografia, proceder ao controle geométrico dos trabalhos, conferindo as inclinações de taludes, limites e níveis de terraplenos e outros, visando a obediência ao projeto e a determinação dos quantitativos de serviços realizados para a liberação das medições.

- Controlar a execução dos aterros, verificando a espessura das camadas, o grau de

compactação e as características do material utilizado;

- Exigir da contratada a realização dos ensaios tecnológicos exigidos no Caderno de

Encargos;

- Determinar previamente, em conjunto com a contratada, os locais de bota-fora e

empréstimo do material terraplenado, quando estes locais não forem definidos em projeto.

    - Fundações e Estruturas

- Escavações e Reaterros: observar se as escavações estão sendo executadas com as dimensões necessárias, e se foram tomadas as devidas precauções quanto ao

escoramento e proteção das paredes e muros existentes.

- Escoramentos: exigir escoramentos adequados, quando necessários e não previstos no projeto.

- Fundações Diretas e Indiretas:

- Observar se a capacidade de resistência do solo satisfaz às exigências do projeto e acompanhar a adequada aplicação do concreto magro.

- Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os

alinhamentos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas,

posicionamento e bitolas da armadura, de acordo com o projeto.

- Acompanhar a execução da concretagem, observando se são obedecidas as

recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a cura e a desforma do concreto.

- Estruturas de concreto:

- Liberar a concretagem da peça, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento e escoramento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações.

- Não permitir que a posição de qualquer tipo de instalação ou tubulação, que passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relação à indicada no projeto, sem a prévia autorização da CAIXA.

- Acompanhar a execução de concretagem, observando que sejam obedecidas as recomendações sobe o preparo, o transporte, o lançamento, o adensamento, a desforma e a cura do concreto.

- Acompanhar a realização de controle tecnológico do concreto, a ser efetuado pela Construtora com auxílio de laboratório especializado, exigindo a realização dos ensaios necessários à comprovação das exigências do projeto, acompanhando a moldagem dos corpos de prova e analisando os relatórios dos resultados dos ensaios, especialmente quanto à resistência do concreto utilizado.

- Elaborar mapa de acompanhamento das concretagens, indicando o lote, o corpo de prova e o dia da concretagem de cada uma das peças estruturais;

- Solicitar da empresa executora da obra, sempre que necessário, o plano de descimbramento das peças, aprovando-o e acompanhando a sua execução.

- Verificar continuamente a prumada da estrutura.

- Solicitar as devidas correções nas faces aparentes das peças, após a desforma.

- Solicitar a orientação do autor do projeto de arquitetura no caso de reparos em

- peças de concreto aparente.

- Observar se o preparo de juntas de concretagem e de dilatação obedece

rigorosamente aos detalhes do projeto.

    - Arquitetura e Elementos de Urbanismo

- Paredes (Alvenarias):

• Conferir a locação dos eixos, aberturas de vãos, alinhamento, nivelamento e prumo

das paredes de acordo com as dimensões indicadas no projeto;

• Garantir que o traço empregado na preparação das argamassas obedeça

integralmente às especificações técnicas;

• Conferir o prumo e as espessuras das camadas de chapisco, emboço e reboco de

revestimento;

- Esquadrias

• Conferir a localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura de

acordo com o projeto;

• Comprovar se a qualidade dos materiais utilizados na fabricação das esquadrias,

inclusive ferragens, satisfaz às exigências contidas nas especificações técnicas.

- Comprovar se as peças foram devidamente lixadas e tratadas com tinta

anticorrosiva, antes de sua colocação conforme especificação.

• Solicitar os ensaios necessários para a verificação da camada de anodização em

peças de alumínio, observando, após a sua colocação, se foram protegidas com a

aplicação de vaselina industrial, verniz ou outros meios de proteção.

• Acompanhar a colocação das peças e observar o perfeito nivelamento, prumo e

fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes

para a ampla liberdade dos movimentos e testar o funcionamento de todas as

esquadrias e das ferragens

• Observar se as ferragens são protegidas durante a execução da pintura. Exigir que

os caixilhos de ferro, antes da colocação dos vidros, recebam a primeira demão de

tinta de acabamento.

• Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos d’água.

- Vidraçaria

• Conferir o tipo, espessura e qualidade dos vidros de acordo com as especificações

técnicas e projeto.

• Assegurar que as placas de vidros sejam cuidadosamente cortadas, com contornos

nítidos, não podendo apresentar defeitos, tais como: extremidades lascadas, pontas

salientes, cantos quebrados e nem folgas excessivas com relação ao requadro de

encaixe. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se tornarem

lisas e sem irregularidades.

- Cobertura

• Conferir materiais, telhas, rufos, calhas, caimentos, fixações, platibandas e

montagem dos telhados;

• Recusar qualquer material ou método de trabalho considerado prejudicial à

estanqueidade, à durabilidade, à segurança ou aos componentes das coberturas;

• Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após

comprovar que as características e qualidade satisfazem às recomendações

contidas nas especificações técnicas e no projeto.

- Pavimentações (Pisos)

• Conferir a posição e funcionamento das caixas de passagem, de inspeção, ralos,

tubulações e juntas de dilatação de acordo com o projeto.

• Observar se o traço e a espessura do contrapiso executado estão de acordo com a

indicação do projeto.

• Acompanhar a execução dos trabalhos, observando a qualidade e uniformidade das

peças a serem aplicadas e os aspectos relacionados com o nivelamento do piso e o

seu caimento na direção das captações de água, como grelhas, ralos e outros.

• Observar os cuidados recomendados para a limpeza final e, se é respeitado o

período mínimo, durante o qual não é permitida a utilização do local.

- Forros

• Verificar eventuais interferências do forro com as divisórias, de tal maneira que um

sistema não prejudique o outro em eventuais modificações.

• Verificar se as características dos forros executados estão de acordo com o

especificado em projeto e nas especificações técnicas, no que se refere ao tipo,

qualidade, dimensões, cores, alinhamento, nivelamento e demais condições.

• Verificar a localização e prumo da estrutura de suporte e/ou pendurais para perfeita

aplicação do forro.

• Verificar paginação do forro e dos elementos (equipamentos) intervenientes como

sprinklers, difusores, luminárias, detectores de fumaça, detectores de calor,

detectores termovelocimétricos e outros.

• Realizar testes de todas as instalações antes do fechamento do forro.

- Pintura

• Conferir se as tintas, vernizes e materiais auxiliares, para pintura entregues na obra,

estão em sua embalagem intacta original de fábrica, se correspondem à descrição

contida nas especificações técnicas e se estão com sua validade em dia.

• Verificar se os locais de aplicação estão perfeitamente secos, limpos e sem defeitos,

antes de receber a pintura.

• Garantir que as tintas sejam diluídas e aplicadas conforme orientação do fabricante;

• Garantir que as tintas sejam aplicadas em camadas uniformes, sem corrimento,

falhas ou marcas de pincéis, protegendo as peças que não devam ser pintadas.

• Exigir o emassamento das portas de madeira, inclusive nos bordos superiores e

inferiores.

- Impermeabilização e estanqueidade

• Garantir que a execução dos trabalhos seja realizada de acordo com o indicado no

projeto, especificações técnicas e recomendações dos fabricantes.

• Verificar se a superfície a ser impermeabilizada está limpa, isenta de corpos

estranhos e sem falhas. Todas as irregularidades deverão ser tratadas, de modo a

obter uma superfície contínua e regular. Os cantos e arestas deverão ser

arredondados e a superfície deverá ter caimento mínimo adequado, em direção aos

coletores. Impedir o trânsito de veículos e pessoas, isolando a área de modo

adequado.

• A membrana elástica não poderá apresentar furos, quebras ou fissuras e deverá ser

recebida na obra em invólucro adequado. O armazenamento será feito em local

coberto e seco.

• Exigir e acompanhar os testes de estanqueidade.

    - Instalações Hidráulicas e Sanitárias

- Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após comprovar que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e ao projeto.

- Acompanhar a execução das redes hidráulicas de gás e hidrossanitárias, seus componentes e equipamentos, conferindo se as posições e os diâmetros correspondem aos determinados em projeto.

- Pedir anuência do autor do projeto para alteração do traçado das redes ou execução de furos não previstos em projeto para travessia de elementos estruturais por tubulações.

- Inspecionar cuidadosamente as casas de bombas, comprovando com os fornecedores dos equipamentos e/ou autor dos projetos, o seu funcionamento.

- Acompanhar a realização de todos os testes previstos nas tubulações embutidas, antes da execução do revestimento.

    - Instalações Elétricas e Eletrônicas

- Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após comprovar que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e ao projeto.

- Acompanhar a execução dos serviços, observando se são respeitadas todas as

recomendações e exigências contidas nas especificações e no projeto.

- Verificar se o cabeamento lógico está tendo o manejo adequado, evitando dobras,

quebras etc.

- Observar se a conectorização de cabos, tomadas e fibras óticas está sendo efetuada de acordo com as normas técnicas.

- Verificar se está sendo efetuada a adequada identificação dos circuitos lógicos e elétricos, bem como os racks, quadros elétricos e demais componentes da instalação.

- Verificar se a especificação dos disjuntores instalados está de acordo com o projeto (tipo, modelo, capacidade nominal, capacidade de ruptura etc.).

- Verificar o alinhamento e a fixação de calhas, eletrodutos e tomadas.

- Verificar a posição certa das caixas de passagem, tomadas, interruptores, quadros,

equipamentos e de outros pontos indicados no projeto.

- Acompanhar a realização de todos os testes previstos nas instalações, em especial a

certificação do cabeamento, analisando os seus resultados, se necessário com auxílio do autor do projeto.

- Permitir alteração do traçado das redes quando for necessário, devido à modificação na posição das divisórias, desde que não interfiram nos cálculos já aprovados.

- Exigir e verificar a certificação do cabeamento estruturado antes do recebimento provisório da obra.

    - Instalações Mecânicas e de Utilidades

- Ar-condicionado Central

• Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra após comprovar

que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas

especificações técnicas e ao projeto.

• Analisar detalhadamente os condicionadores “VRF”, “split” e água gelada

fornecidos, atentando para características técnicas, tais como capacidade (catálogo

técnico x projeto), acessórios instalados etc.

• Inspecionar cuidadosamente a instalação dos condicionadores, tomadas de ar

exterior, retorno de ar, quadros elétricos de força e de comando, drenos, apoios antivibratórios etc.; comprovando sua adequação ao projeto;

• Acompanhar a instalação da rede de dutos, seus componentes e acessórios,

conferindo bitolas de chapas, espessura e tipo de isolamento térmico, características

e especificações dos dispositivos de difusão de ar, e verificando se dimensões,

posições e sistema de fixação correspondem aos determinados em projeto.

• Acompanhar a instalação das tubulações frigorígenas dos equipamentos do tipo “split”, seus componentes e acessórios, conferindo bitolas de tubos, espessura e tipo de isolamento térmico, e verificando se dimensões, posições e sistema de fixação

correspondem aos determinados em projeto, bem como a adequada carga de

refrigerante.

• Acompanhar a instalação dos aparelhos “split”, verificando fixação, caimento, drenagem, vedação e ligação ao ponto de força.

• Permitir alteração do traçado das redes quando for necessário, devido à modificação

na posição das alvenarias ou na estrutura, desde que não interfiram nos cálculos já

aprovados. Caso haja dúvidas, pedir anuência ao autor do projeto.

• Pedir anuência do autor do projeto para execução de furos não previstos em projeto,

para travessia de elementos estruturais por tubulações.

• Ao término da montagem dos equipamentos que compõem o sistema de ar-condicionado central acompanhar os testes de ajuste e balanceamento (TABs.)

aprovando-os se estiverem de acordo com o estabelecido no projeto, ou emitindo

relatório das deficiências anotadas, que deverão ser eliminadas pela instaladora.

Este procedimento deverá ser repetido tantas vezes quantas necessárias até o

perfeito atendimento dos objetivos da instalação.

• Receber e analisar a seguinte documentação, que deverá ser fornecida pelo

instalador na conclusão de instalação: manuais de operação e manutenção,

certificados de garantia dos equipamentos e da instalação e catálogos completos de

todos os equipamentos e acessórios fornecidos.

- Grupo Gerador

• Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra após comprovar

que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas

especificações técnicas e ao projeto.

• Analisar detalhadamente o grupo gerador e quadro de automático de comando

fornecidos, atentando para características técnicas, tais como capacidade (catálogo

técnico x projeto), acessórios instalados etc.

• Inspecionar cuidadosamente a instalação do grupo gerador, quadros elétricos de

força e de comando, apoios antivibratórios, escapamento etc.; comprovando sua

adequação ao projeto;

• Acompanhar a instalação dos dutos de exaustão, seus componentes e acessórios,

conferindo bitolas de chapas, espessura e tipo de isolamento térmico e, verificando

se dimensões, posições e sistema de fixação correspondem aos determinados em

projeto.

• Ao término da montagem dos equipamentos, acompanhar os testes de

funcionamento, simulando falta de rede comercial e entrada do funcionamento do

grupo gerador e, verificando todas as funções do automatismo do quadro. Aprovar

os testes, se estiverem de acordo com o estabelecido no projeto, ou emitir relatório

das deficiências anotadas, que deverão ser eliminadas pela instaladora. Este

procedimento deverá ser repetido tantas vezes quantas necessárias até o perfeito

atendimento dos objetivos da instalação.

• Receber e analisar a seguinte documentação, que deverá ser fornecida pelo

instalador na conclusão de instalação: a) Manuais de operação e manutenção; b)

Certificados de garantia dos equipamentos e da instalação; e, c) Catálogos

completos de todos os equipamentos e acessórios fornecidos.

- Elevadores

• Acompanhar a montagem dos elevadores e verificar o funcionamento desses.

Verificar se as especificações do Memorial Descritivo correspondem aos

equipamentos montados e instalados. Verificar, também, se as características e

qualidade dos componentes dos elevadores satisfazem às recomendações contidas

nas especificações técnicas e ao projeto;

    - Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio

- Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após comprovar que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e no projeto.

- Conferir e acompanhar a instalação da central de alarme e dos detectores de fumaça

óticos e dos detectores de calor.

- Conferir e acompanhar a instalação dos acionadores manuais, do módulo monitor, dos cabos para sinais, dos eletrodutos, dos conduletes de passagem, das baterias, e das fontes para os repetidores.

- Verificar a existência de emendas e derivações nos cabos de laço de detecção de fumaça. Essas deverão ser evitadas; caso sejam extremamente necessárias, devem ser executadas de modo que garantam resistência mecânica adequada e continuidade elétrica, de contatos perfeitos, permanentes e somente dentro de caixas de ligação e passagem.

- Verificar para as instalações dos laços dos detectores de fumaça, se estão sendo utilizados cabos para sinal e detecção de incêndio, formados por condutores de cobre eletrolítico, torcidos paralelamente, blindados, capa simples e nas áreas externas, se estão sendo utilizados cabos com dupla capa;

- Verificar e conferir se a enfiação dos condutores só seja iniciada após a instalação, fixação e limpeza de toda tubulação e, que para facilitar a enfiação dos condutores nos eletrodutos possam ser utilizados somente guias de puxamento;

- Verificar e conferir: a) O isolamento das emendas e derivações; b) Se a recomposição do isolamento na emenda será executada com o emprego de fitas isolantes de autofusão recoberta com fita antichama; c) Se a conexão dos condutores aos bornes dos equipamentos, aparelhos ou dispositivos estejam com contato elétrico perfeito; d) Se os fios e cabos rígidos foram ligados diretamente aos bornes dos equipamentos e, que foram instalados de acordo com a distribuição dos circuitos definidos nos projetos.

- Verificar a limpeza e desobstrução das áreas de serviços, após a conclusão da obra;

- Verificar e conferir: a) Se as unidades extintoras contenham, no mínimo, as quantidades das substâncias indicadas pelos órgãos regulamentadores; b) Se a quantidade de unidades extintoras foi colocada obedecendo aos parâmetros recomendados pelas normas; c) Se os extintores foram enquadrados para respeitar as exigência e Normas do INMETRO, quanto as suas características físicas e sua capacidade;

- Verificar se a rede tubulações do sistema de hidrantes foram destinadas exclusivamente ao serviço de proteção contra incêndio e se os materiais, conexões, registros, válvulas e demais peças e equipamentos estão sendo instalados de modo a atender aos parâmetros hidráulicos de projetos e as diretrizes estabelecidas pelos órgãos regulamentadores;

- Acompanhar a instalação das redes, seus componentes e equipamentos, conferindo se as posições e os diâmetros correspondem aos determinados em projeto;

- A fiscalização deverá acompanhar a realização de todos os testes previstos nas

instalações, analisando se necessário com o auxílio do autor do projeto, os seus

resultados;

- Verificar e conferir: a) Se os sprinklers foram corretamente instalados interna e

externamente (onde houver projeção de cobertura) à edificação; b) Se o número, a

localização, os dispositivos (se pendentes ou em pé) e acessórios do sistema foram

instalados conforme foram estão especificados em planta; c) Se as tubulações do sistema foram destinadas exclusivamente ao serviço de proteção contra incêndio; d) Se os materiais, conexões, registros, válvulas e demais peças e equipamentos foram instalados de modo a atender aos parâmetros hidráulicos de projetos e as diretrizes estabelecidas pelos órgãos regulamentadores.

- Verificar se a sinalização dos equipamentos do sistema de prevenção e combate a

incêndio, como círculos, setas e faixas, de parede e de piso, foram colocados conforme indicado em planta;

- Verificar e conferir: a) Se os extintores foram dispostos de maneira que atendam à

segurança e as Normas e, possam ser alcançados de qualquer ponto da área protegida, sem que haja necessidade de serem percorridos pelo operador mais do que 20,00 m; b) Se todos os extintores possuem selo do INMETRO, contendo data de fabricação, nome da Edificação e validade; c) Se os extintores externos foram instalados em abrigos próprios, para proteção contra intempéries e golpes.

- Pedir anuência do Autor do Projeto para alteração do traçado das redes ou execução de furos não previstos em projeto para travessia de elementos estruturais por tubulações.

    - Serviços Diversos

- Práticas de Sustentabilidade na Obra

Verificar a implementação, pela contratada, das práticas de SUSTENTABILIDADE na

execução da obra e no fornecimento de materiais e equipamentos destinados à obra, em conformidade com o previsto no artigo 7º do Decreto n° 7.746/2012 e, com o previsto nos normativos da CAIXA.

Para tanto, na execução de todos os trabalhos e serviços deverão ser observados os

seguintes princípios:

- Redução do desperdício de materiais;

- Menor geração possível de resíduos;

- Adequada destinação dos resíduos;

- Materiais Sustentáveis;

- Redução de impactos ao entorno;

- Qualidade do ambiente interno;

- Segurança no Trabalho;

- Verificar se os materiais resultantes de remoções e demolições são destinados

observando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

    - Segurança do trabalho

- Exigir a apresentação e o cumprimento do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), contemplando os aspectos da NR 18 do MTE e outros dispositivos complementares de segurança.

- Verificar o cumprimento das normas de segurança, principalmente a NR 18, que

estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que

objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção e, a NR 35, que estabelece requisitos mínimos e as medidas de proteção para trabalho em altura; informando à CAIXA eventuais descumprimentos.

- Verificar o cumprimento, dentre as normas relativas à segurança no trabalho,

principalmente das que se referem à utilização de EPI.

- Informar imediatamente à CAIXA eventuais descumprimentos das normas de segurança.

- Verificar o cumprimento das normas de segurança, principalmente a NR 18, que

estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que

objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção, informando à CAIXA eventuais descumprimentos.

    - Canteiro de Obras

- Exigir da empresa construtora a permanente limpeza e organização do canteiro de obras.

- Conferir e exigir a implementação, pela contratada, das práticas de SUSTENTABILIDADE no planejamento e elaboração do canteiro de obras prevendo entre outros: a) Verificar a separação dos materiais (insumos) a serem processados para a execução obra, b) Conferir a gestão de materiais e resíduos (observar juntamente com o PGRCC), c) Verificar o uso racional de água, d) conferir a qualidade do ar ambiental.

  - Serviços Auxiliares e Administrativos

    - Conferência da documentação

- Verificar se a documentação apresentada junto com a fatura da empresa construtora

atende a todos os requisitos do contrato de construção da obra, principalmente no que se refere às retenções tributárias e previdenciária e a comprovação das obrigações

trabalhistas.

- Analisar e conferir a documentação apresentada pela Contratada, juntamente com as

notas fiscais/faturas, verificando o pagamento de todos os encargos trabalhistas e do

recolhimento das contribuições ao FGTS e dos encargos previdenciários referentes a

todos os trabalhadores envolvidos na obra, a saber:

• Folha de pagamento;

• Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social;

• GRF – Guia de recolhimento do FGTS paga;

• RE – Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;

• RET – Relação de tomadores/Obra

• Comprovante de Declaração à Previdência;

• GPS – Guia da Previdência Social paga;

• CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, quando houver

alteração;

- Apresentar relatório, firmado por Técnico em Contabilidade, relativo à documentação

apresentada, num prazo máximo de 5 dias após o recebimento da documentação.

    - Pessoal

- Verificar se a mão de obra utilizada na execução da obra possui relação formal de trabalho com a construtora e, no caso dos serviços terceirizados, se a subcontratação destes serviços foi autorizada pela CAIXA.

- Manter um arquivo completo e atualizado de cópia da seguinte documentação referente a cada empregado da obra:

• Livro registro de empregados;

• Cópia da Carteira de trabalho (CTPS);

• Comprovante de cadastramento no PIS;

• Atestado de saúde ocupacional (ASO) admissional;

• Comprovante de residência;

• Comprovante de fornecimento de uniformes e crachá;

• Comprovante de fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI);

• Comprovantes de pagamento de salários;

• Carta/Ficha-ponto devidamente assinada pelo empregado;

• Comprovante de fornecimento de vale-transporte (VT) e vale-alimentação (VA);

• Pedido de demissão, aviso prévio, ASO, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

e extrato do FGTS, nos casos de demissão.

- Propor ao Fiscal de obra o afastamento de preposto ou de qualquer outro

representante ou funcionário da empresa executora da obra, ou de suas subcontratadas, quando constatar inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador.

    - Transportes

- Autorizar a saída ou transferência de materiais, máquinas e equipamentos das

dependências da obra, assim como determinar a remoção de materiais ou equipamentos considerados inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências contratuais.

    - Documentação e reprografia

- Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos

trabalhos da fiscalização da Obra, incluindo o contrato, caderno de encargos, projetos, orçamento, memoriais, cronograma, diário de obras, catálogos técnicos, relatórios etc.

- Analisar os documentos constantes do arquivo, indicando à CAIXA as incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como fornecendo informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.

    - Limpeza e verificação final

- Verificar se foram removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e

revestimento de paredes e forros.

- Verificar se as esquadrias e vidros não apresentam respingos de tintas.

- Assegurar que as louças sanitárias estejam completamente isentas de respingo de tinta e papel colado.

- Verificar a limpeza de calhas e caixas de inspeção.

- Acompanhar a remoção de todo entulho da obra e a limpeza das áreas externas.

  - Relatórios

A Contratada, através de seu Coordenador, deverá acompanhar e vistoriar o

desenvolvimento da obra. Para tanto, deverá manter contato diário, se for o caso, com a CAIXA, respondendo mensagens eletrônicas e eventuais telefonemas.

Deverá também apresentar os seguintes Relatórios, que deverão ser assinados pelo

Coordenador.

- Boletim de Vistoria Semanal

Semanalmente, o Engenheiro fiscal de obra deverá encaminhar ao Coordenador, o qual, após avaliação, enviará à CAIXA um Boletim de Vistoria, conforme modelo aprovado pela contratante, onde deverá constar no mínimo:

• semana a que se refere o boletim;

• condições climáticas do período

• profissional responsável pela vistoria;

• serviços em andamento que foram vistoriados;

• relação nominal dos trabalhadores da executante da obra em serviço no período da vistoria;

• comentários e observações sobre os serviços contendo fotos dentro de arquivo com extensão “.pdf”;

• recomendações da fiscalização.

Os boletins deverão ser enviados por e-mail ao empregado da CAIXA responsável pelo acompanhamento da obra no dia útil seguinte ao da realização da vistoria.

Os pareceres que se fizerem necessários são considerados integrantes deste boletim semanal ou de vistoria.

- Semanalmente, o técnico de contabilidade (supervisionado pelo Coordenador) deverá emitir relatório com o controle da movimentação dos trabalhadores, priorizando a verificação dos vínculos empregatícios com a contratada e subcontratadas.

- Neste relatório semanal deverão constar a frequência diária dos trabalhadores da contratada e das subcontratadas.

- Relatório de Fiscalização da Obra

A contratada deverá apresentar mensalmente à CAIXA o Relatório de Fiscalização da Obra, relativo ao andamento da obra e aos serviços de assessoria à fiscalização, conforme modelo fornecido pela Contratante.

O relatório deverá detalhar quantitativamente os serviços executados pela construtora em cada fase da obra, informando a conclusão das etapas no período ou, se não concluídas, o percentual realizado, de acordo com o seu cronograma físico-financeiro. Esse relatório deve analisar também o andamento da obra frente ao seu cronograma executivo (que acompanhará a sua evolução dentro da metodologia pert/com) complementarmente ao andamento da obra de acordo com o seu cronograma financeiro (desembolso). O relatório ainda deverá detalhar qualitativamente os serviços realizados pela empresa executora, com a descrição pormenorizada desses, materiais e técnicas utilizadas e observações sobre sua correlação com os memoriais e plantas do projeto básico e do projeto executivo, incluindo parecer quanto ao desempenho da construtora e outros fornecedores no decorrer do período, em relação ao prazo, suficiência de recursos e qualidade dos serviços.

O relatório deverá relacionar também todas as atividades realizadas pela Assessoria no período, incluindo as realizadas no canteiro (vistorias, inspeções de materiais e acabamentos, acompanhamento de testes in loco etc.) ou fora dele (laudos, reuniões, análises de custos, consultas a concessionárias de serviços públicos etc.).

Deverá conter no mínimo os seguintes:

• Relação quantificada e qualificada de todos os serviços realizados pela Construtora;

• Fotos digitais da obra, ilustrando o andamento dos serviços efetuados na fase.

• Planilha com a relação de vistorias à obra da equipe de assessoria à fiscalização, discriminando os profissionais, datas, horários de entrada e saída e resumo das atividades, conforme modelo fornecido pela Contratante;

• Relação da documentação técnica produzida (laudos, pareceres, planos, proposições de medidas etc.).

• Cópia de todos os Boletins de Vistoria do mês.

Deve acompanhar esse relatório a planilha de medição da fase correspondente da obra, sendo que a documentação deverá ser apresentada em uma via impressa, assinada pelo Coordenador, e em arquivos em meio digital. Esta documentação deverá acompanhar a Nota Fiscal relativa aos serviços de Assessoria à Fiscalização prestados pela gerenciadora, sendo condição indispensável para o pagamento da parcela mensal.

- Relatório da documentação

Apresentar mensalmente relatório, firmado por Técnico em Contabilidade,

manifestando-se sobre a adequação da documentação que acompanha cada fatura da obra, ou no caso de inconformidade, relacionando os documentos faltantes, incompletos ou incorretos. O relatório deverá ser apresentado no prazo máximo de 3 dias após o recebimento da documentação para análise.

- Relatório de Recebimento Provisório

Deverá ser entregue no prazo de até dez dias após o recebimento da notificação da conclusão da obra, contendo todas as informações sobre as condições da obra e a documentação apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento provisório da obra. O relatório deverá incluir relação de pendências a serem corrigidas pela construtora e será acompanhado de fotos digitais.

- Relatórios de Acompanhamento do Desempenho da Edificação (30, 60, 90 e 120 dias)

Deverão ser apresentados relatórios aos trinta dias, aos sessenta dias, aos noventa dias e relatório final, aos 120 dias, do período de observação contendo as informações sobre o desempenho da edificação, indicando o estado geral do prédio e instalações, os eventuais defeitos observados e as correções necessárias, bem como relacionando o andamento das providências adotadas pela construtora para correção das pendências existentes.

- Relatório de Recebimento Definitivo

Deverá ser entregue no prazo de até cinco dias antes da data prevista para o recebimento definitivo da obra, contendo todas as informações sobre as condições do prédio, sobre a correção das pendências, a eventual existência de defeitos construtivos e a documentação apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento definitivo da obra. O relatório deverá ser acompanhado de orçamento para os serviços necessários à correção de todas as pendências eventualmente ainda não

solucionadas pela Construtora.

Especificações da apresentação de documentos à Contratante:

- Quanto à identificação, deverão constar em todos os documentos apresentados, no mínimo:

• Contratante: Caixa Econômica Federal

• Contratada:

• Objeto do contrato: Assessoria à Fiscalização na obra de Reforma do Edifício Imperial – CAIXA Cultural Porto Alegre

• Título do volume (quando houver), volume e quantidade de volumes (exemplos: volume 1 de 3, CD-R 1 de 3, etc.)

• Data de impressão ou gravação, conforme o caso.

- Quanto à forma de apresentação, suas peças deverão observar os seguintes requisitos:

• memoriais, laudos, especificações: em papel formato A4, bem envio em meio digital utilizando-se software Microsoft Word, versão 2020, ou posterior, de comum acordo;

• planilhas: em papel formato A4, ou justificadamente maior (vide “papel sulfite”), bem como envio em meio digital, utilizando-se software Microsoft Excel, versão 2020, ou posterior de comum acordo;

• desenhos: em papel sulfite, bem como envio em meio digital, utilizando-se software Autodesk AutoCAD, versão 2020, ou posterior, e Autodesk Revit, versão 2020 em comum acordo. As pranchas de desenho deverão serão

numeradas com uso de código alfanumérico, permitindo identificar o projeto, o número da prancha dentro do projeto e a referência a outros projetos, se for o caso. Todas as pranchas deverão conter as respectivas legendas da simbologia empregada, salvo eventuais dispensas da Fiscalização;

• catálogos de produtos, manuais técnicos e outros, de autoria (origem) de terceiros: preferencialmente em originais, sendo admitidas cópias xerográficas (ou por outros processos), desde que autorizadas pelos detentores dos direitos autorais. Salvo impossibilidade técnica ou jurídica, estes elementos devem ser entregues também em meio digital.

• todos os elementos deverão estar assinados pelos respectivos responsáveis técnicos e comprovadas os corretos Registros de Responsabilidade Tecnica (RRTs) junto ao CAU e as corretas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) junto ao CREA.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA GERENCIADORA

  - Responsabilidades

    - Responsabilidade Administrativa

A responsabilidade pela fiscalização do contrato, no âmbito administrativo, é do CAIXA.

    - Responsabilidade Técnica

A responsabilidade técnica pela fiscalização da obra será dos profissionais da

contratada, devendo ser registradas no CAU e/ou CREA os respectivos Registros de Responsabilidade Técnica e as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica, obrigatoriamente para todos os profissionais da equipe de assessoria à fiscalização da obra.

A fiscalização, compreendendo o CAIXA e a Gerenciadora, não terá responsabilidade técnica sobre a execução da obra ou sobre a elaboração do Projeto

Executivo, as quais recairão sobre os seus executores e autores respectivamente.

    - Responsabilidades Civil e Penal

Os profissionais da Gerenciadora contratada, no limite legal e de suas participações

individuais, poderão ser civil e/ou criminalmente responsabilizados por faltas que

eventualmente venham a cometer.

  - Equipamentos a serem disponibilizados pela contratada

Para a perfeita execução dos serviços de assessoria à fiscalização, a Contratada

deverá disponibilizar no canteiro de obra os seguintes equipamentos e recursos, durante o período de execução da obra:

- microcomputador com acesso à internet sendo a configuração mínima: 3.0 GHz, 32 GB de memória RAM, SSD 1 TB e softwares tipo (ou similar): Word®, Excel®, Autodesk Autocad e Autodesk Revit ;

- Impressora jato de tinta;

- Máquina fotográfica digital com resolução mínima de 12 Megapixels e zoom óptico de 8 X;

- Telefone celular;

- Conta de e-mail para troca de correspondência com a contratante;

O local para instalação da sala de fiscalização será providenciado pela construtora no

canteiro de obras.