ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO: Registro de preços para fornecimento de Baterias Estacionárias para as Unidades da CAIXA, localizadas no Item I - Região Norte, Item II – Região Sul e Item III – Região Centro-Oeste.

ITEM I - Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).

ITEM II – Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

ITEM III – Região Centro-Oeste (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - Bateria de categoria secundária com acumulador do tipo chumbo-ácido, recarregável através de fonte externa.

  - Compostas por elementos ou células, formando um monobloco, encapsulados em vaso e tampa de polipropileno (ABS) de alto impacto e elevada resistência ao ácido sulfúrico, totalmente vedada contra qualquer vazamento de eletrólito e gás.

  - Exclusiva para aplicação estacionária (não automotiva), próprios para utilização em nobreaks e sistemas de telecomunicações, selada, livre de manutenção (sem necessidade de verificar a densidade de eletrólito ou adicionar água durante a vida operacional).

  - Dotada de válvula reguladora (VRLA – Valve Regulated Lead Acid) de baixa pressão, devendo ser capaz de liberar o excesso de gás por efeito da pressão interna, através de abertura e fechamento automático, sem permitir a entrada de ar do ambiente no interior da bateria.

  - Placas compostas de ligas chumbo-cálcio de alta resistência contra corrosão e especialmente desenvolvidas para uso em flutuação ou cíclico.

  - Sistema de eletrólito absorvido (AGM – Absorptive Glass Mat System) com separadores em lã de vidro de elevada durabilidade e capacidade térmica.

  - Tensão nominal: 12 Vcc (por unidade).

  - Capacidades (Ah):

  - Regime C20: 7 Ah; 9 Ah; 18 Ah; 26 Ah; 33 Ah

  - Regime C10: 40 Ah; 45 Ah; 55 Ah; 60 Ah; 70 Ah; 100 Ah; 150 Ah

  - As baterias deverão possuir no monobloco placa de identificação (em pelo menos em uma das laterais) contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome do fabricante, data de fabricação, modelo, tipo, tensão e capacidade nominal, dados em flutuação e aplicação cíclica, indicações de advertência e selo de conformidade.

  - As baterias deverão apresentar indicação indelével ou em alto relevo de fácil visualização da sua polaridade.

  - O prazo de garantia das baterias deverá ser de: 12 (doze) meses, para baterias até 33 Ah (inclusive) e 24 (vinte e quatro) meses, para baterias de capacidade superior a 33Ah, sendo o prazo contabilizado a partir da data da entrega.

  - No caso de acionamento da garantia, a substituição do item deverá ocorrer no prazo máximo de 05 dias úteis.

  - A CONTRATADA providenciará por sua conta, e sem ônus para a CAIXA, a substituição dos produtos que apresentarem defeito durante o período de garantia.

  - A falta de produto não caracteriza motivo de força maior e não exime a CONTRATADA da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento do prazo estabelecido.

  - Documentações técnicas a serem apresentadas no ato da proposta:

  - Nome do fabricante e modelo de bateria proposto para cada uma das capacidades previstas

  - Catálogo (em língua portuguesa) e/ou manuais que contenham dados técnicos (dados construtivos, dimensionais e de desempenho, curvas características de carga e descarga, curvas de ciclos de vida, etc.) das baterias a serem fornecidas e descrição sumária das especificações técnicas dos equipamentos a serem fornecidos;

EXIGÊNCIAS PARA O RECEBIMENTO:

  - As baterias deverão ser novas e entregues em perfeito estado e embaladas individualmente com material apropriado para sua proteção, não sendo admitidas baterias remanufaturadas ou recondicionadas.

    - Entende-se por nova, bateria com data de fabricação não superior a 06 (seis) meses e, neste período, não submetida a uso.

  - O fornecimento das baterias objeto desta contratação deverá ocorrer em caráter definitivo, não envolvendo a adoção de quaisquer modalidades comerciais baseadas em devolução, troca, recompra, trade-in, compensação ou práticas similares, ainda que usuais no mercado, não sendo admitida a entrega de baterias condicionada, total ou parcialmente, a futura substituição, recolhimento, abatimento de valor ou vinculação com baterias usadas, inservíveis ou devolvidas.

  - A CAIXA poderá recusar qualquer bateria que apresente danos em sua carcaça, sinais de vazamento de eletrólito ou qualquer outra avaria que a comprometa.

    - Neste caso, a CONTRATADA deverá realizar a substituição do produto avariado e entrega de novo produto no prazo máximo de 48h.

  - A CAIXA, a seu critério, poderá exigir no prazo de até 20 (vinte) dias após o recebimento a realização de testes de conformidade, de 01 (uma) amostra entre as baterias entregues, através de organismo creditado do INMETRO ou outra entidade a ser indicado pela CAIXA, não cabendo, por conta disto, custo adicional a CAIXA, inclusive de transporte.

  - As baterias deverão ser entregues na quantidade total exigida e armazenadas de modo adequado em local determinado pela CAIXA.

  - As baterias fornecidas deverão ser do mesmo fabricante e modelo apresentados na proposta e aprovados na homologação da licitação, para cada capacidade prevista.

  - Qualquer substituição de fabricante ou modelo somente poderá ocorrer mediante prévia autorização da CAIXA, após análise técnica, devendo ser formalmente solicitada à gestão operacional do contrato e acompanhada de documentação técnica completa (catálogos, manuais, relatórios de ensaio e demais comprovações), que demonstre, no mínimo, equivalência ou superioridade técnica em relação ao produto originalmente ofertado.

  - No momento da entrega deverá ser disponibilizado manual da bateria em língua portuguesa, contendo as instruções de instalação e demais dados técnicos (dados construtivos, dimensionais e de desempenho, curvas características de carga e descarga, curvas de ciclos de vida, etc.) e certificado de garantia total pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da entrega.

  - O certificado de garantia deverá conter a informação de que a instalação será executada pela CAIXA, conforme instruções do fabricante no manual da bateria.

    - A execução da instalação da bateria pela CAIXA (incluindo empresas contratadas pela CAIXA para instalação), não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade relativa à garantia de 24 meses.

- DOS PRAZOS E DOS LOCAIS DE ENTREGA:

  - O prazo de entrega dos equipamentos é de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do Pedido/Contrato pela CAIXA, nos quantitativos e locais indicados, inclusive deslocamentos internos e externos nas unidades da CAIXA, considerando-se todas as unidades no âmbito dos estados relacionados no objeto.

  - A lista não exaustiva de unidades e endereços contemplados está definida no Anexo III, para referência.

  - A CONTRATADA deverá realizar a entrega em quaisquer unidades da CAIXA nos estados descritos no objeto, sem ônus adicionais à CONTRATANTE.

- DO TRANSPORTE

  - O custo do transporte até o local de entrega deverá ser contemplado no preço individual das baterias.

  - Cabe à contratada a responsabilidade pelo correto armazenamento, manuseio e transporte das baterias até as unidades Caixa, respeitando-se os normativos dos órgãos de transporte e ambientais e demais normas técnicas de segurança.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será permitida a subcontratação para atendimento da presente ata.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

Para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m) o fornecimento de ao menos:

•	Item I – Região Norte: 20% do total de baterias objeto deste fornecimento, equivalente a 560 baterias VRLA

•	Item II – Região Sul: 20% do total de baterias objeto deste fornecimento, equivalente a 1.280 baterias VRLA

•	Item III – Região Centro-Oeste: 20% do total de baterias objeto deste fornecimento, equivalente a 820 baterias VRLA

  - Caso o licitante participe para 2 (dois) ou mais itens, deverá comprovar no(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) apresentado(s) capacidade não inferior ao somatório das exigências de cada item para o qual esteja participando.

- PAGAMENTO: A CAIXA efetuará o pagamento à CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil, após o recebimento da nota fiscal com o respectivo ateste de recebimento e após a aceitação dos serviços, verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, entrega e conferência da documentação exigida, mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

  - o documento fiscal apresentado à CAIXA deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão e devendo, ainda, constar a identificação completa da CAIXA, o número do contrato e a descrição detalhada dos itens que compõem o objeto com os valores unitários e totais, o período a que se refere e as unidades da CAIXA contempladas.

  - a documentação fiscal não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

  - a devolução de documento não aprovado pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a entrega dos demais contratos vigentes.

  - Sempre que solicitado pela CAIXA, considerando o volume de documentos fiscais a serem pagos, a CONTRATADA deverá encaminhar planilha contendo informações referentes aos contratos, unidades CAIXA, modelos dos equipamentos, documentos fiscais, dentre outros dados necessários à completa conferência prévia ao pagamento.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO

  - PREÇO MÁXIMO:

- Valor global estimado para o item I - R$ 1.083.704,22

- Valor global estimado para o item II - R$ 1.724.216,13

- Valor global estimado para o item III - R$ 1.199.651,68

    - Os valores máximos estimados de cada item englobam também os preços máximos unitários admitidos que constam nas planilhas orçamentárias.

  - O valor máximo estimado estabelecido nas planilhas engloba o fornecimento, transporte e entrega dos itens.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer obrigação constante na ARP, no Instrumento Contratual e/ou neste Termo de Referência, implicará em:

a) multa;

b) suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

  - A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

- Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato derivado da Ata de Registro de Preços, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido no contrato e/ou PLO, limitado a 10% do valor contratado;

  - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% do valor global contratado.

  - As multas serão do documento fiscal e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA judicialmente.

  - No caso de não atendimento à convocação da CAIXA para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos Contratos derivados, o Fornecedor sujeitar-se-á à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço sem atendimento, objeto do Contrato não assinado, podendo a CAIXA cancelar o registro do Fornecedor.

- CLÁUSULAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

  - Considerando as regras estabelecidas sobre segurança da informação, entendemos que há RISCO BAIXO vinculado à presente contratação, onde a executora terá acesso pontual às dependências da CAIXA durante a realização dos serviços e não terá acesso à informação corporativa e pessoal. Devem ser incluídas as cláusulas no contrato as cláusulas indicadas abaixo, de acordo com o previsto no guia CAIXA diretrizes e privacidade.

  - Os fornecedores devem cumprir todos os requisitos da legislação brasileira aplicáveis à segurança da informação e privacidade de dados, bem como devem se comprometer integralmente à observância dos itens a seguir:

  - A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf), dando conhecimento aos seus funcionários no âmbito da prestação dos serviços objeto do contrato.

  - A CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.

  - A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.

  - A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.

  - A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

  - A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.

  - A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado, observadas as solicitações de órgãos de regulação, fiscalização, supervisão e de controle, bem como as determinações judiciais que deverão ser comunicadas imediatamente, pois ambas somente poderão ser atendidas mediante prévia autorização da área jurídica da CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela divulgação indevida, descuidada ou incorreta utilização das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.

  - A CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento às cláusulas acima, principalmente para os casos em que ficar comprovado o comprometimento de informação corporativa da CAIXA ou sob sua responsabilidade

  - Estas diretrizes de segurança se aplicam aos fornecedores de bens e serviços contratados pela CAIXA, incluindo seus sócios, administradores, diretores, empregados, prepostos, contratados, consultores, ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade (direta ou indireta), que venham a ter acesso a ambientes, sistemas e informações da CAIXA.

  - Será enviado Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação para assinatura pela CONTRATADA.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - São obrigações do FORNECEDOR, além das demais previstas na Ata e no respectivo Edital:

I Obedecer rigorosamente ao(s) prazo(s) e o(s) local(is) de entrega, cumprindo os horários estabelecidos para atendimento, bem como as demais disposições previstas nos contratos, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua inobservância;

II. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados no decorrer da vigência da Ata e dos respectivos contratos a serem firmados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA;

III. Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do objeto, quando da assinatura dos contratos;

IV. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA no tocante ao objeto contratado, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste instrumento;

V. Estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária ao fornecimento previsto neste instrumento, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a qualquer tempo e sem ônus para a CAIXA, toda ou parte da remessa do fornecimento nos casos em que o objeto estiver em desacordo com as especificações deste contrato e anexos ou apresentar defeitos, vícios, ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sujeitando-se as penalidades cabíveis;

VII. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CAIXA, inclusive de acesso as suas dependências;

VIII. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste Ata e seus respectivos contratos;

IX. Manter, durante a vigência da Ata e dos respectivos contratos dela decorrentes, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;

X. Manter perante a CAIXA, durante a vigência da Ata e dos contratos dela decorrentes, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XI. Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XII. Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social, nacionalidade;

XIII. Observar estritamente a vedação ao nepotismo, sob as penas da lei, declarando neste ato que:

- Não está com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou que não tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

- Não é constituída por administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja dirigente ou empregado da CAIXA;

- Não é constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

- Não tem administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

- Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

- Não tenha administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

- Não há nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

- Não é empregado ou dirigente CAIXA na condição de licitante;

- Não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- Dirigente da CAIXA;

- Empregado da CAIXA cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação, contratação ou pela gestão operacional do contrato e pela autoridade da CAIXA hierarquicamente superior as áreas mencionadas;

- Autoridade do ente público a que a CAIXA esteja vinculada.

j) Não é proprietário, mesmo na condição de sócio, de empresa que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) meses.

XIV. Manter, durante todo o período de vigência da Ata e dos contratos dela decorrentes, a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação;

XV. Manter uma conduta pautada por elevados padrões de ética e integridade, capaz de assegurar relações sustentáveis, compatíveis com a legislação e o interesse público, observando com rigor as premissas norteadoras de comportamento estabelecidas no Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, entregue à Contratada no ato da assinatura deste instrumento contratual;

XVI. Aceitar alterações das condições de fornecimento inicialmente pactuados nos contratos decorrentes da presente Ata, no caso de eventuais mudanças estruturais da CAIXA quando essas não trouxerem impactos no equilíbrio financeiro do contrato;

XVII. Indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização, quando não atendidas as disposições desta Ata e dos respectivos contratos, sendo que a responsabilização estender-se-á aos danos causados a terceiros;

XVIII. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe

integralmente os ônus decorrentes de sua omissão;

XIX. Prover todos os meios necessários à garantia da plena execução do contrato, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XX. Assumir defeitos do bem produzido com matéria-prima que o torne impróprio ao uso e sem observância dos requisitos técnicos indispensáveis à boa qualidade e utilização de acordo com a legislação específica;

XXI. Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013 e de suas regulamentações, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados em seu interesse ou benefício, por qualquer pessoa que o represente, bem como adotar as medidas pertinentes no seu âmbito de atuação e influência, para combater a prática de atos lesivos à Administração Pública;

XXII. Comprometer-se a não suspender o fornecimento no caso de devolução do documento fiscal não aprovado pela CAIXA;

XXIII. Manter atualizados, durante a vigência da Ata e dos respectivos contratos dela decorrentes o cadastro e a habilitação em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

XXIV. Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição na execução do objeto, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;

XXV. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;

XXVI. Manter, pelo prazo da garantia, estoque de peças, componentes e sobressalentes

para reposição, sempre que necessário;

XXVII. Entregar, comprovadamente, produto novo e de 1ª qualidade, não sendo admitida, em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou recondicionado;

XXVIII. Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte do material até o local de entrega/instalação;

XXIX. Informar nas embalagens de transporte dos bens, mediante etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: nome e número da peça, quantidade contida em cada embalagem, se for o caso, número da Ata de Registro de Preços, nº. e data do Contrato e o nome da fornecedora/fabricante;

XXX. Identificar o material, individualmente, afixando etiqueta indelével autoadesiva na parte interna do elemento de sinalização instalado onde constem os dados de identificação da mesma (razão social, CNPJ, endereço, telefone de contato), e a data (mês e ano) do fornecimento do elemento de sinalização;

XXXI. Prestar garantia total pelo prazo constante da proposta;

XXXII. Providenciar, nos prazos definidos no Termo de Referência – Anexo I, por sua conta e sem ônus para a CAIXA, a substituição de peças, componentes e acessórios que apresentem defeito durante o período de garantia;

XXXIII. Dar sempre como conferidos e perfeitos os serviços prestados, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

XXXIV. Manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão indicado pela CAIXA;

XXXV. Atuar de acordo com Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da CAIXA (PLDFT), disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Politica-PLD-FTP-PRT-ENG.pdf e dar ciência a seus empregados do folder (flyer) sobre a PLDFT;

XXXVI. Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e de suas regulamentações, zelando pela sua estrita observância, assim como garantindo que seus prestadores conheçam e observem o disposto na LGPD no exercício de suas atividades.

ANEXO I – APÊNDICE B

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)

Em conformidade com a POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA (PRSAC) CAIXA, com vistas a contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, considerando, na aquisição de bens, serviços e obras e no relacionamento com fornecedores, incentivando a redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada de resíduos, a CONTRATADA deverá elaborar PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), conforme o Decreto nº 10.936/2022, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, na qual  institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e do Decreto nº 11.043/2022, que aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

O PGRCC deverá atender a legislação Estadual e Municipal do local de execução da obra ou serviço.

Os resíduos deverão ser segregados e classificados de acordo com a ABNT NBR 10.004/2004 Resíduos sólidos, e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 307/2002 e suas alterações, que tratam da gestão dos resíduos da construção civil.

Os EPIs (luvas, máscaras, protetores auriculares, roupas, etc.), contaminadas ou usadas, são classificados como Resíduos classe I – Perigosos, conforme NBR 10.004/2004, pois podem conter microrganismos patogênicos. Deverão ser destinados como resíduo orgânico (lixo comum).

É proibido o descarte, de qualquer resíduo gerado em obras ou serviços, nos coletores existentes nas unidades CAIXA. A CONTRATADA deverá providenciar seus próprios coletores ou caçambas em local externo das unidades CAXA e providenciar o transporte e destinação.

A CONTRATADA deverá documentar todo o planejamento e estratégias do PGRCC durante toda o a vigência do contrato, por meio de relatórios periódicos que deverão ser entregues à CAIXA.

O PGRCC deverá ser elaborado por responsável técnico devidamente habilitado, com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou equivalente, com a atividade específica de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) ou Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme Art. 22 da Lei 12.305/2010.

O PGRCC e a ART deverão ser entregues antes do início dos serviços.

O ANEXO I - APÊNDICE C – Declaração de destinação de resíduos deverá ser entregue junto com a medição, Nota Fiscal e demais documentos.

ANEXO I - APÊNDICE C

DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

CONTRATO NNNN/202X - CICLO mês/202X

NOME DA EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF nº NN.NNN.NNN/NNNN-NN, DECLARA que SEGREGOU, CLASSIFICOU e DESTINOU os resíduos, nas quantidades e destinos apontados, de modo a cumprir as exigências legais, em especial, do Decreto Federal nº 10.936/2022 e Lei nº 12.305/2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais legislações Estaduais e Municipais do local de execução da obra ou serviço.

RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 307/02, 348/04, 431/11 E 469/15

E ABNT NBR 10.004/2004 Resíduos sólidos - Classificação

| CONAMA | NBR 10.004 | DEFINIÇÃO | EXEMPLOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASSE A | CLASSE II B INERTES | reutilizáveis ou recicláveis como agregados | TIJOLOS, BLOCOS, ARGAMASSA, CONCRETO, CERÂMICA, PORCELANATO, PEDRAS | 00,00 | m³ |
| CLASSE B | CLASSE II B INERTES | recicláveis para COLETA SELETIVA | PAPEL, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL E VIDRO. EMBALAGENS OU BANDEJAS VAZIAS DE TINTA* | 00,00 | m³ |
| CLASSE B | CLASSE II B INERTES | recicláveis para outras destinações | GESSO LISO, GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) | 00,00 | m³ |
| CLASSE C | CLASSE II B INERTES | não recicláveis | PAPEL, TECIDO, LIXAS, ROLOS, PINCÉIS, FITAS (USADOS) | 00,00 | m³ |
| CLASSE D | CLASSE I PERIGOSOS | TÓXICOS | PEÇAS DE AMIANTO, METAIS PESADOS (LAMPADAS FLUORECENTES) | 00,00 | m³ |
| CLASSE D | CLASSE I PERIGOSOS | TÓXICOS, INFLÁMÁVEIS | EMBALAGENS (COM LÍQUIDO OU PASTA) DE TINTAS, SOLVENTES, ÓLEOS, GRAXAS, SELANTES | 00,00 | m³ |

* Consideram-se embalagens vazias de tintas imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida. As embalagens de tintas usadas na construção civil deverão submetidas a sistema de logística reversa. (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).

| TRANSPORTADOR/DESTINATÁRIO |  |
| --- | --- |
| TRANSPORTADORA / CNPJ | NOME DA TRANSPORTADORA |
| LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL | NNNNNNNN |
| MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS | https://mtr.sinir.gov.br/ NNNNNNNN |
| DATA DO TRANSPORTE | dd/mm/2024 |

Local, dd de mmmm de 2026

| Assinatura com certificação digital | Assinatura com certificação digital |
| --- | --- |
| Engenheiro Responsável pelo PGRCC | Representante Legal da Contratada |
| CREA NNNN – ART NNNNNN | CPF NN.NNN.NNN-NN |