APÊNDICE A

DEFINIÇÕES DA CAMADA DE MEDIÇÃO LOCAL

1	DEFINIÇÕES BÀSICAS DA CAMADA DE MEDIÇÃO LOCAL DAS UNIDADES	2

2	CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO MONITORAMENTO NAS UNIDADES	3

3	IMPLANTAÇÃO DOS SENSORES NAS UNIDADES	3

4	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SENSORES.	3

5	CONFIGURAÇÃO DE ALARMES E INDICADORES	4

6	PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO LOCAL	4

7	MODELO DE RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO EM UNIDADES	6

DEFINIÇÕES BÁSICAS DA CAMADA DE MEDIÇÃO LOCAL DAS UNIDADES

  - Comunicação criptografada e sem fio entre os sensores e o concentrador local, com mecanismos de segurança que contemplem, no mínimo: autenticação mútua dos dispositivos, estabelecimento de sessão segura e troca de chaves criptográficas (ex.: uso de criptografia de curvas elípticas do tipo Edwards).

- autenticação dos dispositivos;

- estabelecimento de sessão segura;

- troca de chaves criptográficas.

  - O protocolo de comunicação sem fio entre sensores e o concentrador local é de livre escolha da contratada, desde que seja padrão de mercado (ex.: Wi-Fi, Zigbee).

  - Sensores devem ser preferencialmente alimentados com baterias com autonomia mínima de 2 anos de funcionamento;

  - Sensores ou dispositivos que necessitem de ponto de energia elétrica devem ser definidos no início da implantação;

  - Comunicação do concentrador local com a Central de Monitoramento de Unidades (CMU) usando rede independente da rede da CAIXA, preferencialmente 3G/4G.

  - A comunicação entre o concentrador local e a Central de Monitoramento de Unidades (CMU) deverá utilizar canal seguro com criptografia de ponta a ponta e autenticação do concentrador, empregando mecanismos de troca de chaves e estabelecimento de sessão segura (ex.: curvas elípticas do tipo Edwards).

  - Concentrador local deve ter capacidade de operação em bateria de pelo menos 60 minutos em caso de falha de energia na rede externa e na rede estabilizada (nobreak) da unidade.

  - O Concentrador local deve ter pelo menos 4 portas ethernet para futuras conexões de equipamentos.

  - Garantir, no mínimo o monitoramento em tempo real das seguintes grandezas:

    - Quadro Geral de Entrada de Energia da Unidade;

    - Quadro de Energia dos Equipamentos de Climatização;

    - Quadro de Energia Estabilizada (nobreak);

    - Entrada de água na unidade (hidrômetro);

    - Temperatura da Sala de Autoatendimento;

    - Temperatura do Corredor de Abastecimento;

    - Temperatura do Salão de Atendimento;

    - Temperatura da Sala Técnica;

    - Temperatura Externa;

    - Umidade da Sala de Autoatendimento;

    - Umidade do Corredor de Abastecimento;

    - Umidade do Salão de Atendimento;

    - Umidade da Sala Técnica;

    - Luminância da Sala de Autoatendimento;

    - Luminância do Corredor de Abastecimento

    - Luminância do Salão de Atendimento;

    - Luminância da Sala Técnica

    - Nível de Qualidade do Ar e CO2 do Salão de Atendimento;

    - Equipamentos de climatização:

- Equipamentos de ar-condicionado do tipo Central: Monitoramento de pressão de baixa e temperatura das linhas;

- Equipamentos de ar-condicionado do tipo Split: Monitoramento da temperatura de insuflamento e retorno;

  - Em unidades instaladas em condomínios poderá ser suprimida a instalação do sensor de Entrada de água na unidade (hidrômetro).

  - Atualização dos dados de monitoramento local na CMU a cada 15 minutos;

  - Possibilidade de programação de limiares para as métricas com a função de geração de alarmes, que deverão ser enviados à CMU em até 5 minutos após a ocorrência (prazo sujeito a parametrização pela CAIXA).

A quantidade de sensores pode variar de unidade para unidade.

Projeto básico considera pelo menos um por unidade daqueles apontados no Item 1 desse apêndice, a exceção do sensor de entrada de água.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO MONITORAMENTO NAS UNIDADES

Todos os sensores devem ser monitorados pelo concentrador local que deve atualizar as informações na CMU a cada 15 minutos.

O não recebimento de informações de monitoramento em dois períodos consecutivos (equivalente a 30 minutos, considerando a atualização a cada 15 minutos) deve gerar alarme na CMU para avaliação do problema e possível abertura de chamado corretivo.

A contratada deve realizar manutenção preventiva dos sensores com periodicidade máxima de 1 ano, com objetivo de, no mínimo, trocar as baterias.

Todos os alarmes gerados deverão ser passíveis de configuração de envio automático à CAIXA, a partir de solicitação dessa.

IMPLANTAÇÃO DOS SENSORES NAS UNIDADES

Está previsto prazo de seis (6) meses para a instalação e teste de todos os sensores em todas as unidades do Apêndice XXXX.

O pagamento mensal para a contratada estará vinculado ao efetivo monitoramento das grandezas especificadas em cada unidade.

Até a entrega e aceite por parte da CAIXA da Camada Central de Operações, o valor total do pagamento da Camada de Medição Local ficará limitado a 50% do valor total dessa parcela, de acordo com o Apêndice G – Planilha de Composição de Custos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS SENSORES.

Medidor de Energia nos Quadros de Energia.

Capacidade de medição de energia na faixa de 30 Vca a 500 Vca;

Medição de corrente na faixa de 20 mA a 5 A;

Medição do consumo de energia em kWh;

Medidor de Consumo de Água.

Capacidade de medição de fluxo de água em m³, de acordo com a capacidade de consumo de cada unidade.

Medidor de Temperatura.

Medição de temperatura na faixa de -10 a 85 °C, ± 3%;

Medidor de Umidade.

Medição de umidade na faixa de 0 a 99%, ± 3%;

Medidor de Luminosidade.

Medir intensidade da luz na faixa de 1 a 65.535 lx.

Sensor de Qualidade do Ar e CO2.

Detecção de compostos voláteis orgânicos (eTVOC) com indicação de Qualidade do Ar (IAQ) (range de 0 a 32768 ppb);

Nível Equivalente de CO2 (eCO2, range de 400 a 29206 ppm. Valores calculados por software, baseado no nível de TVOC);

CONFIGURAÇÃO DE ALARMES E INDICADORES

O sistema deve ter possibilidade de programação de limiares para geração de alarmes para todas as métricas definidas, bem como deverá notificar imediatamente os usuários definidos sempre que um limiar for ultrapassado, conforme regras e destinatários configuráveis.

O sistema deverá também prever a criação de indicadores de gestão baseada nas métricas definidas no item 1.1 deste apêndice ou em uma combinação delas, com definição de metas, limite superior e limite inferior.

Caberá à CONTRATADA dimensionar sua equipe, logística e estoque para o fornecimento tempestivo de mão-de-obra, peças e materiais necessários ao cumprimento das obrigações e atendimento aos prazos previstos em contrato, independentemente das condições e prazos de atendimento de garantia por parte dos fornecedores/fabricantes.

Todos os instrumentos na prestação dos serviços constantes desse contrato deverão ser aferidos com a frequência recomendada pelos fabricantes ou legislações específicas e calibrados por empresas credenciadas pelo INMETRO para tal serviço, devendo ser apresentada cópia do certificado à CAIXA/FILIAL para constatação do atendimento em referência.

É facultado à CAIXA realizar vistoria técnica nas instalações da CONTRATADA para constatação da existência do ferramental e instrumental, assim como da sua estrutura declarada.

A CONTRATADA deverá realizar imediatamente todas as correções necessárias detectadas nos procedimentos de manutenção corretiva e preventiva sem custo adicional para a CAIXA.

PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO LOCAL

Os serviços de instalação e manutenção dos dispositivos da solução que, durante a sua execução, gerar transtornos aos ocupantes do imóvel (empregados e clientes), e desde que não se caracterizem como emergenciais, deverão ser previamente planejados para horário mais conveniente, não impedindo que os demais serviços sejam normalmente realizados, de acordo com a programação estabelecida.

Ficam caracterizados como serviços que possam interferir ou trazer transtornos de qualquer natureza ao funcionamento dos ambientes atendidos aqueles que:

- Resultam em parada de funcionamento dos equipamentos do sistema de climatização por período suficiente para elevar a temperatura interna em níveis acima dos parâmetros máximos estabelecidos na norma técnica ABNT 16.401/2008, gerando desconforto térmico aos usuários e desatendimento aos equipamentos dependentes de climatização;

- Necessitem de espaço físico em locais de grande concentração momentânea de pessoas, sem condições de remanejamento das mesmas para outro local;

- Impliquem em desligamento total ou parcial da energia elétrica da unidade;

- Interfiram no trânsito ou comprometam a segurança física de empregados e clientes da CAIXA;

- Causem grande desconforto a empregados e clientes da CAIXA (barulho, sujidades, odores);

- Qualquer outra intervenção que signifique parada total da unidade ou de serviços essenciais à sua operação.

MODELO DE RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO EM UNIDADES

A Contratada deve preencher um relatório com as informações de instalação de dispositivos em cada unidade agregada ao processo de gestão remota de infraestrutura.

A tabela a seguir é um modelo do relatório de instalação e poderá ser alterado pela CAIXA a partir de entendimentos com a Contratada.

| Logotipo da empresa |  |  |  |  |  | Numeração de controle da empresa |  | Página 01 de YY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome da empresa |  |  |  |  |  | Data |  | dd/mm/aaaa |
| RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS DO LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome da Unidade |  |  |  | SR: XXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
| Endereço: Rua do modelo, nº 0001, Bairro Modelo. |  |  |  | Cidade: Modelo |  |  |  |  |
| Responsável | Nome Nome Nome Nome |  |  |  | Matricula |  | C000000 |  |
| DADOS DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engenheiro Supervisor |  | Nome Nome Nome Nome |  |  |  |  |  |  |
| Téc. Encarregado |  | Nome Nome Nome Nome |  |  |  |  |  |  |
| Demais integrantes da equipe |  | Nome Nome Nome Nome - Função |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome Nome Nome Nome - Função |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome Nome Nome Nome - Função |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivos Instalados |  | Dispositivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispositivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispositivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispositivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispositivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispositivo |  |  |  |  |  |  |
| DADOS DA EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horário de Inicio |  | hh: mm |  |  |  |  |  |  |
| Horário de Termino |  | hh: mm |  |  |  |  |  |  |
| Execução de Rotinas de Instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foram instalados os dispositivos acima mencionados na unidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |

A Contratada deve fornecer a informação em meio eletrônico, em periodicidade mensal ou inferior de forma a permitir o aceite por parte da Filial de Logística da CAIXA e o início do pagamento referente às unidades instaladas.