APÊNDICE B

SISTEMA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

1	DEFINIÇÕES BÁSICAS DA CAMADA CENTRAL DE OPERAÇÕES	1

2	CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO MONITORAMENTO NAS UNIDADES	3

3	INDICADORES DE ANS PARA APLICAÇÃO EM CONTRATOS	3

DEFINIÇÕES BÁSICAS DA CAMADA CENTRAL DE OPERAÇÕES

Esta camada compreende os serviços de disponibilização, instalação e operação da Central de Monitoramento de Unidades (CMU) da CAIXA, bem como do Sistema de Gestão de Manutenção (SIGMA).

Os acrônimos CMU e SIGMA são fictícios e utilizados exclusivamente para fins do processo licitatório, podendo a CAIXA alterar essas denominações, sem prejuízo das funcionalidades e requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

O sistema deverá ser do tipo CMMS (Computerized Maintenance Management System).

Esta camada será responsável pelas seguintes ações:

  - receber todos os dados de monitoramento dos dispositivos instalados nas Unidades CAIXA;

  - tratar todos os alarmes recebidos dos concentradores de monitoramento local, de acordo com os limiares definidos para cada indicador;

  - controlar a apuração de indicadores compostos a partir de métricas geradas na Camada de Monitoramento Local ou de combinações dessas métricas.

  - gerar ordens de serviço (OS) automáticas para as empresas prestadoras de serviços vinculadas às unidades abrangidas por este contrato, quando da ocorrência de eventos que demandem intervenção automática (ex: nobreak que não opere durante queda de energia);

  - gerar alarmes para as Filiais de Logística quando da ocorrência de eventos que não impliquem abertura automática de OS para empresas prestadoras de serviços (ex: aumento no consumo de energia do sistema de climatização);

  - prover plataforma para disponibilizar funções de abertura, encaminhamento, fechamento e homologação de OS, integrando o SIGMA, usuários da CAIXA e empresas mantenedoras;

  - Controlar o encaminhamento de Ordens de Serviço (OS) para as empresas contratadas para a prestação de serviços monitorados;

  - gerar os indicadores de ANS especificados nos contratos monitorados e aplicá-los ao faturamento mensal da empresa contratada;

  - dar suporte ao desenvolvimento de novos indicadores de ANS na ferramenta, quando solicitado pela CAIXA;

  - fornecer e receber dados da Camada de Aplicativos Móveis;

  - estabelecer comunicação com sistemas da CAIXA, com o objetivo de viabilizar a troca de informações para fins de faturamento, armazenamento em bases de dados próprias e gerenciamento de perfis de usuários e acessos ao sistema;

  - prover a interface necessária (por exemplo, serviços, APIs ou mecanismos equivalentes) para fornecimento e recebimento de dados da camada de aplicativos móveis da CAIXA;

  - prover criptografia para a comunicação com a camada de aplicativos móveis, garantindo a segurança das informações trafegadas (confidencialidade e integridade);

  - Manter registro de todos os dados gerados pelas métricas por todo o período de duração do contrato e por mais 2 (dois) anos após o encerramento do contrato.

  - prover painéis de controle de indicadores das Unidades CAIXA, de acordo com os perfis de usuários demandantes, podendo incluir todas as métricas monitoradas, tais como consumo de água e energia, número de chamados abertos, chamados atendidos com atraso, número de indisponibilidades ocorridas, resultados de fiscalizações, quantidade de alarmes gerados, entre outros a serem definidos;

  - Prover tela para montagem de relatórios, de forma gráfica ou em planilha, com as seguintes possibilidades de configurações mínimas:

    - Escolha da métrica;

    - Data inicial e data final;

    - Periodicidade (diária, semanal, mensal, semestral);

    - Apresentação em forma gráfica na tela ou planilha;

A CONTRATADA deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes elementos para garantir a prestação adequada dos serviços contratados de acordo com as especificações desse Termo de Referência:

- central de monitoramento com instalações físicas apropriadas em ambiente da CONTRATADA;

- Licenças de Software para operacionalização da solução na modalidade SaaS (Software as a Service) garantindo atualização constante desses;

- Todo o hardware necessário para operacionalização da solução;

- Painéis de Monitoramento das Unidades Monitoradas;

- Sistema Integrado de Gestão de Manutenção - SIGMA; e

- Equipe Especializada, composta de:

    - Coordenadores;

    - Analistas de Sistemas;

    - Operadores.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO MONITORAMENTO NAS UNIDADES

Todos os sensores devem ser monitorados pela CMU com periodicidade de 15 minutos para coleta de dados.

O não recebimento de informações de monitoramento em dois períodos consecutivos deve gerar alarme na CMU para avaliação do problema e possível abertura de chamado corretivo.

A contratada deve realizar manutenção preventiva dos sensores com periodicidade máxima de 2 anos, com objetivo de, no mínimo, trocar as baterias.

Todos os alarmes gerados deverão ser passíveis de configuração de envio automático à CAIXA, a partir de solicitação dessa.

A CONTRATADA deve disponibilizar a equipe apontada para trabalhar em conjunto com empregados da CAIXA no desenvolvimento de indicadores para abertura de OS, ativação de alarmes, indicadores de ANS e qualquer outra ativação a ser executada a partir dos dados coletados pelos sensores durante toda a duração do contrato.

A CAIXA poderá migrar o sistema de gestão de infraestrutura para solução interna, situação que deverá ser comunicada à CONTRATADA com antecedência mínima de 6 (seis) meses, a fim de viabilizar os procedimentos de migração.

Todas as condições de prestação do serviço serão mantidas pela contratada em nova ferramenta especificada pela CAIXA.

INDICADORES DE ANS PARA APLICAÇÃO EM CONTRATOS

O sistema deve providenciar cálculo mensal dos seguintes indicadores de ANS de contratos com prestadores de serviço da CAIXA, baseado nos dados do sistema:

ÍNDICE DE PERFORMANCE DE ATENDIMENTO – IPA

## Trata-se de um indicador que tem por objetivo avaliar o desempenho da CONTRATADA em relação aos prazos e periodicidades de atendimento dos chamados e demandas.

## Serão considerados todos os chamados recebidos, tratados e fechados pela CONTRATADA, no período de faturamento mensal.

## Para o cálculo do percentual de desempenho (índice) será utilizada a seguinte fórmula:

- PCP = Percentual de Chamados Tratados no Prazo

- QPCA (*) = Quantidade Ponderada de Chamados Tratados com Atraso

- QTC = Quantidade Total de Chamados Tratados no período

## A quantidade de chamados tratados com atraso será ponderada pela quantidade de horas que exceda o prazo de tratamento e, também, pela criticidade do chamado, conforme a tabela seguinte:

| CRITICIDADE DA DEMANDA | PESO |
| --- | --- |
| Baixa | 1 |
| Média | 3 |
| Alta | 5 |
| Urgente | 10 |

| HORAS EXCEDENTES AO PRAZO DE ATENDIMENTO | PESO |
| --- | --- |
| X ≤ 24 hrs | 1 |
| 24 hrs < X ≤ 72 hrs | 3 |
| 72 hrs < X ≤ 168 hrs | 5 |
| 168 hrs < X ≤ 360 horas | 10 |

| ÍNDICE DE PERFORMANCE CALCULADO | PERCENTUAL PARA SANÇÃO |
| --- | --- |
| Maior ou igual a 95% | 0,00% |
| Maior ou igual 90% e menor que 95% | 2,50% |
| Maior ou igual 85% e menor que 90% | 5,00% |
| Maior ou igual 80% e menor que 85% | 7,50% |
| Menor que 80% | 10,00% |

## Exemplificando: um chamado que tenha criticidade definida como ALTA e foi tratada com 40 horas de atraso, equivalerá a 15 (3 x 5) chamados tratados com atraso.

## Se durante o período foram executadas 50 demandas, e destas 50 apenas a demanda do exemplo foi executada com atraso, o percentual de demandas executadas no prazo fica em 70% e o redutor será de 10,00%.

## Caso existam demandas ainda pendentes de finalização ao final do dia de medição do indicador, estas serão tratadas para o cálculo do índice seguindo as seguintes premissas:

## Será utilizada a hora de 23:59:59 do dia de medição como referência para que, em comparação com a data de registro da demanda, seja identificado o tempo em que a demanda ainda está sem finalização, aqui chamado de “Tempo de Atendimento”.

ÍNDICE DE ABERTURA DE CHAMADOS DE CORRETIVA – IAC

## Trata-se de um indicador que tem por objetivo avaliar o desempenho da CONTRATADA em relação à quantidade de chamados de manutenção corretiva abertos mensalmente por unidade.

## Serão considerados todos os chamados relacionados a manutenção corretiva, no período de faturamento mensal.

## O redutor, conforme a tabela seguinte:

| ÍNDICE DE PERFORMANCE CALCULADO | PERCENTUAL PARA SANÇÃO |
| --- | --- |
| Menor ou igual a 2 chamados / unidade | 0,00% |
| Maior 2 e menor ou igual a 3 chamados / unidade | 2,50% |
| Maior 3 e menor ou igual a 4 chamados / unidade | 5,00% |
| Maior 4 e menor ou igual a 5 chamados / unidade | 7,50% |
| Maior do que 5 chamados / unidade | 10,00% |

## O cálculo de média de chamados será calculado com base no total de chamados abertos para o contrato, do primeiro ao último dia de cada mês, dividido pelo número de unidades atendidas que incluem agência, PA e Salas Não Contíguas (SNC).

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE UNIDADES - IDU

## A CAIXA exige disponibilidade total de suas Unidades/Agências, ou seja, 100% (cem por cento) do parque manutenido.

## Para fins de identificação da disponibilidade será considerado todo evento deste indicador ocorrido e registrado dentro do período de faturamento mensal, conforme definido no item 3.4.7 abaixo.

A CAIXA poderá incluir novos eventos de indisponibilidade na tabela.

## Os indicadores serão processados periodicamente para verificação da conformidade dos serviços prestados.

## O sistema deve providenciar entrada para registro de eventos de indisponibilidade pela CAIXA, com objetivo de cálculo do IDU.

A CONTRATADA deverá avaliar os eventos descritos abaixo que possam ser apurados automaticamente pela plataforma de sensores IoT.

## O percentual a ser apurado terá por base o número de indisponibilidades ocorridas no período de faturamento.

| - Nº EVENTOS/MÊS POR UNIDADE | - PERCENTUAL PARA SANÇÃO |
| --- | --- |
| - 0 | - 0% |
| - Até 2 | - 2% |
| - Até 4 | - 4% |
| - Até 6 | - 6% |
| - Até 8 | - 8% |
| - Acima de 8 | - 10% |

## Eventos de Indisponibilidade:

| - Evento | - Fonte |
| --- | --- |
| - Falha de No Break na ocorrência de falta de energia pela concessionária | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Falha do sistema de climatização na área de autoatendimento | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por pane no sistema de climatização da unidade | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por pane nos quadros de distribuição de energia elétrica | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por pane na subestação de energia | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por pane no sistema de distribuição de energia elétrica | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Indisponibilidade de 50% ou mais do sistema de iluminação da unidade | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Parada da unidade ou parte dela por ocorrência de vazamentos de água ou esgoto sanitário. | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Fechamento de unidade por problemas em sistemas de combate a incêndio | Registro em Sistema Corporativo, relatórios e ocorrência de órgão externo |
| - Fechamento de unidade por problemas na acessibilidade de clientes e empregados. | Registro em Sistema Corporativo, relatórios e ocorrência de órgão externo |
| - Fechamento de unidade por problemas na ambiência da unidade gerando riscos para a saúde ocupacional de empregados (PGR). | Registro em Sistema Corporativo, relatórios e ocorrência de órgão externo |
| - Falha no GMG na ocorrência de falta de energia pela concessionária | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Parada dos sistemas de telecomunicações por problemas nos circuitos de comunicação de dados ou no RACK (não inclui problemas nos ativos de rede) | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Atraso na resolução de problemas ocasionados pelo armazenamento de material de manutenção na Sala Técnica | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Atraso na resolução de problemas ocasionados pelo armazenamento de material de manutenção na Casa de Máquinas do sistema de climatização | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |
| - Atraso nas rotinas da agência por falha em fechadura eletrônica. | Registro em Sistema Corporativo ou relatórios |

ÍNDICE DE CONFORMIDADE DA MANUTENÇÃO - ICM

## Indicador que avalia estado geral da unidade, calculado conforme definido no APÊNDICE I.