## Memória de Cálculo
Obra
Implantação da Subestação do Destacamento Guará - 4º BEC
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.1 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" | UT | 50,0 | = = 1 SEMANA PARA LEVANTAMENTO - 5 HR / DIA * 1 SEMANA = 25 HRS; 1 SEMANAS PARA ELABORAÇÃO PROJETO - 5 HR / DIA * 1 SEMANA = 25 HRS; TOTAL = 50 HRS."
1.2 | ART CONTRATO SUPERIOR A R$ 15.000,00 | UN | 1,0 | = = ART DO PROJETO AS BUILT.
2 | SERVIÇOS AUXILIARES ADMINSTRATIVOS
2.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,0 | = = 1 MÊS DE OBRA COM ELETROTECNICO ACOMPANHANDO DIARIAMENTE.
2.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,0 | = = 3 HORAS/SEMANA * 4 SEMANAS.
2.3 | ART CONTRATO SUPERIOR A R$ 15.000,00 | UN | 1,0 | = = ART DE EXECUÇÃO DA OBRA
3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,0 | = =IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
3.2 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 1,0 | = = REFERENTE A 1 MÊS DE ESTADIA DA EMPRESA
4 | SUBESTAÇÃO 300 KVA
4.1 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4,0 | = = HASTE PARA INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO CONFORME PROJETO
4.2 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40,0 | = = CABO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PÁRA-RAIO E ATERRAMENTO, CONFORME PROJETO
4.3 | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear ADAPT | un | 3,0 | = =PARA-RAIOS PARA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTOS (1 POR FASE)
4.4 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² ADAPT | un | 4,0 | = =REFERENTE A EMENDA DA HASTE COM O CABO DE ATERRAMENTO (REFERENTE AS 4 HASTES)
4.5 | IMPLANTAÇÃO ESTRUTURA N3-TT | UN | 1,0 | = =ESTRUTURA DE ANCORAGEM DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO
4.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1,0 | = = CAIXA PARA INSPECIONAR ATERRAMENTO.
4.7 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento ADAPT | M | 8,0 | = =FITA PARA FICÇÃO DE ELETRODUTOS NO POSTE
4.8 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | un | 3,0 | = =CHAVE FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO DA REDE (1 POR FASE)
4.9 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,0 | = = 1 TRANSFORMADOR, CONFORME PROJETO
4.10 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1,0 | = = 1 POSTE COM ENGASTAMENTO, CONFORME PROJETO
4.11 | ADAPT ORSE - Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento e instalação | Un | 1,0 | = = 1 CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO COELBA
4.12 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,0 | = = 1 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR
4.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120,0 | = = CABOS DE DESCIDA DO TRANSFORMADOR AO QUADRO DE MEDIÇÃO E SUBIDA (2 CABOS POR FASE * 3 FASES * 20 M)
4.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40,0 | = = CABOS DE DESCIDA DO TRANSFORMADOR AO QUADRO DE MEDIÇÃO E SUBIDA (2 CABOS POR FASE * 1 NEUTRO* 20 M)
4.15 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 12Kv/20Kv/90° | m | 15,0 | = = CABO PARA INTERLIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR COM A REDE ELÉTRICA DE ALUMINIO (5 M * 3 FASES)
4.16 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | M | 45,0 | = = CABO DE ALUMINIO PARA INTERLIGAÇÃO COM A REDE DA CONCESSIONÁRIA
4.17 | Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento | un | 6,0 | = = 3 CONECTORES POR FASES * 2 DESCIDAS
4.18 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3" | m | 15,0 | = = ELETRODUTO DE DESCIDA DO TRANSFORMADOR PARA QM (2 ELETRODUTOS POR DECIDA *7 M)
4.19 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" | un | 5,0 | = = PARA CADA 3M DE ELETRODUTO USA-SE 1 LUVA
4.20 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01 | un | 8,0 | = = 2 CURVAS NA DESCIDA + 2 CURVAS PARA ENTRADA DO QM + 2 CURVAS PARA SAÍDA DO QM + 2 CURVAS NA CAIXA DE PASSAGEM
4.21 | Cabeçote de alumínio de 3" | un | 2,0 | = = 1 CABEÇOTE PARA CADA DESCIDA (2 DESCIDAS)
4.22 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,0 | = = 2 CABOS/FASE * 3 FASES* 1 DESCIDA E 1 QUADRO DE MEDIÇÃO
4.23 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0 | = = 1 CABOS/FASE * 1 FASES* 1 DESCIDA E 1 QUADRO DE MEDIÇÃO
4.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | = = 1 DISJUNTOR CONFORME PROJETO
4.25 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2,0 | = = 1 CAIXA DE PASSAGEM NA SAÍDA DO QM E 1 PARA SUBIDA DA REDE ELÉTRICA INTERNA
4.26 | MURETA EM ALVENARIA PARA PADRAO DE ENTRADA | m² | 4,0 | = = MURETA EM ALVENARIA PARA SUSTENTAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, CONFORME PROJETO
5 | SERVIÇOS DIVERSOS
5.1 | LIMPEZA GERAL | m² | 50,0 | = = LIMPEZA DE OBRA
|  |  | Total sem BDI |  | 85097.32
|  |  | Total do BDI |  | 17496
|  |  | Total Geral |  | 102593.32
_______________________________________________________________ Matheus Henrique Leite Chaves Camilo - 1º Ten Adjunto SOM - Eng. Eletricista CREA 161520952-2