(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO III – MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023/CMF

(Processo Administrativo nº 64253.001502/2023-63)

Ilmo. Sr Pregoeiro:

A Empresa /Pessoa Física ..... CNPJ/CPF nº ...., sediada/residente/domiciliado no endereço (completo com CEP), se propõe a fornecer os materiais constantes do Termo de Referência (anexo I), atendendo todas as condições estipuladas neste Edital.

Conforme a seguir:

| Item | Descrição/Especificação | CATMAT | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unit | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupo Motor Gerador com as seguintes características: Potência de 330 kVA (stand by); Trifásico; Tensão de Saída de 380/220V; Fator de potência de 0,8; Frequência de 60 Hz; Combustão a diesel; Proteção do sistema de força; Quadro de comando para supervisão do sistema; Proteções de tensão, frequência, corrente, velocidade, temperatura da água e pressão do óleo lubrificante; Registro de até 50 eventos; Gerador sem escovas (brushless); Bateria selada (isenta de manutenção); Carenagem com silenciador de ruído de 75 dB; Grau de proteção IP21; Bacia interna para contenção de óleo; Autonomia mínima de 6h a plena potência (com possibilidade de instalação de reservatório auxiliar). Instrumentos: Voltímetros (fase-fase e faseneutro), amperímetros, frequencimetros, contador de horas de funcionamento, indicador elétrico de temperatura da água, indicador elétrico de pressão de óleo, indicador elétrico do nível de combustível e voltímetro de bateria. Controles: Chave seletora liga/desliga/auto, botões pulsantes parada, partida, reset e teste de lâmpadas, terminais para alarme remoto. Proteções com indicação por LED: falha de 609331 Und 2 R$ 260.898,00 R$ 521.796,00 UASG 160046 Termo de Referência 44/2023 Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Aquisições — Atualização: maio/2023 Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 2 de 9 partida, alta temperatura, baixa pressão de óleo e sobre velocidade. Dispositivo de proteção do GMG: disjuntor trifásico com proteção de sobre corrente térmica e magnética. |  | Und | 2 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Valor Total: R$ _____________________________ (Valor total por extenso . . . . . . ).

Observações:

DECLARAÇÃO:

1. concordamos com TODAS as condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2023 e seus Anexos.

2. nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer título, sendo serviços prestados e a entrega dos materiais sem ônus adicional;

3. caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato dela advindo.

4. Esta proposta tem validade de até 60 (sessenta) dias a contar da assinatura.

Dados do Representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços e dos Contratos:

Nome:

CPF:

RG nº ....... Órgão Expedidor:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Cargo/função:

Endereço completo:

Telefone:

E-mail:

Local e Data

# Assinatura do Proponente

Identidade do Proponente

CPF do Proponente