# ANEXO I - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ITEM 1: FORNECIMENTO DE CAMERA IP BULLET

## Resolução de gravação Full HD 1080p (2 MP) a 30 FPS;

## Microfone embutido na câmera;

## Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at);

## Alcance de IR mínimo de 30m;

## Filmagem em cores em modo automático (colorido e preto e branco);

## Mecanismo de detecção de áudio;

## Possuir processamento local para análise de vídeo com alarmes baseados em zonas de ultrapassagens pré-determinadas;

## Ângulo de visão mínimo: Horizontal: 88° x Vertical: 44°

## Possuir processamento local de análise Inteligência Artificial;

## Nível de Proteção IP67;

## Certificados FCC e CE;

## Modelo de referência: Intelbras VIP 3220 FC IA equivalente ou superior.

# ITEM 2: FORNECIMENTO DE CAMERA IP DOME

## Resolução de gravação Full HD 1080p (2 MP) a 30 FPS;

## Alcance de IR mínimo de 40m;

## Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at);

## Zoom Digital mínimo de 15x;

## Análise de vídeo com alarmes baseados em ultrapassagens de zonas pré-determinadas;

## Ângulo de visão mínimo: Horizontal: 104° x Vertical: 50°

## Inteligência Artificial embarcada;

## Nível de Proteção IP67;

## Certificados FCC e CE;

## Modelo de referência: Intelbras VIP 3240 D IA equivalente ou superior.

# ITEM 3: FORNECIMENTO DE CAMERA IP SPEED DOME

## Zoom Óptico de 25X;

## Inteligência Artificial embarcada;

## Tecnologia Starlight;

## Resolução 2 megapixels (1080p);

## Índice de proteção IP66;

## Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at);

## Foco dinâmico automático;

## Autotracking;

## Alcance de IR de 100m;

## Onvif Perfil S, T e G;

## Umidade relativa de operação < 95 % RH;

## Temperatura da operação -40°C to +70°C;

## Modelo de referência: Intelbras VIP 3225 SD IR IA equivalente ou supeior.

# ITEM 4: SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERA

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação física de câmeras, incluindo todos os acessórios, insumos e meios para a sua fixação;

## Deverá ser realizada a atualização da câmera para o firmware mais recente do Fabricante;

## A câmera deverá receber a devida configuração de endereço IP fornecido pela CONTRATANTE;

# ITEM 5: SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERA EM AREAS DE DIFICIL ACESSO

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação física de câmeras, incluindo todos os acessórios, insumos e meios para a sua fixação;

## Aplica-se a locais com alturas superiores a 05 (cinco) metros ou locais que apresentem obstáculos naturais ou estruturais que dificultem a execução do serviço e exijam extrema cautela e emprego material adequado para a execução. Não serão aceitas soluções ou procedimentos que poderão gerar dano ou até mesmo risco às pessoas e aos materiais da Administração;

## A CONTRATADA se responsabilizará por providenciar todos os meios necessários para a execução da instalação da câmera;

## Deverá ser realizada a atualização da câmera para o firmware mais recente do Fabricante;

## A câmera deverá receber a devida configuração de endereço IP fornecido pela CONTRATANTE;

# ITEM 6: SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERA EM ELEVADOR

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação física de câmeras, incluindo todos os acessórios, insumos e meios para a sua fixação;

## Deverá seguir todos os protocolos de segurança previstos para manutenção de câmeras em Elevadores. Não serão aceitas soluções ou procedimentos que poderão gerar dano ou até mesmo risco às pessoas e aos materiais da Administração;

## Todos os custeios com relação à necessidade de acompanhamento por parte de profissionais especializados deverão estar inclusos no preço deste item. Dentre tais profissionais especializados incluem-se serviços terceiros com a Fabricante do Elevador ou serviços terceiros da Prestadora de Serviço de Manutenção de Elevador;

## Deverá ser realizada a atualização da câmera para o firmware mais recente do Fabricante;

## A câmera deverá receber a devida configuração de endereço IP fornecido pela CONTRATANTE;

# ITEM 7: FORNECIMENTO DE GRAVADOR INVD 32 CAMERAS

## Capacidade de gravação de até 32 câmeras IP simultaneamente;

## Capacidade de apresentar 16 canais exibidos simultaneamente na tela;

## Possuir os protocolos de tecnologia H.265 e H.265+;

## Possuir ao menos uma saída de HDMI com resolução 4k;

## Possuir compatibilidade com câmeras Onvif Perfil S;

## Suporte a relatórios e gravação de inteligências de vídeo;

## Possuir suporte às seguintes funcionalidades: Mapa de Calor, Contagem de Pessoas, Análise Comportamental, Aglomeração, Leitura de Placas, Detecção de Face, Reconhecimento Facial, Inteligência Perimetral e Detecção Inteligente;

## Suportar no mínimo 4 bancos de faces;

## Suportar no mínimo 10.000 faces cadastradas;

## Suportar no mínimo 04 HDs SATA;

## Possuir ao menos 2 portas RJ-45 (10/100/1000 Mbps);

## O produto deverá possuir os seguintes certificados: FCC, CE e RoHS;

## Deverá ser fornecido com todos os acessórios para pleno funcionamento;

## Modelo de referência: Intelbras INVD 7032 equivalente ou superior.

# ITEM 8: FORNECIMENTO DE GRAVADOR INVD 128 CAMERAS

## Capacidade de gravação de até 128 câmeras IP simultaneamente;

## Capacidade de apresentar 16 canais exibidos simultaneamente na tela;

## Possuir os protocolos de tecnologia H.265 e H.265+;

## Possuir ao menos quatro saídas de HDMI com resolução 4k;

## Possuir compatibilidade com câmeras Onvif (Perfil S, T e G), SDK e CGI;

## Suportar no mínimo 40 bancos de faces;

## Suportar o processamento de ao menos 30 faces por segundo;

## Suportar no mínimo 400.000 faces cadastradas;

## Suportar no mínimo 08 HDs SATA e com capacidade de agrupamento em RAID;

## Possuir detecção de pessoa/veículo nas linhas virtuais e cercas virtuais;

## Implementar busca forense por pessoa: Gênero, Idade, Cor/tipo da Roupa, Cor/tipo da Calça, Chapéu, Guarda-chuva, Bolsa, Veículos motorizados: Número da Placa, Tipo, Cor, Tipo de Veículo, Celular, Cinto de segurança, Categoria, Marca;

## Possuir suporte a inteligências: Leitura de placas, Contagem de pessoas, Análise comportamental, Detecção de face, Reconhecimento Facial, Aglomeração, Detecção de pessoas, Detecção de veículo motorizado;

## Possuir ao menos 4 portas RJ-45 (10/100/1000 Mbps);

## Deverá ser fornecido com todos os acessórios para pleno funcionamento: cabo de força, parafusos para fixação de HDs, cabos SATA, mouse, guia de usuário, terminais de alarme, orelhas de fixação para rack 19” e parafusos para a instalação;

## Modelo de referência: Intelbras INVU 90128 M1 FT equivalente ou superior.

# ITEM 9: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE HD 8 TB PARA VIGILANCIA

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de HD para vigilância;

## Deverá ser instalado fisicamente e configurado no aparelho de gravação ou similar conforme determinado pela CONTRATANTE;

## A CONTRATANTE deverá fornecer um profissional técnico devidamente capacitado para configurações no aparelho de gravação. Deverá ser realizado atendimento presencial para instalação do HD de vigilância;

## Caso solicitada, deverá ser feita a configuração de espelhamento RAID no aparelho de gravação;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer HD especializado para vigilância com as seguintes características:

## Capacidade de 8TB;

## SATA de 6Gb/s ou superior;

## Taxa máx. sustentada de transferência: 180 MB/s ou superior

## Tecnologia de Gravação CMR;

## MTBF de 1 milhão de horas ou mais;

## Recomendado para vigilância;

## Garantia de 3 anos com o Fabricante;

## Modelo de referência: WD Purple 3.5” WD85PURZ ou Seagate Skyhawk ST8000VX016.

# ITEM 10: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE HD 4 TB PARA VIGILANCIA

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de HD para vigilância;

## Deverá ser instalado fisicamente e configurado no aparelho de gravação ou similar conforme determinado pela CONTRATANTE;

## A CONTRATANTE deverá fornecer um profissional técnico devidamente capacitado para configurações no aparelho de gravação. Deverá ser realizado atendimento presencial para instalação do HD de vigilância;

## Caso solicitada, deverá ser feita a configuração de espelhamento RAID no aparelho de gravação;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer HD especializado para vigilância com as seguintes características:

## Capacidade de 4TB;

## SATA de 6Gb/s ou superior;

## Taxa máx. sustentada de transferência: 180 MB/s ou superior

## Tecnologia de Gravação CMR;

## MTBF de 1 milhão de horas ou mais;

## Recomendado para vigilância;

## Garantia de 3 anos com o Fabricante;

## Modelo de referência: WD Purple 3.5” WD43PURZ ou Seagate Skyhawk ST4000VX013.

# ITEM 11: FORNECIMENTO DE TV 55"

## Possuir tela com frequência mínima de 60 Hz;

## Possuir tela com Contraste de no mínimo 5000:1;

## Possuir tela com Resolução 4k;

## Possuir suporte à Dolby Vision e HDR10+;

## Apresentar potência de áudio mínima de 30 W RMS;

## Possuir suporte à VRR, ALLM, MEMC, FreeSync Premium;

## Ter no mínimo de 3 portas HDMI (com ao menos uma porta 2.1) e 1 porta USB;

## Inclusa fonte de alimentação AC Bivolt 100-240 V 50/60 Hz;

## Suporte de parede padrão VESA;

## Modelo de referência: TCL QLED SMART TV 55” C655.

# ITEM 12: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CABO HDMI 10 METROS

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de cabo HDMI conectando o Televisor e o aparelho de gravação;

## Caso existam dutos e caminhos na estrutura do local, deverá ser realizada a passagem do cabo pelos caminhos e dutos já existentes.

## Caso não existam dutos ou caminhos na estrutura do local, o serviço deverá ser executado sem que a fiação fique exposta. Nesse caso deverão ser colocadas no mínimo canaletas metálicas parafusadas (de cor semelhante ao padrão do ambiente) na estrutura existente ou soluções semelhantes.

## Caso sejam necessários furos em dutos ou tampas já existentes, a CONTRATADA deverá realizar o serviço sem que o cabo HDMI fique mal fixado ou encaixado. Caso seja necessário substituir alguma tampa ou duto já existente, fica a cargo da CONTRATADA o fornecimento e a instalação para a adaptação à estrutura do local.

## A única exceção na qual a CONTRATADA pode recursar-se de realizar a parte do serviço da passagem de cabo dá-se nos casos em que existe algum impedimento físico de estrutura que precise de mudanças na estrutura da sala.

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer HD especializado para vigilância com as seguintes características:

## Comprimento de 10 metros;

## Versão de HDMI 2.0 ou superior;

## Cordão envolvido plástico ou metal flexível;

## Extremidades de material plástico ou metálico;

## Produto certificado como “Premium High Speed HDMI Cable” da www.hdmi.org .

# ITEM 13: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CABO HDMI 20 METROS

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de cabo HDMI conectando o Televisor e o aparelho de gravação;

## Caso existam dutos e caminhos na estrutura do local, deverá ser realizada a passagem do cabo pelos caminhos e dutos já existentes.

## Caso não existam dutos ou caminhos na estrutura do local, o serviço deverá ser executado sem que a fiação fique exposta. Nesse caso deverão ser colocadas no mínimo canaletas metálicas parafusadas (de cor semelhante ao padrão do ambiente) na estrutura existente ou soluções semelhantes.

## Caso sejam necessários furos em dutos ou tampas já existentes, a CONTRATADA deverá realizar o serviço sem que o cabo HDMI fique mal fixado ou encaixado. Caso seja necessário substituir alguma tampa ou duto já existente, fica a cargo da CONTRATADA o fornecimento e a instalação para a adaptação à estrutura do local.

## A única exceção na qual a CONTRATADA pode recursar-se de realizar a parte do serviço da passagem de cabo dá-se nos casos em que existe algum impedimento físico de estrutura que precise de mudanças na estrutura da sala.

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer HD especializado para vigilância com as seguintes características:

## Comprimento de 20 metros;

## Versão de HDMI 2.0 ou superior;

## Cordão envolvido plástico ou metal flexível;

## Extremidades de material plástico ou metálico;

## Produto certificado como “Premium High Speed HDMI Cable” da www.hdmi.org .

# ITEM 14: SERVICO DE INSTALACAO DE GRAVADOR DE VIDEO E ACESSORIOS

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação do aparelho de gravação;

## A instalação do NVD deverá ser realizada por um profissional presencialmente no local;

## O NVD deverá estar etiquetado em área visível com as seguintes informações:

## IP de gerência;

## Nome da empresa fornecedora;

## Prazo final de garantia do material/serviço com Fornecedor;

## Prazo final de garantia do material/serviço com Fabricante;

## Tipo de suporte contratado com o Fabricante (caso existente);

## Número de Nota Fiscal e Chave de Acesso do produto Gravador de Vídeo;

## Canais de atendimento com o Fornecedor;

## Horários de atendimento com o Fornecedor;

## Todas as funcionalidades e configurações do NVD deverão ser realizadas conforme solicitado pela CONTRATADA. Aqui incluem-se atividades como: configuração de cercas virtuais, alarmes, configuração de perfis para gravação e visualização, cadastramento de câmeras, cadastramento de catracas, cadastramento de cancelas, cadastramento de Controle de Acesso, cadastramento de portas, estabelecimento de rotina ou procedimento de backup, integração com os componentes da solução, testes e validação;

## Após toda a instalação e configuração, deverá ser disponibilizado presencialmente um profissional devidamente capacitado em operar o NVD para realizar suporte assistido por um período de dois dias (disponível durante 6 horas por dia). O suporte assistido visa garantir a qualidade e prover retirada de dúvidas ou resolução de problemas de assunto técnico;

## Após solicitada a presença do profissional, a CONTRATADA deverá providenciar o profissional em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos, podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias caso devidamente justificado;

# ITEM 15: SERVICO DE EXTENSÃO DE SUPORTE ASSISTIDO PARA CFTV E CONTROLE DE ACESSO

## A extensão do suporte assistido visa garantir a qualidade e prover retirada de dúvidas ou resolução de problemas de assunto técnico para projetos com alta complexidade e um número elevado de ativos a serem integrados à Solução de Gravação ou Controle de Acesso;

## Deverá ser fornecido presencialmente um profissional capacitado pela Fabricante no Gravador de Vídeo ou Controle de Acesso;

## Após toda a instalação e configuração, deverá ser disponibilizado um profissional para realizar suporte assistido a ser contabilizado por dia em uma rotina de 08 (oito) horas presencialmente no local onde os serviços foram executados.

## Após solicitada a presença do profissional, a CONTRATADA deverá providenciar o profissional em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos, podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias caso devidamente justificado;

# ITEM 16: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PATCH PANEL 24P

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de conjunto de materiais a serem fixados nos racks rack padrão 19”, para permitir a conexão de 24 cabos CAT 6 UTP;

## Deve conter acessórios para o fechamento das posições não ocupadas;

## Terminações devidamente identificadas com etiquetas apresentando as informações do cabeamento;

## Estar integrado no Aterramento (quando existente);

## Fornecer com todas terminações fêmeas em formato RJ45 crimpadas;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer Patch Panel com as seguintes características:

## Possuir certificado UL ou ETL (LISTED);

## Patch Panel Descarregado;

## Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;

## Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto;

## Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão;

## Apresenta largura de 19” e altura de 1U, conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E;

## Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A UTP e FTP;

## Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação);

## Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;

## Ser fornecido com guia traseiro perfurado com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;

## Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);

## O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS

## Fornecer 24 (vinte e quatro) conectores com as seguintes características:

## Possuir certificado ETL (LISTED).

## Deve possuir certificado de desempenho elétrico (VERIFIED) pela ETL, conforme as especificações da norma ANSI/TIA-568.2-D, para Categoria 6.

## Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte.

## Deve possuir corpo em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama e que cumpre a norma UL 94 V-0 (flamabillidade);

## Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

## Possuir protetores posteriores para as conexões;

## Deve ser fornecido com tampa frontal (Dust Cover);

## Deve suportar saída do cabo em ângulos de 90º ou 180º;

## Possuir keystone jack compatível com terminações T568A e T568B, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA-568.2-D;

## O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

# ITEM 17: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PATCH CORD CAT6

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de patch cord para a interligação entre a porta lógica e a estação de trabalho ou para manobra na sala de telecomunicações (entre patch panel e ativos de rede);

## Deverá ser instalado com os cabos devidamente identificados com etiquetas apresentando as informações do cabeamento;

## Deverá ser instalado com velcros que promovam a firmeza e sustentação do cabeamento. Os velcros deverão envolver os cabos a cada 50 centímetros no mínimo;

## Os Patch Cords deverão ser passados pelo organizador de cabos, quando existente;

## Todos os cabos deverão estar devidamente fixos e organizados. Não serão aceitos cabos instalados enrolados ou traçados sobre si mesmos ou sobre os demais ao lado. Todos os cabos deverão ser instalados preferencialmente seguindo padrões lineares ou com curvas suaves sem torções ou emaranhamento entre os cabos ao lado;

## A coloração dos Patch Cords deverá ser conforme padronizado pela CONTRATANTE. Para fins de organização, poderão ser fornecidos cabos com cores diferentes para facilitar a rápida identificação dos componentes interligados;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer Patch Cord Cat6 com as seguintes características:

## Comprimento padrão do cabo: 1,5m;

## Para fins de organização e para evitar excesso de cabeamento desnecessário, serão aceitos Patch Cords de tamanhos diferentes para a interligação entre portas lógicas (limitado a um máximo de 2,5 metros), desde que devidamente autorizado pela Administração e de comum acordo com a Contratada;

## Categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo UTP de 4 pares, multifilar, 100Ω, 24 AWG, T568A/B, com septo interno para a separação dos pares, bota de proteção de tamanho reduzido e proteção à lingueta de travamento, manufaturados e testados em fábrica;

## Não blindado, constituídos por oito condutores isolados individualmente, compondo quatro pares trançados de condutores de cobre (UTP), com capa de proteção externa, montados em fábrica, e atender inteiramente aos requisitos físicos e elétricos da norma ANSI/EIA/TIA 568-D.2, para categoria 6.

## Compatíveis com conectorizações de rede tipo T568A e T568B (e atualizações);

## As capas plásticas do plug RJ45 (boot) devem ajudar a evitar a curvatura excessiva dos cabos, ser transparentes ou na mesma cor do cabo, injetadas ou montadas de forma permanente, sendo com a mesma dimensão do plug (slim form);

## Atender requisitos de taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;

## Compatível com ANSI/TIA 568-D.2 e ISO/IEC 11801 ou posteriores;

# ITEM 18: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ORGANIZADOR DE CABOS

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de organizador de cabos de rede;

## Cabos passados com alinhamento fácil para manutenções;

## Os cabos, quando agrupados, deverão estar envoltos com velcros distanciados por intervalos suficientemente adequados para a boa sustentação e equilíbrio do cabeamento (padrão um velcro em cada ponta e velcros extras a cada 50cm);

## Terminações devidamente identificadas com etiquetas ou similar;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer Organizador de Cabos com as seguintes características:

## Organizador de Cabos Horizontal de 1U e 40mm;

## Fabricado em aço;

## Fechamento por pressão;

## Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105;

## Padrão 19’’;

# ITEM 19: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 1U

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Bandeja Deslizante para Rack 1U;

## A bandeja deslizante deverá estar devidamente montada no Rack;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer Bandeja Deslizante com as seguintes características:

## Sistema deslizante telescópio;

## Fixação frontal e traseira;

## Possui frestas de ventilação;

## Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105;

## Padrão 19’’;

## Pintura eletrostática;

# ITEM 20: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CABO FTP CAT 5E

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de cabo de rede;

## O serviço será contabilizado por metro de cabo lançado;

## Os cabos deverão estar lançados sob a estrutura conforme disposição do diagrama do pré-projeto;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer cabo com as seguintes características:

## Dupla camada blindada;

## Material de fiação interna feita de 100% Cobre;

## Taxa de Transmissão: Até 100 MHz;

## Resistência Elétrica Máxima CC do Condutor 20°C: 93,8 Ohms/km;

## Resistência de Isolamento: 10000 M ohms .km;

## Capacitância Mútua @ 1KHz: 56pF/m.

## Impedância Característica: 100+- 15% Ohms;

## Velocidade de propagação Nominal: 68%.

## Normas Aplicáveis: ANSI/TIA 568-C.2; ISO/IEC 11801; NBR 14703.

## Produto Homologado pela Anatel.

# ITEM 21: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CABO STP CAT 5E

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de cabo de rede;

## O serviço será contabilizado por metro de cabo lançado;

## Os cabos deverão estar lançados sob a estrutura conforme disposição do diagrama do pré-projeto;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer cabo com as seguintes características:

## Categoria: CAT.5e;

## Material de fiação interna feita de 100% Cobre;

## Compatível com os padrões de rede 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

## Suporta Tráfego de rede Gigabit 10/100/1000;

## Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;

## Capa PE Forte e Resistente a água, Blindagem FTP;

## Tripla Proteção em 3 Capas;

## 1° Capa (Polietileno): capa externa adicionado de UV para proteger contra elementos externos;

## 2° Capa (Cloreto de Polivinil): de qualidade na capa interna que fica dentro da capa externa;

## 3° Capa (FTP): blindagem para proteger os fios de interferência elétrica;

## Produto Homologado pela Anatel.

# ITEM 22: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CABO UTP CAT 6

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de cabo de rede;

## O serviço será contabilizado por metro de cabo lançado;

## Os cabos deverão estar lançados sob a estrutura conforme disposição do diagrama do pré-projeto;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer cabo com as seguintes características:

## Categoria 6;

## Suporte a PoE e PoE+;

## Condutor fio sólido de 100% cobre eletrolítico nu;

## Bitola do condutor 24AWG

## Isolamento polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1,0mm;

## 4 pares trançados;

## Pares reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. Utilização de um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados;

## NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: “Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category D”;

## NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable”;

## Embalagem com 305m de cabo, caixa de papelão do tipo REELEX, bobina de compensado ou madeira;

## Produto Homologado pela Anatel.

# ITEM 23: SERVICO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE RJ45

## Dos serviços a serem executados:

## Deve estar de acordo com a norma ANSI/TIA-568, que define a Categoria 5e ou Categoria 6 do projeto;

## Deve estar de acordo com a norma NBR 14565, que estabelece os critérios para a Infraestrutura de Cabeamento Estruturado em edifícios comerciais;

## Os cabos UTP Categoria 6 devem ser afastados de lâmpadas fluorescentes ou reatores em pelo menos 12 cm;

## Da identificação do ponto de rede:

## Deve ser feita com adesivos permanentes de alta coesão e ser flexível para caber em cabos de pequeno diâmetro;

## Pode-se usar etiquetas próprias para cada item, como a tomada RJ45, o espelho, o patch panel, o rack, a sala e o equipamento;

## Norma EIA/TIA 606, na versão B;

## Para identificar os pontos de rede, é possível utilizar etiquetas em forma de P ou T, que permitem maximizar o espaço para impressão.

## Do ponto de rede:

## Certificação de ponto lógico com scaner (bi-direcional) para cabos lançados.

## A certificação deverá atender a todos os requisitos mínimos da NBR-14565 e EIA/TIA-568-D.2, ou posterior;

## Impressão em relatório de certificação, encadernação e assinatura;

## Conexão de todos os pinos-mapa de fios (wire map);

## Deverá apresentar os relatórios gerados pelo scanner, em pdf ou em seu formato digital, nativo do equipamento, desde que sejam legíveis para a contratante, e impressos em papel sufite 75g formato A4, estes assinados pelo responsável técnico da obra;

## Deverá ser fornecida declaração clara e objetiva contendo o resultado obtido com sucesso ou insucesso conforme as normas de cabeamento estruturado, devendo a contratada refazer todo o serviço de o qual não foi aprovado com sucesso.

# ITEM 24: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TERMINADOR ÓPTICO SM UPC 06 Fibras

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de terminador óptico de 06 fibras Monomodo UPC;

## Deverá ser realizada a fusão entre os cordões ópticos do terminador;

## Deverá ser fornecido com Pig-Tails LC-UPC ou SC-UPC, a ser executado de acordo com o projeto;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer terminador óptico com as seguintes características:

## Caixa terminadora óptica projetada para acomodação até 6 fibras ópticas;

## Capacidade de Fibras Ópticas: 6FO;

## Resistência à poeira, umidade e outros agentes externos para proteger as fibras ópticas;

## Estrutura em Chapa de aço;

## Possui 4 entradas de cabos, vedadas através de borracha tampão;

## Ter as medidas: (15 a 15,5) cm x (9 a 13) cm x (3,5 a 5,5) cm;

# ITEM 25: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CONVERSOR DE FIBRA ÓPTICA SM 1 GBPS

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Conversor de Fibra Óptica Monomodo;

## Deverá ser instalado devidamente identificado com etiqueta apresentando as informações do cabeamento entre uma ponta e outra;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer conversor de mídia com as seguintes características:

## Conversor de Midia Gigabit monomodo de 20km;

## Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;

## Possuir padrões IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX), 802.3u (100BASE-FX), 802.3ab (1000BASE-T) e 802.3x (Flow Control);

## Ter alcance máximo de 20 km;

## Possuir Comprimento de onda TX 1310 nm / RX 1310 nm;

## Possuir protocolos CSMA/CD e TCP/IP;

## Possuir método de transmissão Half/Full Duplex com chaveamento manual para configuração automático;

## Posssuir LEDs indicadores;

## Possuir 1 (um) conector SC fêmea (dupla conectorização) com suporte a Fibra Monomodo (SMF) 9/125µm (máximo 20 km);

## Possuir 1 (um) conector RJ45 fêmea com suporte a cabeamento UTP categoria 3, 4, 5, 5e e 6 (máximo 100 m);

## O Conversor de Mìdia deverá ser acompanhado de fonte de alimentação externa bivolt automática (Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Saída: 5 VDC, 2 A);

## Suportar a tensão de entrada entre 5-12 VDC;

## Deverá ter a função LFP;

      - Modelo de referência: Intelbras KGS 1120 PLANET modelo GT-802S equivalente ou superior.

# ITEM 26: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TRANSCEIVERES GBIC SM LC-LC

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Transceiver GBIC (ou MINI GBIC) Monomodo LC LC;

## Deverá ser da mesma marca do Fabricante do Switch fornecido na solução;

## Deverá ser fornecido já instalado no switch com as devidas ligações de cordões óticos ou fibras conectadas;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer transceiver com as seguintes características:

## Compatibilidade com o padrão IEEE 802.3z (1000BASE-LX);

## Suporte ao modo de operação Full Duplex e tecnologia Gigabit Ethernet;

## Distância máxima de transmissão de 10km a 20km;

## Utilização de fibra óptica Monomodo (SMF);

## Compatível com DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface);

## IEEE 802.3z 1000BASE-FX), IEEE 802.3x (Flow-Control), IEEE 802.3ab (1000 BASE-T);

## Conector LC com polimento UPC fêmea (Dupla conectorização);

## Taxa máxima de transmissão de dados 1,25 Gbps;

## Capacidade mínima de transmissão de pacotes 1.488.000 pps (1000BASE-FX);

## Sensibilidade de recepção mínima de -21 dBm;

## Deve ser compatível com padrão MSA;

      - Modelo de referência: Intelbras KGS 2110 ou Planet Modelo MGB-LX equivalente ou superior.

# ITEM 27: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO SM LC-LC UPC 1,5M

## Dos serviços a serem executados:

    - Serviço de instalação e fornecimento de Cordão Óptico Monomodo LC-LC UPC de 1,5 Metro;

## Deverá ser fornecido já instalado no switch com as devidas ligações de cordões óticos ou fibras conectadas;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer cordão óptico com as seguintes características:

## Tipo de conector: LC-UPC/LC-UPC;

## Contagem de fibra: DUPLEX;

## Fibra do tipo Monomodo;

## Classificação OM2 ou superior;

## Comprimento: 1,5 metro;

## Raio de curvatura (núcleo de fibra): 50mm;

## Revestimento de Cabo: Acrilato, material polimérico;

## Atender norma ABNT 14106 e ABNT NBR 14433 ou posteriores;

## Certificados ISO 9001 e ISO 14001;

# ITEM 28: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO SM LC-SC UPC 1,5M

## Dos serviços a serem executados:

    - Serviço de instalação e fornecimento de Cordão Óptico Monomodo LC-SC UPC de 1,5 Metro;

## Deverá ser fornecido já instalado no switch com as devidas ligações de cordões óticos ou fibras conectadas;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer cordão com as seguintes características:

## Tipo de conector: LC-UPC/SC-UPC;

## Contagem de fibra: DUPLEX;

## Fibra do tipo Monomodo;

## Classificação OM2 ou superior;

## Comprimento: 1,5 metro;

## Raio de curvatura (núcleo de fibra): 50mm;

## Revestimento de Cabo: Acrilato, material polimérico;

## Atender norma ABNT 14106 e ABNT NBR 14433 ou posteriores;

## Certificados ISO 9001 e ISO 14001;

# ITEM 29: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO SM LC-SC UPC 3M

## Dos serviços a serem executados:

    - Serviço de instalação e fornecimento de Cordão Óptico Monomodo LC-SC UPC de 3 Metros;

## Deverá ser fornecido já instalado no switch com as devidas ligações de cordões óticos ou fibras conectadas;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer cordão com as seguintes características:

## Tipo de conector: LC-UPC/SC-UPC;

## Contagem de fibra: DUPLEX;

## Fibra do tipo Monomodo;

## Classificação OM2 ou superior;

## Comprimento: 3 metros;

## Raio de curvatura (núcleo de fibra): 50mm;

## Revestimento de Cabo: Acrilato, material polimérico;

## Atender norma ABNT 14106 e ABNT NBR 14433 ou posteriores;

## Certificados ISO 9001 e ISO 14001;

# ITEM 30: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CABO DE FIBRA OPTICA COM 06 FIBRAS SM AUTOSUSTENTADO

## Dos serviços a serem executados:

## Deverá ser lançado conforme pré-projeto básico;

## O lançamento deverá ser realizado de forma a preservar a estrutura do cabo de fibra ótica. Os serviços podem ser plenamente rejeitados caso a medição de certificação da fusão após conexão no Distribuidor Interno Ótico constate que a fibra lançada não está atendendo os critérios de aceitação.

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer cabo de fibra óptica com as seguintes características:

## Cabo de fibra óptica autossustentada;

## Cabo com 06 (seis) fibras do tipo monomodo (single mode);

## Revestimento do tipo NR retardante a chamas;

## Suportar extensão em vãos de 80 metros, pelo menos;

## Cabo óptico de uso externo podendo ser utilizado como interno em até 15m, para interligações entre salas de telecomunicações e principalmente em postes;

## Resistência a água, proteção contra intempéries, resistente à luz solar contínua e isenta de imperfeições;

## Identificação do cabeamento com plaquetas na origem, destino, caixas R1, caixas R2 e posteamento, conforme normas;

## Atender a todas as normas de cabeamento estruturado da ABNT e ANATEL;

## Deve ter identificação em sua capa externa do fabricante, tipo de fibra, número de fibras, mês e ano de fabricação, nome do cliente, número do lote de fabricação, e marcação sequencial métrica em metros;

# ITEM 31: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE DIO SM LC UPC 12 FO

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de conjunto de materiais a serem fixados nos racks rack padrão 19”, para permitir a conexão de 12 Fibras Ópticas;

## Deverá ter a identificação individual de cada cabo ou posição;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer Distribuidor Interno Óptico (DIO) com as seguintes características:

## Conjunto de materiais a serem fixados nos racks rack padrão 19”, para permitir a conexão de 12 Fibras Ópticas;

## Distribuidor Interno Óptico para conexão de no mínimo 12 Fibras Ópticas;

## O kit deve conter acessórios para o fechamento das posições não ocupadas;

## Deve suportar conectores com capacidades de serem trocados individualmente, sem causar danos aos demais;

## Corpo dos painéis (ou componente equivalente) construído em chapa de aço galvanizada para montagem em rack, deve ainda possuir sistema de fixação rápida diretamente ao montante do rack, sem a necessidade de porcas gaiolas e parafusos, ou ser fornecido com todos os acessórios necessários à fixação, como porcas gaiolas e parafusos;

## Deve possuir organizador de cabos traseiro com mecanismo de fixação individual dos cabos dispensando abraçadeiras e ou amarração dos cabos, ou ser fornecido com todas os materiais para amarração individualizada dos cabos;

## Deve ser apropriado para montagem em racks e gabinetes padrão 19” (ANSI/TIA 310D);

## Deve dispor de espaços próprios para colocação de etiquetas cambiáveis, quando for o caso;

## Deve ocupar no máximo 2U no rack;

## Acabamento frontal na cor preta;

## Entrada adequada para cabos de uso interno na parte traseira;

## Todos os acessórios, insumos, serviços e meios necessários à instalação;

## Acabamentos e identificações das terminações;

## Proteção mecânica do cabo e unidades básicas;

## Os módulos, quando for o caso, deverão ser metálicos ou em termoplásticos, ter acabamento frontal na cor preta, e conter local adequado para a entrada e a fixação dos internos e capacidade de 24 portas para cabos de encaixe rápido;

## O kit deve prover capacidade para armazenamento dos cabos e sua organização;

## Deverá possuir local para identificação individual de cada cabo;

## Preferencialmente, deve permitir o encaixe e remoção individual dos conectores pela parte frontal do painel;

## Deve ter compatibilidade com os demais itens especificados nesse termo;

## Fabricante deverá contar com certificação ISO 9001 e ISO 14001 vigente;

# ITEM 32: SERVICO DE FUSÃO DE FIBRA OPTICA

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de Fusão de Fibra Óptica a ser realizado por fibra;

## Fusão de fibra óptica monomodo ou multimodo;

## Abertura do conjunto de emenda, se for o caso;

## Instalação da unidade básica no estojo;

## Identificação da fibra óptica;

## Preparação da fibra óptica;

## Fornecimento do elemento de proteção mecânica ou emenda mecânica;

## Execução e proteção da junção;

## Acomodação da fibra óptica no estojo;

## Acomodação das unidades básicas;

## Medição da perda óptica;

## Emissão do relatório;

## Fechamento do conjunto de emenda e teste de estanqueidade;

## Junção da fibra óptica do cabo óptico existente à fibra óptica do pigtail ou outro método mais eficiente, se for o caso;

## Deve realizar seus testes e verificações próprios a fim de verificar se a fusão foi feita corretamente;

## Da certificação:

## Certificação de fibra óptica monomodo ou multimodo, através de relatório via OTDR e power meter, que possua as certificações válidas e necessárias do fabricante e de órgãos reguladores, no que couber;

## Compreende testes do ponto “a” para “b” e de “b” para “a”, sendo avaliado o resultado médio [(a->b + b->a) / 2];

## Teste de enlace para avaliar a integridade das fibras;

## Teste de potência óptica;

## Medições ópticas, localização de defeitos;

## Testes e medições em janelas de 850 nm, 1300 nm, 1310 nm e 1550 nm, conforme o tipo de cabo;

## Critérios para Aceitação:

## Perda de atenuação em uma emenda, em cada direção, inferior a 0,15 db;

## Perda média de uma emenda inferior a 0,1 db para uma fibra;

## Conectores e emendas pigtail com perda de inserção máxima inferior a 0,5 db;

## Serão recusados quaisquer serviços e materiais que tenham sido executados ou entregues que não atendam os critérios de aceitação;

## Emissão do Relatório de Certificação: 1 (uma) cópia em papel, encadernada e assinada pelo responsável técnico ou supervisor, com a informação resumida para todos os enlaces informando se o teste foi aprovado ou reprovado e 1 (uma) cópia digital em formato que permita à contratante visualizar os resultados de maneira offline. A contratada pode fornecer um viewer para o formato nativo do equipamento;

# ITEM 33: FORNECIMENTO DE SWITCH 04 PORTAS POE+ E 01 PORTA COMUM RJ45

## Conter 05 portas 10/100 Mbps, sendo 4 com suporte PoE/PoE+;

## Fornecer até 30 W em qualquer uma das portas PoE;

## Fornecer potência PoE total 55W ou superior;

## Possuir Função PoE Extender ou equivalente para transmissão de dados e PoE por até 250 metros;

## Apresentar proteção contra surtos elétricos de até 15KV em todas as portas RJ45;

## Implementar QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p);

## Inclusa fonte Bivolt original da Fabricante;

## Modelo de referência: Intelbras SF 500 PoE equivalente ou superior.

# ITEM 34: SWITCH GIGABIT ETHERNET 8 PORTAS POE E 1 PORTA SFP

## Conter 08 portas Gigabit Ethernet e uma SFP;

## Fornecer até 30 W em qualquer uma das portas PoE;

## Fornecer potência PoE total de 90 W ou superior;

## Capacidade de Encaminhamento superior à 1300000pps;

## Capacidade de Comutação superior à 18 Gbps;

## Alimentação Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz (Bivolt Automático);

## Inclusa fonte Bivolt original da Fabricante;

## Modelo de referência: Intelbras S1010G-PA equivalente ou superior.

# ITEM 35: FORNECIMENTO DE SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS POE+ E 04 PORTAS SFP

## Conter 24 portas 10/100/1000 Mbps do tipo Base-T com PoE IEEE802.3af (modo B) (PoE) e IEEE802.3at (PoE+)

## Conter 04 portas SFP;

## Fornecer até 30 W em qualquer uma das portas PoE;

## Fornecer potência PoE total de 400 W ou superior;

## Capacidade de comutação mínima de 50 Gbps;

## Capacidade de encaminhamento mínima de 40 Mpps;

## Garantia de 3 anos com fabricante;

## Suporte a VLANs, QoS, SNMP e gerenciamento Web via IP de gerência;

## Conter todos os acessórios pleno funcionamento e para fixação em Rack 19”;

## Inclusa fonte Bivolt original da Fabricante;

## Garantia do Fabricante de 36 meses;

## Modelo de referência: Intelbras SG 2404 PoE Max equivalente ou superior.

# ITEM 36: FORNECIMENTO DE SWITCH GERENCIÁVEL 16 PORTAS POE+ E 02 PORTAS SFP

## Conter 16 portas 10/100/1000 Mbps com autonegociação de velocidade e Power Over Ethernet (PoE+);

## Conter 02 Portas SFP;

## Fornecer até 35 W em qualquer uma das portas PoE;

## Fornecer potência PoE total de 220 W ou superior;

## Capacidade de comutação mínima de 30 Gbps;

## Capacidade de encaminhamento mínima de 25 Mpps;

## Suporte a VLANs, QoS, SNMP e gerenciamento Web via IP de gerência;

## Conter todos os acessórios pleno funcionamento e para fixação em Rack 19”;

## Possuir Segmentação da rede em VLANs;

## Implementar Padrão IEEE802.3af (modo A) (PoE) e IEEE802.3at (PoE+);

## Garantia do Fabricante de 36 meses;

## Modelo de referência: Intelbras SG 1602 PoE Max equivalente ou superior.

# ITEM 37: FORNECIMENTO DE SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS SFP e 08 PORTAS COMUM RJ45

## Conter 24 portas SFP;

## Conter 08 portas RJ45 de 1 Gbps;

## Conter 01 porta dedicada console RJ45;

## Capacidade de Comutação superior a 500 Gbps;

## Taxa de Encaminhamento de Pacotes 100 Mpps;

## Suporte a VLANs, QoS, SNMP e gerenciamento Web via IP de gerência;

## Suporte a protocolos de roteamento: OSPF, BGP e roteamento estático;

## Conter todos os acessórios pleno funcionamento e para fixação em Rack 19”;

## Possuir Segmentação da rede em VLANs;

## Garantia do Fabricante de 36 meses;

## Deverá ter fonte redundante DC;

## Modelo de referência: Intelbras SC 3570-24S-8G-4X; ou Planet modelo GS-5220-16S8CR ou equivalente ou superior.

# ITEM 38: SERVICO DE INSTALAÇÃO DE SWITCH

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação de switches em racks rack padrão 19”;

## Deverão ser executadas as seguintes atividades técnicas no aparelho:

## Deverá ser realizada a atualização de firmware para o mais recente do Fabricante;

## Deverá receber a devida configuração de endereço IP de gerência (caso possua) fornecido pela CONTRATANTE;

## A CONTRATADA deverá disponibilizar um técnico presencialmente para realizar o serviço.

## Deverá receber a configuração básica de segregação de VLAN e roteamento básico entre subredes (caso o aparelho possua) para que a rede de câmeras e a rede gravador de vídeo possam estar visíveis de acordo com as condições da CONTRATANTE;

## O escopo de atividades técnica de instalação de switch limita-se apenas deixar o switch configurado para o devido funcionamento do projeto e com uma integração básica com a rede local já existente da CONTRATANTE. Com relação à demais atividades, tais como configurações complexas de Roteamento, ACL, LACP, BGP e OSPF não estão previstas para serem executadas. Nesses casos a responsabilidade de configurações mais complexas ficam à cargo da equipe técnica da CONTRATANTE.

## O Switch deverá estar etiquetado em área visível com as seguintes informações:

## IP de gerência (caso seja gerenciável);

## Nome da empresa fornecedora;

## Prazo final de garantia do material/serviço com Fornecedor;

## Prazo final de garantia do material/serviço com Fabricante;

## Tipo de suporte contratado com o Fabricante (caso existente);

## Número de Nota Fiscal e Chave de Acesso do Switch instalado;

## Canais de atendimento com o Fornecedor;

## Horários de atendimento com o Fornecedor;

# ITEM 39: FORNECIMENTO DE NOBREAK 1500VA - 8 TOMADAS

## Capacidade de 1500 VA;

## Fator de Potência mínimo de 0.5;

## Tensão de Entrada Bivolt;

## Tensão de Saída entre 110 e 127V;

## Contém no mínimo 08 tomadas padrão NBR 14136 de 10A;

## Contém 02 baterias de 12V 7Ah;

## Permitido uso em vertical ou horizontal;

## Fusível interno rearmável de 10A para entrada;

## Religamento automático em casos de falta de energia;

## Modelo de referência: Intelbras ATTIV 1500 BI equivalente ou superior.

# ITEM 40: FORNECIMENTO DE NOBREAK 720 VA - 6 TOMADAS

## Capacidade 720 VA;

## Fator de Potência mínimo de 0.5;

## Tensão de Entrada Bivolt;

## Tensão de Saída entre 110 e 127V;

## Contém no mínimo 06 tomadas padrão NBR 14136 de 10A;

## Contém no mínimo 01 bateria de 12 V 7 Ah;

## Fusível interno rearmável de 10A para entrada;

## Religamento automático em casos de falta de energia;

## Modelo de referência: Intelbras XNB 720 BI equivalente

# ITEM 41: FORNECIMENTO DE RACK METÁLICO 20U

## Rack fechado de 19” x 20U x 570mm (mínima aceitável de 550 e máxima aceitável de 600mm);

## Estrutura em aço galvanizado;

## Cor predominante preta com pintura eletrostática;

## Atender normas IEC60297-3 ou posteriores;

## Possibilitar a entrada de cabos aérea ou pelo piso (flanges superior e inferior para entrada de cabeamento estruturado);

## Ter laterais removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido;

## Ter fechadura frontal, chaves e frente em acrílico ou vidro;

## Ter kit de fixação móvel;

## Ter grau de proteção IP20;

## Com abertura para eventual instalação de dois ventiladores de exaustão;

## Possuir capacidade para carga estática mínima de 36kg;

## Fornecimento e instalação de kit de aterramento do rack com o aterramento predial;

# ITEM 42: FORNECIMENTO DE RACK METÁLICO 12U

## Rack fechado de parede de 19” x 12U x 570mm (mínima aceitável de 550 e máxima aceitável de 600mm) diretamente em parede;

## Estrutura em aço galvanizado;

## Cor predominante preta com pintura eletrostática;

## Atender normas IEC60297-3 ou posteriores;

## Possibilitar a entrada de cabos aérea ou pelo piso (flanges superior e inferior para entrada de cabeamento estruturado);

## Ter laterais removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido;

## Ter fechadura frontal, chaves e frente em acrílico ou vidro;

## Ter kit de fixação móvel;

## Ter grau de proteção IP20;

## Com abertura para eventual instalação de dois ventiladores de exaustão;

## Possuir capacidade para carga estática mínima de 36kg;

## Fornecimento e instalação de kit de aterramento do rack com o aterramento predial;

# ITEM 43: FORNECIMENTO DE RACK METÁLICO 12U OUTDOOR

## Profundidade total de 470mm com fixação dianteira para os equipamentos;

## Dupla saída de cabos PG21 e PG29;

## Compatível com a norma IEC 60297;

## Grau de proteção IP44;

## Tamanho 12U;

## Padrão 19 Polegadas;

## Dimensão Externas (L × A × P) 600 × 609 × 470 mm;

## Espaço Útil Interno (mínimo e máximo) 270mm - 340mm;

## Material Aço Minimizado;

## Espessura Estrutural 1,0 mm e 1,2 mm;

## Carga estática suportada 100 Kg;

# ITEM 44: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE RÉGUA DE TOMADA 8 PONTOS

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação de réguas de tomadas nos racks rack padrão 19”;

### As terminações devidamente identificadas com etiquetas ou similar;

### Cada cabo de energia conectado à régua deverá estar identificado;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer régua de tomada com as seguintes características:

## Cabo de energia de 1 metro com pino 2PTT bitola de 2,5mm

## Conter no mínimo 8 tomadas de saída 10A / 20A tripolar (2P + Terra);

## Dimensionada para encaixe em Rack de 19 polegadas;

## Bifásica 110/220V;

## Conter Disjuntor de 32A para desativação automática em sobrecargas;

## Apresentar Led indicador de voltagem;

## Cabo tripolar certificado pelo INMETRO;

## Chapa de aço com pintura eletrostática;

## Modelo de referência: Regua PSE EP4400 Profissional Painel Energia 8+1 Tomadas 4400w.

# ITEM 45: SERVICO DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação de pontos de energia;

### O serviço consiste na ligação de energia dos Racks com a com a infraestrutura de energia elétrica da CONTRATANTE;

### Quanto à modalidade de conexão com a energia da CONTRATANTE, deverá ser fornecido e instalado um disjuntor no quadro de energia da CONTRATANTE. Quando não havendo espaço livre no quadro da CONTRATANTE, deverá ser instalada (ao lado do quadro geral) uma caixa externa com Disjuntor para a saída do ponto de energia;

### Deverão ser utilizados, prioritariamente, fontes de rede elétrica que estão contempladas por Gerador da CONTRATANTE;

### A CONTRATADA obriga-se a realizar a instalação de pontos a uma distância de até 10 metros lineares do quadro ou ponto de acesso de energia elétrica. Caso a dimensão supere a distância prevista de 10 metros lineares, deverá ser contratado o serviço de extensão de ponto de energia elétrica;

### A depender do local, poderão ser utilizadas tomadas de sobrepor ou tomadas internas;

### Todos os materiais e insumos, tais como fios de cobre, conectores, caixas, disjuntores, parafusos e demais acessórios deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;

### Todos os materiais utilizados deverão estar corretamente dimensionados para prover energia suficiente para a correntes de 20A em 127V por fase;

## O ponto deverá estar devidamente integrado no Aterramento (quando existente);

### O ponto de energia deverá ser entregue com as ligações corretas na estrutura existente:  ligação com fase, neutro e terra para 110V;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer materiais com as seguintes características:

## Cabo PP 3x2,5mm² para no máximo 10 metros de comprimento;

## Tomada dupla 10A condulete com tampa;

## Fio deverá passar por um tubo de 1’’ condulete;

## Box reto 1’’ com parafuso;

## Curva 90º condulete 1’’ caso necessário;

## Abraçadeira de 1’’ a cada 1m;

## Caixa condulete para tubos 1’’;

## Caixa para disjuntor monopolar;

## Disjuntor de 16A curva C;

# ITEM 46: SERVICO DE EXTENSÃO DE PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMUM

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de extensão de ponto de energia elétrica para localidades afastadas do quadro de energia existente;

### Contabilizado por metro;

### Todos os materiais utilizados deverão estar corretamente dimensionados para prover energia suficiente para a correntes de 20A em 127V por fase;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer materiais com as seguintes características:

## Todos os materiais deverão ser resistentes à corrosão ou intempéries;

## Deverão ser utilizados cabo PP 3x2.5mm² para evitar quedas de tensão;

## O cabo deverá ser certificado pelo INMETRO;

## Tubo de 1’’ condulete;

## Box reto 1’’ com parafuso;

## Curva 90º condulete 1’’ caso necessário;

## Abraçadeira de 1’’ a cada 1m;

## Caixa condulete para tubos 1’’;

# ITEM 47: SERVICO DE EXTENSÃO DE PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL BLINDADO

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de extensão de ponto de energia elétrica para localidades afastadas do quadro de energia existente;

### Contabilizado por metro;

### Todos os materiais utilizados deverão estar corretamente dimensionados para prover energia suficiente para a correntes de 20A em 127V por fase;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer materiais com as seguintes características:

## Todos os materiais deverão ser resistentes à corrosão ou intempéries;

## Deverão ser utilizados cabo PP 3x4mm² para evitar quedas de tensão;

## Deverão ser utilizados cabos blindados Plastichumbo;

## O cabo deverá ser certificado pelo INMETRO;

## Tubo de 1’’ condulete;

## Box reto 1’’ com parafuso;

## Curva 90º condulete 1’’ caso necessário;

## Abraçadeira de 1’’ a cada 1m;

## Caixa condulete para tubos 1’’;

# ITEM 48: SERVICO DE INSTALAÇÃO DE RACK E ACESSORIOS

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação de rack padrão 19 polegadas;

## Deverá ser feita a correta fixação do Rack na estrutura da CONTRATANTE;

## Deverá ser feita a instalação de nobreak, conexão de cabos de energia, conexão de cabos de rede e demais acessórios pertinentes à Rack que sejam necessários para o pleno funcionamento da solução;

## O Rack deverá apresentar, em área visível, uma lista de materiais instalados internamente nos seguintes termos:

## Lista de equipamentos e materiais presentes no interior do rack:

## Aplicam-se quaisquer materiais permanentes ou de consumo: nobreaks, switches, réguas de tomada, gravador de vídeo, centrais telefônicas e componentes de controle de acesso;

## A lista deverá ser de forma impressa e adesivada ao Rack com proteção plástica para evitar desgaste ou problemas com umidade:

## A lista deverá apresentar, para cada equipamento:

## Nome, Descrição, Nº Série;

## Nome da empresa fornecedora;

## Prazo final de garantia do material/serviço com Fornecedor;

## Prazo final de garantia do material/serviço com Fabricante;

## Tipo de suporte contratado com o Fabricante (caso existente);

## Número de Nota Fiscal e Chave do equipamento instalado;

## Canais de atendimento com o Fornecedor;

## Horários de atendimento com o Fornecedor;

# ITEM 49: FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL POE

## Possuir detecção facial com sistema anti-falsificação;

## Possuir Alerta e/ou bloqueio por utilização de máscara;

## Possuir tela LCD sensível ao toque;

## Capacidade para 10.000 usuários e 20.000 cartões/QR Codes;

## Capacidade para 10.000 senhas e 10.000 biometrias digitais;

## Possuir possibilidade de conexão via Wi-Fi ou via Ethernet;

## Precisão de verificação de face > 99,5%;

## Tempo de reconhecimento facial de no máximo 0,2 s;

## Alimentação via conexão PoE;

## Modelo de referência: Intelbras SS 3542 MF W equivalente ou superior.

# ITEM 50: FORNECIMENTO DE PORTEIRO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA E TAG MIFARE

## Possuir integração com centrais de portaria padrão Anatel;

## Ter capacidade mínima para 2.500 biometrias digitais;

## Conter no mínimo 2 entradas de sensores e 2 entradas de botoeiras;

## Possuir Leitor de TAG Mifare com frequência de 13,56MHz;

## Deverá incluir 100 unidades de TAG compatíveis;

## Modelo de referência: Intelbras XPE 1001 BIO / XPE 1013 BIO

# ITEM 51: FORNECIMENTO DE CENTRAL DE PORTARIA PARA 24 RAMAIS

## Realizar ligações entre ramais realizadas localmente;

## Possuir Identificação de chamadas para os apartamentos;

## Possuir as funcionalidades: Pega trote, Transferência, Siga-me, Rechamada a ramal, Não perturbe, Toques diferenciados, Conferência, Retorno se ocupado, Retorno se não atende;

## Deverá vir com no mínimo 24 ramais funcionais;

## Deverá poder ser expansível para até 48 ramais;

## Os ramais da central deverão possuir a capacidade de acionar os dispositivos de travamento das portas, bem como a tranca dos sistemas de biometria facial instalados nos portões de acesso;

## Modelo de referência: Intelbras COMUNIC 48 com três placas de 08 ramais.

# ITEM 52: FORNECIMENTO DE LEITOR UHF

## Deverá possuir sinalização sonora;

## Permitir alcance de até 12m;

## Ter ângulos mínimos de captação: 60º horizontal e 60º vertical;

## Apresentar grau de proteção IP66;

## Compatível com a frequência da TAG Veicular da solução ofertada;

## Modelo de referência: Intelbras LE 170 equivalente ou superior.

# ITEM 53: FORNECIMENTO DE PLACA CONTROLADORA DE ACESSO

## Sinalização audiovisual;

## Entrada para sensor de porta;

## Entrada auxiliar e entrada para botão emulador;

## Interface de comunicação TCP/IP;

## Sensor de tamper;

## Relé para integração com outros sistemas;

## Dip Switch para reset total e parcial;

## Alimentação Jack P4 12 Vdc ou PoE Ativa (802.af);

## 4 entradas de tamper para leitores auxiliares;

## 4 saídas de LED de status para os leitores auxiliares;

## Proteção contra surtos elétricos em todas as entradas e saídas;

## Fixação através de parafusos ou trilho DIN;

## Capacidade para 100.000 usuários;

## Capacidade para 3.000 biometrias;

## Capacidade para 150.000 eventos;

## Modelo de referência Intelbras CT 3000 2PB equivalente ou superior.

# ITEM 54: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELÉTRICA

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação com fornecimento de Fechadura Elétrica para portas;

## Deverá ser configurado e integrado a equipamento de controle de acesso (porteiro com biometria ou controlador de acesso);

## Deverão ser executados os serviços de lançamento de fiação e conexão entre relés de dispositivos finais e dispositivos de controle (Centrais e/ou Gravadores);

## A distância de lançamento de fiação é limitada a 20 metros já utilizando a infraestrutura de passagem existente no local. Ou seja, há a previsão de instalação e fornecimento de até 20 metros de fiação sob a estrutura de passagem já existente.

## Em caso de distâncias superiores a 20 metros, deverão ser adquiridas extensões de cabeamento, conduletes e/ou eletrocalhas de rede adequadas para a interligação da Fechadura com os dispositivos de Controle (Centrais e/ou Gravadores);

## Todas atividades, materiais e insumos relativos à conexão com os dispositivos controladores deverão estar inclusas no serviço respeitando as devidas limitações de distanciamento entre os componentes

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer de fechadura elétrica com as seguintes características:

## Furação padrão de mercado;

## Tambor substituível;

## Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso;

## Cilindro fixo com 40mm de comprimento;

## Alimentação 12 V;

## Modelo de referência: Intelbras FX 2000 UN equivalente ou superior.

# ITEM 55: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE BOTOEIRA INOX

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação com fornecimento de Botoeira Elétrica;

## Deverão ser executados os serviços de lançamento de fiação e conexão entre relés de dispositivos finais e dispositivos de controle (Centrais e/ou Gravadores);

## A distância de lançamento de fiação é limitada a 20 metros já utilizando a infraestrutura de passagem existente no local. Ou seja, há a previsão de instalação e fornecimento de até 20 metros de fiação sob a estrutura de passagem já existente.

## Em caso de distâncias superiores a 20 metros, deverão ser adquiridas extensões de cabeamento, conduletes e/ou eletrocalhas de rede adequadas para a interligação da Botoeira com os dispositivos de Controle (Centrais e/ou Gravadores);

## Todas atividades, materiais e insumos relativos à conexão com os dispositivos controladores deverão estar inclusas no serviço respeitando as devidas limitações de distanciamento entre os componentes

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer de Botoeira Elétrica com as seguintes características:

## Botão em aço inoxidável;

## Caixa com furos para fixação e saída dos fios;

## Tensão máxima dos contatos 36 Vdc;

## Corrente máxima dos contatos 3 A;

## Modelo de referência Intelbras BT 3000 IN equivalente ou superior.

# ITEM 56: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE APROXIMAÇÃO

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de 20 Cartões de Aproximação;

## Deverão ser fornecidos 20 cartões de aproximação por unidade de item;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer de Cartão de Aproximação com as seguintes características:

## Compatível com a frequência do aparelho de Leitura Facial e com o Porteiro Biométrico ofertados dessa solução;

## Modelo de referência: Intelbras TH 2000 MF equivalente ou superior.

# ITEM 57: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ETIQUETA DE ATIVAÇÃO VEICULAR

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de 10 Etiquetas de Ativação Veicular;

## Deverão ser fornecidos 10 Etiquetas de Ativação Veicular por unidade de item;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer etiqueta com as seguintes características:

# Tag de acionamento RFID veicular;

# Compatível com a frequência do Leitor UHF ofertado dessa solução;

# Distância de leitura mínima de 5m;

# Proteção IP65;

# Modelo de referência: Intelbras TH 3020 UHF equivalente ou superior.

# ITEM 58: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE INTERFONE

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de interfone;

### Deverá ser instalado com lista (podendo ser colado no aparelho ou em local próximo) informando:

### Número do ramal instalado;

### Lista contendo nome e números dos ramais da solução a serem definidos pela CONTRATANTE. Exemplos de números incluem: portaria, guarda/segurança, serviço de identificação, cozinha, equipe de combate à incêndio, ambulatório e etc;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer interfone instalado com as seguintes características:

## Teclado na base;

## Telefone compatível com a Central Telefônica ofertada nessa solução;

## Tecla dedicada para portaria;

## Tecla dedicada para abrir fechadura;

## Flexibilidade e tamanho compatível com caixas 4 x 2;

## Volume de toque ajustável;

# ITEM 59: SERVICO DE INSTALACAO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO

## Dos serviços a serem executados:

## Deverá contemplar a instalação física e a devida configuração dos equipamentos de Controle de Acesso para interligação plena com o equipamento correto da solução (podendo ser a Central Telefônica, Central de Porteiro ou Gravador de Vídeo);

## Todos os materiais e insumos relativos à conexão entre os dispositivos finais e os dispositivos de controle (Centrais e Gravadores) deverão estar inclusos no serviço;

## O controle de acesso deverá ser entregue com plena capacidade de acionar equipamentos pertencentes à solução. Também deverá, quando possível tecnicamente, ser capaz de receber informações acerca dos periféricos instalados juntos à solução;

## Para plena integração com o Controle de Acesso, caso quaisquer um dos equipamentos ofertados não tenha entradas ou relés suficientes, deverão ser fornecidos relés externos adicionais para incluir todos os componentes da solução de controle de acesso.

## Deverão ser executados os serviços de lançamento de fiação e conexão entre relés de dispositivos finais e dispositivos de controle (Centrais e/ou Gravadores);

## Sobre a interconexão da Central de Controle de Acesso com os itens de “Controlador de Acesso Facial Poe”, “Porteiro Eletrônico com Biometria e Tag Mifare”, “Central de Portaria para 24 Ramais”, “Leitor Uhf E Placa Controladora de Acesso”:

## A distância de lançamento de fiação é limitada a 20 metros já utilizando a infraestrutura de passagem existente no local. Ou seja, há a previsão de instalação e fornecimento de até 20 metros de fiação sob a estrutura de passagem já existente.

## Em caso de distâncias superiores a 20 metros, deverão ser adquiridas extensões de cabeamento, conduletes e/ou eletrocalhas de rede adequadas para a interligação dos dispositivos finais com os dispositivos de Controle (Centrais e/ou Gravadores);

## Todas atividades, materiais e insumos relativos à conexão com os dispositivos controladores deverão estar inclusas no serviço respeitando as devidas limitações de distanciamento entre os componentes;

## Deverá contemplar a execução e o fornecimento de material de cabeamento (devidamente protegido e fixado) entre os componentes terminais do Controle de Acesso.

## Acerca dos dispositivos RFID (Cartões de Aproximação, TAGs Mifare e Etiquetas Veiculares):

## Deverá ser feita a configuração inicial de até 20 unidades de cada tipo de RFID por parte da CONTRATADA;

## Ao final do serviço, deverá ser executada instrução de demonstração de cadastro e configuração de cada tipo de RFID;

## Deverá ser disponibilizado manual em PDF e editável com cada um dos tutoriais.

## Não serão aceitos manuais genéricos de Fabricantes. Deverá ser um material confeccionado pela CONTRATADA para a solução fornecida.

## O material em PDF terá por objetivo permitir o cadastramento e uso do sistema para a solução específica contratada, com endereços IP, usuários, credenciais e informações pertinentes à solução entregue no local.

## Para cada manual, deverão ser fornecidas três vias em forma impressa e envoltas por material plástico protetor;

# ITEM 60: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM DE PLASTICO ABS PARA CFTV

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de caixa de passagem em plástico para CFTV;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer caixa de passagem com as seguintes características:

## Material em plástico ABS;

## Certificado IP66;

## Dimensões 84,80 x 54,10 x 84,80 mm;

## Cor de acordo o padrão do ambiente;

## Modelo de referência: VBOX 1000 Mini equivalente ou superior.

# ITEM 61: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA GALVANIZADA  3/4 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de caixa de passagem metálica para CFTV;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer caixa de passagem com as seguintes características:

## Tamanho da caixa 4x2;

## Diâmetro de 3/4 de polegada;

## Condulete metálico com revestimento galvanizado;

## Tampa cega;

## Aceitável conter pintura epóxi caso os demais itens fornecidos também tenham a mesma pintura;

# ITEM 62: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA GALVANIZADA 1 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de caixa de passagem metálica para CFTV;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer caixa de passagem com as seguintes características:

## Matéria-prima: Liga de alumínio fundido;

## Tampa cega;

## Tamanho: 4x2;

## Tamanho: 1'';

## Altura: 4,7 cm, Largura: 6 cm e Comprimento: 11,6 cm;

## Revestimento Galvanizado;

# ITEM 63: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM DE PVC DE PISO 300X340X100MM

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de caixa de passagem de PVC de piso para CFTV;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer caixa de passagem com as seguintes características:

## Fabricada em PVC Rígido, resistentes a ataques químicos;

## Tampa reforçada para tráfego leve, resiste até 500 kg e duplo sistema de fixação (trava plástica e parafuso inox);

## Adaptador universal de borracha com perfeita vedação para dutos de bitolas variadas;

## Totalmente hermética, tampa com vedação em anel de borracha;

## Porta tampa encaixa por dentro do prolongador ou do corpo da caixa;

# ITEM 64: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X2 3/4 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de caixa de passagem de eletroduto de PVC para CFTV;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer caixa de passagem com as seguintes características:

## Tipo de Material: PVC;

## Tamanho: 4x2;

## Dimensões externas: Altura 94,50 mm, Largura 50,00 mm, Profundidade 40,00 mm;

## Diâmetro do Encaixe 3/4 ";

# ITEM 65: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETROCALHA 100X50 MM

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Eletrocalha 100x50 para CFTV

## Serviço a ser executado por metro linear de eletrocalha lançada;

## Deverá ser feita fixação com parafusos anticorrosão e buchas adequadas para o peso da estrutura;

## Deverá ser feita fixação a cada 2,00m, ou de 0,50m de derivações ou curvas, utilizando mão francesa dupla;

## A instalação deverá seguir o nivelamento e o alinhamento da estrutura existente, sem ondulações ou imperfeições;

## Os elementos que derivam da eletrocalha deverão ser entregues com acessório condizente com a interligação;

## Estar integrado no Aterramento (quando existente);

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer eletrocalha com as seguintes características:

## Chapa galvanizada conforme norma NBR 7008 ou posterior;

## Tipo Perfurada;

## Altura 100,00 mm, Largura 50,00 mm;

## Espessura 0,65 mm;

## Tipo de Material: Aço Zincado;

## Ter furos rebaixados, arestas com dobras a 180º para permitir manuseio seguro, reforços estruturais longitudinais e transversais, canal para encaixe da tampa;

## Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários, incluindo: curva vertical externa 90°, curva horizontal 90°, tê reto, tê vertical, cruzeta horizontal 90°, curvas de inversão, cantoneiras zz, suportes, vergalhões, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, tampa tipo pressão com bordas dobradas a 180º, tampa para curva vertical, tampa para curva horizontal 90°, tampa para cruzeta horizontal 90°, tampa para tê, talas com aba perfurada, parafusos, porcas, arruelas, flanges, chumbadores, suspensão vertical, mão francesa e buchas.

## Dimensionamento de acordo com a quantidade de cabos a serem lançados, respeitando a taxa de ocupação imediata de no máximo, 80% da metade da capacidade total;

# ITEM 66: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETROCALHA 50X100 MM

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Eletrocalha 50X100 para CFTV;

## Serviço a ser executado por metro linear de eletrocalha lançada;

## Deverá ser feita fixação com parafusos anticorrosão e buchas adequadas para o peso da estrutura;

## Deverá ser feita fixação a cada 2,00m, ou de 0,50m de derivações ou curvas, utilizando mão francesa dupla;

## A instalação deverá seguir o nivelamento e o alinhamento da estrutura existente, sem ondulações ou imperfeições;

## Os elementos que derivam da eletrocalha deverão ser entregues com acessório condizente com a interligação;

## Estar integrado no Aterramento (quando existente);

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer eletrocalha com as seguintes características:

## Chapa galvanizada conforme norma NBR 7008 ou posterior;

## Tipo Perfurada;

## Altura 50,00 mm, Largura 100,00 mm;

## Espessura 0,65 mm;

## Tipo de Material: Aço Zincado;

## Ter furos rebaixados, arestas com dobras a 180º para permitir manuseio seguro, reforços estruturais longitudinais e transversais, canal para encaixe da tampa;

## Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários, incluindo: curva vertical externa 90°, curva horizontal 90°, tê reto, tê vertical, cruzeta horizontal 90°, curvas de inversão, cantoneiras zz, suportes, vergalhões, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, tampa tipo pressão com bordas dobradas a 180º, tampa para curva vertical, tampa para curva horizontal 90°, tampa para cruzeta horizontal 90°, tampa para tê, talas com aba perfurada, parafusos, porcas, arruelas, flanges, chumbadores, suspensão vertical, mão francesa e buchas.

## Dimensionamento de acordo com a quantidade de cabos a serem lançados, respeitando a taxa de ocupação imediata de no máximo, 80% da metade da capacidade total;

# ITEM 67: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO METALICO GALVANIZADO 3/4 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Eletroduto Galvanizado para CFTV;

## Serviço a ser executado por metro linear de material lançado;

## Deverá ser feita fixação com parafusos anticorrosão e buchas adequadas para o peso da estrutura;

## Deverá ser feita fixação a cada 2,00m, ou de 0,50m de derivações ou curvas, utilizando abraçadeira metálica anticorrosão com porca e parafuso;

## A instalação deverá seguir o nivelamento e o alinhamento da estrutura existente, sem ondulações ou imperfeições;

## Os elementos que derivam do eletroduto deverão ser entregues com acessório condizente com a interligação;

## Deverá ser instalado de modo a proteger os cabos de rede ou energia (nunca ambos no mesmo eletroduto);

## Estar integrado no Aterramento (quando existente);

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer eletroduto com as seguintes características:

## Ter diâmetro de 3/4 de polegadas;

## Eletroduto metálico em aço carbono zincado e galvanizado conforme normas NBR13057/93 (zincado) e NBR 5624/93 (galvanizado)

## Ter os acessórios necessários para instalação, como suporte para instalação em paredes curvas, emendas e abraçadeiras.

# ITEM 68: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO METALICO GALVANIZADO 1 + 1/4 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Eletroduto Galvanizado para CFTV;

## Serviço a ser executado por metro linear de material lançado;

## Deverá ser feita fixação com parafusos anticorrosão e buchas adequadas para o peso da estrutura;

## Deverá ser feita fixação a cada 2,00m, ou de 0,50m de derivações ou curvas, utilizando abraçadeira metálica anticorrosão com porca e parafuso;

## A instalação deverá seguir o nivelamento e o alinhamento da estrutura existente, sem ondulações ou imperfeições;

## Os elementos que derivam do eletroduto deverão ser entregues com acessório condizente com a interligação;

## Deverá ser instalado de modo a proteger os cabos de rede ou energia (nunca ambos no mesmo eletroduto);

## Estar integrado no Aterramento (quando existente);

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer eletroduto com as seguintes características:

## Ter diâmetro de 1 e ¼ de polegadas;

## Espessura mínima de 2,25mm;

## Eletroduto metálico em aço carbono zincado e galvanizado conforme normas NBR13057/93 (zincado) e NBR 5624/93 (galvanizado);

## Ter os acessórios necessários para instalação, como suporte para instalação em paredes curvas, emendas e abraçadeiras.

# ITEM 69: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO METALICO GALVANIZADO 1 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Eletroduto Galvanizado para CFTV;

## Serviço a ser executado por metro linear de material lançado;

## Deverá ser feita fixação com parafusos anticorrosão e buchas adequadas para o peso da estrutura;

## Deverá ser feita fixação a cada 2,00m, ou de 0,50m de derivações ou curvas, utilizando abraçadeira metálica anticorrosão com porca e parafuso;

## A instalação deverá seguir o nivelamento e o alinhamento da estrutura existente, sem ondulações ou imperfeições;

## Os elementos que derivam do eletroduto deverão ser entregues com acessório condizente com a interligação;

## Deverá ser instalado de modo a proteger os cabos de rede ou energia (nunca ambos no mesmo eletroduto);

## Estar integrado no Aterramento (quando existente);

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer eletroduto com as seguintes características:

## Ter diâmetro de 1 polegadas;

## Eletroduto metálico em aço carbono zincado e galvanizado conforme normas NBR13057/93 (zincado) e NBR 5624/93 (galvanizado);

## Ter os acessórios necessários para instalação, como suporte para instalação em paredes curvas, emendas e abraçadeiras.

# ITEM 70: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PLASTICO PVC RÍGIDO 3/4 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Eletroduto Plástico PVC Rígido para CFTV;

## Serviço a ser executado por metro linear de material lançado;

## Deverá ser feita fixação com parafusos anticorrosão e buchas adequadas para o peso da estrutura;

## Deverá ser feita fixação a cada 2,00m, ou de 0,50m de derivações ou curvas, utilizando abraçadeira metálica anticorrosão com porca e parafuso;

## A instalação deverá seguir o nivelamento e o alinhamento da estrutura existente, sem ondulações ou imperfeições;

## Os elementos que derivam do eletroduto deverão ser entregues com acessório condizente com a interligação;

## Deverá ser instalado de modo a proteger os cabos de rede ou energia (nunca ambos no mesmo eletroduto);

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer eletroduto com as seguintes características:

## Ter diâmetro de 3/4 polegadas;

## Expessura mínima de 2,30 mm;

## Tipo de Material: PVC Rígido e Plástico Anti Chama;

      - Eletroduto conforme normas Norma Técnica NBR 15465

## Ter os acessórios necessários para instalação, como suporte para instalação em paredes curvas, emendas e abraçadeiras.

# ITEM 71: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PLASTICO PVC CORRUGADO 3/4 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Eletroduto Plástico PVC Corrugado para CFTV;

## Serviço a ser executado por metro linear de material lançado;

## Quando necessário, deverá ser feita fixação com parafusos anticorrosão e buchas adequadas para o peso da estrutura;

## Quando necessário, deverá ser feita fixação a cada 2,00m, ou de 0,50m de derivações ou curvas, utilizando abraçadeira metálica anticorrosão com porca e parafuso;

## A instalação deverá seguir o nivelamento e o alinhamento da estrutura existente, sem ondulações ou imperfeições;

## Os elementos que derivam da eletrocalha deverão ser entregues com acessório condizente com a interligação;

## Deverá ser instalado de modo a proteger os cabos de rede ou energia (nunca ambos no mesmo eletroduto);

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer eletroduto com as seguintes características:

## Ter diâmetro de 3/4 polegadas;

## Expessura mínima de 3,00 mm;

## Extremidade: Lisa;

## Tipo de Material: PVC Corrugado e Plástico Anti Chama;

## Ter os acessórios necessários para instalação, como suporte para instalação em paredes curvas, emendas e abraçadeiras.

# ITEM 72: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE DUTO PLASTICO PEAD CORRUGADO 1 + 1/4 POL

## Dos serviços a serem executados:

## Serviço de instalação e fornecimento de Eletroduto Plástico PEAD Corrugado para CFTV;

## Serviço a ser executado por metro linear de material lançado;

## Quando necessário, deverá ser feita fixação com parafusos anticorrosão e buchas adequadas para o peso da estrutura;

## Quando necessário, deverá ser feita fixação a cada 2,00m, ou de 0,50m de derivações ou curvas, utilizando abraçadeira metálica anticorrosão com porca e parafuso;

## A instalação deverá seguir o nivelamento e o alinhamento da estrutura existente, sem ondulações ou imperfeições;

## Os elementos que derivam da eletrocalha deverão ser entregues com acessório condizente com a interligação;

## Deverá ser instalado de modo a proteger os cabos de rede ou energia (nunca ambos no mesmo eletroduto);

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer eletroduto com as seguintes características:

## Ter diâmetro de 3/4 polegadas;

## Expessura mínima de 3,00 mm;

## Flexível e Perfil anelar;

## Fabricados em Polietileno de Alta Densidade (PEAD);

## Resistentes à esforços mecânicos, ao ataque de sustâncias químicas e ao desgaste por atrito;

## Ter os acessórios necessários para instalação, como suporte para instalação em paredes curvas, emendas, abraçadeiras, luva de emenda, anel para vedação, tampão e fita de advertência;

## Atender aos requisitos da ABNT NBR 15715:2020;

# ITEM 73: FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO 7M

## Poste reto com altura fora do solo de 7 metros, fabricado em aço galvanizado, assentamento do poste por meio de engastamento, armação por composição e agrupamento dos tubos de aço unidos;

## Em conformidade com a Norma ABNT 14.744;

## Ruptura vertical/Horizontal 100DAN sem ruptura;

# ITEM 74: SERVICO DE INSTALACAO DE POSTE DE ACO

## Dos serviços a serem executados:

## Deverá ser realizado com a utilização de chumbadores de aço para fixação;

## Deverá ser entregue com o Poste devidamente alinhado e nivelado;

## Estar integrado no Aterramento (quando existente);

## Deverá ser feito trabalho de preparo na superfície de apoio para fixação do poste:

## Poderá ser feito escavamento do terreno e colocada base de concreto sem fissuras ou falhas (descanso mínimo de 48 horas);

## Para ambientes sem condição de escavação, poderá ser utilizada estrutura de fixação baseada em hastes ou vigas, desde que devidamente dimensionadas;

# ITEM 75: SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ATERRAMENTO SIMPLES

## Dos serviços a serem executados:

## Aterramento deve ser constituído de no mínimo 3 hastes de terra em linha espaçadas de 2,4 metros cada;

## As hastes devem ser interligadas por cabo de cobre, formando uma malha;

## Na primeira medição a ser apresentada em relatório o valor de resistência não deve ultrapasse 10 ohms, devendo completar com mais hastes em linha, espaçadas de 2,4 metros até atingir o valor requisitado;

## Deverá ser previsto balde de inspeção com tampa metálica;

## Todos os custos deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA;

## Deverá incluir reparação da área e a recuperação da área escavada, em caso de áreas com cimento, grama ou piso removível, a CONTRATADA deverá realizar a remontagem ou reparos para o formato original da instalação. Em casos de perfurações de pisos de cerâmica ou demais pisos não removíveis, fica à cargo da CONTRATANTE a responsabilidade e a decisão sobre o procedimento;

## Serviço a ser realizado em conformidade com a NBR 13571 e NBR 5410;

## Deverão ser executados os serviços de lançamento de fiação e conexão entre o aterramento e o quadro existente, respeitando as seguintes limitações de distância:

## A distância de lançamento de fiação é limitada a 20 metros já utilizando a infraestrutura de passagem existente no local. Ou seja, há a previsão de instalação e fornecimento de até 20 metros de fiação sob a estrutura de passagem já existente;

## Em caso de distâncias superiores a 20 metros, deverão ser adquiridas extensões de cabeamento, conduletes e/ou eletrocalhas de rede adequadas para a interligação dos componentes;

## Todas atividades, materiais e insumos relativos à conexão com os dispositivos controladores deverão estar inclusas no serviço respeitando as devidas limitações de distanciamento entre os componentes;

## Deverá ser equipotencializado com a estrutura de aterramento do local, se possível;

## Dos materiais empregados no serviço:

## Fornecer materiais a com as seguintes características:

## Deverão ser fornecidos todos os acessórios conectores, como por exemplo: conector tipo u-bolt, braçadeira, grampo tipo cunha, conector mecânico;

## Deverão ser fornecidas Hastes de Aço-Cobreado ou de Cobre Puro com resistência à corrosão (zincagem eletrolítica ou cobreado por eletrodeposição) de no mínimo 5/8 polegadas e 2,4 metros conforme norma NBR 13571.

## Deverá ser fornecido Condutor de Aterramento de Cobre Nu Eletrolítico Classe 2 encordoado de seção mínima de 16 mm;

# ITEM 76: SERVICO DE CONFECÇÃO DE AS-BUILT

## Dos serviços a serem executados:

## Deve listar e quantificar os serviços e materiais empregados, conforme o termo de referência;

## Deve ser aprovado pelo corpo técnico do contratante;

## Devem ser entregues os arquivos digitais DWG, PDF, kmz e outros;

## Deve-se utilizar escalas para possibilitar estimar as distâncias e quantitativos reais;

## Deve utilizar elementos gráficos, formato das folhas, normas de escrita e simbologias, conforme ABNT;

## Deve ser entregue também impresso em folhas A0, com legendas, não admitindo-se rasuras ou emendas. As plantas deverão conter no módulo inferior direito as informações relativas à contratada, ao autor do conteúdo de cada área específica, informações das escalas utilizadas e a data de elaboração, devendo, ainda, ser deixado espaço livre para registro futuro de revisões e alterações;

## Deve conter todas as alterações realizadas ao longo do desenvolvimento dos trabalhos;

## Deve conter planta baixa informando as infraestruturas de passagem (ex: eletrocalha, eletrodutos, canaletas, valas etc.) seus trajetos e quantitativos;

## Deve conter na planta baixa a representação dos encaminhamentos dos cabos, indicando o número de cabos UTP e fibras ópticas por segmento de infraestrutura de passagem, com sua metragem estimada;

## Deve conter os layouts dos armários de telecomunicações, se forem implantados;

## Deve conter a lista e a representação gráfica de todas as tomadas RJ45 de cada painel de conexão (patch panel) e das portas para os dispositivos finais;

## Caso sejam utilizados posteamentos de concessionárias de serviços públicos, a documentação deve conter todas as exigências de informações e documentações exigidas por elas (concessionárias), além de referenciar os normativos observados;

## Nos casos em que for necessária a utilização de postes de concessionária, a contratada deve produzir a documentação técnica e administrativa necessária, que é exigida para fins de aprovação do uso do posteamento. Os eventuais custos cobrados para o custeio da utilização dos postes ficarão a cargo da contratante, quando houver;

## Deve ser entregue relatório com as descrições e quantidades dos serviços executados, assinado pelo preposto da contratada.