## Resumo do Orçamento
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º Grupamento de Engenharia / 1955) GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Adequação da Rede Elétrica do 1º Grupamento de Engenharia | SINAPI - 04/2026 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro | 27,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS |  |  | 1 | 21934.14 | 6.343%
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  | 1 | 33328 | 9.639%
3 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 4621.93 | 1.337%
4 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1 | 8224.14 | 2.378%
5 | INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 1 | 273532.04 | 79.11%
6 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1 | 4135.17 | 1.196%
|  |  | Total sem BDI | 345775.42
|  |  | Total do BDI | 93981.75
|  |  | Total Geral | 439757.17

## Sintético c MO MAT
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º Grupamento de Engenharia / 1955) GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Adequação da Rede Elétrica do 1º Grupamento de Engenharia |  |  | SINAPI - 04/2026 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro | 27,18% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SETP - SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | [7 empty] | 21934.14 | 6.343%
1.1 | SOM-28 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 01.06.032) - Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN | 1 | 14730.4 | 0 | 14730.4 | 14730.4 | 0 | 14730.4 | 4.26%
1.2 | CREA PB | Próprio | ART ATÉ R$ 15.000,00 | UN | 2 | 0 | 142.68 | 142.68 | 0 | 285.36 | 285.36 | 0.08253%
1.3 | SOM-49 | Próprio | (ADAP SIURB 20006015) - ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | Un | 2 | 0 | 3261.69 | 3261.69 | 0 | 6523.38 | 6523.38 | 1.887%
1.4 | SOM-70 | Próprio | (ADAP EMBASA 60.05.41) - INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, COM COMISSIONAMENTO | UN | 1 | 309.2 | 85.8 | 395 | 309.2 | 85.8 | 395 | 0.1142%
2 |  |  | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [7 empty] | 33328 | 9.639%
2.1 | SOM-30 | Próprio | (ADAP AGESUL 2301000143) - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 164.01 | 2.63 | 166.64 | 32802 | 526 | 33328 | 9.639%
3 |  |  | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 4621.93 | 1.337%
3.1 | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1500 | 0.8 | 0.28 | 1.08 | 1200 | 420 | 1620 | 0.4685%
3.2 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 20 | 55.07 | 71.19 | 126.26 | 1101.4 | 1423.8 | 2525.2 | 0.7303%
3.3 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 116.57 | 42.34 | 158.91 | 349.71 | 127.02 | 476.73 | 0.1379%
4 |  |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 8224.14 | 2.378%
4.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 34.66 | 469.79 | 504.45 | 207.96 | 2818.74 | 3026.7 | 0.8753%
4.2 | SOM-31 | Próprio | (ADAP ORSE 4657) - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 4 | 0 | 1299.36 | 1299.36 | 0 | 5197.44 | 5197.44 | 1.503%
5 |  |  | INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 273532.04 | 79.11%
5.1 |  |  | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO | [7 empty] | 40711.97 | 11.77%
5.1.1 | SOM-37 | Próprio | (ADAP SIURB 9016016) - BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 1 | 385.24 | 13687.89 | 14073.13 | 385.24 | 13687.89 | 14073.13 | 4.07%
5.1.2 | SOM-38 | Próprio | (ADAP COMPESA 71.08.03U) - MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 1 | 1968.58 | 1020.26 | 2988.84 | 1968.58 | 1020.26 | 2988.84 | 0.8644%
5.1.3 | SOM-44 | Próprio | (ADAP EMOP 21.040.0130-A) - FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V ,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO | UN | 1 | 0 | 1624.85 | 1624.85 | 0 | 1624.85 | 1624.85 | 0.4699%
5.1.4 | SOM-48 | Próprio | (ADAP ORSE 8333) - Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão deneutro,81u/81O | un | 1 | 248.82 | 21776.33 | 22025.15 | 248.82 | 21776.33 | 22025.15 | 6.37%
5.2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO | [7 empty] | 22696.93 | 6.564%
5.2.1 | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 553.38 | 1355.73 | 1909.11 | 553.38 | 1355.73 | 1909.11 | 0.5521%
5.2.2 | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 4 | 168.79 | 658.08 | 826.87 | 675.16 | 2632.32 | 3307.48 | 0.9565%
5.2.3 | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 151.49 | 560.65 | 712.14 | 151.49 | 560.65 | 712.14 | 0.206%
5.2.4 | 00041210 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 | 0 | 2955.84 | 2955.84 | 0 | 2955.84 | 2955.84 | 0.8548%
5.2.5 | 00013339 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 4 | 0 | 1402.29 | 1402.29 | 0 | 5609.16 | 5609.16 | 1.622%
5.2.6 | SOM-40 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 04.21.130) - Remoção de poste de concreto | UN | 12 | 118.72 | 97.91 | 216.63 | 1424.64 | 1174.92 | 2599.56 | 0.7518%
5.2.7 | SOM-42 | Próprio | (ADAP ORSE 4425) - Implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição aérea - Rev 01_2023 | un | 5 | 0 | 523.44 | 523.44 | 0 | 2617.2 | 2617.2 | 0.7569%
5.2.8 | SOM-43 | Próprio | (ADAP ORSE 2858 e 2991) - Fornecimento e instalação de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | un | 3 | 0 | 331.63 | 331.63 | 0 | 994.89 | 994.89 | 0.2877%
5.2.9 | SOM-51 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 39.14.050) - Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | M | 255 | 4.25 | 3.56 | 7.81 | 1083.75 | 907.8 | 1991.55 | 0.576%
5.3 |  |  | SUBESTAÇÕES AÉREAS | [7 empty] | 86290.11 | 24.96%
5.3.1 | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 18.95 | 196.45 | 215.4 | 18.95 | 196.45 | 215.4 | 0.06229%
5.3.2 | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 451.16 | 39530.15 | 39981.31 | 451.16 | 39530.15 | 39981.31 | 11.56%
5.3.3 | ADAP ORSE 323 | Próprio | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | un | 1 | 0 | 4528.25 | 4528.25 | 0 | 4528.25 | 4528.25 | 1.31%
5.3.4 | SOM-45 | Próprio | (ADAP ORSE 9174) - Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 82.95 | 109.59 | 192.54 | 82.95 | 109.59 | 192.54 | 0.05568%
5.3.5 | SOM-47 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 38.04.180) - Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | M | 42 | 76.92 | 90.89 | 167.81 | 3230.64 | 3817.38 | 7048.02 | 2.038%
5.3.6 | SOM-55 | Próprio | (ADAP ORSE 10326) - Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN, 65KA | un | 3 | 82.94 | 2537.79 | 2620.73 | 248.82 | 7613.37 | 7862.19 | 2.274%
5.3.7 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | 5.24 | 115.81 | 121.05 | 1048 | 23162 | 24210 | 7.002%
5.3.8 | SOM-69 | Próprio | (ADAP ORSE 11338) - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 331.76 | 1920.64 | 2252.4 | 331.76 | 1920.64 | 2252.4 | 0.6514%
5.4 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO | [7 empty] | 123833.03 | 35.81%
5.4.1 | SOM-56 | Próprio | (ADAP SEDOP 170943) - Cabo multiplex 4 x 70mm2 | m | 697 | 6.66 | 40.42 | 47.08 | 4642.02 | 28172.74 | 32814.76 | 9.49%
5.4.2 | SOM-62 | Próprio | (ADAP SEDOP 170941) - Cabo multiplex 4 x 25mm2 | m | 653 | 3.33 | 14.19 | 17.52 | 2174.49 | 9266.07 | 11440.56 | 3.309%
5.4.3 | 101550 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 102 | 2.97 | 0.86 | 3.83 | 302.94 | 87.72 | 390.66 | 0.113%
5.4.4 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 674 | 0.07 | 64.4 | 64.47 | 47.18 | 43405.6 | 43452.78 | 12.57%
5.4.5 | SOM-65 | Próprio | (ADAP ORSE 9688) - Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 4 | 24.88 | 450.32 | 475.2 | 99.52 | 1801.28 | 1900.8 | 0.5497%
5.4.6 | SOM-68 | Próprio | (ADAP ORSE 9687) - Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 1810.28 | 1140.8 | 2951.08 | 3620.56 | 2281.6 | 5902.16 | 1.707%
5.4.7 | 106029 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 12.97 | 6.06 | 19.03 | 38.91 | 18.18 | 57.09 | 0.01651%
5.4.8 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 | 6.45 | 14.63 | 21.08 | 232.2 | 526.68 | 758.88 | 0.2195%
5.4.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 3.75 | 69.42 | 25.71 | 95.13 | 260.325 | 96.405 | 356.73 | 0.1032%
5.4.10 | SOM-58 | Próprio | (ADAP CAEMA 170412) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | UN | 32 | 400.53 | 315.09 | 715.62 | 12816.96 | 10082.88 | 22899.84 | 6.623%
5.4.11 | SOM-57 | Próprio | (ADAP CAEMA 170312) - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | UN | 32 | 0 | 117.76 | 117.76 | 0 | 3768.32 | 3768.32 | 1.09%
5.4.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 3.75 | 15.58 | 8.54 | 24.12 | 58.425 | 32.025 | 90.45 | 0.02616%
6 |  |  | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 4135.17 | 1.196%
6.1 | SOM-34 | Próprio | (ADAP AGESUL 0201002160) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | m³ | 15 | 12.03 | 0 | 12.03 | 180.45 | 0 | 180.45 | 0.05219%
6.2 | SOM-35 | Próprio | (ADAP AGESUL 0201002161) - LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 12 | 0 | 329.56 | 329.56 | 0 | 3954.72 | 3954.72 | 1.144%
[8 empty] | Totais -> | 87.077,99 | 258.697,43 | 345.775,42
[8 empty] | Total sem BDI |  | 345775.42
[8 empty] | Total do BDI |  | 93981.75
[8 empty] | Total Geral |  | 439757.17

## Orçamento Analítico
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º Grupamento de Engenharia / 1955) GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Adequação da Rede Elétrica do 1º Grupamento de Engenharia |  |  | SINAPI - 04/2026 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro | 27,18% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SETP - SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | [5 empty] | 21934.14
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-28 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 01.06.032) - Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | 1.06 |  | UN | 1 | 14730.4 | 14730.4
Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 40 | 28.27 | 1130.8
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 84 | 161.9 | 13599.6
|  |  |  | MO sem LS => | 14730.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 14730.4
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 14730.4
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CREA PB | Próprio | ART ATÉ R$ 15.000,00 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 142.68 | 142.68
Insumo | 00000002 | Próprio | ART ATÉ R$ 15.000,00 | Serviços |  | UN | 1 | 142.68 | 142.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 285.36
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-49 | Próprio | (ADAP SIURB 20006015) - ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | Edificação |  | Un | 1 | 3261.69 | 3261.69
Insumo | 86081 | SIURB | ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | Material |  | Un | 1 | 3261.69 | 3261.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 6523.38
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-70 | Próprio | (ADAP EMBASA 60.05.41) - INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, COM COMISSIONAMENTO | 60 |  | UN | 1 | 395 | 395
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 30.55 | 152.75
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 33.39 | 166.95
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 25.1 | 75.3
|  |  |  | MO sem LS => | 309.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 309.2
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 395
2 |  |  | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 33328
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-30 | Próprio | (ADAP AGESUL 2301000143) - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ADMINISTRACAO LOCAL |  | H | 1 | 166.64 | 166.64
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2.11 | 2.11
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.56 | 1.56
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 161.9 | 161.9
|  |  |  | MO sem LS => | 164.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 164.01
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 33328
3 |  |  | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4621.93
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 1.08 | 1.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0312 | 24.05 | 0.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.011 | 30.55 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 1.500,00 | Preço Total => | 1620
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | UN | 1 | 126.26 | 126.26
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1402 | 74.62 | 10.46
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1711 | 304.38 | 52.07
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1174 | 24.98 | 27.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4898 | 24.05 | 35.82
|  |  |  | MO sem LS => | 55.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.07
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 2525.2
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | UN | 1 | 158.91 | 158.91
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.2639 | 24.98 | 56.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.2562 | 24.05 | 102.36
|  |  |  | MO sem LS => | 116.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 116.57
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 476.73
4 |  |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 8224.14
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 504.45 | 504.45
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 26.49 | 13.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 24.05 | 26.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 32.24 | 12.02
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 432 | 432
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 22.29 | 0.29
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 6.09 | 19.53
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 41.6 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 34.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.66
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3026.7
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-31 | Próprio | (ADAP ORSE 4657) - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | 47 |  | mês | 1 | 1299.36 | 1299.36
Insumo | 4298 | ORSE | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado | Serviços |  | mês | 1 | 1299.36 | 1299.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 5197.44
5 |  |  | INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 273532.04
5.1 |  |  | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO | [5 empty] | 40711.97
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-37 | Próprio | (ADAP SIURB 9016016) - BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | Edificação |  | UN | 1 | 14073.13 | 14073.13
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 7 | 23.06 | 161.42
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 25.96 | 51.92
Insumo | 56304 | SIURB | BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA | Material |  | Un | 1 | 13687.89 | 13687.89
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 17.19 | 171.9
|  |  |  | MO sem LS => | 385.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 385.24
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 14073.13
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-38 | Próprio | (ADAP COMPESA 71.08.03U) - MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO | 2 |  | UN | 1 | 2988.84 | 2988.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 28 | 25.45 | 712.6
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 28 | 32.3 | 904.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 28 | 30.55 | 855.4
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 2 | 258.22 | 516.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1968.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1968.58
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2988.84
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-44 | Próprio | (ADAP EMOP 21.040.0130-A) - FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V ,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO | 21 |  | UN | 1 | 1624.85 | 1624.85
Insumo | 11646 | EMOP | FONTE DE EMERGENCIA, NO BREAK, POTENCIA DE 2KVA, 127/220V-60HZ, AUTONOMIA A PLEN A CARGA DE 30MIN | Material |  | UN | 1 | 1624.85 | 1624.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1624.85
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-48 | Próprio | (ADAP ORSE 8333) - Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão deneutro,81u/81O | 76 |  | un | 1 | 22025.15 | 22025.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 30.55 | 183.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 24.05 | 144.3
Insumo | 8555 | ORSE | Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão deneutro,81u/81O | Material |  | un | 1 | 21697.55 | 21697.55
|  |  |  | MO sem LS => | 248.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 248.82
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 22025.15
5.2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO | [5 empty] | 22696.93
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 1909.11 | 1909.11
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0926 | 304.38 | 28.18
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.5703 | 456.18 | 716.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.331 | 25.45 | 84.77
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 74.62 | 73.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 14.9896 | 30.55 | 457.93
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 12 | 45.69 | 548.28
|  |  |  | MO sem LS => | 553.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 553.38
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1909.11
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 826.87 | 826.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.0003 | 30.55 | 152.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1112 | 25.45 | 28.27
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.07874 | 304.38 | 23.96
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 74.62 | 73.61
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 12 | 45.69 | 548.28
|  |  |  | MO sem LS => | 168.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 168.79
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 3307.48
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 712.14 | 712.14
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.07478 | 304.38 | 22.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.97522 | 25.45 | 24.81
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 74.62 | 73.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.3885 | 30.55 | 134.06
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 10 | 45.69 | 456.9
|  |  |  | MO sem LS => | 151.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 151.49
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 712.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00041210 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | Material |  | UN | 1 | 2955.84 | 2955.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2955.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00013339 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | Material |  | UN | 1 | 1402.29 | 1402.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 5609.16
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-40 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 04.21.130) - Remoção de poste de concreto | 4.21 |  | UN | 1 | 216.63 | 216.63
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 23.06 | 46.12
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 18.15 | 72.6
Insumo | S.01.000.080351 | CPOS/CDHU | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | Material |  | H | 0.5 | 195.82 | 97.91
|  |  |  | MO sem LS => | 118.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 118.72
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 2599.56
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-42 | Próprio | (ADAP ORSE 4425) - Implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição aérea - Rev 01_2023 | 75 |  | un | 1 | 523.44 | 523.44
Insumo | 00000444 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | Material |  | UN | 3 | 32.36 | 97.08
Insumo | 00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 3 | 26.57 | 79.71
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM | Material |  | UN | 4 | 1.29 | 5.16
Insumo | 55 | ORSE | Unidade de Serviço padrao Energisa | Serviços |  | us | 4.11 | 12.3 | 50.55
Insumo | 3542 | ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Material |  | Un | 1 | 230.64 | 230.64
Insumo | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material |  | UN | 0.17 | 110.64 | 18.8
Insumo | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 2 | 16.49 | 32.98
Insumo | 958 | ORSE | Fio alumínio recozido para amarração 6 awg | Material |  | kg | 0.2 | 42.64 | 8.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 2617.2
5.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-43 | Próprio | (ADAP ORSE 2858 e 2991) - Fornecimento e instalação de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | 303 |  | un | 1 | 331.63 | 331.63
Composição Auxiliar | 2991 | ORSE | Mão-de-obra para implantação de chave fusível monopolar 13,8kv 100a | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 13.77 | 13.77
Insumo | 588 | ORSE | Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a | Material |  | un | 1 | 317.86 | 317.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 994.89
5.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-51 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 39.14.050) - Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | 39.14 |  | M | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 30.55 | 3.05
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 25.1 | 2.51
Insumo | P.09.000.050002 | CPOS/CDHU | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA | Material |  | KG | 0.0879 | 25.7 | 2.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.25
[6 empty] | Quant. => | 255,00 | Preço Total => | 1991.55
5.3 |  |  | SUBESTAÇÕES AÉREAS | [5 empty] | 86290.11
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 | 215.4 | 215.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 30.55 | 13.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 25.45 | 11.28
Insumo | 00007576 | SINAPI | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | Material |  | UN | 1 | 190.57 | 190.57
|  |  |  | MO sem LS => | 18.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.95
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 215.4
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 | 39981.31 | 39981.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 10.3008 | 25.45 | 262.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 10.3008 | 30.55 | 314.68
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4111 | 304.38 | 125.13
Insumo | 00007615 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material |  | UN | 1 | 39279.35 | 39279.35
|  |  |  | MO sem LS => | 451.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 451.16
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 39981.31
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADAP ORSE 323 | Próprio | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | 75 |  | un | 1 | 4528.25 | 4528.25
Insumo | 00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 6 | 26.57 | 159.42
Insumo | 00000444 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | Material |  | UN | 6 | 32.36 | 194.16
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 87.98 | 87.98
Insumo | 660 | ORSE | Conector c look | Material |  | un | 1 | 25.99 | 25.99
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM | Material |  | UN | 28 | 1.29 | 36.12
Insumo | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material |  | UN | 0.083 | 110.64 | 9.18
Insumo | 881 | ORSE | Elo fusível 2 h, 500 mm | Material |  | un | 3 | 12.47 | 37.41
Insumo | 657 | ORSE | Conec cunha p/c 6 c/ 1/0 awg al | Material |  | un | 1 | 19.53 | 19.53
Insumo | 1064 | ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | Material |  | un | 3 | 40.61 | 121.83
Insumo | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 4 | 16.49 | 65.96
Insumo | 1664 | ORSE | Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear | Material |  | un | 3 | 217.64 | 652.92
Insumo | 543 | ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | Material |  | un | 5 | 5.68 | 28.4
Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 5 | 61.9 | 309.5
Insumo | 393 | ORSE | Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | Material |  | kg | 2.8 | 48.99 | 137.17
Insumo | 00007576 | SINAPI | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | Material |  | UN | 2 | 190.57 | 381.14
Insumo | 656 | ORSE | Conec cunha p/c 2 c/ 1/0 awg al | Material |  | un | 3 | 7.82 | 23.46
Insumo | 1683 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | Material |  | un | 2 | 16 | 32
Insumo | 588 | ORSE | Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a | Material |  | un | 3 | 317.86 | 953.58
Insumo | 927 | ORSE | Estribo normal alça 2 awg para co | Material |  | un | 3 | 35.36 | 106.08
Insumo | 664 | ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | Material |  | un | 1 | 4.06 | 4.06
Insumo | 654 | ORSE | Conec ampactinho tipo ii verde - 880.560-1 | Material |  | un | 2 | 6.37 | 12.74
Insumo | 655 | ORSE | Conec ampactinho tipo VII vermelho / br 444.033-2 | Material |  | un | 2 | 8.53 | 17.06
Insumo | 958 | ORSE | Fio alumínio recozido para amarração 6 awg | Material |  | kg | 0.4 | 42.64 | 17.05
Insumo | 658 | ORSE | Conec cunha p/c 6 c/ 2 awg al | Material |  | un | 1 | 19.53 | 19.53
Insumo | 00000437 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | Material |  | UN | 6 | 25.57 | 153.42
Insumo | 714 | ORSE | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm | Material |  | un | 4 | 230.64 | 922.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4528.25
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-45 | Próprio | (ADAP ORSE 9174) - Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia | 159 |  | un | 1 | 192.54 | 192.54
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.024 | 47.51 | 1.14
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 0.48 | 10.19 | 4.89
Composição Auxiliar | 3316 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | Conversão InfoWOrca |  | m² | 2.04 | 33.83 | 69.01
Composição Auxiliar | 160 | ORSE | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.02 | 57.12 | 58.26
Composição Auxiliar | 91 | ORSE | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.036 | 440.86 | 15.87
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 2.04 | 5.9 | 12.03
Composição Auxiliar | 115 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | Formas |  | m² | 0.26 | 109.81 | 28.55
Composição Auxiliar | 96 | ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.006 | 466.07 | 2.79
|  |  |  | MO sem LS => | 82.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.95
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 192.54
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-47 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 38.04.180) - Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | 38.04 |  | M | 1 | 167.81 | 167.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 25.45 | 45.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 30.55 | 54.99
Insumo | P.04.000.042174 | CPOS/CDHU | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4´ - NBR13057 | Material |  | M | 1.05 | 63.82 | 67.01
|  |  |  | MO sem LS => | 76.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.92
[6 empty] | Quant. => | 42,00 | Preço Total => | 7048.02
5.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-55 | Próprio | (ADAP ORSE 10326) - Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN, 65KA | 79 |  | un | 1 | 2620.73 | 2620.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.05 | 48.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 30.55 | 61.1
Insumo | 11101 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca ), correntede interrupção 65KA | Material |  | un | 1 | 2511.53 | 2511.53
|  |  |  | MO sem LS => | 82.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.94
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 7862.19
5.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 121.05 | 121.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1228 | 25.45 | 3.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1228 | 30.55 | 3.75
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 112.44 | 114.12
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 7.02 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.24
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 24210
5.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-69 | Próprio | (ADAP ORSE 11338) - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | 331 |  | un | 1 | 2252.4 | 2252.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 30.55 | 244.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 24.05 | 192.4
Insumo | 12201 | ORSE | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | Material |  | un | 1 | 1815.6 | 1815.6
|  |  |  | MO sem LS => | 331.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 331.76
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2252.4
5.4 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO | [5 empty] | 123833.03
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-56 | Próprio | (ADAP SEDOP 170943) - Cabo multiplex 4 x 70mm2 | SEDOP |  | m | 1 | 47.08 | 47.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 25.45 | 2.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 30.55 | 6.11
Insumo | E00705 | SEDOP | Cabo multiplex 4x # 70mm2 | Material |  | m | 1.02 | 37.68 | 38.43
|  |  |  | MO sem LS => | 6.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.66
[6 empty] | Quant. => | 697,00 | Preço Total => | 32814.76
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-62 | Próprio | (ADAP SEDOP 170941) - Cabo multiplex 4 x 25mm2 | SEDOP |  | m | 1 | 17.52 | 17.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 30.55 | 3.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 25.45 | 1.27
Insumo | E00421 | SEDOP | Cabo multiplex 4x #25mm2 | Material |  | m | 1.02 | 12.95 | 13.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.33
[6 empty] | Quant. => | 653,00 | Preço Total => | 11440.56
5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101550 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 3.83 | 3.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1077 | 30.55 | 3.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02154 | 25.45 | 0.54
Insumo | 00044215 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.97
[6 empty] | Quant. => | 102,00 | Preço Total => | 390.66
5.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | M | 1 | 64.47 | 64.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0027 | 30.55 | 0.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.00054 | 25.45 | 0.01
Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.0401 | 61.9 | 64.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
[6 empty] | Quant. => | 674,00 | Preço Total => | 43452.78
5.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-65 | Próprio | (ADAP ORSE 9688) - Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | 79 |  | un | 1 | 475.2 | 475.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 30.55 | 18.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 24.05 | 14.43
Insumo | 10064 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | Material |  | un | 1 | 442.44 | 442.44
|  |  |  | MO sem LS => | 24.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.88
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1900.8
5.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-68 | Próprio | (ADAP ORSE 9687) - Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | 79 |  | un | 1 | 2951.08 | 2951.08
Composição Auxiliar | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.6 | 4062.07 | 2437.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 30.55 | 18.33
Insumo | 10063 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | Material |  | un | 1 | 495.51 | 495.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1810.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 1810.28
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 5902.16
5.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106029 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 19.03 | 19.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.30366 | 30.55 | 9.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.30366 | 25.45 | 7.72
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 2.04 | 2.04
Insumo | 00045393 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.97
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 57.09
5.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 21.08 | 21.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1511 | 25.45 | 3.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1511 | 30.55 | 4.61
Insumo | 00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 11.49 | 12.63
|  |  |  | MO sem LS => | 6.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.45
[6 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 758.88
5.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 95.13 | 95.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 24.05 | 95.13
|  |  |  | MO sem LS => | 69.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.42
[6 empty] | Quant. => | 3,75 | Preço Total => | 356.73
5.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-58 | Próprio | (ADAP CAEMA 170412) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | 1704 |  | UN | 1 | 715.62 | 715.62
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.42 | 25.1 | 236.44
Composição Auxiliar | 105843 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 2 | 95.7 | 191.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.42 | 30.55 | 287.78
|  |  |  | MO sem LS => | 400.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 400.53
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 22899.84
5.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-57 | Próprio | (ADAP CAEMA 170312) - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | 1703 |  | UN | 1 | 117.76 | 117.76
Insumo | 00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 35.18 | 35.18
Insumo | M100229061 | CAEMA | BRAÇADEIRA(CINTA) PARA POSTE DT 1/4"X38MMX0,75MMX150MM | Material |  | UN | 2 | 18.8 | 37.6
Insumo | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 2 | 16.49 | 32.98
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.5 | 24 | 12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 3768.32
5.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 24.12 | 24.12
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 75.9 | 0.04
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0942 | 10.77 | 1.01
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 351.42 | 1.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8809 | 24.05 | 21.18
|  |  |  | MO sem LS => | 15.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.58
[6 empty] | Quant. => | 3,75 | Preço Total => | 90.45
6 |  |  | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4135.17
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-34 | Próprio | (ADAP AGESUL 0201002160) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | DEMOLICOES E RETIRADAS |  | m³ | 1 | 12.03 | 12.03
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 17.19 | 12.03
|  |  |  | MO sem LS => | 12.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.03
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 180.45
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOM-35 | Próprio | (ADAP AGESUL 0201002161) - LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | DEMOLICOES E RETIRADAS |  | UN | 1 | 329.56 | 329.56
Insumo | 8036 | AGESUL | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | Material |  | UN | 1 | 329.56 | 329.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 3954.72
[5 empty] | Total sem BDI |  | 345775.42
[5 empty] | Total do BDI |  | 93981.75
[5 empty] | Total Geral |  | 439757.17

## Curva ABC de Insumos
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º Grupamento de Engenharia / 1955) GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
Obra |  |  |  |  | Bancos |  |  |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Adequação da Rede Elétrica do 1º Grupamento de Engenharia |  |  |  |  | SINAPI - 04/2026 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro |  |  |  |  | 27,18% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00034783 | SINAPI |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 284 |  | 161.9 |  | 45979.6 |  | 45979.6 | 13,30% | 45979.6 | 13,30%
00001018 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 706.0274 |  | 61.9 |  | 43703.0961 |  | 43703.0961 | 12,64% | 89682.6961 | 25,94%
00007615 | SINAPI |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1 |  | 39279.35 |  | 39279.35 |  | 39279.35 | 11,36% | 128962.0461 | 37,30%
E00705 | SEDOP |  | Cabo multiplex 4x # 70mm2 | Material | m | 710.94 |  | 37.68 |  | 26788.2192 |  | 26788.2192 | 7,75% | 155750.2653 | 45,04%
00000998 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 203 |  | 112.44 |  | 22825.32 |  | 22825.32 | 6,60% | 178575.5853 | 51,64%
8555 | ORSE |  | Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão deneutro,81u/81O | Material | un | 1 |  | 21697.55 |  | 21697.55 |  | 21697.55 | 6,28% | 200273.1353 | 57,92%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 834.0719 |  | 23.06 |  | 19233.6981 |  | 19233.6981 | 5,56% | 219506.8333 | 63,48%
56304 | SIURB |  | BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA | Material | Un | 1 |  | 13687.89 |  | 13687.89 |  | 13687.89 | 3,96% | 233194.7233 | 67,44%
E00421 | SEDOP |  | Cabo multiplex 4x #25mm2 | Material | m | 666.06 |  | 12.95 |  | 8625.477 |  | 8625.477 | 2,49% | 241820.2003 | 69,94%
11101 | ORSE |  | Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca ), correntede interrupção 65KA | Material | un | 3 |  | 2511.53 |  | 7534.59 |  | 7534.59 | 2,18% | 249354.7903 | 72,11%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 1049.6883 |  | 6.88 |  | 7221.8556 |  | 7221.8556 | 2,09% | 256576.646 | 74,20%
86081 | SIURB |  | ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | Material | Un | 2 |  | 3261.69 |  | 6523.38 |  | 6523.38 | 1,89% | 263100.026 | 76,09%
00000242 | SINAPI |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 333.7475 |  | 18.39 |  | 6137.6167 |  | 6137.6167 | 1,78% | 269237.6426 | 77,86%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 316.5798 |  | 18.15 |  | 5745.9229 |  | 5745.9229 | 1,66% | 274983.5655 | 79,53%
00013339 | SINAPI |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | Material | UN | 4 |  | 1402.29 |  | 5609.16 |  | 5609.16 | 1,62% | 280592.7255 | 81,15%
4298 | ORSE |  | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado | Serviços | mês | 4 |  | 1299.36 |  | 5197.44 |  | 5197.44 | 1,50% | 285790.1655 | 82,65%
8036 | AGESUL |  | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | Material | UN | 12 |  | 329.56 |  | 3954.72 |  | 3954.72 | 1,14% | 289744.8855 | 83,80%
00041084 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1.2 |  | 2993.23 |  | 3591.876 |  | 3591.876 | 1,04% | 293336.7615 | 84,83%
00000863 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 70 |  | 45.69 |  | 3198.3 |  | 3198.3 | 0,92% | 296535.0615 | 85,76%
00041210 | SINAPI |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | Material | UN | 1 |  | 2955.84 |  | 2955.84 |  | 2955.84 | 0,85% | 299490.9015 | 86,61%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1586.4526 |  | 1.82 |  | 2887.3436 |  | 2887.3436 | 0,84% | 302378.2451 | 87,45%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 163.7676 |  | 17.19 |  | 2815.1654 |  | 2815.1654 | 0,81% | 305193.4105 | 88,26%
P.04.000.042174 | CPOS/CDHU |  | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4´ - NBR13057 | Material | M | 44.1 |  | 63.82 |  | 2814.462 |  | 2814.462 | 0,81% | 308007.8725 | 89,08%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1786.4526 |  | 1.56 |  | 2786.866 |  | 2786.866 | 0,81% | 310794.7385 | 89,88%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 6 |  | 432 |  | 2592 |  | 2592 | 0,75% | 313386.7385 | 90,63%
588 | ORSE |  | Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a | Material | un | 6 |  | 317.86 |  | 1907.16 |  | 1907.16 | 0,55% | 315293.8985 | 91,18%
12201 | ORSE |  | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | Material | un | 1 |  | 1815.6 |  | 1815.6 |  | 1815.6 | 0,53% | 317109.4985 | 91,71%
10064 | ORSE |  | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 4 |  | 442.44 |  | 1769.76 |  | 1769.76 | 0,51% | 318879.2585 | 92,22%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1066.0965 |  | 1.57 |  | 1673.7715 |  | 1673.7715 | 0,48% | 320553.03 | 92,71%
11646 | EMOP |  | FONTE DE EMERGENCIA, NO BREAK, POTENCIA DE 2KVA, 127/220V-60HZ, AUTONOMIA A PLEN A CARGA DE 30MIN | Material | UN | 1 |  | 1624.85 |  | 1624.85 |  | 1624.85 | 0,47% | 322177.88 | 93,18%
00000439 | SINAPI |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 78 |  | 16.49 |  | 1286.22 |  | 1286.22 | 0,37% | 323464.1 | 93,55%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1586.4526 |  | 0.78 |  | 1237.433 |  | 1237.433 | 0,36% | 324701.533 | 93,91%
M100229061 | CAEMA |  | BRAÇADEIRA(CINTA) PARA POSTE DT 1/4"X38MMX0,75MMX150MM | Material | UN | 64 |  | 18.8 |  | 1203.2 |  | 1203.2 | 0,35% | 325904.733 | 94,25%
S.01.000.080351 | CPOS/CDHU |  | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | Material | H | 6 |  | 195.82 |  | 1174.92 |  | 1174.92 | 0,34% | 327079.653 | 94,59%
3542 | ORSE |  | Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm | Material | Un | 5 |  | 230.64 |  | 1153.2 |  | 1153.2 | 0,33% | 328232.853 | 94,93%
00002358 | SINAPI |  | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 40 |  | 28.27 |  | 1130.8 |  | 1130.8 | 0,33% | 329363.653 | 95,25%
00001091 | SINAPI |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material | UN | 32 |  | 35.18 |  | 1125.76 |  | 1125.76 | 0,33% | 330489.413 | 95,58%
10063 | ORSE |  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 2 |  | 495.51 |  | 991.02 |  | 991.02 | 0,29% | 331480.433 | 95,87%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1066.0965 |  | 0.89 |  | 948.8259 |  | 948.8259 | 0,27% | 332429.2589 | 96,14%
714 | ORSE |  | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm | Material | un | 4 |  | 230.64 |  | 922.56 |  | 922.56 | 0,27% | 333351.8189 | 96,41%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 470.2334 |  | 1.75 |  | 822.9084 |  | 822.9084 | 0,24% | 334174.7273 | 96,65%
00002437 | SINAPI |  | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 28.8644 |  | 24.91 |  | 719.0112 |  | 719.0112 | 0,21% | 334893.7385 | 96,85%
00000444 | SINAPI |  | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | Material | UN | 21 |  | 32.36 |  | 679.56 |  | 679.56 | 0,20% | 335573.2985 | 97,05%
1664 | ORSE |  | Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear | Material | un | 3 |  | 217.64 |  | 652.92 |  | 652.92 | 0,19% | 336226.2185 | 97,24%
00037752 | SINAPI |  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00098287 |  | 591575.65 |  | 581.4413 |  | 581.4413 | 0,17% | 336807.6598 | 97,41%
P.09.000.050002 | CPOS/CDHU |  | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA | Material | KG | 22.4145 |  | 25.7 |  | 576.0526 |  | 576.0526 | 0,17% | 337383.7125 | 97,57%
00007576 | SINAPI |  | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | Material | UN | 3 |  | 190.57 |  | 571.71 |  | 571.71 | 0,17% | 337955.4225 | 97,74%
00003406 | SINAPI |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material | UN | 21 |  | 26.57 |  | 557.97 |  | 557.97 | 0,16% | 338513.3925 | 97,90%
00044503 | SINAPI |  | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 29.288 |  | 18.41 |  | 539.1925 |  | 539.1925 | 0,16% | 339052.585 | 98,06%
00002442 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 39.6 |  | 11.49 |  | 455.004 |  | 455.004 | 0,13% | 339507.589 | 98,19%
00002707 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.952 |  | 143.43 |  | 423.4054 |  | 423.4054 | 0,12% | 339930.9943 | 98,31%
00004096 | SINAPI |  | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15.2847 |  | 26.13 |  | 399.3903 |  | 399.3903 | 0,12% | 340330.3846 | 98,43%
00043130 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 16 |  | 24 |  | 384 |  | 384 | 0,11% | 340714.3846 | 98,54%
00040862 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1.2 |  | 298.75 |  | 358.5 |  | 358.5 | 0,10% | 341072.8846 | 98,64%
00043503 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1.2 |  | 289.15 |  | 346.98 |  | 346.98 | 0,10% | 341419.8646 | 98,74%
00040863 | SINAPI |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1.2 |  | 256.71 |  | 308.052 |  | 308.052 | 0,09% | 341727.9166 | 98,83%
55 | ORSE |  | Unidade de Serviço padrao Energisa | Serviços | us | 23.91 |  | 12.3 |  | 294.093 |  | 294.093 | 0,09% | 342022.0096 | 98,91%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 332.9353 |  | 0.87 |  | 289.6537 |  | 289.6537 | 0,08% | 342311.6633 | 99,00%
00000002 | Próprio |  | ART ATÉ R$ 15.000,00 | Serviços | UN | 2 |  | 142.68 |  | 285.36 |  | 285.36 | 0,08% | 342597.0233 | 99,08%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 470.2334 |  | 0.58 |  | 272.7354 |  | 272.7354 | 0,08% | 342869.7587 | 99,16%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 200 |  | 1.04 |  | 208 |  | 208 | 0,06% | 343077.7587 | 99,22%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1.2985 |  | 149.5 |  | 194.1236 |  | 194.1236 | 0,06% | 343271.8824 | 99,28%
00002438 | SINAPI |  | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7.1543 |  | 25.96 |  | 185.7269 |  | 185.7269 | 0,05% | 343457.6093 | 99,33%
00003363 | SINAPI |  | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0012791 |  | 143750 |  | 183.876 |  | 183.876 | 0,05% | 343641.4853 | 99,38%
00040861 | SINAPI |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1.2 |  | 128.53 |  | 154.236 |  | 154.236 | 0,04% | 343795.7213 | 99,43%
00000437 | SINAPI |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | Material | UN | 6 |  | 25.57 |  | 153.42 |  | 153.42 | 0,04% | 343949.1413 | 99,47%
393 | ORSE |  | Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | Material | kg | 2.8 |  | 48.99 |  | 137.172 |  | 137.172 | 0,04% | 344086.3133 | 99,51%
1064 | ORSE |  | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | Material | un | 3 |  | 40.61 |  | 121.83 |  | 121.83 | 0,04% | 344208.1433 | 99,55%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 19.2498 |  | 6.09 |  | 117.2313 |  | 117.2313 | 0,03% | 344325.3746 | 99,58%
00044056 | SINAPI |  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0002368 |  | 488284.66 |  | 115.6258 |  | 115.6258 | 0,03% | 344441.0004 | 99,61%
00043479 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1.2 |  | 95.69 |  | 114.828 |  | 114.828 | 0,03% | 344555.8284 | 99,65%
927 | ORSE |  | Estribo normal alça 2 awg para co | Material | un | 3 |  | 35.36 |  | 106.08 |  | 106.08 | 0,03% | 344661.9084 | 99,68%
00000406 | SINAPI |  | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material | UN | 0.933 |  | 110.64 |  | 103.2271 |  | 103.2271 | 0,03% | 344765.1355 | 99,71%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.90795 |  | 99.47 |  | 90.3139 |  | 90.3139 | 0,03% | 344855.4494 | 99,73%
00003379 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1 |  | 87.98 |  | 87.98 |  | 87.98 | 0,03% | 344943.4294 | 99,76%
00000379 | SINAPI |  | ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM | Material | UN | 48 |  | 1.29 |  | 61.92 |  | 61.92 | 0,02% | 345005.3494 | 99,78%
958 | ORSE |  | Fio alumínio recozido para amarração 6 awg | Material | kg | 1.4 |  | 42.64 |  | 59.696 |  | 59.696 | 0,02% | 345065.0454 | 99,79%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.2632 |  | 25.85 |  | 58.5042 |  | 58.5042 | 0,02% | 345123.5496 | 99,81%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 29.1397 |  | 1.68 |  | 48.9547 |  | 48.9547 | 0,01% | 345172.5043 | 99,83%
00004750/SINAPI | ORSE |  | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 2.3704 |  | 16.61 |  | 39.3717 |  | 39.3717 | 0,01% | 345211.876 | 99,84%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.3451 |  | 16.62 |  | 38.9757 |  | 38.9757 | 0,01% | 345250.8517 | 99,85%
881 | ORSE |  | Elo fusível 2 h, 500 mm | Material | un | 3 |  | 12.47 |  | 37.41 |  | 37.41 | 0,01% | 345288.2617 | 99,86%
00006111/SINAPI | ORSE |  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 2.9407 |  | 12.66 |  | 37.2292 |  | 37.2292 | 0,01% | 345325.4909 | 99,87%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.9771 |  | 37.37 |  | 36.5142 |  | 36.5142 | 0,01% | 345362.0051 | 99,88%
1683 | ORSE |  | Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | Material | un | 2 |  | 16 |  | 32 |  | 32 | 0,01% | 345394.0051 | 99,89%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.3788 |  | 23.06 |  | 31.7941 |  | 31.7941 | 0,01% | 345425.7992 | 99,90%
00000650/SINAPI | ORSE |  | Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136) | Material | un | 13.77 |  | 2.15 |  | 29.6055 |  | 29.6055 | 0,01% | 345455.4047 | 99,91%
00010712 | SINAPI |  | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0002884 |  | 102197.26 |  | 29.4737 |  | 29.4737 | 0,01% | 345484.8784 | 99,92%
543 | ORSE |  | Cartucho para conector cunha série vermelho | Material | un | 5 |  | 5.68 |  | 28.4 |  | 28.4 | 0,01% | 345513.2784 | 99,92%
660 | ORSE |  | Conector c look | Material | un | 1 |  | 25.99 |  | 25.99 |  | 25.99 | 0,01% | 345539.2684 | 99,93%
656 | ORSE |  | Conec cunha p/c 2 c/ 1/0 awg al | Material | un | 3 |  | 7.82 |  | 23.46 |  | 23.46 | 0,01% | 345562.7284 | 99,94%
657 | ORSE |  | Conec cunha p/c 6 c/ 1/0 awg al | Material | un | 1 |  | 19.53 |  | 19.53 |  | 19.53 | 0,01% | 345582.2584 | 99,94%
658 | ORSE |  | Conec cunha p/c 6 c/ 2 awg al | Material | un | 1 |  | 19.53 |  | 19.53 |  | 19.53 | 0,01% | 345601.7884 | 99,95%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 29.1397 |  | 0.63 |  | 18.358 |  | 18.358 | 0,01% | 345620.1464 | 99,96%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 17.3868 |  | 1.05 |  | 18.2562 |  | 18.2562 | 0,01% | 345638.4026 | 99,96%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1786.4526 |  | 0.01 |  | 17.8645 |  | 17.8645 | 0,01% | 345656.2671 | 99,97%
655 | ORSE |  | Conec ampactinho tipo VII vermelho / br 444.033-2 | Material | un | 2 |  | 8.53 |  | 17.06 |  | 17.06 | 0,00% | 345673.3271 | 99,97%
00001379/SINAPI | ORSE |  | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 19.8633 |  | 0.73 |  | 14.5002 |  | 14.5002 | 0,00% | 345687.8273 | 99,97%
00001106/SINAPI | ORSE |  | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material | kg | 12.0109 |  | 1.14 |  | 13.6924 |  | 13.6924 | 0,00% | 345701.5198 | 99,98%
654 | ORSE |  | Conec ampactinho tipo ii verde - 880.560-1 | Material | un | 2 |  | 6.37 |  | 12.74 |  | 12.74 | 0,00% | 345714.2598 | 99,98%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 1.8 |  | 7.02 |  | 12.636 |  | 12.636 | 0,00% | 345726.8958 | 99,99%
00000367/SINAPI | ORSE |  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0.080249 |  | 82.27 |  | 6.6021 |  | 6.6021 | 0,00% | 345733.4978 | 99,99%
158 | ORSE |  | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0.58019 |  | 11.37 |  | 6.5967 |  | 6.5967 | 0,00% | 345740.0945 | 99,99%
00001575 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 | 0,00% | 345746.2145 | 99,99%
00001213/SINAPI | ORSE |  | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra | h | 0.34874 |  | 16.61 |  | 5.7926 |  | 5.7926 | 0,00% | 345752.0071 | 99,99%
630 | ORSE |  | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material | m² | 0.15184 |  | 35.87 |  | 5.4465 |  | 5.4465 | 0,00% | 345757.4536 | 99,99%
1569 | ORSE |  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 0.79742 |  | 5.43 |  | 4.33 |  | 4.33 | 0,00% | 345761.7836 | 100,00%
10492 | ORSE |  | Cesta Básica | Material | un | 0.025647 |  | 166.48 |  | 4.2697 |  | 4.2697 | 0,00% | 345766.0533 | 100,00%
00004730/SINAPI | ORSE |  | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete) | Material | m³ | 0.0432 |  | 96.88 |  | 4.1852 |  | 4.1852 | 0,00% | 345770.2385 | 100,00%
664 | ORSE |  | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | Material | un | 1 |  | 4.06 |  | 4.06 |  | 4.06 | 0,00% | 345774.2985 | 100,00%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 200 |  | 0.02 |  | 4 |  | 4 | 0,00% | 345778.2985 | 100,00%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2.2374 |  | 1.65 |  | 3.6917 |  | 3.6917 | 0,00% | 345781.9902 | 100,00%
00004509/SINAPI | ORSE |  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 0.70772 |  | 4.97 |  | 3.5174 |  | 3.5174 | 0,00% | 345785.5076 | 100,00%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.50868 |  | 6.5 |  | 3.3064 |  | 3.3064 | 0,00% | 345788.814 | 100,00%
81 | ORSE |  | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 0.48 |  | 6.85 |  | 3.288 |  | 3.288 | 0,00% | 345792.102 | 100,00%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1.3587 |  | 2.13 |  | 2.894 |  | 2.894 | 0,00% | 345794.996 | 100,01%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.0678 |  | 41.6 |  | 2.8205 |  | 2.8205 | 0,00% | 345797.8165 | 100,01%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1.3587 |  | 1.93 |  | 2.6223 |  | 2.6223 | 0,00% | 345800.4388 | 100,01%
10761 | ORSE |  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0.58019 |  | 4.06 |  | 2.3556 |  | 2.3556 | 0,00% | 345802.7944 | 100,01%
634 | ORSE |  | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material | m³ | 0.006 |  | 381.87 |  | 2.2912 |  | 2.2912 | 0,00% | 345805.0856 | 100,01%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2.5193e-06 |  | 745573.13 |  | 1.8783 |  | 1.8783 | 0,00% | 345806.9639 | 100,01%
00000370/SINAPI | ORSE |  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0.02268 |  | 81.21 |  | 1.8418 |  | 1.8418 | 0,00% | 345808.8058 | 100,01%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0792 |  | 22.29 |  | 1.7654 |  | 1.7654 | 0,00% | 345810.5711 | 100,01%
2378 | ORSE |  | Vale transporte | Material | un | 0.45713 |  | 3.65 |  | 1.6685 |  | 1.6685 | 0,00% | 345812.2396 | 100,01%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00026706 |  | 5214.65 |  | 1.3926 |  | 1.3926 | 0,00% | 345813.6323 | 100,01%
941 | ORSE |  | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0.0085489 |  | 156.77 |  | 1.3402 |  | 1.3402 | 0,00% | 345814.9725 | 100,01%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1.4963 |  | 0.86 |  | 1.2868 |  | 1.2868 | 0,00% | 345816.2593 | 100,01%
00006193/SINAPI | ORSE |  | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 0.07956 |  | 12.34 |  | 0.98177 |  | 0.98177 | 0,00% | 345817.2411 | 100,01%
00043130/SINAPI | ORSE |  | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material | kg | 0.039 |  | 20.3 |  | 0.7917 |  | 0.7917 | 0,00% | 345818.0328 | 100,01%
00000378/SINAPI | ORSE |  | Armador (horista) | Mão de Obra | h | 0.03948 |  | 16.61 |  | 0.65576 |  | 0.65576 | 0,00% | 345818.6886 | 100,01%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2.2374 |  | 0.28 |  | 0.62647 |  | 0.62647 | 0,00% | 345819.315 | 100,01%
10517 | ORSE |  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0.0022797 |  | 243.63 |  | 0.55541 |  | 0.55541 | 0,00% | 345819.8704 | 100,01%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.022615 |  | 23.32 |  | 0.52737 |  | 0.52737 | 0,00% | 345820.3978 | 100,01%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 17.3868 |  | 0.03 |  | 0.52161 |  | 0.52161 | 0,00% | 345820.9194 | 100,01%
00001442 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 4.7441e-05 |  | 10637.56 |  | 0.50466 |  | 0.50466 | 0,00% | 345821.4241 | 100,01%
00005069/SINAPI | ORSE |  | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | Material | kg | 0.026 |  | 13.98 |  | 0.36348 |  | 0.36348 | 0,00% | 345821.7876 | 100,01%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3.0895e-06 |  | 91750 |  | 0.28346 |  | 0.28346 | 0,00% | 345822.071 | 100,01%
00012893/SINAPI | ORSE |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0.0045245 |  | 60.04 |  | 0.27165 |  | 0.27165 | 0,00% | 345822.3427 | 100,01%
10362 | ORSE |  | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0.025647 |  | 10.18 |  | 0.26108 |  | 0.26108 | 0,00% | 345822.6038 | 100,01%
00044535/SINAPI | ORSE |  | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material | m³ | 0.006 |  | 40.91 |  | 0.24546 |  | 0.24546 | 0,00% | 345822.8492 | 100,01%
00043132/SINAPI | ORSE |  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material | kg | 0.0096 |  | 20.3 |  | 0.19488 |  | 0.19488 | 0,00% | 345823.0441 | 100,01%
10599 | ORSE |  | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0.010259 |  | 14.62 |  | 0.14998 |  | 0.14998 | 0,00% | 345823.1941 | 100,01%
00012892/SINAPI | ORSE |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0.013108 |  | 8.83 |  | 0.11575 |  | 0.11575 | 0,00% | 345823.3098 | 100,01%
10596 | ORSE |  | Protetor auricular | Material | un | 0.025647 |  | 3.91 |  | 0.10028 |  | 0.10028 | 0,00% | 345823.4101 | 100,01%
00005068/SINAPI | ORSE |  | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | Material | kg | 0.0065 |  | 13.72 |  | 0.08918 |  | 0.08918 | 0,00% | 345823.4993 | 100,01%
00002711/SINAPI | ORSE |  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0.00058814 |  | 148.61 |  | 0.087403 |  | 0.087403 | 0,00% | 345823.5867 | 100,01%
11247 | ORSE |  | Serra mármore | Material | un | 0.00023704 |  | 259.79 |  | 0.06158 |  | 0.06158 | 0,00% | 345823.6483 | 100,01%
00039315/SINAPI | ORSE |  | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material | un | 0.192 |  | 0.29 |  | 0.05568 |  | 0.05568 | 0,00% | 345823.7039 | 100,01%
00012895/SINAPI | ORSE |  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0.0034196 |  | 10.96 |  | 0.037478 |  | 0.037478 | 0,00% | 345823.7414 | 100,01%
00039017/SINAPI | ORSE |  | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material | un | 0.192 |  | 0.18 |  | 0.03456 |  | 0.03456 | 0,00% | 345823.776 | 100,01%
00002692/SINAPI | ORSE |  | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material | l | 0.0052 |  | 6.59 |  | 0.034268 |  | 0.034268 | 0,00% | 345823.8103 | 100,01%
11249 | ORSE |  | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 3.4874e-05 | 0 | 795.56 | 0 | 0.027744 | 0 | 0.027744 | 0,00% | 345823.838 | 100,01%
1651 | ORSE |  | Óculos branco proteção | Material | pr | 0.0045245 |  | 4.87 |  | 0.022035 |  | 0.022035 | 0,00% | 345823.86 | 100,01%
00012894/SINAPI | ORSE |  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0.0011399 |  | 16.33 |  | 0.018614 |  | 0.018614 | 0,00% | 345823.8786 | 100,01%
10788 | ORSE |  | Pá quadrada | Material | un | 0.00058814 |  | 29.97 |  | 0.017627 |  | 0.017627 | 0,00% | 345823.8963 | 100,01%
10282 | ORSE |  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0.00047407 |  | 35.73 |  | 0.016939 |  | 0.016939 | 0,00% | 345823.9132 | 100,01%
11245 | ORSE |  | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0.0016593 |  | 9.42 |  | 0.01563 |  | 0.01563 | 0,00% | 345823.9288 | 100,01%
4722 | ORSE |  | Colher de pedreiro | Material | un | 0.00094814 |  | 15.27 |  | 0.014478 |  | 0.014478 | 0,00% | 345823.9433 | 100,01%
11265 | ORSE |  | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0.00094814 |  | 15.23 |  | 0.01444 |  | 0.01444 | 0,00% | 345823.9578 | 100,01%
11246 | ORSE |  | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0.0016593 |  | 8.3 |  | 0.013772 |  | 0.013772 | 0,00% | 345823.9715 | 100,01%
4728 | ORSE |  | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0.00088221 |  | 15.09 |  | 0.013313 |  | 0.013313 | 0,00% | 345823.9848 | 100,01%
4174 | ORSE |  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0.0011852 |  | 10.48 |  | 0.012421 |  | 0.012421 | 0,00% | 345823.9973 | 100,01%
00040864 | SINAPI |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1.2 |  | 0.01 |  | 0.012 |  | 0.012 | 0,00% | 345824.0093 | 100,01%
4729 | ORSE |  | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0.00029407 |  | 32.08 |  | 0.0094338 |  | 0.0094338 | 0,00% | 345824.0187 | 100,01%
11248 | ORSE |  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 3.4874e-05 | 0 | 199.77 | 0 | 0.0069668 | 0 | 0.0069668 | 0,00% | 345824.0257 | 100,01%
10789 | ORSE |  | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0.00047407 |  | 12.51 |  | 0.0059306 |  | 0.0059306 | 0,00% | 345824.0316 | 100,01%
11243 | ORSE |  | Martelo sem unha | Material | un | 0.00023704 |  | 22.74 |  | 0.0053902 |  | 0.0053902 | 0,00% | 345824.037 | 100,01%
11264 | ORSE |  | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0.00047407 |  | 10.98 |  | 0.0052053 |  | 0.0052053 | 0,00% | 345824.0422 | 100,01%
10790 | ORSE |  | Prumo de face | Material | un | 0.00023704 |  | 21.07 |  | 0.0049943 |  | 0.0049943 | 0,00% | 345824.0472 | 100,01%
11244 | ORSE |  | Martelo com unha | Material | un | 6.9748e-05 |  | 31.75 |  | 0.0022145 |  | 0.0022145 | 0,00% | 345824.0494 | 100,01%
10579 | ORSE |  | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 6.9748e-05 |  | 21.84 |  | 0.0015233 |  | 0.0015233 | 0,00% | 345824.0509 | 100,01%
10578 | ORSE |  | Formão grande | Material | un | 6.9748e-05 |  | 17.3 |  | 0.0012066 |  | 0.0012066 | 0,00% | 345824.0521 | 100,01%
10577 | ORSE |  | Serrote 40cm | Material | un | 3.4874e-05 |  | 29.24 |  | 0.0010197 |  | 0.0010197 | 0,00% | 345824.0532 | 100,01%
10586 | ORSE |  | Torquesa | Material | un | 7.896e-06 |  | 36.54 |  | 0.00028852 |  | 0.00028852 | 0,00% | 345824.0534 | 100,01%
10585 | ORSE |  | Arco de serra | Material | un | 7.896e-06 |  | 16.2 |  | 0.00012792 |  | 0.00012792 | 0,00% | 345824.0536 | 100,01%
00045393 | SINAPI |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC) | Material | UN | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00% | 345824.0536 | 100,01%
00044215 | SINAPI |  | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS | Material | UN | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00% | 345824.0536 | 100,01%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 0,03
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 914,48
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 87.114,26
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 239.775,65
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 5.780,07
[11 empty] | Encargos Complementares |  |  |  | R$ 12.238,28
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 1,29
[11 empty] | Total sem BDI |  | 345775.42
[11 empty] | Total do BDI |  | 93981.75
[11 empty] | Total Geral |  | 439757.17

## Curva ABC de Serviços
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º Grupamento de Engenharia / 1955) GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Adequação da Rede Elétrica do 1º Grupamento de Engenharia |  |  | SINAPI - 04/2026 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro | 27,18% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 674,0 | 64,47 | 43.452,78 | 12,57 | 12,57
102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 1,0 | 39.981,31 | 39.981,31 | 11,56 | 24,13
SOM-30 | Próprio | (ADAP AGESUL 2301000143) - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ADMINISTRACAO LOCAL | H | 200,0 | 166,64 | 33.328,00 | 9,64 | 33,77
SOM-56 | Próprio | (ADAP SEDOP 170943) - Cabo multiplex 4 x 70mm2 | SEDOP | m | 697,0 | 47,08 | 32.814,76 | 9,49 | 43,26
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 200,0 | 121,05 | 24.210,00 | 7,00 | 50,26
SOM-58 | Próprio | (ADAP CAEMA 170412) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | 1704 | UN | 32,0 | 715,62 | 22.899,84 | 6,62 | 56,88
SOM-48 | Próprio | (ADAP ORSE 8333) - Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão deneutro,81u/81O | 76 | un | 1,0 | 22.025,15 | 22.025,15 | 6,37 | 63,25
SOM-28 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 01.06.032) - Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | 1.06 | UN | 1,0 | 14.730,40 | 14.730,40 | 4,26 | 67,51
SOM-37 | Próprio | (ADAP SIURB 9016016) - BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | Edificação | UN | 1,0 | 14.073,13 | 14.073,13 | 4,07 | 71,58
SOM-62 | Próprio | (ADAP SEDOP 170941) - Cabo multiplex 4 x 25mm2 | SEDOP | m | 653,0 | 17,52 | 11.440,56 | 3,31 | 74,89
SOM-55 | Próprio | (ADAP ORSE 10326) - Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN, 65KA | 79 | un | 3,0 | 2.620,73 | 7.862,19 | 2,27 | 77,17
SOM-47 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 38.04.180) - Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | 38.04 | M | 42,0 | 167,81 | 7.048,02 | 2,04 | 79,20
SOM-49 | Próprio | (ADAP SIURB 20006015) - ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | Edificação | Un | 2,0 | 3.261,69 | 6.523,38 | 1,89 | 81,09
SOM-68 | Próprio | (ADAP ORSE 9687) - Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | 79 | un | 2,0 | 2.951,08 | 5.902,16 | 1,71 | 82,80
00013339 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | Material | UN | 4,0 | 1.402,29 | 5.609,16 | 1,62 | 84,42
SOM-31 | Próprio | (ADAP ORSE 4657) - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | 47 | mês | 4,0 | 1.299,36 | 5.197,44 | 1,50 | 85,92
ADAP ORSE 323 | Próprio | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | 75 | un | 1,0 | 4.528,25 | 4.528,25 | 1,31 | 87,23
SOM-35 | Próprio | (ADAP AGESUL 0201002161) - LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | DEMOLICOES E RETIRADAS | UN | 12,0 | 329,56 | 3.954,72 | 1,14 | 88,38
SOM-57 | Próprio | (ADAP CAEMA 170312) - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | 1703 | UN | 32,0 | 117,76 | 3.768,32 | 1,09 | 89,47
100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 4,0 | 826,87 | 3.307,48 | 0,96 | 90,42
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 6,0 | 504,45 | 3.026,70 | 0,88 | 91,30
SOM-38 | Próprio | (ADAP COMPESA 71.08.03U) - MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO | 2 | UN | 1,0 | 2.988,84 | 2.988,84 | 0,86 | 92,16
00041210 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | Material | UN | 1,0 | 2.955,84 | 2.955,84 | 0,85 | 93,02
SOM-42 | Próprio | (ADAP ORSE 4425) - Implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição aérea - Rev 01_2023 | 75 | un | 5,0 | 523,44 | 2.617,20 | 0,76 | 93,77
SOM-40 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 04.21.130) - Remoção de poste de concreto | 4.21 | UN | 12,0 | 216,63 | 2.599,56 | 0,75 | 94,53
98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 20,0 | 126,26 | 2.525,20 | 0,73 | 95,26
SOM-69 | Próprio | (ADAP ORSE 11338) - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | 331 | un | 1,0 | 2.252,40 | 2.252,40 | 0,65 | 95,91
SOM-51 | Próprio | (ADAP CPOS/CDHU 39.14.050) - Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | 39.14 | M | 255,0 | 7,81 | 1.991,55 | 0,58 | 96,48
100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 1,0 | 1.909,11 | 1.909,11 | 0,55 | 97,04
SOM-65 | Próprio | (ADAP ORSE 9688) - Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | 79 | un | 4,0 | 475,20 | 1.900,80 | 0,55 | 97,58
SOM-44 | Próprio | (ADAP EMOP 21.040.0130-A) - FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V ,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO | 21 | UN | 1,0 | 1.624,85 | 1.624,85 | 0,47 | 98,05
104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 1.500,0 | 1,08 | 1.620,00 | 0,47 | 98,52
SOM-43 | Próprio | (ADAP ORSE 2858 e 2991) - Fornecimento e instalação de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | 303 | un | 3,0 | 331,63 | 994,89 | 0,29 | 98,81
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 36,0 | 21,08 | 758,88 | 0,22 | 99,03
100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 1,0 | 712,14 | 712,14 | 0,21 | 99,24
98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 3,0 | 158,91 | 476,73 | 0,14 | 99,37
SOM-70 | Próprio | (ADAP EMBASA 60.05.41) - INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, COM COMISSIONAMENTO | 60 | UN | 1,0 | 395,00 | 395,00 | 0,11 | 99,49
101550 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 102,0 | 3,83 | 390,66 | 0,11 | 99,60
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 3,75 | 95,13 | 356,73 | 0,10 | 99,70
CREA PB | Próprio | ART ATÉ R$ 15.000,00 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 2,0 | 142,68 | 285,36 | 0,08 | 99,79
102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 1,0 | 215,40 | 215,40 | 0,06 | 99,85
SOM-45 | Próprio | (ADAP ORSE 9174) - Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia | 159 | un | 1,0 | 192,54 | 192,54 | 0,06 | 99,91
SOM-34 | Próprio | (ADAP AGESUL 0201002160) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | DEMOLICOES E RETIRADAS | m³ | 15,0 | 12,03 | 180,45 | 0,05 | 99,96
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 3,75 | 24,12 | 90,45 | 0,03 | 99,98
106029 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 3,0 | 19,03 | 57,09 | 0,02 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 345775.42
[5 empty] | Total do BDI |  | 93981.75
[5 empty] | Total Geral |  | 439757.17

## Cronograma
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º Grupamento de Engenharia / 1955) GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Adequação da Rede Elétrica do 1º Grupamento de Engenharia |  | SINAPI - 04/2026 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro |  | 27,18% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | 100,00% 21.934,14 | 50,54% 11.085,18 | 48,81% 10.706,28 |  | 0,65% 142,68
1.1 | (ADAP CPOS/CDHU 01.06.032) - Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | 100,00% 14.730,40 | 30,00% 4.419,12 | 70,00% 10.311,28
1.2 | ART ATÉ R$ 15.000,00 | 100,00% 285,36 | 50,00% 142,68 |  |  | 50,00% 142,68
1.3 | (ADAP SIURB 20006015) - ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | 100,00% 6.523,38 | 100,00% 6.523,38
1.4 | (ADAP EMBASA 60.05.41) - INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, COM COMISSIONAMENTO | 100,00% 395,00 |  | 100,00% 395,00
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 100,00% 33.328,00 |  |  |  | 30,00% 9.998,40 | 30,00% 9.998,40 | 40,00% 13.331,20
2.1 | (ADAP AGESUL 2301000143) - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 33.328,00 |  |  |  | 30,00% 9.998,40 | 30,00% 9.998,40 | 40,00% 13.331,20
3 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.621,93 | 64,95% 3.001,93 | 7,01% 324,00 | 14,02% 648,00 | 14,02% 648,00
3.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 1.620,00 |  | 20,00% 324,00 | 40,00% 648,00 | 40,00% 648,00
3.2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | 100,00% 2.525,20 | 100,00% 2.525,20
3.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | 100,00% 476,73 | 100,00% 476,73
4 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 8.224,14 | 36,80% 3.026,70 |  | 15,80% 1.299,36 | 15,80% 1.299,36 | 15,80% 1.299,36 | 15,80% 1.299,36
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 3.026,70 | 100,00% 3.026,70
4.2 | (ADAP ORSE 4657) - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | 100,00% 5.197,44 |  |  | 25,00% 1.299,36 | 25,00% 1.299,36 | 25,00% 1.299,36 | 25,00% 1.299,36
5 | INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 273.532,04 |  | 2,06% 5.625,11 | 23,62% 64.600,79 | 51,16% 139.946,80 | 23,16% 63.359,35
5.1 | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO | 100,00% 40.711,97 |  | 7,66% 3.119,27 | 92,34% 37.592,70
5.1.1 | (ADAP SIURB 9016016) - BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | 100,00% 14.073,13 |  |  | 100,00% 14.073,13
5.1.2 | (ADAP COMPESA 71.08.03U) - MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO | 100,00% 2.988,84 |  | 50,00% 1.494,42 | 50,00% 1.494,42
5.1.3 | (ADAP EMOP 21.040.0130-A) - FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V ,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO | 100,00% 1.624,85 |  | 100,00% 1.624,85
5.1.4 | (ADAP ORSE 8333) - Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão deneutro,81u/81O | 100,00% 22.025,15 |  |  | 100,00% 22.025,15
5.2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO | 100,00% 22.696,93 |  | 5,73% 1.299,78 | 68,87% 15.630,97 | 25,41% 5.766,19
5.2.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 100,00% 1.909,11 |  |  | 50,00% 954,56 | 50,00% 954,56
5.2.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 100,00% 3.307,48 |  |  | 50,00% 1.653,74 | 50,00% 1.653,74
5.2.3 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 100,00% 712,14 |  |  | 50,00% 356,07 | 50,00% 356,07
5.2.4 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | 100,00% 2.955,84 |  |  | 100,00% 2.955,84
5.2.5 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | 100,00% 5.609,16 |  |  | 100,00% 5.609,16
5.2.6 | (ADAP CPOS/CDHU 04.21.130) - Remoção de poste de concreto | 100,00% 2.599,56 |  | 50,00% 1.299,78 | 50,00% 1.299,78
5.2.7 | (ADAP ORSE 4425) - Implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição aérea - Rev 01_2023 | 100,00% 2.617,20 |  |  | 50,00% 1.308,60 | 50,00% 1.308,60
5.2.8 | (ADAP ORSE 2858 e 2991) - Fornecimento e instalação de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | 100,00% 994,89 |  |  | 50,00% 497,45 | 50,00% 497,45
5.2.9 | (ADAP CPOS/CDHU 39.14.050) - Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | 100,00% 1.991,55 |  |  | 50,00% 995,78 | 50,00% 995,78
5.3 | SUBESTAÇÕES AÉREAS | 100,00% 86.290,11 |  |  | 11,00% 9.492,96 | 89,00% 76.797,15
5.3.1 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 100,00% 215,40 |  |  |  | 100,00% 215,40
5.3.2 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 100,00% 39.981,31 |  |  |  | 100,00% 39.981,31
5.3.3 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | 100,00% 4.528,25 |  |  |  | 100,00% 4.528,25
5.3.4 | (ADAP ORSE 9174) - Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia | 100,00% 192,54 |  |  | 100,00% 192,54
5.3.5 | (ADAP CPOS/CDHU 38.04.180) - Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | 100,00% 7.048,02 |  |  | 100,00% 7.048,02
5.3.6 | (ADAP ORSE 10326) - Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN, 65KA | 100,00% 7.862,19 |  |  |  | 100,00% 7.862,19
5.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 24.210,00 |  |  |  | 100,00% 24.210,00
5.3.8 | (ADAP ORSE 11338) - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | 100,00% 2.252,40 |  |  | 100,00% 2.252,40
5.4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO | 100,00% 123.833,03 |  | 0,97% 1.206,06 | 1,52% 1.884,16 | 46,34% 57.383,46 | 51,17% 63.359,35
5.4.1 | (ADAP SEDOP 170943) - Cabo multiplex 4 x 70mm2 | 100,00% 32.814,76 |  |  |  | 50,00% 16.407,38 | 50,00% 16.407,38
5.4.2 | (ADAP SEDOP 170941) - Cabo multiplex 4 x 25mm2 | 100,00% 11.440,56 |  |  |  | 50,00% 5.720,28 | 50,00% 5.720,28
5.4.3 | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 390,66 |  |  |  | 50,00% 195,33 | 50,00% 195,33
5.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 43.452,78 |  |  |  | 50,00% 21.726,39 | 50,00% 21.726,39
5.4.5 | (ADAP ORSE 9688) - Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | 100,00% 1.900,80 |  |  |  |  | 100,00% 1.900,80
5.4.6 | (ADAP ORSE 9687) - Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | 100,00% 5.902,16 |  |  |  |  | 100,00% 5.902,16
5.4.7 | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 57,09 |  |  |  |  | 100,00% 57,09
5.4.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 758,88 |  | 100,00% 758,88
5.4.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 100,00% 356,73 |  | 100,00% 356,73
5.4.10 | (ADAP CAEMA 170412) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | 100,00% 22.899,84 |  |  |  | 50,00% 11.449,92 | 50,00% 11.449,92
5.4.11 | (ADAP CAEMA 170312) - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | 100,00% 3.768,32 |  |  | 50,00% 1.884,16 | 50,00% 1.884,16
5.4.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 100,00% 90,45 |  | 100,00% 90,45
6 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 4.135,17 |  |  |  | 30,00% 1.240,55 | 30,00% 1.240,55 | 40,00% 1.654,07
6.1 | (ADAP AGESUL 0201002160) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | 100,00% 180,45 |  |  |  | 30,00% 54,14 | 30,00% 54,14 | 40,00% 72,18
6.2 | (ADAP AGESUL 0201002161) - LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | 100,00% 3.954,72 |  |  |  | 30,00% 1.186,42 | 30,00% 1.186,42 | 40,00% 1.581,89
Porcentagem |  |  | 4,95% | 4,82% | 19,25% | 44,33% | 21,95% | 4,71%
Custo |  |  | 17.113,81 | 16.655,39 | 66.548,14 | 153.275,78 | 75.897,66 | 16.284,62
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,95% | 9,77% | 29,01% | 73,34% | 95,29% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 17.113,81 | 33.769,20 | 100.317,34 | 253.593,12 | 329.490,78 | 345.775,42

## Cadernos Técnicos
Composição SINAPI - 100579
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 |  |  |  | UN
Classe |  |  | Tipo
Postes de Concreto e Metálicos |  |  | POSTE DE CONCRETO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
10/12/2019 |  | 11/2019 | 02.INEL.POST.002/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.97522
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.3885
SINAPI | C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.98652
SINAPI | C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.07478
SINAPI | I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 10
Itens e suas Características
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento.
Equipamentos
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso).
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar a quantidade de poste de concreto a ser instalada, conforme especificação descrita na composição.
Critérios de Aferição
- Esta composição considera apenas a instalação, sendo necessário que o usuário contemple, adicionalmente a este valor, o preço do insumo poste (fornecimento).
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os eletricistas e os auxiliares que trabalhavam diretamente nas atividades relacionadas à instalação do poste.
- Os engastes foram definidos com as dimensões especificadas na norma NBR 15688: 2012.
- Foi considerado que o engaste simples reutiliza o solo escavado e que o engaste com base concretada tem, no total, 1 m de concreto no engaste mais o uso do solo escavado.
- Foi considerado cabo de cobre em toda extensão do poste para posterior aterramento.
- Foi considerado o tempo produtivo (CHP) do guindauto como o tempo para posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de instalação de haste de aterramento, conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas, luminária, passagem de cabos elétricos, transformador e frete. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.
- Os serviços para restabelecer o local de escavação para a situação anterior ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados nos índices de produtividade desta composição.
- As composições são válidas para postes com seção circular e duplo T, considerando o comprimento e carga nominal especificada na composição (no caso de duplo T, foi considerada a carga nominal da face
Execução
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012;
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
- Posiciona-se a cordoalha;
- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 88830
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 |  |  |  | CHP
Classe |  |  | Tipo
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  |  | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
24/05/2023 |  | 10/2014 | 03.CHOR.CHPD.049/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1
SINAPI | C | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1
SINAPI | C | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1
SINAPI | C | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1
Itens e suas Características
'- betoneira com capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico com potência 2 cv, sem carregador.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 88831
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 |  |  |  | CHI
Classe |  |  | Tipo
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  |  | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
24/05/2023 |  | 10/2014 | 03.CHOR.CHID.049/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1
SINAPI | C | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1
Itens e suas Características
'- betoneira com capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico com potência 2 cv, sem carregador.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora à disposição do serviço, porém não em operação (motor desligado).
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros e mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 100616
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
100616 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 |  |  |  | UN
Classe |  |  | Tipo
Postes de Concreto e Metálicos |  |  | POSTE DE CONCRETO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
10/12/2019 |  | 11/2019 | 02.INEL.POST.039/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.331
SINAPI | C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.5703
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.9896
SINAPI | C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.98652
SINAPI | C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0926
SINAPI | I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 12
Itens e suas Características
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento.
- Concreto magro: utilizado como parte do reaterro para engastamento do poste.
Equipamentos
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso).
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar a quantidade de poste de concreto a ser instalada, conforme especificação descrita na composição.
Critérios de Aferição
- Esta composição considera apenas a instalação, sendo necessário que o usuário contemple, adicionalmente a este valor, o preço do insumo poste (fornecimento).
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os eletricistas e os auxiliares que trabalhavam diretamente nas atividades relacionadas à instalação do poste.
- Os engastes foram definidos com as dimensões especificadas na norma NBR 15688: 2012.
- Foi considerado que o engaste simples reutiliza o solo escavado e que o engaste com base concretada tem, no total, 1 m de concreto no engaste mais o uso do solo escavado.
- Foi considerado cabo de cobre em toda extensão do poste para posterior aterramento.
- Foi considerado o tempo produtivo (CHP) do guindauto como o tempo para posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de instalação de haste de aterramento, conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas, luminária, passagem de cabos elétricos, transformador e frete. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.
- Os serviços para restabelecer o local de escavação para a situação anterior ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados nos índices de produtividade desta composição.
- As composições são válidas para postes com seção circular e duplo T, considerando o comprimento e carga nominal especificada na composição (no caso de duplo T, foi considerada a carga nominal da face
Execução
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste com base concretada especificadas na norma NBR 15688: 2012;
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
- Posiciona-se a cordoalha;
- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- Inicia-se o aterro com o lançamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;
- Após, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nível do solo;
- Lança-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos últimos 0,3 m, faz-se o reaterro com o próprio solo.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 94962
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | m³
Classe |  |  | Tipo
Produção de Concreto |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
28/05/2021 |  | 07/2016 | 01.FUES.CONC.001/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7188
SINAPI | C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7623
SINAPI | C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4811
SINAPI | C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3433
SINAPI | I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.8269
SINAPI | I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212.0194
SINAPI | I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.5782
Itens e suas Características
- Cimento Portland composto CP II-32;
- Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI
- Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;
- Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Betoneira: equipamento utilizado na produção de concreto em obra.
Equipamentos
- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo, devendo o traço ser ajustado em função da natureza e da distribuição granulométrica dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.
Critérios de Aferição
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo de concreto;
- O traço orientativo indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, devendo-se corrigir o consumo de água e o consumo de areia em função do seu teor de umidade. Com base no peso unitário dos materiais o traço em massa poderá ser convertido par traço em volume (exceto para o cimento), podendo- se assumir para a areia o coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso não se disponha da curva de inchamento real;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção de 1m³ de concreto considerou-se o traço em massa orientativos e a relação água / cimento igual a 1,00, foram consideradas as sobras ao final do dia;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: i. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; ii. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo.
Execução
- Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água;
- Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
9.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 101564
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 |  |  |  | M
Classe |  |  | Tipo
Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  |  | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
13/08/2020 |  | 07/2020 | 02.INEL.RDEL.023/02 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00054
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0027
SINAPI | I | 1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1.0401
Itens e suas Características
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do cabo.
- Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 50 mm².
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar o comprimento de cabo de cobre de 50 mm² para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, presente no projeto.
Critérios de Aferição
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão.
Execução
- Verificar o comprimento do trecho da instalação;
- Cortar o comprimento necessário do cabo;
- Posicionar o cabo nos postes;
- Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
- Fixar o cabo no isolador;
- Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
Informações Complementares
- O item aferido "88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES", com coeficiente 0,0003, não consta na composição por possuir custo inferior a R$ 0,01.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 102108
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | UN
Classe |  |  | Tipo
Transformadores |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
28/12/2020 |  | 12/2020 | 02.INEL.TRAN.007/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008
SINAPI | C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.4111
SINAPI | I | 7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1
Itens e suas Características
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do transformador.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do transformador.
- Transformador trifásico de distribuição, potência de 300 KVA, tensão nominal de 15 KV, tensão secundaria de 220/127V, em óleo isolante tipo mineral.
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno: utilizado para içar o transformador até o local de instalação no poste. CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI
Equipamentos
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 CV.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar a(s) quantidade(s) de transformador(es) 300 KVA, trifásico(s), 60 HZ, 15 KV, imerso(s) em óleo mineral, instalação em poste, presente(s) no projeto.
Critérios de Aferição
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam instalação do poste, de cinta/abraçadeira, peças da rede elétrica (isolador, conector etc.). Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução do transformador.
- A composição aferida contempla o CHP do guindauto referente ao içamento e fixação do transformador.
Execução
- Verificar o local da instalação.
- Instalar os para-raios no transformador.
- Ligar o cabo do dispositivo de aterramento do transformador.
- Conectar os cabos de ligação nas buchas do transformador.
- Com auxílio do guindauto, içar o transformador até local estabelecido.
- Fixar o transformador nas cintas/abraçadeiras anteriormente instadas.
- Por fim, instalar os cabos de entrada do transformador na rede de distribuição existente da concessionária e, conectar os cabos de saída do transformador, na rede direcionada para os consumidores.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
9.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 104794
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
104794 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M
Classe |  |  | Tipo
Demolições e Remoções |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
27/09/2023 |  | 09/2023 | 01.SERP.DERE.052/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.011
SINAPI | C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0312
Itens e suas Características
- Eletricista: profissional que executa a remoção;
- Servente: profissional que executa a remoção.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
5.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o comprimento total de cabos de cobre a ser retirado manualmente.
Critérios de Aferição
- Foi considerada a retirada de cabos que estejam dentro de eletrodutos;
- O comprimento considerado representa a soma total de todos os cabos dentro do eletroduto, ou seja, a quantidade de cabos multiplicada pelo comprimento do trecho.
Execução
- Checar se os EPC necessários estão instalados;
- Usar os EPI exigidos para a atividade;
- Retirar manualmente cabos elétricos de dentro de eletrodutos, com auxílio de um alicate. CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI
Informações Complementares
- O conceito de "demolição" foi adotado para se referir a demolição de elementos estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Já o conceito de "remoção" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves que não fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 102110
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | UN
Classe |  |  | Tipo
Transformadores |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
28/12/2020 |  | 12/2020 | 02.INEL.TRAN.008/02 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436
SINAPI | I | 7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16&quot; | UN | 1
Itens e suas Características
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do suporte.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do suporte.
- Suporte em aço galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"".
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
5.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de suportes para transformador em postes de concreto circular, presentes no projeto.
Critérios de Aferição
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam instalação do poste, do transformador, peças da rede elétrica (isolador, conector etc.). Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução do suporte.
Execução
- Verificar o local da instalação.
- Prender o suporte/cinta/abraçadeira no poste através do parafuso.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
9.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 102234
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | m²
Classe |  |  | Tipo
Pintura em Madeira |  |  | PINTURA EM MADEIRA
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
29/01/2021 |  | 01/2021 | 01.PINT.PMAD.042/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4529
SINAPI | I | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 0.3257
Itens e suas Características
- Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura imunizante;
- Imunizante para madeira, incolor.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de pintura imunizante, 2 demãos, presente no projeto.
Critérios de Aferição
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura imunizante;
- Para a obtenção dos coeficientes da composição foram analisados em campo serviços com portas de madeira e ripas de madeira componentes de pergolado;
- Em casos de superfícies circulares, considerar a área em contato com a pintura, ou seja, a área de superfície da peça a ser pintada;
- As produtividades dessa composição não contemplam lixamento da superfície. Para tal atividade, utilizar a composição específica do serviço;
- O consumo dos produtos foi estimado de forma teórica, a partir dos manuais dos fabricantes de tinta;
- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;
- Ferramentas consideradas para a execução do serviço: trincha.
Execução
- Aplicar o imunizante sobre a madeira seca (sem qualquer aplicação prévia de fundo ou acabamento), com uso de trincha;
- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 104737
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  |  |  | m³
Classe |  |  | Tipo
Aterro e Reaterro de Valas |  |  | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
29/08/2023 |  | 08/2023 | 03.MOVT.REVA.033/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006
SINAPI | C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054
SINAPI | C | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0942
SINAPI | C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8809
Itens e suas Características
- Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e opera a placa vibratória.
- Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo.
- Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv: equipamento utilizado para a compactação do solo utilizado no aterro da vala.
Equipamentos
- Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv: equipamento utilizado para a compactação do solo utilizado no aterro da vala.
- Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.
Critérios de Aferição
- O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um reaterro que tem comprimento mais expressivo que a largura.
- Estão comtemplados na composição os esforços necessários para a umidificação do solo de reaterro, a fim de atender as exigências normativas e definições de projeto.
- Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.
- A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações.
- Os esforços de escavação, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e escoramento não estão contemplados nessa composição e, para tanto, deve-se utilizar composições específicas destes serviços.
- Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados nos índices de produtividade desta composição.
- São separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
-> CHP: considera o tempo em que o equipamento está ligado;
-> CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo);
- Não estão contemplados custos com ensaios de controle tecnológico para a execução do aterro ou reaterro.
Execução
- Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto.
- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento.
- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação. A compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se evitarem deformações dos tubos.
- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.
- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.
Informações Complementares
- Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactação dos últimos 30 cm da camada do reaterro final seja executada com rolo compactador, para evitar patologias ao elemento sobre o qual será feito o reaterro (vide anexo 3). Neste caso, considerar composição específica de compactação de valas com rolo.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91277
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | CHP
Classe |  |  | Tipo
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  |  | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
20/08/2015 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CHPD.085/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1
Itens e suas Características
- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 5903
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  | CHI
Classe |  |  | Tipo
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  |  | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
01/09/2015 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CHID.023/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
Itens e suas Características
- caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³;
- motorista de caminhão.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora à disposição do serviço, porém não em operação (motor desligado).
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros e mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 5901
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  | CHP
Classe |  |  | Tipo
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  |  | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
24/08/2015 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CHPD.023/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
Itens e suas Características
- caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³;
- motorista de caminhão.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 53831
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
05/11/2019 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CAUX.080/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 32.16
Itens e suas Características
'- óleo diesel combustível comum.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde: MTO = Custo horário de materiais de operação; txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh; pot = Potência do equipamento; FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587 * Para potência em kW, o FC = 1,00.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 5763
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
04/05/2022 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CAUX.037/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 6.43e-05
SINAPI | I | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.89e-05
Itens e suas Características
'- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde: M = Custo horário de manutenção; Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI; n = Vida útil, considerada em anos; K = Coeficiente de manutenção; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91398
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
04/05/2022 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CAUX.345/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 5.7e-06
SINAPI | I | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.8e-06
Itens e suas Características
'- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde: IS = Custo horário de imposto e seguro; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA; n = Vida útil, considerada em anos HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91397
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
23/08/2023 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CAUX.344/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 1.41e-05
SINAPI | I | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.44e-05
Itens e suas Características
- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde: J = Custo horário dos juros; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.; Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n); n = Vida útil, considerada em anos; HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91396
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
04/05/2022 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CAUX.343/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 3.43e-05
SINAPI | I | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.51e-05
Itens e suas Características
'- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde: CD = Custos de Depreciação horária; Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI; R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição. n = Vida útil, considerada em anos; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91467
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
01/11/2019 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.348/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 26.43
Itens e suas Características
'- óleo diesel combustível comum.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde: MTO = Custo horário de materiais de operação; txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh; pot = Potência do equipamento; FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587 * Para potência em kW, o FC = 1,00.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91466
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
04/05/2022 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.347/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 5.7e-06
SINAPI | I | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.8e-06
Itens e suas Características
'- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde: IS = Custo horário de imposto e seguro; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA; n = Vida útil, considerada em anos HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 89262
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
04/05/2022 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CAUX.214/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 6.43e-05
SINAPI | I | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.89e-05
Itens e suas Características
'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg; '- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde: M = Custo horário de manutenção; Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI; n = Vida útil, considerada em anos; K = Coeficiente de manutenção; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 89260
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
23/08/2023 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CAUX.213/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 1.41e-05
SINAPI | I | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.44e-05
Itens e suas Características
- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde: J = Custo horário dos juros; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.; Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n); n = Vida útil, considerada em anos; HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 89259
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
04/05/2022 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CAUX.212/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 3.43e-05
SINAPI | I | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.51e-05
Itens e suas Características
'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg; '- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga út
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde: CD = Custos de Depreciação horária; Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI; R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição. n = Vida útil, considerada em anos; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 88826
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
31/10/2024 |  | 10/2014 | 03.CHOR.CAUX.132/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 10535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6.4e-05
Itens e suas Características
'- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
4.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde: CD = Custos de Depreciação horária; Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI; R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição. n = Vida útil, considerada em anos; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
7.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
Pendências
8.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 88827
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
22/08/2023 |  | 10/2014 | 03.CHOR.CAUX.133/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 10535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.48e-05
Itens e suas Características
- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde: J = Custo horário dos juros; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.; Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n); n = Vida útil, considerada em anos; HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 88828
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
24/05/2023 |  | 10/2014 | 03.CHOR.CAUX.134/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 10535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 7e-05
Itens e suas Características
'- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde: M = Custo horário de manutenção; Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI; n = Vida útil, considerada em anos; K = Coeficiente de manutenção; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 88829
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
31/10/2024 |  | 10/2014 | 03.CHOR.CAUX.135/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.25
Itens e suas Características
'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
4.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde: MTO = Custo horário de materiais de operação; txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh; pot = Potência do equipamento; FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587 * Para potência em kW, o FC = 1,00.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
7.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
Pendências
8.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91273
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
20/07/2017 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.315/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN | 5.33e-05
Itens e suas Características
'- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde: CD = Custos de Depreciação horária; Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI; R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição. n = Vida útil, considerada em anos; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91274
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
23/08/2023 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.316/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN | 1.43e-05
Itens e suas Características
- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde: J = Custo horário dos juros; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.; Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n); n = Vida útil, considerada em anos; HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91275
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
20/07/2017 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.317/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN | 6.67e-05
Itens e suas Características
'- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde: M = Custo horário de manutenção; Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI; n = Vida útil, considerada em anos; K = Coeficiente de manutenção; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91276
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
20/12/2021 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.318/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 1.44
Itens e suas Características
'- gasolina comum.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde: MTO = Custo horário de materiais de operação; txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh; pot = Potência do equipamento; FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587 * Para potência em kW, o FC = 1,00.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91629
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
12/05/2022 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.357/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 3.43e-05
SINAPI | I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.51e-05
Itens e suas Características
'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.500 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8.000 kg; '- caminhão toco, peso bruto total 9700 kg, carga útil
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde: CD = Custos de Depreciação horária; Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI; R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição. n = Vida útil, considerada em anos; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91630
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
23/08/2023 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.358/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 1.41e-05
SINAPI | I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.44e-05
Itens e suas Características
- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde: J = Custo horário dos juros; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.; Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n); n = Vida útil, considerada em anos; HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91631
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
12/05/2022 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.359/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 5.7e-06
SINAPI | I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.8e-06
Itens e suas Características
'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg; '- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde: IS = Custo horário de imposto e seguro; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA; n = Vida útil, considerada em anos HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91632
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
12/05/2022 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.360/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 6.43e-05
SINAPI | I | 10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.89e-05
Itens e suas Características
'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg; '- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde: M = Custo horário de manutenção; Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI; n = Vida útil, considerada em anos; K = Coeficiente de manutenção; HTA = Horas trabalhadas por ano.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91633
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
01/11/2019 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CAUX.361/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 22.37
Itens e suas Características
'- óleo diesel combustível comum.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde: MTO = Custo horário de materiais de operação; txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh; pot = Potência do equipamento; FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587 * Para potência em kW, o FC = 1,00.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 91634
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  | CHP
Classe |  |  | Tipo
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  |  | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
14/09/2015 |  | 08/2015 | 03.CHOR.CHPD.089/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
Itens e suas Características
'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão pbt mínimo 8.000 kg; '- caminhão toco, peso bruto total 9700 kg, carga útil
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 92992
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  | M
Classe |  |  | Tipo
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
29/12/2021 |  | 12/2015 | 02.INEL.ELE3.024/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1228
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1228
SINAPI | I | 998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 1.015
SINAPI | I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009
Itens e suas Características
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do cabo;
- Cabo de cobre com isolamento antichama, 0,6/1,0 KV, 95 mm², flexível;
- Fita isolante adesiva antichama em rolo 19 mm x 5 m.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
5.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o comprimento de cabo, conforme o projeto. CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI
Critérios de Aferição
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- A produtividade desta composição não contempla instalação dos eletrodutos, escavação de valas, escoramento e preparo de fundo de valas, assentamento de caixas de passagem/poço de visita, transporte, reaterro de valas e recomposição de pavimentações diversas. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação do cabo.
Execução
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
9.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 93358
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  |  | m³
Classe |  |  | Tipo
Escavação de Valas |  |  | ESCAVACAO DE VALAS
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
02/2021 |  | 03/2016 | 03.MOVT.ESVA.025/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9558
Itens e suas Características
-Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos manuais.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
-Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual;
-A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.
Critérios de Aferição
-A composição é válida somente para escavação manual com profundidades de até 1,30 m;
-Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.
Execução
- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;
-A escavação deve atender às exigências da NR 18.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 97669
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3&quot;), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  | M
Classe |  |  | Tipo
Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
29/12/2021 |  | 04/2016 | 02.INEL.ELE3.003/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511
SINAPI | I | 2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3&quot;, CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1
Itens e suas Características
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do eletroduto;
- Eletroduto PEAD flexível corrugado 90 mm.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
5.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar o comprimento de eletroduto PEAD, conforme o projeto.
Critérios de Aferição
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- A produtividade desta composição não contempla instalação dos cabos elétricos, escavação de valas, escoramento e preparo de fundo de valas, assentamento de caixas de passagem/poço de visita, CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI transporte, reaterro de valas e recomposição de pavimentações diversas. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação do eletroduto.
Execução
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
- Encaixa-se o eletroduto no local definido;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
9.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 98530
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 |  |  |  | UN
Classe |  |  | Tipo
Supressão Vegetal |  |  | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
04/04/2024 |  | 05/2018 | 02.URBA.PAIS.028/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2639
SINAPI | C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.2562
Itens e suas Características
- Jardineiro: profissional responsável pela execução do trabalho;
- Servente: profissional que auxilia na execução das tarefas.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar a quantidade de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m a ser cortada e fragmentada.
Critérios de Aferição
- Foram consideradas árvores com tronco entre 0,40 e 0,60 m de diâmetro e altura entre 10 e 15 m;
- Foram considerados que os pedaços de troncos foram cortados com aproximadamente 0,80 m de comprimento.
Execução
- Prende-se a árvore no solo através de cabos;
- Corte do tronco com ferramenta adequada, aproximadamente a 1,00 m de altura do solo;
- Após o corte, a árvore é derrubada no solo;
- Em seguida o tronco é recortado em pedaços.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 98533
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 |  |  |  | UN
Classe |  |  | Tipo
Supressão Vegetal |  |  | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
04/04/2024 |  | 05/2018 | 02.URBA.PAIS.031/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1402
SINAPI | C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1711
SINAPI | C | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1174
SINAPI | C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4898
Itens e suas Características
- Guindauto hidráulico;
- Jardineiro: profissional responsável pela execução do trabalho;
- Servente: profissional que auxilia na execução das tarefas.
Equipamentos
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar a quantidade de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m a ser podada.
Critérios de Aferição
- Foram consideradas árvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diâmetro e altura entre 5 e 10 m;
- Foram considerados que os pedaços de troncos foram cortados com aproximadamente 0,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
-> CHP: considera os tempos de corte raso e recorte de árvore;
-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
Execução
- A partir do cesto acoplado ao guindauto, o operário acessa os galhos a serem podados;
- Os galhos são podados com ferramenta adequada.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 5930
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  | CHI
Classe |  |  | Tipo
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  |  | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
05/01/2016 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CHID.026/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
Itens e suas Características
- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão pbt mínimo 13.000 kg; '- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 cv;
- motorista operador de Munck.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora à disposição do serviço, porém não em operação (motor desligado).
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros e mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 5928
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  | CHP
Classe |  |  | Tipo
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  |  | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
27/08/2015 |  | 06/2014 | 03.CHOR.CHPD.026/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1
SINAPI | C | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1
SINAPI | C | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
Itens e suas Características
- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão pbt mínimo 13.000 kg; '- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga út
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 100585
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 |  |  |  | UN
Classe |  |  | Tipo
Postes de Concreto e Metálicos |  |  | POSTE DE CONCRETO
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
10/12/2019 |  | 11/2019 | 02.INEL.POST.008/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1112
SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.0003
SINAPI | C | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.98652
SINAPI | C | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.07874
SINAPI | I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 12
Itens e suas Características
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento.
Equipamentos
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso).
Critérios para Quantificação dos Serviços
- Utilizar a quantidade de poste de concreto a ser instalada, conforme especificação descrita na composição.
Critérios de Aferição
- Esta composição considera apenas a instalação, sendo necessário que o usuário contemple, adicionalmente a este valor, o preço do insumo poste (fornecimento).
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os eletricistas e os auxiliares que trabalhavam diretamente nas atividades relacionadas à instalação do poste.
- Os engastes foram definidos com as dimensões especificadas na norma NBR 15688: 2012.
- Foi considerado que o engaste simples reutiliza o solo escavado e que o engaste com base concretada tem, no total, 1 m de concreto no engaste mais o uso do solo escavado.
- Foi considerado cabo de cobre em toda extensão do poste para posterior aterramento.
- Foi considerado o tempo produtivo (CHP) do guindauto como o tempo para posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de instalação de haste de aterramento, conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas, luminária, passagem de cabos elétricos, transformador e frete. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.
- Os serviços para restabelecer o local de escavação para a situação anterior ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados nos índices de produtividade desta composição.
- As composições são válidas para postes com seção circular e duplo T, considerando o comprimento e carga nominal especificada na composição (no caso de duplo T, foi considerada a carga nominal da face
Execução
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012;
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
- Posiciona-se a cordoalha;
- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo.
Informações Complementares
- Não se aplica.
Pendências
- Não se aplica.
Composição SINAPI - 105843
INFORMAÇÕES GERAIS
Código | Descrição da Composicão |  |  |  | Unidade
105843 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025 |  |  |  | H
Classe |  |  | Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  |  | -
Atualização |  | Vigência | Macroclasse.classe.grupo | Situação
13/02/2025 |  | 01/2025 | 03.CHOR.AUXV.205/01 | ATIVO
ITEMS DA COMPOSIÇÃO
Base | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
SINAPI | I | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 13.91
Itens e suas Características
- óleo diesel combustível comum.
Equipamentos
- Não se aplica.
Critérios para Quantificação dos Serviços
4.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde: MTO = Custo horário de materiais de operação; txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh; pot = Potência do equipamento; FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587 * Para potência em kW, o FC = 1,00.
Critérios de Aferição
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.
Execução
- Não se aplica.
Informações Complementares
7.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
Pendências
8.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

## Observações
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º Grupamento de Engenharia / 1955) GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Adequação da Rede Elétrica do 1º Grupamento de Engenharia | SINAPI - 04/2026 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro | 27,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Observações
Item | Descrição | Und | Quant. | Observações
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
1.1 | (ADAP CPOS/CDHU 01.06.032) - Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN | 1,0 | Elaboração de projeto executivo e aprovação junto à concessionária.
1.2 | ART ATÉ R$ 15.000,00 | UN | 2,0 | ART de elaboração de projeto e de fiscalização de obra.
1.3 | (ADAP SIURB 20006015) - ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | Un | 2,0 | A norma da concessionária (NDU-02) exige laudos dos tranformadores com no máximo 1 ano de emissão, com isso são necessários para certificar os transformadores já instalados na rede atual.
1.4 | (ADAP EMBASA 60.05.41) - INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, COM COMISSIONAMENTO | UN | 1,0 | Instalação, testes e comissionamento do disjuntor de média tensão existente.
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
2.1 | (ADAP AGESUL 2301000143) - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200,0 | 2h por dia, durante 25 dias por mes, durante 3 meses. ( 2*25*4 = 200h)
3 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1.500,0 | Remoção de cabos da rede atual
3.2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 20,0 | Poda de árvores ao longo da rede
3.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3,0 | Corte de árvores ao longo da rede
4 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6,0 | Conforme determinação legal de obras públicas
4.2 | (ADAP ORSE 4657) - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 4,0 | Para atividades administrativas da contratada
5 | INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO
5.1.1 | (ADAP SIURB 9016016) - BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 1,0 | Para redução de energia reativa a ser instalado na cabine de medição
5.1.2 | (ADAP COMPESA 71.08.03U) - MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 1,0 | Conforme projeto básico
5.1.3 | (ADAP EMOP 21.040.0130-A) - FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V ,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO | UN | 1,0 | Para atuação do relé de proteção em emergência, conforme NDU 002 da concessionária
5.1.4 | (ADAP ORSE 8333) - Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão deneutro,81u/81O | un | 1,0 | Conforme NDU 002 da concessionária
5.2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO
5.2.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1,0 | Para instalação do transformador de 300 kVA
5.2.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 4,0 | 2 poste realocados e 2 postes novos
5.2.3 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1,0 | Poste realocado.
5.2.4 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1,0 | Fornecimenot de poste para instalação do transformador de 300 kVA.
5.2.5 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 4,0 | Fornecimento de postes novos para rede.
5.2.6 | (ADAP CPOS/CDHU 04.21.130) - Remoção de poste de concreto | UN | 12,0 | Remoção de postes para realocação.
5.2.7 | (ADAP ORSE 4425) - Implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição aérea - Rev 01_2023 | un | 5,0 | 1 unidade para cada estrutura N1 e 2 unidades para cada estrutura N3 e N4.
5.2.8 | (ADAP ORSE 2858 e 2991) - Fornecimento e instalação de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | un | 3,0 | Reposição de chave fusível na rede existente.
5.2.9 | (ADAP CPOS/CDHU 39.14.050) - Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | M | 255,0 | Instalação de nova linha de média tensão de 167m com 3 fases e 10% de perda
5.3 | SUBESTAÇÕES AÉREAS
5.3.1 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,0 | Para instalação do transformador de 300 kVA
5.3.2 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,0 | Subestação de transformação da unidade consumidora.
5.3.3 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | un | 1,0 | Para instalação do transformador de 300 kVA
5.3.4 | (ADAP ORSE 9174) - Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia | un | 1,0 | Para instalação do transformador de 300 kVA
5.3.5 | (ADAP CPOS/CDHU 38.04.180) - Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | M | 42,0 | Para instalação do transformador de 300 kVA
5.3.6 | (ADAP ORSE 10326) - Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN, 65KA | un | 3,0 | Conforme projeto elétrico.
5.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200,0 | 2 condutores por fase mais neutro com 25 metros de comprimento (2*4*25 = 200 m).
5.3.8 | (ADAP ORSE 11338) - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | un | 1,0 | Conforme projeto elétrico.
5.4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO
5.4.1 | (ADAP SEDOP 170943) - Cabo multiplex 4 x 70mm2 | m | 697,0 | Conforme projeto elétrico.
5.4.2 | (ADAP SEDOP 170941) - Cabo multiplex 4 x 25mm2 | m | 653,0 | Conforme projeto elétrico.
5.4.3 | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 102,0 | Conexão entre ramais de baixa tensão e alimentadores. 23 alimentadores com 4 condutores considerando 10% de perda. (23*4*1,1=102).
5.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 674,0 | Ramais alimentadores dos quadros das edificações.
5.4.5 | (ADAP ORSE 9688) - Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 4,0 | Conforme projeto elétrico.
5.4.6 | (ADAP ORSE 9687) - Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 2,0 | Conforme projeto elétrico.
5.4.7 | DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,0 | Conforme projeto elétrico.
5.4.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36,0 | Rede subterrânea para gerador 2*15m=33 +10% de perdas
5.4.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 3,75 | Rede subterrânea para gerador 15*0,5*0,5=3,75m³
5.4.10 | (ADAP CAEMA 170412) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | UN | 32,0 | Serviços para as estruturas da rede elétrica de baixa tensão considerando a instalação em 32 postes.
5.4.11 | (ADAP CAEMA 170312) - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 3F + N, EM POSTE DT COM ACESSÓRIOS, SEM O CABO DA REDE | UN | 32,0 | Insumos para as estruturas da rede elétrica de baixa tensão considerando a instalação em 32 postes.
5.4.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 3,75 | Rede subterrânea para gerador 15*0,5*0,5=3,75m³
6 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | (ADAP AGESUL 0201002160) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | m³ | 15,0 | Para adequada destinação final de resíduos
6.2 | (ADAP AGESUL 0201002161) - LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 12,0 | Para adequada destinação final de resíduos
Total sem BDI |  | 345775.42
Total do BDI |  | 93981.75
Total Geral |  | 439757.17