Anexo I do Edital

TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

- HEMOBRÁS

- (Processo Administrativo nº 25800.003881/2023)

DO OBJETO

  - Contratação de serviço de monitoramento contínuo e registro automatizado de temperatura e umidade, incluindo comodato de todos os equipamentos, instalação da infraestrutura, operação, serviço de validação (segundo normativos da ANVISA), treinamento, manutenção e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

  - As especificações técnicas do(s) item(ns) objeto da contratação é(são) aquela(s) prevista(s) no Anexo I e II deste Termo de Referência;

  - As informações do local de instalação, faixa de operação e quantitativo de pontos de monitoramento, por demanda, estão dispostas no Anexo III.

DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

  - O valor estimado do contrato a ser celebrado pela Hemobrás é sigiloso, nos termos do Art. 34, Caput, Lei n. 13.303, de 30 de Junho de 2016.

  - As despesas decorrentes da futura contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Hemobrás, assegurada no saldo constante na conta orçamentária 01.01.422758.330.2290059000.20004.00.00.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O serviço objeto deste termo de referência é comum nos termos do Art. 1°, da Instrução Normativa nº 02/2023 da Hemobrás, assim entendido aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

  - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal da HEMOBRÁS, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

  - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a HEMOBRÁS, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

DA VISTORIA

  - Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações da Hemobrás, acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (81) 3464-9690 ou pelos e-mails pedro.canuto@hemobras.gov.br, raimundo.neto@hemobras.gov.br e anderson.araujo@hemobras.gov.br.

  - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

  - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

  - A visita técnica é facultativa; sua não realização não acarretará desclassificação. O não exercício deste direito por parte da empresa interessada, por qualquer motivo, não permitirá à mesma, no futuro, alegar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a contratada assumir os ônus dos serviços decorrentes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

  - Não será admitida a participação de empresas consorciadas para este objeto licitatório, visto que a natureza do objeto não configura serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.

DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

  - Não será admitida a participação de sociedades cooperativas para este objeto licitatório, uma vez que, pela sua natureza, o serviço a ser contratado não evidencia a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a demandar uma relação de subordinação entre cooperativa e cooperados, bem como, entre a Hemobrás e os cooperados.

  - Analisando a gestão operacional do serviço, verifica-se que o modelo de execução que atende a Hemobrás é incompatível com o modelo de execução do serviço de forma compartilhada ou em rodízio, tendo em vista que neste modelo as atividades de coordenação, supervisão e de preposto devem ser realizada pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham a assumir tal atribuição.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - As empresas deverão demonstrar a qualificação técnica por meio de:

    - Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

      - Para fins de capacidade técnica a licitante deve comprovar experiência nas parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes;

        - Parcela técnica ou economicamente relevante: serviço de monitoramento e registro de temperatura e umidade de equipamentos e ambientes, incluindo serviço de validação, conforme normativos da ANVISA.

        - Tempo de experiência: a licitante deverá comprovar 12 (doze) meses de experiência, estando esse prazo compreendido em uma única contratação.

      - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

      - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução.

      - O licitante, quando solicitado, disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da respectiva HEMOBRÁS e local em que foram prestados os serviços.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência do Contrato é de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

    - Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

    - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

    - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

    - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

    - Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

    - Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

  - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - A HEMOBRÁS exige da CONTRATADA prestação de garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos moldes do Art. 70 da Lei 13.303/16. A contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

- Caução em dinheiro.

- Seguro garantia.

- Fiança bancária.

  - A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Hemobrás, contados da assinatura do contrato.

    - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

    - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

  - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

    - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

    - prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

    - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

    - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

  - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

  - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Hemobrás, em conta específica.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

  - A Hemobrás executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

  - Será considerada extinta a garantia:

    - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Hemobrás, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

    - No prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Hemobrás não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O início da execução do serviço dar-se-á em momento posterior a publicação do extrato de contrato no DOU e/ou solicitação formal da Hemobrás.

  - Antes da execução do serviço, a CONTRATADA deverá entregar o Modelo do Termo de Confidencialidade e Sigilo (Anexo IV) e Modelo do Termo de Ciência (Anexo V).

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados conforme discriminado no Anexo VI.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - Os serviços deverão ser executados com base nos níveis mínimos estabelecidos no Instrumento de Avaliação de Execução do Serviço, constante no Anexo VII deste Termo de Referência.

DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data definida na reunião de Kick-off, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento provisório, condicionados a aprovação do Relatório Final de Validação pela Garantia da Qualidade da Hemobrás, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DO PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados pela HEMOBRÁS através de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo Fiscal ou Comissão fiscalizadora competente na nota fiscal apresentada.

  - A Nota Fiscal/Fatura será emitida e apresentada pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

    - No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar a seguinte documentação comprobatória:

      - Documentos que demonstrem que a CONTRATADA mantém das condições de habilitação exigidas no edital;

      - Demais documentos relacionados à liquidação da despesa, solicitados pelo Fiscal do Contrato ou Comissão fiscalizadora competente.

    - O fiscal do contrato realizará a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela empresa, e caso existam irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;

    - Após essa verificação, tendo a CONTRATADA atendido aos requisitos contratuais, inclusive os acima mencionados, o fiscal do contrato, observando o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da apresentação da documentação pela CONTRATADA, deverá comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado.

      - Consumado o prazo do item acima, não havendo a comunicação do fiscal à CONTRATADA, tendo essa atendido à toda a documentação e requisitos do contrato, será considerada recebida a parcela ou total do objeto comprovadamente entregue pela CONTRATADA, podendo essa emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado.

    - A nota fiscal deverá ser apresentada ao Setor de Protocolo da Hemobrás na data de emissão, através do e-mail protocolo_recife@hemobras.gov.br.

    - A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer até o 25º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, exceto no mês de dezembro quando a apresentação deverá ocorrer até o 15º dia do mês. Caso a CONTRATADA não encaminhe a Nota Fiscal/Fatura nesse prazo, deverá ser emitida a partir do primeiro dia útil do mês seguinte.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a HEMOBRÁS.

  - Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas formalmente à HEMOBRÁS, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

  - O CNPJ que deverá constar nos documentos fiscais apresentados deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou no contrato.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

    - Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da HEMOBRÁS.

    - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a HEMOBRÁS deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

    - Persistindo a irregularidade, a HEMOBRÁS deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. Da rescisão não decorre prejuízo à aplicação de sanção correspondente.

    - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação de manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

    - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da HEMOBRÁS, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA que não mantêm das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Hemobrás, como Empresa Pública Federal, tem obrigação de reter tributos direto na fonte, em especial do Imposto de Renda (IR), da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuar às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - À exceção dos contratos de telefonia ou que a Hemobrás figure como usuária de serviço público essencial de energia elétrica, água e esgoto e serviços postais, a HEMOBRÁS não acatará a cobrança por meio de boletos e duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.

  - Os prazos para pagamento estão indicados abaixo:

| Data da emissão da Nota Fiscal | Data Pagamento |
| --- | --- |
| 01 a 05 | 05 do mês seguinte |
| 06 a 11 | 11 do mês seguinte |
| 12 a 17 | 17 do mês seguinte |
| 18 a 25 | 25 do mês seguinte |

Observação 1: O pagamento sempre estará condicionado ao atesto pelo Fiscal do Contrato.

Observação 2: Em se tratando de aquisição de mercadoria, para efeito de utilização da tabela acima, ao invés de considerar a data de emissão da Nota Fiscal, será considerada a data de recebimento da mercadoria na Hemobrás.

  - Caso a data do pagamento prevista na tabela de pagamento ocorra em dia não útil, o mesmo será efetivado no 1º dia útil subsequente.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Hemobrás, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100)/365, onde TX = 6% (Percentual da taxa anual de juros de mora)

DO REAJUSTE

  - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de apresentação da proposta.

    - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custo de Tecnologia da Informação (ICTI), mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o HEMOBRÁS pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

  - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - A atividade de fiscalização da execução contratual é o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Hemobrás para o serviço contratado, realizar instrução processual e encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

    - A fiscalização compreenderá em última análise as situações que impactem negativamente a execução do contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

  - Considerando que a contratação em questão trata-se que serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e a Hemobrás ainda não dispõe de normativo próprio para contratações e TI, importa considerar a aplicação da IN 94-2022 SGD/ME que requer a designação de servidores para executarem atribuições de fiscal(is) requisitante(s), fiscal(is) técnico(s) e fiscal(is) administrativo(s) do Contrato, com atividades específicas.

  - As atribuições de cada grupo de fiscal, bem como do gestor do contrato são descritas a seguir:

    - Gestor do contrato:

      - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial;

      - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

      - acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

      - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

      - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros;

      - elaborar com as informações obtidas durante a execução do contrato o relatório final de consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;

      - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

      - confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, com base nas informações produzidas no recebimento provisório, na avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e na conformidade e aderência aos termos contratuais, com o apoio do Fiscal Técnico, do Fiscal Setorial e do Fiscal Requisitante do Contrato;

      - tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções;

      - encaminhar formalmente as demandas à contratada;

      - manter o Histórico de Gestão do Contrato, contendo registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, por ordem histórica;

      - encaminhar as demandas de correção não cobertas por garantia à contratada;

      - encaminhar a indicação de glosas e sanções para a Área Administrativa;

      - .	autorizar o faturamento, com base nas informações produzidas no Termo de Recebimento Definitivo, a ser encaminhada ao preposto da contratada; e

      - encaminhar à Área Administrativa os eventuais pedidos de modificação contratual;

    - Fiscal Técnico do Contrato:

      - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

      - anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

      - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

      - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

      - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

      - fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

      - comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à prorrogação contratual;

      - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado;

      - confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Provisório quando da entrega do objeto constante na Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, com o apoio do Fiscal Requisitante;

      - avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da aplicação das listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos em contrato, em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato;

      - identificar não conformidades com os termos contratuais, em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato;

      - verificar a manutenção das condições classificatórias referentes à pontuação obtida e à habilitação técnica, em conjunto com o Fiscal Administrativo do Contrato;

      - encaminhar as demandas de correção cobertas por garantia à contratada;

      - apoiar o Fiscal Requisitante do Contrato na verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação;

      - verificar a manutenção das condições definidas nos Modelos de Execução e de Gestão do contrato, em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato; e

      - apoiar o Gestor do Contrato na manutenção do Histórico de Gestão do Contrato;

    - Fiscal Requisitante do Contrato:

      - avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da aplicação das listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos em contrato, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato;

      - identificar não conformidades com os termos contratuais, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato;

      - encaminhar as demandas de correção à contratada, caso disponha de delegação de competência do Gestor do Contrato;

      - apoiar o Fiscal Técnico na elaboração do Termo de Recebimento Provisório;

      - verificar a manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, com apoio do Fiscal Técnico do Contrato;

      - verificar a manutenção das condições definidas nos Modelos de Execução e de Gestão do contrato, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato; e

      - apoiar o Gestor do Contrato na manutenção do Histórico de Gestão do Contrato;

    - Fiscal Administrativo do Contrato:

      - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

      - verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

      - examinar, se for o caso, a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, na hipótese de descumprimento, observar o disposto em ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

      - atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

      - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado;

      - verificar a aderência aos termos contratuais e atuação tempestiva na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

      - verificar as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento;

      - apoiar o Fiscal Requisitante do Contrato na verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação; e

      - apoiar o Gestor do Contrato na manutenção do Histórico de Gestão do Contrato.

  - Os papéis de fiscais não poderão ser acumulados pelo mesmo servidor, salvo quanto aos papéis de Fiscal Requisitante e Técnico, em casos excepcionais, mediante justificativa fundamentada, aprovados pelo gestor da GTIC.

  - No caso de substituição ou inclusão de empregados da contratada, o preposto deverá entregar ao Fiscal Administrativo do Contrato os Termos de Ciência assinados pelos novos empregados envolvidos na execução dos serviços contratados.

  - As atividades de fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, devendo ser exercidas por empregado ou comissão, especialmente designados na forma do Art. 102, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

  - O representante da Hemobrás deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Avaliação de Execução do Serviço, conforme modelo previsto no Anexo VII, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

    - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

    - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A utilização do Instrumento de Avaliação de Execução do Serviço não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  - Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

  - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

  - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

  - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

  - O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

  - O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 81 da Lei nº 13.303, de 2016.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Hemobrás deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

  - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 111 e 112 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Hemobrás.

  - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da HEMOBRÁS ou de seus agentes, gestores e fiscais.

OBRIGAÇÕES DA HEMOBRÁS

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, no que couber.

  - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

  - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

  - Cientificar a Procuradoria Jurídica da Hemobrás para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

  - Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com a aplicação dos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, ficando a Hemobrás autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na Hemobrás, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

  - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

  - Apresentar à Hemobrás, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

  - Relatar à Hemobrás toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer:

    - Alteração do projeto ou especificações, pela Hemobrás;

    - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

    - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Hemobrás;

    - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

    - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Hemobrás em documento contemporâneo à sua ocorrência;

    - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

  - Emitir documento fiscal do serviço, discriminando no corpo das mesmas ou em faturamento anexo o período a que se refere a etapa/parcela, o local do serviço, bem como destacar o número e o objeto do contrato firmado;

  - A Contratada deverá emitir o(s) documento(s) fiscal(is) válido(s) com o mesmo CNPJ que consta no instrumento contratual e na proposta econômica;

  - A CONTRATADA se compromete a cumprir a legislação brasileira de prevenção e combate à corrupção e a manter elevados padrões de integridade nas relações contratuais com a Hemobrás, respeitando os princípios éticos e prevenindo danos financeiros ou a imagem e reputação da Hemobrás, em conformidade com as normas disponíveis no site da HEMOBRÁS, destacadamente o Código de Conduta e de Integridade. Também concorda em, quando aplicável (conforme critérios estabelecidos pela Hemobrás), submeter-se à Due Diligence de Integridade, visando mitigar o risco de irregularidades, conforme Guia de Avaliação de Integridade de Terceiros Contratados pela Hemobrás. Fica a contratada ciente de que, no caso de descumprimento de previsões contidas nesta cláusula bem como na legislação, estará sujeita a responsabilizações administrativas e legais pertinentes.

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

  - As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018.

  - A CONTRATADA deverá manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

  - A CONTRATADA se compromete a tratar os dados dispostos no presente contrato apenas para a estrita e exclusiva finalidade e necessidade da realização do objeto do contrato. A CONTRATADA deverá manter todas as informações deste Contrato sob sigilo e não deve compartilhar e disponibilizar tais informações com terceiros sem a prévia autorização expressa da HEMOBRÁS.

  - Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a HEMOBRÁS para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

  - A CONTRATADA deverá notificar a HEMOBRÁS imediatamente a respeito de qualquer violação, por seus funcionários ou terceiros não autorizados, a respeito da proteção de Dados Pessoais.

  - A CONTRATADA deverá cooperar com a HEMOBRÁS e tomar todas as medidas cabíveis para auxiliar a HEMOBRÁS e as autoridades competentes a investigar, mitigar e remediar o incidente ocorrido.

  - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à HEMOBRÁS e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposição quanto à proteção e uso dos dados pessoais.

DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, a CONTRATADA que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - falhar ou fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo; e

    - cometer fraude fiscal.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Hemobrás pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

    - Multa de:

      - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Hemobrás, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

      - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

      - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Hemobrás a promover a rescisão do contrato;

      - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Hemobrás, pelo prazo de até dois anos;

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 4 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 5 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |

  - Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 83, III da Lei 13.303 de 2016, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Hemobrás em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 13.303 de 2016.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA estará sujeita ainda, nos casos em que as multas e sanções aplicadas não sejam suficientes para compensar os danos suportados pela Administração, ao pagamento de uma indenização suplementar.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à HEMOBRÁS serão deduzidos da garantia prestada.

    - O contratado responderá pela diferença nas hipóteses de insuficiência da garantia, podendo ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Hemobrás, ou cobrada judicialmente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

MATRIZ DE RISCOS

  - A definição dos riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, estão elencadas no Anexo VIII do Termo de Referência.

Goiana-PE, 17 de julho de 2024.

ELABORADO POR

__________________________________

Raimundo Cardoso de Oliveira Neto

Analista Ind. de Hemod. e Biotec. – Controle de Qualidade 3

Gerência de Controle de Qualidade

REVISADO POR

________________________________

Anderson José de Araujo

Analista Ind. de Hemod. e Biotec. – Controle de Qualidade 3

Gerência de Controle de Qualidade

APROVADO POR

________________________________

Pedro Canuto Vieira da Costa

Gerente de Controle de Qualidade

Gerência de Controle de Qualidade

________________________________

Nelson Gutemberg Rocha da Silva

Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação Substituto

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação

Anexo I do Termo de Referência

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

- A CONTRATADA deve:

  - Monitorar remotamente e continuamente 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) temperatura e umidade;

  - Dispor de um sistema online para visualização do monitoramento e configuração de alertas de excursão;

  - Disponibilizar os equipamentos necessários em regime de comodato, em perfeitas condições de uso e substituí-los sempre que necessário, sem custo adicional à Hemobrás;

  - Instalar todos os equipamentos necessários para prestação do serviço nos locais indicados pela Hemobrás, que será responsável pela preparação das instalações elétricas. Caso seja necessário, a CONTRATADA deverá instalar repetidores de sinal, sem custo adicional;

  - Garantir que todos os equipamentos, bem como sua instalação, estejam em conformidade com todas as normas técnicas vigentes para a fabricação e instalação;

  - REALIZAR A VALIDAÇÃO DO SISTEMA ONLINE, COM ACOMPANHAMENTO DA HEMOBRÁS, CONFORME REQUISITOS REGULATÓRIOS (a ser comprovado no momento do julgamento da proposta);

  - Dispor de assistência técnica para Recife/PE e Goiana/PE para troca e manutenção de equipamentos defeituosos no prazo máximo de 3 (três) dias corridos;

  - Prestar suporte técnico de forma ininterrupta (24/7) por contato por aplicativo de mensagens (WhatsApp ou Telegram). Para atendimentos em horário comercial, disponibilizar também um contato telefônico e um endereço de e-mail;

  - Treinar os usuários após a finalização da instalação;

  - Garantir que todas as atualizações do sistema sejam disponibilizadas à Hemobrás, sem nenhum custo adicional, para prévia avaliação de impacto em BPX;

  - Garantir o ESTADO VALIDADO do sistema online após atualização aprovada pela Hemobrás, conforme legislação vigente (ver item 4 deste anexo);

  - Garantir o suporte e a manutenção da versão do sistema não atualizado;

  - Corrigir falhas no sistema em até 24 horas;

  - Realizar os serviços atendendo a todas as normas regulamentadoras vigentes de Segurança e Saúde no Trabalho e de Prevenção de Acidentes de Trabalho, com equipamentos adequados e em perfeito estado de operação;

- Os equipamentos e sensores necessários para a execução do serviço de monitoramento devem atender as seguintes especificações:

  - Os certificados de calibração dos sensores de temperatura e umidade RBC ou rastreados à RBC deverão ser confeccionados conforme descrito na ISO 17025 e os padrões devem contemplar erro total de temperatura de ± 0,5ºC e umidade de ± 5%, abrangendo as faixas de operação delineadas no Anexo III. A determinação dos pontos a serem avaliados dentro da faixa de operação será definida antes da validação do sistema.

  - Os certificados de calibração serão avaliados quanto à presença de informações mínimas necessárias e a interpretação dos critérios de avaliação se dará através do cálculo do erro total, que se dá pela fórmula ETotal=(UMáx)2+(EMáx)2, em que ETotal denota o erro total, UMáx o maior valor da incerteza e EMáx o maior erro;

  - Garantir a calibração anual dos sensores e fornecer certificado de calibração. Novos sensores utilizados durante a prestação do serviço deverão ter sido calibrados há no máximo 6 meses, sendo o gerenciamento das substituições de responsabilidade da CONTRATADA. Somente após a avaliação dos certificados de calibração pela Hemobrás os sensores estarão liberados para uso. Sensores com calibração reprovada devem ser imediatamente substituídos;

  - Utilizar cabo PT-100 com no mínimo 01 (um) metro de comprimento, que permita a inserção da sonda dentro dos equipamentos a serem monitorados (a ser comprovado no momento do julgamento da proposta);

  - Ter faixa de operação de -100⁰C a +100⁰C para temperatura e 5% a 95% para umidade, com resolução de 0,1 ⁰C e 0,1% respectivamente (a ser comprovado no momento do julgamento da proposta);

  - Apresentar frequência de aquisição de dados a cada 01 (um) minuto e frequência de envio de dados a cada 05 (cinco) minutos, configuráveis;

  - A comunicação entres os dispositivos (centrais e transmissores) deve ocorrer de modo sem fio (a ser comprovado no momento do julgamento da proposta);

  - Garantir que os protocolos utilizados na conexão sem fio dos equipamentos (centrais e transmissores) não causem interferências na rede Wi-Fi (protocolo IEEE 802.11) da Hemobrás;

  - A comunicação com o servidor da CONTRATADA ou terceirizado pela CONTRATADA se dará, prioritariamente, via cabo de rede ou Wi-Fi da Hemobrás (a ser comprovado no momento do julgamento da proposta);

  - A CONTRATADA deve fornecer redundância de comunicação (como GPRS/3G/4G/5G ou satélite) para garantir maior confiabilidade e disponibilidade das informações no sistema (a ser comprovado no momento do julgamento da proposta);

  - Apresentar logger/central com memória interna suficiente para armazenar, no mínimo, dados relativos a 10 dias de monitoramento;

  - Possuir baterias/pilhas (centrais e transmissores) com duração igual ou superior a 02 (dois) meses considerando frequência de aquisição a cada 01 (um) minuto e frequência de envio de dados a cada 05 (cinco) minutos e operando 24 horas por dia. A contratada é responsável por efetuar a troca de pilhas e baterias conforme necessário;

  - Apresentar certificados de homologação pela ANATEL dos equipamentos, centrais e transmissores (a ser comprovado no momento do julgamento da proposta);

- O sistema online deve atender as seguintes especificações:

  - Realizar sincronização de relógios via protocolo NTP ou equivalente para garantir a confiabilidade das informações de data e hora registradas pelo sistema;

  - Permitir a criação de usuários com pelo menos 3 níveis de acesso: administrador; supervisor, com permissão de alteração de dados críticos do processo, como níveis de alerta; analista, com permissão para alterações não críticas, visualização de dados, inclusão de justificativa de alerta;

  - Permitir o cadastro de número ilimitado de usuários;

  - Permitir o acesso simultâneo de, no mínimo, 200 usuários sem perda de performance;

  - Possuir logoff por inatividade;

  - Ser desenvolvido em plataforma Web;

  - Permitir configurar alertas quando houver excussão de temperatura e umidade via e-mail, SMS e/ou WhatsApp;

  - Permitir a emissão de relatórios de monitoramento e download dos mesmos em formato pdf;

  - Permitir a visualização do monitoramento em gráficos;

  - Conter trilha de auditória completa de atividades críticas realizadas pelos usuários dentro do sistema, como por exemplo a alteração de faixa de alerta;

  - Permitir filtrar as informações de monitoramento e trilha de auditória por intervalo de tempo a critério do usuário e download das informações em formatos csv, xls ou pdf.

  - Realizar backup automatizado dos dados e permitir download dos dados pela Hemobrás;

  - Permitir a realização de restore dos dados salvos em backup quando solicitado pela Hemobrás;

  - Armazenar todos os dados de medição/registros históricos de temperatura em nuvem ou em servidores próprios durante 5 anos, após término do contrato. Possibilitar à Hemobrás realizar o download dos seguintes dados do registro histórico em formato .csv ou .pdf.

- Será responsabilidade da CONTRATADA realizar a validação do sistema online conforme os normativos:

  - RDC 658/2022, de 30 de março de 2022 – Anvisa;

  - IN Nº 134, de 30 de março de 2022 – Anvisa;

  - IN Nº 138, de 30 de março de 2022 – Anvisa;

  - Guia nº 33/2020, Versão 1 – Guia para Validação de Sistemas Computadorizados – Anvisa;

  - GAMP Good Practice Guide: Validation of Laboratory Computerized Systems;

  - ISPE GAMP 5 – A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems.

- Deve-se fornecer a documentação abaixo para o processo de validação do software:

  - Especificações de desenho, se aplicável;

  - Especificações técnicas e funcionais e/ou descritivo de funcionalidades, se aplicável;

  - Requisitos de infraestrutura, se aplicável;

  - Manuais de Operação;

  - Plano de validação (PV);

  - Análise de Riscos (AR), se aplicável;

  - Protocolo, Folhas de Testes e Relatório de Qualificação de Instalação (QI), se aplicável;

  - Protocolo, Folhas de Testes e Relatório de Qualificação de Operação (QO);

  - Protocolo, Folhas de Testes e Relatório de Qualificação de Desempenho (QD);

  - Relatório final de Validação (RFV);

  - Matriz de Rastreabilidade, se aplicável.

- Os testes de QI, QO e QD serão executados pela Hemobrás, com o apoio e acompanhamento da CONTRATADA.

  - A QI e a QO do Sistema devem ocorrer em ambiente de teste

  - A QD do Sistema deve ocorrer em ambiente de produção (ambiente de trabalho).

- A quantidade de pontos ativos irá variar de acordo com a necessidade da Hemobrás, podendo chegar a 150 (cento e trinta e um) pontos de monitoramento, conforme solicitação formal da Hemobrás.

- Prazo previsto para conclusão da validação:  120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato, podendo ser ajustado entre as partes contratantes.

Anexo II do Termo de Referência

RU-510-0056: REQUISITOS PARA O SERVIÇO DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA E UMIDADE

- CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

Cada requisito da ERU recebe uma classificação para categorizá-lo conforme Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 – Classificações dos requisitos dos usuários.

| Classificação do requisito | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| B – BPx | Devem ser plenamente atendidos os requisitos relacionados a: - impacto na qualidade do produto; - impacto nas condições de limpeza, sanitização e esterilização; - cumprimento regulatório de Boas Práticas de Fabricação e demais legislações farmacêuticas aplicáveis; - requisitos de processos de Atributos Críticos da Qualidade (ACQ) e parâmetros críticos do processo (PCP). |
| S – Segurança, Saúde e Meio Ambiente | Requisito crítico que pode afetar a segurança ou o meio ambiente e que, portanto, deve ser plenamente atendido. |
| N – Não BPx | Requisito necessário, que colabora para otimizar a funcionalidade e operação do sistema, mas que, no entanto, não possui impacto em Boas Práticas (BPx) ou saúde, segurança e meio ambiente. Estes requisitos também são mandatórios e devem ser plenamente atendidos. |
| D – Desejável | Requisito desejável, que pode oferecer facilidades operacionais, de controle, registro de dados, etc. O atendimento a este item se dará quando houver disponibilidade técnica e financeira. No entanto, o item é registrado para consultas futuras. |
| I – Informativo | Em algumas seções – especialmente para propostas e escopo de trabalho – nas quais as informações precisam ser fornecidas com clareza. |

- REQUISITOS

A numeração dos requisitos abaixo segue aquela aprestada no documento ERU.

  - Requisitos de Dimensionamento/Capacidade

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | O sistema deve permitir o acesso de no mínimo 200 usuários simultâneos sem que perca a performance do sistema e cadastro de usuários ilimitados. | Fornecedor |
|  | N | O sistema deve possuir capacidade para gerenciar simultaneamente todos os pontos de monitoramento solicitados. | Fornecedor |

  - Requisitos do Processo

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | Os dados carregados no sistema online (leituras de temperatura e umidade, TAGs de equipamentos monitorados, criação e exclusão de alertas, justificativas de alertas, criação e exclusão de usuários, trocas de senhas) deverão estar totalmente vinculados, de forma a ser permitido fazer total referência, conexão e recuperação de dados entre eles. | Fornecedor |
|  | B | O sistema deve garantir a confidencialidade das informações constantes do banco de dados. | Fornecedor |
|  | D | O sistema deve conter um mecanismo de busca de relatórios já cadastrados no seu banco de dados e histórico de alterações. | Fornecedor |
|  | B | Deve ser possível cadastrar pelo menos 3 níveis de acesso dos usuários: administrador; supervisor, com permissão de alteração de dados críticos do processo, como níveis de alerta; analista, com permissão para alterações não críticas, visualização de dados, inclusão de justificativa de alerta. | Fornecedor |
|  | N | O sistema deverá ser desenvolvido em plataforma Web e com possibilidade de consulta em qualquer dispositivo homologado pela Hemobrás. | Fornecedor |
|  | B | Deve ser capaz de atribuir limites de aceitação e/ou de alerta para cada parâmetro de análise. | Fornecedor |
|  | B | Gerar relatórios de alertas. Esses relatórios devem conter, por exemplo, o tipo de alerta, hora em que foi emitido, os destinatários do alerta, usuário que o criou, justificativa, caso haja, e usuário que a escreveu. O formato final desse tipo de relatório será definido pela Hemobrás durante a etapa de implantação do projeto. | Fornecedor |
|  | N | O sistema deve permitir a visualização das grandezas de temperatura e umidade por meio de gráficos ao longo do tempo com filtros para escolha de janelas temporais diversas, objeto monitorado, sensor, usuário, gerência/serviço e localização. Deve permitir também o download do gráfico em formato PDF, PNG, JPG, JPEG ou outro formato de imagem convencional. | Fornecedor |
|  | N | Permitir a remoção/adição dos menus de usuário de forma a controlar os acessos e obter uma interface mais limpa e intuitiva. | Fornecedor |
|  | N | Permitir o cadastro de códigos próprios da Hemobrás, como TAG de equipamentos permitindo a fácil identificação do objeto monitorado no sistema. | Fornecedor |

  - Requisitos de Projeto, Materiais e Construção

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N/A | N/A | N/A |

  - Requisitos dos Principais Componentes

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | Os sensores de temperatura devem ter faixa de operação de -100⁰C a +100⁰C com resolução mínima de 0,1⁰C. | Fornecedor |
|  | N | Os sensores de umidade devem ter faixa de operação de 5% a 95% com resolução mínima de 0,1%. | Fornecedor |
|  | N | Os dispositivos de monitoramento devem ser equipados com cabo PT100 de ao menos 1 (um) metro de comprimento. | Fornecedor |
|  | N | Os dispositivos de monitoramento devem possuir bateria. | Fornecedor |
|  | N | Os dispositivos de monitoramento devem possuir memória de armazenamento. | Fornecedor |
|  | N | Os dispositivos devem ser capazes de registrar dados enquanto estiverem offline e sincronizá-los com o sistema uma vez que a conexão seja reestabelecida. | Fornecedor |
|  | B | O sistema deve enviar alerta em caso de perda de comunicação com o servidor informando que os dados de monitoramento não estão sendo enviados ao sistema. | Fornecedor |

  - Requisitos para Itens de Uso Único

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N/A | N/A | N/A |

  - Requisitos para Interfaces com Sistemas de Utilidades

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 | N/A | N/A | N/A |

  - Requisitos de Medição e Controle

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Reponsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | Possuir um eficiente controle de acesso aos usuários do sistema, que permita o agrupamento dos profissionais por cargo e atividade. Deve ser possível definir diferentes níveis de acesso ao sistema, permitindo atribuir níveis de responsabilidades de acordo com a necessidade da Hemobrás. | Fornecedor |
|  | N | O módulo de controle de acesso de usuários deve permitir definir, por grupo de usuários, quais menus ou itens de tela podem ser acessados, garantindo total controle sobre consultas, entradas de dados e emissão de relatórios de ensaios. Este recurso deve permitir que um determinado modelo de relatório possa ser acessado por um usuário que tem direito de alterar somente os filtros que foram habilitados para ele. | Fornecedor |
|  | B | O sistema deve possuir log de acesso com recursos para identificar data e hora, nome do usuário e a operação realizada no banco de dados. O registro da operação realizada deve ser detalhado ao ponto de, por exemplo, identificar o usuário configurou/excluiu/justificou o alerta em determinado ponto de monitoramento. O log de acesso deverá também gravar informações sobre alteração de configuração do sistema. | Fornecedor |
|  | B | Deve possuir uma função de gerenciamento do log de acesso, possibilitando consultas por filtros como: sistema, módulo, usuário, período, função, operação. Deverá possuir a opção de imprimir relatórios e ferramentas de manutenção deste log. | Fornecedor |
|  | B | Possuir campo para justificativa de alerta de excursão de temperatura e umidade. | Fornecedor |
|  | B | Criptografar todos os dados de auditoria de forma a protegê-los contra alterações diretas no banco. | Fornecedor |
|  | B | O sistema deve ser desenvolvido e testado de acordo com o GAMP5/IN 134 e deve possuir recursos que garantam integridade de todos os seus dados. | Fornecedor |

  - Requisitos de Operação

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | Sistema deve realizar validação de dados inseridos nos seus campos de preenchimento de acordo com as especificações do campo em questão e emitir alertas nos casos em que a informação inserida esteja divergente | Fornecedor |
|  | B | O sistema deve possuir trilha de auditoria para carregamento de dados, gestão de usuários, emissão de relatórios, registro de substituição/manutenção de equipamento e ativação/inativação do usuário. | Fornecedor |
|  | D | Os gráficos de monitoramento das grandezas devem permitir a visualização simplificada de informações referente ponto apresentado | Fornecedor |

  - Requisitos de Automação e TI

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | O sistema deve possuir identificação e controle de versões. | Fornecedor |
|  | B | O sistema deve possuir controle de acesso aos usuários cadastrados e habilitados com uso de login e senha individuais | Fornecedor |
|  | B | O Sistema deve possuir níveis de acesso com privilégios por usuário. | Fornecedor |
|  | B | O Sistema deve possuir trilha de auditoria das ações realizadas pelos usuários. | Fornecedor |
|  | D | O Sistema deve possuir ferramenta de busca de relatórios por: usuário, data, setor, etc. | Fornecedor |
|  | D | O Sistema deve fornecer relatórios em arquivos .PDF ou .DOCX. | Fornecedor |
|  | B | Os Relatórios devem ser parametrizados por usuários com nível de acesso específico. | Fornecedor |
|  | S | Possui função de logoff automático por inatividade. | Fornecedor |
|  | B | O Sistema deve guardar os registros realizados por usuários inativos. | Fornecedor |
|  | B | Deverá haver um plano de contingência para casos emergenciais | Hemobrás |
|  | B | O banco de dados deverá realizar cópia backup e permitir a restauração das informações salvas em backup. | Fornecedor |
|  | B | Os relatórios devem ser armazenados em um banco que permita sua total rastreabilidade, desde a criação do documento, incluindo todas as versões de alteração de relatório, com identificação de data, hora e de usuário responsável. | Fornecedor |
|  | N | O sistema deve ter acesso WEB (Internet), utilizável em pelo menos um dos seguintes navegadores (browser): Google Chrome, Mozilla Firefox ou Edge, na última versão disponível. | Fornecedor |
|  | N | O sistema deverá permitir atualizações para novas versões - upgrades - sem interferência nos dados já existentes. A atualização deve ser opcional (autorizada pela Hemobrás) contendo todas as descrições das alterações/implementações do sistema. | Fornecedor |
|  | N | O servidor em nuvem, deverá garantir: - a) Pelo menos 95% de Disponibilidade; - b) Certificado SSL incluso; - c) IP Dedicado; - d) O servidor virtual deverá ser fornecido com no mínimo um endereço IP público sem ônus adicional; - e) Servidores localizados no Brasil; f) O serviço deverá ser fornecido 24 horas por dia, sete dias por semana, sem interrupção durante a vigência do contrato. | Fornecedor |

  - Requisitos Elétricos

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | Especificações do carregamento dos dispositivos de monitoramento: cabo de energia com plug para tomada de três pinos e voltagem de 220V. | Fornecedor |

  - Requisitos de Manutenção

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | O fornecedor do equipamento/sistema deve disponibilizar um contato para suporte durante o horário comercial. O suporte deverá ser capaz de esclarecer dúvidas e corrigir eventuais problemas relacionados ao sistema, no idioma português. | Fornecedor |
|  | N | O fornecedor do equipamento deve disponibilizar as atualizações quando houver e for aprovado pela Hemobrás. | Fornecedor |
|  | N | O fornecedor do sistema deve permitir que um usuário seja classificado como “administrador” do sistema com permissão suficiente para possíveis necessidades de manutenção imediata, como alteração de senha e criação/inativação de usuários. | Fornecedor |

  - Requisito de Segurança, Saúde e Proteção Ambiental

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N/A | N/A |

  - Requisitos de Documentação

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | O sistema deve estar acompanhado de Manual do Usuário, ou documento equivalente, com descrição de uso do sistema. | Fornecedor |

  - Requisitos para Validação

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | Especificações Técnicas e Funcionais do software. | Fornecedor |
|  | B | Manuais de instalação e operação. | Fornecedor |
|  | B | Plano de Validação (PV) do software. | Fornecedor |
|  | B | Análise de Riscos (AR) do software. | Hemobrás |
|  | B | Protocolos, Folhas de Testes e Relatórios de Qualificação de Projeto (QP) quando aplicável, de Instalação (QI), de Operação (QO) e de Desempenho (QD) do software. | Fornecedor |
|  | B | Matriz de Rastreabilidade (MR). | Fornecedor |
|  | B | Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s): Controle de acesso, hierarquização de perfis, trilha de auditoria (Audit trail), Back-up, Restauração de dados (Restore), Plano de contingência, Plano de recuperação de desastres, e outro quando aplicáveis. | Hemobrás |
|  | B | Relatório Final de Validação (RFV). | Fornecedor |

  - Requisitos de Validação de Software e Registros Eletrônicos

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | O sistema deve gerar registros completos e precisos em formato eletrônico para inspeção, revisão e cópia. | Fornecedor |
|  | B | Capacidade de armazenamento de dados críticos (relatórios) ou com relevância em relação às boas práticas. | Fornecedor |
|  | B | Controle para que entradas e modificações de configurações sejam realizadas apenas por pessoas autorizadas (devem ser utilizadas medidas de segurança, tais como utilização de senhas, código pessoal, chaves ou acesso restrito aos terminais). A criação, alteração e cancelamento de autorizações de acesso devem ser registradas. (Trilha de Auditoria) (CFR 21 Part 11). | Fornecedor |
|  | B | Capacidade de registrar tentativas de acesso por pessoas não autorizadas e informar a tentativa de acesso aos administradores do sistema e aos responsáveis pelo módulo. (CFR 21 Part 11). | Fornecedor |
|  | B | Capacidade de registrar as ações do usuário consoante ao login e emissão de relatórios com data e hora. (Trilha de Auditoria) (CFR 21 Part 11). | Fornecedor |
|  | B | O acesso aos dados armazenados deve ser garantido durante todo o período de armazenamento. | Fornecedor |
|  | B | Possibilidade de realização de backup e restore de todos os dados relevantes em intervalos regulares. Os backups devem ser guardados separadamente do local onde o sistema fica instalado. | Fornecedor |
|  | B | Devem existir procedimentos que assegurem o processo de backup, restauração e manutenção dos dados da cópia de segurança. | Fornecedor |
|  | B | Permitir que os Documentos sejam assinados eletronicamente, contendo claramente: - O nome de quem está assinando; - A data e a hora da assinatura; - O significado da assinatura (Elaboração, Revisão, Aprovação, etc); - Estas informações acima deverão ser visíveis sempre que um documento for assinado eletronicamente, quando o documento for impresso ou visualizado em tela. (CFR 21 Part 11). | Fornecedor |
|  | B | Garantir inviolabilidade e proteção dos dados históricos, tanto de processo ou operações, quanto de rastreabilidade de modificações feitas pelo operador do sistema (por meios eletrônicos contra danos acidentais ou intencionais). | Fornecedor |

  - Requisitos de Liberação para Uso

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | O sistema deve ser validado conforme preconizado na RDC 658/2022 da ANVISA, Instrução Normativa 43/2019 da ANVISA e o Guia nº 33/2020 de Validação de sistemas computadorizados da ANVISA. | Fornecedor |

  - Requisitos de Treinamento

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | O fornecedor do sistema deve providenciar treinamento adequado da plataforma aos colaboradores, preferencialmente no idioma Português, acompanhado de material de consulta em formato de texto e expositivo com a simulação de uso do sistema. E se possível, com a gravação das aulas para treinamentos. | Fornecedor |
|  | N | Treinamento para usuários que permitam os mesmos realizarem configurações e tenham autonomia sobre o sistema de acordo com seu nível de acesso. | Fornecedor |

  - Outros Requisitos

| Identificação do Requisito | Classificação do Requisito [B/S/N/D/I] | Descrição do Requisito | Responsabilidade pelo Atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | Todo o sistema deverá estar em conformidade com o teor da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. | Fornecedor |

Anexo III do Termo de Referência

LOCAl DE INSTALAÇÃO, FAIXA DE OPERAÇÃO E QUANTITATIVO DE PONTOS DE MONITORAMENTO

| BLOCO/ |  | FAIXA DE OPERAÇÃO |  | USO | ESTIMATIVA DE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL |  | TEMPERATURA | UMIDADE | IMEDIATO | USO FUTURO |  |
| FÁBRICA/ GOIANA | B01 | - 30°C | N/A | 2 | 7 | 9 |
|  |  | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 2 | 4 | 6 |
|  | B02 | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 0 | 1 | 1 |
|  | B03 | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 0 | 1 | 1 |
|  | B04 | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 1 | 4 | 5 |
|  | B05 | 15°C a 25°C | 40% a 70% | 8 | 8 | 16 |
|  |  | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 2°C a 8°C | 20% a 95% | 6 | 15 | 21 |
|  |  | -86°C a -50°C | N/A | 2 | 1 | 3 |
|  | B06 | 3°C a 7°C | 20% a 95% | 3 | 8 | 11 |
|  |  | -86°C a -50°C | N/A | 2 | 4 | 6 |
|  |  | -35°C a -15°C | N/A | 2 | 4 | 6 |
|  |  | 2°C a 8°C | 20% a 95% | 3 | 8 | 11 |
|  |  | 20°C a 25°C | 55% a 80% | 2 | 8 | 10 |
|  |  | 30°C a 35°C | 55% a 80% | 3 | 8 | 11 |
|  |  | 2°C a 52°C | 55% a 80% | 0 | 4 | 4 |
|  |  | -25°C a -15°C | N/A | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 2 | 4 | 6 |
|  | B07 | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 2°C a 8°C | 20% a 95% | 0 | 3 | 3 |
|  |  | -80°C | N/A | 0 | 2 | 2 |
|  | B12 | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 1 | 2 | 3 |
|  | PORTARIA | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 1 | 2 | 3 |
| ESCRITÓRIO OPERACIONAL/RECIFE |  | 16°C a 26°C | 40% a 70% | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL |  |  |  | 43 | 107 | 150 |

Anexo IV do Termo de Referência

MODELO DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

O(a) Sr.(a)............................................................................................................CPF nº................................................... endereço ................................................................................................................, profissional responsável ou diretamente envolvido na execução do contrato nº_________/_____, DECLARA, sob as penalidades da lei, que está ciente das normas de segurança vigentes na HEMOBRÁS e que se compromete:

1.	a não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto;

2.	a não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, para si ou para terceiros;

3.	a não efetuar nenhuma gravação ou cópia do código fonte ou das informações confidenciais a que tiver acesso;

4.	a não se apropriar para si ou para outrem do material confidencial e/ou sigiloso oriundo das informações confidenciais às quais terei acesso;

5.	a não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso a tais informações por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:

Informação Confidencial significará toda e qualquer informação pertencente exclusivamente à HEMOBRÁS, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, processos, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, sistemas de logística e layouts, planos de negócios (business plans), documentos, contratos, papéis, pareceres, dados e código fonte, que forem disponibilizados a mim sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios.

Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES repassadas à CONTRATADA, são única e exclusiva propriedade intelectual da HEMOBRÁS.

Não se configuram informações confidenciais:

1. aquelas já disponíveis ao público em geral sem minha culpa;

2. aquelas que não são mais consideradas confidenciais pela HEMOBRÁS;

3. os conhecimentos de ferramentas e tecnologias de terceiros, não vinculados à HEMOBRÁS, adquiridos por mim durante o projeto.

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pela Gestão da HEMOBRÁS.

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na RESCISÃO DO CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela HEMOBRÁS, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.

E, por ser verdade, firmamos o presente.

Anexo V do Termo de Referência

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA

Pelo presente instrumento, eu................................................................................, CPF nº................................................. RG nº............................, expedida em ................................, órgão expedidor......./......, prestador de serviço, ocupando o cargo de........................................................ na empresa.........................................................................., que firmou Contrato com a HEMOBRÁS, DECLARO, para fins de cumprimento de obrigações contratuais e sob pena das sanções administrativas, civis e penais, que tenho pleno conhecimento de minha responsabilidade no que concerne ao sigilo que deve ser mantido sobre os assuntos tratados, as atividades desenvolvidas e as ações realizadas no âmbito da HEMOBRÁS, bem como sobre todas as informações que, por força de minha função ou eventualmente, venham a ser do meu conhecimento, comprometendo-me a guardar o sigilo necessário a que sou obrigado nos termos da legislação vigente.

DECLARO, ainda, estar ciente e CONCORDO com as condições abaixo especificadas, responsabilizando-me por:

I. tratar o(s) ativo(s) de informação como patrimônio da HEMOBRÁS;

II. utilizar as informações em qualquer suporte sob minha custódia, exclusivamente, no interesse do serviço da HEMOBRÁS;

III. não utilizar ou divulgar em parte ou na totalidade, as informações de propriedade ou custodiadas, sob qualquer forma de armazenamento, pela HEMOBRÁS sem autorização prévia do gestor ou responsável pela informação;

IV. contribuir para assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações;

V. utilizar credenciais ou contas de acesso e os ativos de informação em conformidade com a legislação vigente e normas específicas da HEMOBRÁS;

VI. responder, perante a HEMOBRÁS, pelo uso indevido das minhas credenciais ou contas de acesso e dos ativos de informação.

Cidade/UF, ____de ____________de _____.

___________________________________________

Nome do Funcionário Cargo CPF nº

Ciente:

Cidade-UF, ____de ____________de _____.

_____________________________________________

Nome do Diretor ou representante legal da empresa Cargo CPF nº

Anexo VI do Termo de Referência

# FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Devido à criticidade da manutenção adequada da temperatura e humidade nos diversos equipamentos da HEMOBRÁS, é fundamental que haja uma etapa de planejamento de instalação dos equipamentos e de validação do sistema online. A prestação do serviço será iniciada com uma reunião de kick-off entre a CONTRATADA e a Hemobrás. O objetivo principal é o alinhamento acerca do envio dos primeiros sensores de temperatura e umidade com os respectivos pontos de calibração, acesso ao sistema online de monitoramento e atividades relacionadas à validação do sistema, incluindo documentos e atividades, por meio de cronogramas de execução contendo um descritivo de etapas ou fases da solução a ser contrata.

A execução do objeto deverá seguir o planejamento aprovado na reunião de kick-off. Durante a instalação dos equipamentos e do sistema online, devem ser realizadas as configurações dos parâmetros de monitoramento de temperatura e umidade de cada sensor. Este processo é conduzido pela CONTRATADA e por técnicos designados pela Hemobrás, durante o qual há uma passagem de conhecimento das especificações dos equipamentos que serão monitorados.

A validação do sistema deve ocorrer antes da entrada do sistema em produção, tal como preconizado na legislação aplicável à indústria farmacêutica. A validação é, por si, um processo documental. Nesse sentido, o fornecedor ou empresa contratada pelo fornecedor, deve apresentar à Hemobrás a documentação solicitada pelo Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) da Hemobrás. Os documentos serão avaliados pelo SGQ e após aprovação serão encaminhados ao fornecedor para serem executados com o acompanhamento de técnicos da Hemobrás. Ao final, o fornecedor deverá preparar os respectivos relatórios do processo de validação, que, mais uma vez, serão avaliados e aprovados pelo SGQ da Hemobrás. Adicionalmente, o fornecedor deve prestar apoio à área usuária do sistema na elaboração de documentos operacionais vinculados, pois a validação do sistema só é considerada concluída uma vez que tais documentos estejam homologados no SGQ.

Uma vez que o sistema entre em operação, a Hemobrás poderá solicitar o aumento ou a diminuição da quantidade de pontos de monitoramento conforme necessidade, sempre mediante solicitação formal. Toda vez que uma nova versão do sistema online for lançada, a CONTRATADA deverá comunicar à Hemobrás para que sejam feitas avaliações de impacto em BPX.

Estima-se que a instalação do equipamentos e validação do sistema online decorra conforme cronograma abaixo, sujeito à revisão e detalhamento na etapa de planejamento.

| Detalhamento da Implementação | Dias de Execução Contratual (0 = assinatura do contrato) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| Planejamento (reunião de kick-off) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de Equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação e Configuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validação do Sistema online |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo VII do Termo de Referência

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A gestão, a fiscalização do contrato e a avaliação da qualidade dos serviços se darão mediante o estabelecimento e acompanhamento de indicadores de serviço, que comporão o Acordo de Níveis Mínimos de Serviço entre a Hemobrás e a empresa CONTRATADA.

2. 	O nível de serviço indica a variação, considerada aceitável pela Hemobrás, dos indicadores de atendimento.

3.	 A identificação de inconsistências entre os indicadores apresentados pela CONTRATADA e os indicadores apurados pela Hemobrás, configuram-se como não cumprimento do Acordo Mínimo de Nível de Serviço, devendo neste caso, ser aplicada a penalidade definida em clausula específica do contrato.

4.	 O monitoramento por níveis mínimos de serviços, servirão de parâmetros para melhoria continua dos serviços, tanto por parte da CONTRATADA como da Hemobrás.

5.	 Para cada serviço um conjunto de indicadores será aferido.

6.	 Os indicadores são distintos por serviço, podendo a contratada sofrer glosas cumulativamente caso não atinja os valores mínimos de níveis de serviços.

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

Ficha do Indicador

| Indicador nº 1 | TME – Tempo Médio de Espera |
| --- | --- |
| Finalidade | Assegurar a resposta tempestiva aos chamados relacionados à sustentação da aplicação e incentivar a atuação preventiva na execução dos serviços de sustentação. |
| Unidade de medida | % (percentual) |
| Forma de cálculo | TME = (TCA - TCE) / TCA Em que: TCE = Total de Chamados que extrapolaram o prazo para início do atendimento TCA = Total de Chamadas Atendidos |
| Meta | TME igual ou superior a 90%. |
| Margem de tolerância | % do total de chamados extrapolados no mês. |
| Serviço aplicado | Sustentação (Suporte e Manutenção) do Sistema |
| Observações | N/A |
| Leitura do indicador | O objetivo é chegar à 100% podendo chegar a um mínimo de 90% para evitar glosa. |
| Glosa | 1% para cada percentual abaixo do limite |
| Será considerado como prazo para início do atendimento, prazo decorrido entre o envio da solicitação do chamado, ao tempo de reposta com o plano de solução do problema. |  |

| Indicador nº 2 | TCR – Taxa de Chamados Resolvidos |
| --- | --- |
| Finalidade | Avaliar a performance para resolução dos chamados no prazo acordado. |
| Unidade de medida | % (percentual) |
| Forma de cálculo | Forma de Cálculo TCR= TCR/TC x 100 Em que: TCR = Total de Chamados resolvidos no prazo acordado TC = Total de Chamados abertos no período |
| Meta | TME igual ou superior a 95%. |
| Margem de Tolerância | 5% do total de chamados extrapolados no mês. |
| Serviço Aplicado | Sustentação (Suporte e Manutenção) do Sistema |
| Observações | N/A |
| Leitura do Indicador | O objetivo é chegar à 100% podendo chegar a um mínimo de 95% para evitar glosa. |
| Glosa | 1% para cada percentual abaixo do limite não atendido |

Para efeito geral considerando todos os indicadores, não haverá qualquer espécie de bônus, premiação ou pagamento adicional para os casos em que a CONTRATADA supere as metas dos indicadores de Níveis Mínimos de Serviço Exigidos, ou caso seja necessária à alocação de maior número de profissionais e outros recursos para alcançá-las.

A superação de uma das metas não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem assim o não atendimento da mesma meta em outro período.

Anexo VIII do Termo de Referência

MATRIZ DE RISCO

| EVENTO/RISCO | RESPONSÁVEL | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Falta de entendimento acerca do objeto. | Contratada | Estar disponível para resolução de dúvidas. |
| Equipamento defeituoso | Contratada | Contrato de garantia e plano de manutenção preventiva |
| Falhas de comunicação entre sensores e central de controle | Contratada | Testes de comunicação periódicos e utilização de redundância de rede |
| Sistema sem acesso online | Contratada | Atualizações regulares e Plano de contingenciamento |
| Falha no fornecimento de energia | Hemobrás | Implementação de sistemas UPS e geradores de backup |
| Dados de temperatura imprecisos | Contratada | Calibração regular dos sensores |
| Necessidade de ajustes técnicos no sistema devido às alterações na legislação vigente | Hemobrás | Celebração de termo aditivo (acréscimo) |
| Instabilidade acima do permitido em ANS/SLA ou a empresa contratada atende parcialmente a demanda | Contratada | - Penalidade Contratual - Caso se trata se de falha no atendimento de requisitos técnicos, demanda de frequência de auditorias |
| Empresa contratada tem problemas/impedimentos legais/negativação/cancelamento do CNPJ | Contratada | Rescisão Contratual, com possível ônus para Contratada |
| Atraso na manutenção e troca de equipamentos defeituosos | Contratada | - Agendar manutenções preventivas - Solicitar imediatamente à identificação da necessidade, a troca de equipamentos defeituosos - Possuir plano de contingência para evitar perda de monitoramento |

Anexo IX do Termo de Referência

Modelo de Proposta de Preços

À Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás

CNPJ: 07.607.851/0004-99

ENDEREÇO: Rua Professor Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edifício Boa Viagem Corporate, 8º e 9º andares, Boa Viagem

Recife-PE, CEP: 51.021-410

Segue proposta comercial referente à licitação para contratação de serviço de monitoramento contínuo e registro automatizado de temperatura e umidade, incluindo comodato de todos os equipamentos, instalação da infraestrutura, operação, serviço de validação (segundo normativos da ANVISA), treinamento, manutenção e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com os preços expostos abaixo:

| Tabela 1: Valor Global da Proposta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO | UNID. DE FORNEC. | QUANT.1 | PREÇO |  |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO2 | MENSAL3 | TOTAL4 |
| 01 | Serviço de monitoramento contínuo e registro automatizado de temperatura e umidade, incluindo comodato de todos os equipamentos, instalação da infraestrutura, operação, serviço de validação (segundo normativos da ANVISA), treinamento manutenção e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em contrato | Ponto de monitoramento | 150 |  |  |  |
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  |  |  |
| ¹ Quantidade máxima de 150 pontos de monitoramento, de acordo com a necessidade da Hemobrás. O pagamento será feito mensalmente, conforme a quantidade de pontos de monitoramento em uso efetivo. 2 Preço mensal de um ponto de monitoramento. 3 Preço mensal de no máximo 150 pontos de monitoramento. 4 Preço de até 150 pontos de monitoramento por 30 meses. |  |  |  |  |  |  |

De acordo com a planilha de preços exposta acima, nossa proposta tem preço global fixado em R$ ........... (................).

A validade desta proposta é de ....... (............) dias

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades determinadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO:

EMPRESA

Nome Empresa:

CNPJ:

Insc. Est.:

Endereço Comercial:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:

E-mail:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO

Nome:

RG:

CPF:

CARGO:

(Local)............................., de 20__.

...........................................................................

(Assinatura do representante legal e carimbo)

NOTAS

1) Este documento deverá ser emitido em papel timbrado do Licitante.

2) O prazo mínimo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da sessão pública.

3) A documentação comprobatória de poderes do representante legal, especialmente designado para assinatura do Termo de Contrato deverá ser encaminhada em conjunto com esta proposta.