Anexo I do Edital

TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

- HEMOBRÁS

- (Processo Administrativo n.º 25800.001393/2024)

DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para atuar na manutenção e na operação de sistemas de refrigeração por amônia e freon R507, na manutenção e na operação de sistemas de movimentação de cargas (transelevadores e transportadores), e na operação e manutenção de utilidades industriais conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, com mão de obra dedicada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

  - As especificações técnicas do(s) item(ns) objeto da contratação é(são) aquela(s) prevista(s) no ANEXOI deste Termo de Referência;

DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

  - Preço não sigiloso. Neste caso, o critério de julgamento é o por menor preço global, conforme § 1º do Art. 34 da referida contratação.

  - As despesas decorrentes da futura contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Hemobrás, assegurada no saldo constante na conta orçamentária 01.02.422667.295.2205900000.20006.00.00.

  - Para fins de elaboração da planilha de custos e formação de preço foi adotada a média entre os preços de contratos vigentes na Hemobrás e tabelas de referência, para os cargos correlacionados a esta contratação.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O serviço objeto deste termo de referência é comum nos termos do Art. 1°, da Instrução Normativa nº 02/2023 da Hemobrás, assim entendido aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

  - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal da HEMOBRÁS, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

  - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a HEMOBRÁS, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

  - Não será admitida a participação de empresas consorciadas para este objeto licitatório, visto que a natureza do objeto não configura serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.

DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

  - Não será admitida a participação de sociedades cooperativas para este objeto licitatório, uma vez que, pela sua natureza, o serviço a ser contratado não evidencia a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a demandar uma relação de subordinação entre cooperativa e cooperados, bem como, entre a Hemobrás e os cooperados.

  - Analisando a gestão operacional do serviço, verifica-se que o modelo de execução que atende a Hemobrás é incompatível com o modelo de execução do serviço de forma compartilhada ou em rodízio, tendo em vista que neste modelo as atividades de coordenação, supervisão e de preposto devem ser realizada pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham a assumir tal atribuição.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - As empresas deverão demonstrar a qualificação técnica por meio de:

    - Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

      - Para fins de capacidade técnica a licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) para prestação de serviços de terceirização, nas seguintes condições:

        - Tempo mínimo de experiência: 12 (doze) meses em Serviço de operação e manutenção de sistemas de refrigeração de câmara fria com temperaturas iguais ou inferiores a -5°C e volume interno de 690 m³ ou superior.

        - O licitante, quando solicitado, disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da respectiva CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços.

        - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

        - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

      - Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

      - Comprovação de possuirá no momento da assinatura do contrato como Responsável Técnico, profissional(is) de nível superior em Engenharia Mecânica, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), devidamente registrada no CREA, de acordo com a Lei n° 6.496/77.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

    - Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

    - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

    - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

    - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

    - Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;

    - Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

  - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - Diante da criticidade dos sistemas de refrigeração instalados na unidade fabril da Hemobrás, a CONTRATADA deverá manter plantão 24 (vinte e quatro) horas, com pelo menos 2 (dois) colaboradores por turno.

  - A CONTRATADA deverá seguir procedimentos operacionais adotados pela Hemobrás para realização de intervenções nos sistemas de refrigeração.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de chamada por telefone e/ou e-mail para atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, de segunda a domingo, que pode ser através do Preposto, para chamados emergenciais, em situações que o corpo técnico residente não esteja conseguindo resolver, respeitando o seguinte Acordo de Nível de Serviço (ANS):

    - Nível I – Situação de emergência: ocorrência de defeito ou falha em um equipamento ou sistema que resulte na paralisação parcial ou total das atividades operacionais dos blocos produtivos da Hemobrás. Nestes casos a CONTRATADA terá um tempo de 1 (uma) hora entre a solicitação e a resolução do problema.

    - Nível II- Situação de Alerta: ocorrência de defeito ou falha em um equipamento ou sistema que poderá acarretar uma situação de nível I. Neste caso a CONTRATADA terá um tempo de 2 (duas) horas entre a solicitação e a resolução do problema.

    - Nível III- Situação de falha: ocorrência de falha em um equipamento ou sistema, mas sem atingir as consequências do nível II. Nestes casos a CONTRATADA terá um tempo de 3 (três) horas entre a solicitação e a resolução do problema.

    - A CONTRATADA deverá manter as ferramentas em perfeito estado de conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização em qualquer tempo.

    - O local para armazenamento dos equipamentos e ferramentas será indicado pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA manter a área reservada para esse fim perfeitamente limpa e organizada;

  - Nos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, ou demandas específicas em que seja necessária a substituição de peças que não compõem o estoque físico ou serviços específicos, a CONTRATADA deverá encaminhar Relatório Técnico com justificativa assinada pelo preposto da empresa, solicitando autorização da fiscalização do contrato para aquisição das mesmas ou execução dos serviços apontados. Juntamente com o Relatório Técnico, deverá ser encaminhado à fiscalização do contrato, no mínimo, 3 (três) cotações obtidas junto aos seus fornecedores para avaliação previa da CONTRATANTE. Será levada em conta a cotação mínima de mercado que atenda às necessidades de peças, materiais ou serviços apontados na justificativa encaminhada.

    - A partir do apontamento da pendência, pela fiscalização do contrato ou pela própria CONTRATADA, esta terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar as cotações de mercado.

    - Os itens demandados no tópico 9.4 deste Termo de Referência devem ser consideradas como Demandas Extraordinárias.

    - No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresentar carta de exclusividade do seu fornecedor.

    - Caso a CONTRATANTE discorde do menor preço obtido pela CONTRATADA, realizará pesquisa no mercado em busca de preços menores para os mesmos materiais ou serviços descritos no relatório técnico. Encontrando, dará conhecimento à CONTRATADA para que a mesma forneça, de imediato, e pelo menor preço encontrado pelo fiscal, os materiais, peças, componentes, equipamentos ou serviços.

    - Após a aprovação da fiscalização do contrato, a CONTRADADA deverá realizar a aquisição da peça, material, ou contratação do serviço (caso aplicável) em um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

      - A formalização imediata da comunicação ao CONTRATANTE quando houver necessidade de prazo maior para a execução do serviço, justificando e propondo novo prazo será feita pela CONTRATADA, o qual poderá ou não ser aceito pela fiscalização do contrato.

    - Caberá a CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição, aplicação do material por ela solicitado, ou execução de demandas extraordinárias, cuja justificativa deverá ser assinada pelo PREPOSTO e encaminhada à fiscalização do contrato.

    - O pagamento do material, peça ou da demanda extraordinária, será realizado a partir de emissão de Nota Fiscal individualizada, a partir da aprovação da fiscalização do contrato.

      - Na Nota Fiscal a CONTRATADA deverá adicionar além do valor aprovado pela fiscalização do contrato, o percentual referente ao BDI (Bonificação e despesas indiretas), para serviço ou material, dependendo do caso. Só será aplicado o BDI para demandas (aquisições ou serviços) consideradas extraordinárias.

      - Os percentuais propostos no “ANEXO XXIII - Planilha de composição de BDI” são os percentuais MÁXIMOS DE REFERÊNCIA para as composições de BDIs propostas nesta contratação.

  - A fiscalização do Contrato deverá ser comunicada quando da substituição de peças, que poderá acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos componentes.

  - A CONTRATADA é responsável pela destinação final (descarte) de peças ou equipamentos que forem substituídos.

  - Os serviços serão realizados mediante a emissão de Ordem de Serviço de Manutenção (OSM), na qual constará, entre outras informações, a descrição do serviço, bloco, horário de abertura, dentre outras.

    - A execução dos serviços relativos a cada OSM poderá ser acompanhada por funcionário designado pela Fiscalização.

  - Os serviços somente serão considerados executados mediante a aprovação da Fiscalização de todas as etapas, incluída a retirada imediata dos resíduos gerados, devendo a CONTRATADA providenciar o descarte dos mesmos, observadas as Normas municipais, estaduais e federais sobre o assunto, bem como também a reconstituição das partes danificadas, se for este o caso, e a completa limpeza das áreas afetadas.

  - Independentemente da vigência do contrato, as peças substituídas nos serviços corretivos deverão possuir a garantia mínima dada pelo fornecedor do material, ou conforme legislação específica, contado do recebimento definitivo dos serviços.

  - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a Hemobrás.

  - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa e dolo dos empregados por ela designados na execução do contrato.

  - A empresa licitante deve cumprir minimamente os salários estabelecidos nas planilhas de formação de preços apresentadas pela própria (Proposta Comercial). É expressamente proibido pagar aos funcionários remunerações inferiores às estipuladas na planilha da empresa vencedora, assegurando-se que todos os colaboradores sejam devidamente remunerados de acordo com as normativas vigentes e os critérios estabelecidos pelo presente edital. Esta ação visa garantir a valorização e a justa retribuição pelo trabalho desempenhado, respeitando os direitos trabalhistas e contribuindo para um ambiente laboral justo e equitativo.

  - A empresa licitante deve garantir que os salários apresentados na sua proposta comercial estejam em conformidade (igual ou superior para cargos equivalentes) com os valores definidos no Acordo Coletivo registrado no MTE sob o número RN000046/2024 do Sinduscon-RN. A contratada é responsável por fornecer comprovação de conformidade e está sujeita a auditorias e fiscalização para assegurar o cumprimento dessas normas durante a vigência do contrato. A correlação de cargos para fins de equivalência é apresentada abaixo:

| TERMO DE REFERÊNCIA | SINDUSCON RN (MTE RN000046/2024) |
| --- | --- |
| CARGO | CARGO RELACIONADO |
| Supervisor de Manutenção | Mestre de obras |
| Mecânico de Refrigeração | Mecânico de Válvulas |
| Auxiliar de Refrigeração | Auxiliar de Mecânico |
| Técnico de Refrigeração Sênior | Mecânico de Selos |
| Eletromecânico | Eletricista FC |

  - Os valores de referência dos percentuais de custos indiretos (item 6.A) e lucro (item 6.B) das planilhas de custo e formação de preço para os cargos desta contratação devem ser considerados como percentuais máximos a serem aplicados palas empresas concorrentes desse processo licitatório. Os percentuais aplicados na planilha de BDI foram retirados do ESTUDO SOBRE TAXAS REFERENCIAIS DE BDI DE OBRAS PÚBLICAS E DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RELEVANTES, demandadas pelo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, considerando os valores médios para a atividade melhor correlacionada a que é escopo desta contratação.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - A HEMOBRÁS exige da CONTRATADA prestação de garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos moldes do Art. 70 da Lei 13.303/16. A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

- Caução em dinheiro.

- Seguro garantia.

- Fiança bancária.

  - A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Hemobrás, contados da assinatura do contrato.

    - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

    - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

  - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

    - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

    - Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

    - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

    - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

  - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

  - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Hemobrás, em conta específica.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

  - A Hemobrás executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

  - Será considerada extinta a garantia:

    - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Hemobrás, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

    - no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Hemobrás não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O início da execução do serviço dar-se-á em momento posterior a publicação do extrato de contrato no DOU e/ou solicitação formal da Hemobrás.

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

    - O contrato será executado nos Blocos 01 e 07 da Hemobrás em Goiana/PE.

    - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a HEMOBRÁS, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

    - Os serviços serão executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas nestas Especificações, bem como as contidas nas legislações de segurança, saúde no trabalho e meio ambiente e nas normas e métodos da ABNT.

    - A presença da fiscalização no local dos serviços não diminuirá a responsabilidade da empresa CONTRATADA em qualquer ocorrência, atos, erros e/ ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionadas.

    - Durante a execução dos serviços, quando se fizer necessária e imprescindível a mudança nas especificações ou substituição de materiais, componentes, peças ou acessórios, esta apresentará solicitação escrita, minuciosamente justificada e as solicitações serão feitas em tempo hábil para que não venha prejudicar o funcionamento contínuo dos sistemas. Compete à fiscalização decidir a respeito dos serviços a serem executados. Será por conta da CONTRATADA, a retirada, demolição, remessa, bem como devolução e posterior reinstalação e/ou recomposição, inclusive os serviços de coleta e destinação final de resíduos Classe I e Classe II-B (classificação segundo norma ABNT 10004) e outros serviços complementares.

    - Durante a execução dos serviços, quando for necessária a troca de peças, a CONTRATANTE deverá sempre fiscalizar a remoção da peça.

    - Todas as despesas relativas à legalização dos serviços perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da CONTRATADA.

    - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da CONTRATANTE, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA avisará por escrito à fiscalização de todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste Termo de Referência para as devidas providências.

    - Deverão constar na planilha de composição de custos da CONTRATADA, todas as despesas com equipamentos de proteção individual (EPI’s), instalação e execução dos serviços, mão de obra, alimentação, transporte adequado e seguro, ferramentas, impostos, taxas e emolumentos, encargos sociais e demais obrigações necessárias ao completo desempenho dos serviços contratados.

    - Os equipamentos, serviços ou materiais rejeitados pela fiscalização, devido ao uso de materiais que não sejam especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou mal executados, terão que ser refeitos, sendo que a empresa responsável deverá arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de peças novas e todas as consequências que a má execução acarretará.

    - As atividades que necessitem de retrabalho serão de responsabilidade da CONTRATADA sem ônus adicional à Hemobrás, incluindo as consequências geradas pela má execução do serviço.

  - Do escopo dos serviços:

    - Os serviços prestados devem contemplar: Operação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva de todos os equipamentos, instrumentos e sistemas computadorizados do sistema de refrigeração de câmaras frias de - 45°C, -25°C e -5°C, que usam a amônia e o R507 como refrigerante. O sistema é composto por compressores, vasos de pressão, evaporadores, quadros de válvulas, condensadores evaporativos, conjuntos motor bomba, purgador de ar e tubulações; e na manutenção e na operação dos sistemas de movimentação de cargas instalados no Bloco B01. Os sistemas de movimentação de cargas são compostos por transportadores de corrente paralelas, transportadores de roletes acionados, transferência elevatória de roletes acionados, pontes de transferência de correntes, transelevadores, sistema de translação de carga, sistema de recolhimento/lançamento de carga e cabine de controle e na operação e manutenção de utilidades industriais do Bloco B07.

    - O ANEXOI apresenta o detalhamento de todos os equipamentos e sistemas integrantes dos sistemas de refrigeração do bloco B01, os sistemas de movimentação de cargas instalados no Bloco B01 e de utilidades industriais do Bloco B07.

  - Serviços Permanentes:

    - Os serviços permanentes consistem em operação, manutenção preventiva, preditiva e corretiva no sistema de refrigeração e de movimentação de carga.

    - Os serviços permanentes de manutenção preventiva serão realizados de acordo com o ANEXOVIII – Rotinas Mínimas de Manutenção preventiva.

    - Para os serviços permanentes deverão ser ainda, considerados todos e quaisquer procedimentos de reparos e consertos relativos à manutenção corretiva.

    - As atividades listadas no ANEXO“VIII”, não são exaustivas, sendo de responsabilidade da CONTRATADA executar todas as atividades relacionadas aos sistemas descritos neste Termo de Referência.

    - A critério da Fiscalização, as rotinas de manutenção poderão ser modificadas desde que não impacte na quantidade de mão de obra prevista para esses serviços.

    - Os serviços serão executados obedecendo as Especificações Técnicas do fabricante, Procedimentos Operacionais existentes e as BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA e as orientações deverão, necessariamente, ser solicitados através de memorandos, assinados e carimbados pelo responsável da unidade ou gerência solicitante.

  - Análise e tratamento de água dos condensadores evaporativos:

    - Faz parte do escopo de serviços da CONTRATADA a análise e tratamento da água industrial utilizada na operação dos Condensadores Evaporativos dos sistemas de refrigeração.

    - Os dados de operação dos Condensadores Evaporativos e os parâmetros aceitáveis para a água são apresentados nas tabelas 3 e 4 respectivamente.

Tabela 3: Dados operacionais dos equipamentos:

| Dados dos condensadores evaporativos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo | VXC 166 (Series 103443/44) | VXC 45 CF (Series 103445/62) | VXC 97 (Series 103446/47) |
| Volume estático do sistema | 15m³ | 5m³ | 5m³ |
| Vazão de recirculação | 100m³/h | 32m³/h | 56m³/h |
| Regime de trabalho | 24horas x 30 dias = 720h/mês |  |  |
| Origem da reposição | Poço com dureza total de até 215mg/L |  |  |

Tabela 4: Parâmetros de referência para água dos condensadores evaporativos:

| Parâmetros de referência para o tratamento de água dos Condensadores Evaporativos (COEV's) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | mínimo | Máximo |
| pH | 7 | 9 |
| Dureza | 30 ppm | 500 ppm |
| Alcalinidade | - | 500 ppm |
| Sólidos dissolvidos | - | 1000 ppm |
| Cloros | - | 125 ppm |
| Sulfatos | - | 125 ppm |

    - A empresa CONTRATADA é responsável pela eficiência do tratamento da água dos Condensadores Evaporativos e possíveis danos estruturais ocasionados por problemas no tratamento da água.

    - A CONTRATADA deverá realizar análise das águas industriais pelo menos 1 (uma) vez por mês e apresentar os laudos técnicos à Hemobrás assinados por profissionais habilitados. Neste momento também deverão ser revistas às dosagens dos produtos utilizados no tratamento.

    - A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos e insumos necessários para a realização do tratamento de água (bombas dosadoras, produtos químicos, dentre outros). Na proposta comercial deverão ser apresentados detalhadamente os custos deste serviço.

    - Admite-se a subcontratação deste serviço de tratamento de água, conforme requisitos do item 24 deste Termo.

  - Demandas Extraordinárias:

    - Demandas Extraordinárias: São demandas executadas sob exigências específica da Hemobrás ou necessidade apontada pela CONTRATADA, e que visam o atendimento de necessidades que extrapolam os planos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de natureza continuada. Por exemplo: Soldagem; Rebobinamento dos motores elétricos; Reparo de trechos de tubulação (substituição, pintura, recuperação de isolamento térmico...); Calibração de válvulas de segurança; Calibração de instrumentos (manômetros, transdutores de pressão...);  Atendimento a NR 13: inspeção interna em vasos, inspeção externa e emissão de laudos; Rebobinamento de motores elétricos; Melhorias/ reparo na automação dos sistemas; Recarga de amônia e fréon; Limpeza química no sistema de condensação evaporativa, demandas de automação e outros serviços que visam o atendimento de necessidades indicadas pela CONTRATANTE ou CONTRATADA, e aquisição de peças  e insumos sobre demanda específica.

      - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, que cumpram todos os requisitos de segurança do trabalho para acesso aos ambientes em que desenvolverá as atividades.

    - A CONTRATADA deverá encaminhar antecipadamente, a documentação do(s) profissional (is) que realizará (ão) as atividades, para avaliação previa da fiscalização do contrato e do setor de Segurança do Trabalho.

    - Após a realização dos serviços a CONTRATADA deverá encaminhar relatório técnico informando todos os serviços realizados.

    - O valor de R$520.000,00 estabelecido para saldo extraordinário desta contratação não poderá ser alterado pela empresa licitante, sendo um valor fixo e inalterado na planilha de formação de custos.

DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:

    - A escala de trabalho será estabelecida pela CONTRATADA desde que acordada com a CONTRATANTE, sabendo pela CONTRATADA que o serviço deverá ter plantão presencial de 24 horas, ininterruptamente, com o mínimo de 2 (dois) colaboradores por turno. Observando-se o cumprimento da jornada de trabalho com horas trabalhadas semanais e mensais, em conformidade com o estabelecido pela Convenção Coletiva entre os Sindicatos Patronais e dos Trabalhadores.

    - Visando garantir a execução de operação, manutenções preventivas e corretivas detalhados neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá manter uma equipe residente mínima, contemplando no mínimo os profissionais elencados na tabela abaixo:

Tabela 1: Dimensionamento de equipe residente

| PROFISSIONAL | ESCALA DE TRABALHO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| Supervisor de manutenção | Administrativo (8 horas). | 01 |
| Mecânico de refrigeração | Turno (12/36). | 04 |
| Auxiliar de refrigeração | Turno (12/36). | 04 |
| Técnico de refrigeração sênior | Administrativo (8 horas). | 01 |
| Eletromecânico | Administrativo (8 horas). | 02 |
| Eletromecânico | Turno (12/36). | 04 |
| TOTAL |  | 16 |

  - Os profissionais contratados devem atender no mínimo aos perfis:

    - Supervisor de Manutenção Industrial (Código CBO: 9503-05)

Características da função: Técnico em Refrigeração ou áreas afins com experiência comprovada de no mínimo 6 (seis) meses em manutenção em sistemas de refrigeração de câmaras frias, com características semelhantes aos descritos neste Termo de Referência e seus Anexos. Regime de trabalho: Administrativo.

Atribuições:

- Supervisionar o desenvolvimento dos serviços técnicos, atuando diretamente na execução dos mesmos quando necessários;

- Executar tarefas de caráter técnico, relativos ao planejamento, avaliação e controle da manutenção das instalações elétricas;

- Manter permanente contato com a fiscalização do CONTRATANTE, visando à otimização de metas e objetivos;

- Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os projetos e examinando as características dos sistemas, para determinar o melhor plano de trabalho;

- Elaborar planos de manutenção e especificações de serviços de engenharia, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessária e efetuar estimativas de custos para apreciação e aprovação da CONTRATANTE;

- Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e fiscalização do desenvolvimento dos serviços;

- Coordenar a manutenção, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam os serviços, para assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padrões de qualidade e segurança recomendados, supervisionado pelo Fiscal do Contrato;

- Assessorar a CONTRATANTE nas áreas de engenharia pertinentes às suas atribuições profissionais, quais sejam: elaboração de projetos básicos, assessorias técnicas, periciais, de fiscalização, de supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

- Garantir o cumprimento das Normas Regulamentadoras por todos os funcionários da CONTRATADA, durante a execução de todos os serviços por ela disciplinados que fazem parte do contrato;

- Auxiliar na elaboração e assinar o Relatório Mensal de Manutenção.

- Estar disponível ao Contrato diante de eventualidades ocorridas fora do horário convencional de trabalho.

    - Mecânico de Refrigeração (Código CBO: 7257-05).

Características da função: Formação em curso Técnico em Refrigeração ou afim, regularmente reconhecido pelo MEC. Ter experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção de sistemas de refrigeração de câmaras frias semelhantes aos descritos neste Termo de Referência e seus ANEXOs, com comprovação na CTPS.  Regime de trabalho: em turno (12x36).

Atribuições:

- Auxiliar o Supervisor de Manutenção em suas atribuições, especialmente no que se refere à avaliação e controle da manutenção das instalações;

- Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de refrigeração das Câmaras Frigoríficas;

- Preenchimento de formulários de manutenção e Check-lists;

- Interpretação de diagramas e desenhos técnicos;

- Testes e Ensaios.

- Realizar check-list das atividades realizadas, registrando e comunicando ao Supervisor de Manutenção quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas;

- Efetuar ações de prevenção de acidentes de trabalho, bem como situações que possam colocar em risco a segurança da edificação e de seus ocupantes;

- Organizar e supervisionar as atividades de manutenção preventiva e corretiva, distribuindo, coordenando, instruindo e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para assegurar o desenvolvimento regular e eficiente dos serviços, nas ocasiões em que o Supervisor de Manutenção não estiver presente;

- Instruir o trabalho a ser realizado, consultando plantas e/ ou informações, para estabelecer o roteiro das tarefas;

- Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs);

- Subsidiar a preparação de relatórios;

- Ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de sistemas, detectores, acionadores, painéis, etc.

- Desempenhar outras atividades inerentes à função.

    - Auxiliar Mecânico de Refrigeração (Código CBO: 9112-05).

Características da função: Formação em Mecânico de Refrigeração ou afim, em instituição regularmente reconhecida pelo MEC. Ter experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção de sistemas de refrigeração de câmaras frias semelhantes aos descritos neste Termo de Referência e seus Anexos, com comprovação na CTPS.

Regime de trabalho: em turno (12x36).

Atribuições:

- Auxiliar o Supervisor de Manutenção em suas atribuições, especialmente no que se refere à avaliação e controle da manutenção das instalações;

- Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de refrigeração das Câmaras Frigoríficas;

- Preenchimento de formulários de manutenção e Check-lists;

- Realizar check-list das atividades realizadas, registrando e comunicando ao Supervisor de Manutenção quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas;

- Efetuar ações de prevenção de acidentes de trabalho, bem como situações que possam colocar em risco a segurança da edificação e de seus ocupantes;

- Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs);

- Subsidiar a preparação de relatórios;

- Ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de sistemas, detectores, acionadores, painéis, etc.

- Reportar a Supervisão qualquer anormalidade encontrada nos equipamentos

- Desempenhar outras atividades inerentes à função.

- Solicitar peças e equipamentos necessários para o serviço;

    - Técnico de Refrigeração Sênior (Código CBO: 9112-05).

Características da função: Curso Técnico de Refrigeração, Mecânica ou Eletromecânica, em instituição regularmente reconhecida pelo MEC. Conhecimentos comprovados em comandos elétricos, instrumentação, organização, trabalho em equipe e demais conhecimentos inerentes ao posto de trabalho. Ter experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção de sistemas de refrigeração de câmaras frias com características semelhantes aos descritos neste Termo de Referência e seus Anexos, com comprovação na CTPS.

Regime de trabalho: Administrativo.

Atribuições:

- Auxiliar o Supervisor de Manutenção em suas atribuições, especialmente no que se refere à avaliação e controle da manutenção das instalações;

- Efetuar o conserto ou revisão nos equipamentos, desmontando e montando componentes, trocando peças, testando conjuntos, etc. utilizando ferramental e instrumental necessários;

- Avaliar as instalações dos clientes quanto à ventilação, temperatura ambiente, rede ar comprimido e dimensionamento da mesma e qualidade da corrente elétrica, solicitando e sugerindo modificações para melhor desempenho do equipamento;

- Elaborar a relação de peças necessárias ao reparo do equipamento, informando buscando aprovação do cliente;

- Orientar os operadores e mecânicos quanto a melhor utilização e operação do equipamento;

- Controlar e enviar ao recebimento da Oficina as peças não utilizadas nos trabalhos;

- Elaborar relatórios e preencher ordens de serviço anotando os trabalhos realizados e peças utilizadas;

- Elaborar relatórios de entrega técnica, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos reparados;

- Executar outros serviços correlatos conforme exigências de rotina ou instruções de superior imediato.

- Estar disponível ao Contrato diante de eventualidades ocorridas fora do horário convencional de trabalho.

    - Técnico em Eletromecânica (Código CBO: 3003-05).

Características da função: Formação em curso técnico em eletromecânica ou eletrotécnica em entidade regularmente reconhecida pelo MEC. Ter experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção de sistemas de equipamentos eletromecânicos. Ter experiência com automação industrial.

Regime de trabalho: Administrativo ou turno (12/36)

Atribuições:

- Manutenção preventiva / corretiva e preditiva de equipamentos industriais.

- Manutenção preventiva / corretiva e preditiva em quadros elétricos de baixa tensão e de automação;

- Auxiliar no desligamento programado dos equipamentos ligados ao contrato;

- Realizar checklist de inspeção dos equipamentos ligados ao contrato;

- Auxiliar na realização de toda a operação manual e automática dos sistemas ligados ao contrato;

- Elaboração de relatórios técnicos;

- Preenchimento de ordens de serviço de manutenção.

  - No caso de a equipe técnica residente não possuir capacidade para executar todas as atividades de manutenção preventiva e corretiva descritas neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá fornecer mão de obra necessária para tal, podendo ser através de subcontratação.

  - Considerando que o objeto contratual é de prestação de serviço, a CONTRATADA deve substituir imediatamente qualquer empregado ausente, mesmo naqueles casos previstos pela CLT, licença saúde, licença paternidade, audiência legal, etc., respeitando as previsões das composições de custo anexas a este instrumento.

  - A CONTRATADA deverá indicar um Responsável Técnico, que poderá ser ou não o seu preposto e tratará diretamente com a CONTRATANTE assuntos administrativos e técnicos referentes a execução do contrato.

  - O Preposto deverá ser indicado no início da vigência do contrato e será responsável por manter contato com a Hemobrás e resolver todas as tratativas técnico-administrativas inerentes ao contrato.

  - A CONTRATADA não poderá substituir nenhum funcionário sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

Neste caso toda documentação comprobatória da qualificação técnica do profissional deverá ser previamente aprovada pela CONTRATANTE.

DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - A	 data limite para o recebimento definitivo não ultrapassará a data limite para pagamento.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

  - A CONTRATADA concorda e autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da CONTRATADA, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela HEMOBRÁS em conta-depósito vinculada específica, em nome da CONTRATADA, bloqueada para movimentação.

  - O montante dos depósitos da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões e respectivos percentuais:

    - 13º (décimo terceiro) salário - 8,33%;

    - férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias – 12,10%;

    - multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa – 4,00%; e

    - encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no inciso II do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991.

  - O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre a HEMOBRÁS e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

  - Os valores referentes às provisões mencionadas que sejam retidos por meio da conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa CONTRATADA.

  - Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

  - Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das verbas de que trata e nas seguintes condições:

    - Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13° (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

    - Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

    - Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13° (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de emprego vinculado ao contrato; e

    - Ao final da vigência do contrato, para pagamento das verbas rescisórias.

  - A CONTRATADA poderá solicitar a autorização da HEMOBRÁS para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

    - Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela HEMOBRÁS, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

    - A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

    - A empresa deverá apresentar à HEMOBRÁS, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

  - No momento do encerramento do contrato, o saldo remanescente dos recursos depositados na conta vinculada apenas será liberado após a comprovação, por parte da CONTRATADA, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

DO PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados pela HEMOBRÁS através de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo Fiscal ou Comissão fiscalizadora competente na nota fiscal apresentada.

  - A Nota Fiscal/Fatura será emitida e apresentada pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

    - No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar a seguinte documentação comprobatória:

      - Documentos que demonstrem que a CONTRATADA mantém das condições de habilitação exigidas no edital;

      - Demais documentos relacionados à liquidação da despesa, solicitados pelo Fiscal do Contrato ou Comissão fiscalizadora competente.

    - O fiscal do contrato realizará a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela empresa, e caso existam irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Após essa verificação, tendo a CONTRATADA atendido aos requisitos contratuais, inclusive os acima mencionados, o fiscal do contrato, observando o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da apresentação da documentação pela CONTRATADA, deverá comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado.

      - Consumado o prazo do item acima, não havendo a comunicação do fiscal à CONTRATADA, tendo essa atendido à toda a documentação e requisitos do contrato, será considerada recebida a parcela ou total do objeto comprovadamente entregue pela CONTRATADA, podendo essa emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado.

    - A nota fiscal deverá ser apresentada aos fiscais do contrato, na data de emissão, através dos respectivos e-mails dos fiscais responsáveis.

    - A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer até o 25º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, exceto no mês de dezembro quando a apresentação deverá ocorrer até o 15º dia do mês. Caso a CONTRATADA não encaminhe a Nota Fiscal/Fatura nesse prazo, deverá ser emitida a partir do primeiro dia útil do mês seguinte.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a HEMOBRÁS.

  - Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas formalmente à HEMOBRÁS, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

  - O CNPJ que deverá constar nos documentos fiscais apresentados deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou no contrato.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

    - Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da HEMOBRÁS.

    - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a HEMOBRÁS deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

    - Persistindo a irregularidade, a HEMOBRÁS deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. Da rescisão não decorre prejuízo à aplicação de sanção correspondente.

    - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação de manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

    - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da HEMOBRÁS, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA que não mantêm das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Hemobrás, como Empresa Pública Federal, tem obrigação de reter tributos direto na fonte, em especial do Imposto de Renda (IR), da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuar às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras.

    - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - À exceção dos contratos de telefonia ou que a Hemobrás figure como usuária de serviço público essencial de energia elétrica, água e esgoto e serviços postais, a HEMOBRÁS não acatará a cobrança por meio de boletos e duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.

  - Os prazos para pagamento estão indicados abaixo:

| Data da emissão da Nota Fiscal | Data Pagamento |
| --- | --- |
| 01 a 05 | 05 do mês seguinte |
| 06 a 11 | 11 do mês seguinte |
| 12 a 17 | 17 do mês seguinte |
| 18 a 25 | 25 do mês seguinte |

Observação 1: O pagamento sempre estará condicionado ao atesto pelo Fiscal do Contrato.

Observação 2: Em se tratando de aquisição de mercadoria, para efeito de utilização da tabela acima, ao invés de considerar a data de emissão da Nota Fiscal, será considerada a data de recebimento da mercadoria na Hemobrás.

  - Caso a data do pagamento prevista na tabela de pagamento ocorra em dia não útil, o mesmo será efetivado no 1º dia útil subsequente.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Hemobrás, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100)/365, onde TX = 6% (Percentual da taxa anual de juros de mora)

DA REPACTUAÇÃO

  - Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da HEMOBRÁS, na forma  estatuída no Decreto n° 9.507, de 2018.

  - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

  - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

    - Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

    - Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;

    - Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante no Edital.

  - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

  - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

  - Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

  - Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

    - da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

    - do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

    - do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

  - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à HEMOBRÁS ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

  - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

  - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

  - A HEMOBRÁS não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

  - Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

    - Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se especialmente o índice IPCA, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da CONTRATADA.

  - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

    - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

    - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

    - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

  - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

  - O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela HEMOBRÁS para a comprovação da variação dos custos.

  - As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

  - O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - A atividade de fiscalização da execução contratual é o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Hemobrás para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como realizar instrução processual e encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

    - A fiscalização compreenderá em última análise as situações que impactem negativamente a execução do contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

  - As atividades de fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, devendo ser exercidas por empregado ou comissão, especialmente designados na forma do Art. 102, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

  - O representante da Hemobrás deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Avaliação de Execução do Serviço, conforme modelo previsto no ANEXOII (dois), ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

    - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades CONTRATADAs; ou

    - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A utilização do Instrumento de Avaliação de Execução do Serviço não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  - Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

  - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

  - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

  - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

  - O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

  - O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 81 da Lei nº 13.303, de 2016.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Hemobrás deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

  - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

    - No primeiro dia da prestação dos serviços, bem como sempre que houver admissão de novos empregados, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:

      - Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

      - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

      - Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços.

      - Declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

    - Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

      - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

      - Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

      - Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

      - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela Hemobrás, de quaisquer dos seguintes documentos:

      - Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Hemobrás;

      - Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador Hemobrás;

      - Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

      - Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

      - Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

    - Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá:

      - No prazo definido pelo fiscal contrato, entregar as seguintes documentações:

        - Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

        - Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

        - Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

        - Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

      - A Hemobrás deverá analisar a documentação solicitada no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

  - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

  - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

  - O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

  - A Hemobrás poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

  - Além das disposições acima citadas, a fiscalização observará, ainda, as seguintes diretrizes:

    - Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):

      - Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

      - Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;

      - O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

      - O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

      - Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a CONTRATADA;

      - Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

    - Fiscalização diária:

      - Devem ser evitadas ordens diretas da Hemobrás dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

      - Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA.

      - Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

    - Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

      - Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço;

      - Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;

      - Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no Sicaf;

  - Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

  - A Hemobrás deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes.

  - Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

  - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 111 e 112 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Hemobrás.

  - Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a Hemobrás comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

    - Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a Hemobrás poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

    - O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Hemobrás para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

    - Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a HEMOBRÁS e os empregados da CONTRATADA.

  - O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

  - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da HEMOBRÁS ou de seus agentes, gestores e fiscais.

OBRIGAÇÕES DA HEMOBRÁS

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

  - Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus ANEXOs;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, no que couber.

  - Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

    - Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

    - Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAs;

    - Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

    - Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais da Hemobrás, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

  - Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

    - A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

    - O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

    - O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

  - Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão desses contratos.

  - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

  - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

  - Cientificar a Procuradoria Jurídica da Hemobrás para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

  - Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

  - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Manter o empregado nos horários predeterminados pela Hemobrás;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com a aplicação dos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, ficando a HEMOBRÁS autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão HEMOBRÁS, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

  - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

  - Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

  - Para fins de início da execução do serviço, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação, até o primeiro dia da prestação do serviço:

    - Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

    - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

    - Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

    - Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

    - Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

  - Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

  - Substituir, no prazo estabelecido pelo fiscal do contrato, em caso de eventual ausência, tais como, faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Hemobrás, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à HEMOBRÁS;

    - Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

  - Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da HEMOBRÁS. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

  - Autorizar à Hemobrás, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

    - Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

  - Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

  - Atender às solicitações da Hemobrás quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Hemobrás;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Hemobrás toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

    - Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

    - Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

    - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

  - Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Hemobrás, para representá-la na execução do contrato;

  - Relatar à Hemobrás toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Fornecer, sempre que solicitados pela Hemobrás, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da HEMOBRÁS;

    - A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

    - Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Hemobrás poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

      - O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela HEMOBRÁS para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006;

  - Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

    - Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer:

    - Alteração do projeto ou especificações, pela Hemobrás;

    - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

    - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Hemobrás;

    - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

    - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Hemobrás em documento contemporâneo à sua ocorrência;

    - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

  - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela HEMOBRÁS ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço.

  - Paralisar, por determinação da HEMOBRÁS, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

  - A CONTRATADA se compromete a cumprir a legislação brasileira de prevenção e combate à corrupção e a manter elevados padrões de integridade nas relações contratuais com a Hemobrás, respeitando os princípios éticos e prevenindo danos financeiros ou a imagem e reputação da Hemobrás, em conformidade com as normas disponíveis no site da HEMOBRÁS, destacadamente o Código de Conduta e de Integridade. Também concorda em, quando aplicável (conforme critérios estabelecidos pela Hemobrás), submeter-se à Due Diligence de Integridade, visando mitigar o risco de irregularidades, conforme Guia de Avaliação de Integridade de Terceiros Contratados pela Hemobrás. Fica a contratada ciente de que, no caso de descumprimento de previsões contidas nesta cláusula bem como na legislação, estará sujeita a responsabilizações administrativas e legais pertinentes.

  - Emitir documento fiscal do serviço, discriminando no corpo das mesmas ou em faturamento anexo o período a que se refere a etapa/parcela, o local do serviço, bem como destacar o número e o objeto do contrato firmado;

  - A Contratada deverá emitir o(s) documento(s) fiscal(is) válido(s) com o mesmo CNPJ que consta no instrumento contratual e na proposta econômica;

  - A contratada responde pelos prejuízos causados ao Hemobrás, mesmo aqueles resultantes de caso fortuito ou força maior.

  - Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Hemobrás possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência, nos termo do artigo 80 da Lei n° 13.303/2016;

    - Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

  - Assegurar à Hemobrás o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Hemobrás distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações.

  - Assegurar à Hemobrás os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Hemobrás, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

  - A CONTRATADA emitirá mensalmente um relatório técnico a CONTRATANTE especificando os serviços executados, assinado pelo Responsável Técnico (Preposto), sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações:

  - Check list das rotinas de manutenção preventiva, com a data efetiva de realização de cada procedimento.

  - Descrição das manutenções corretivas realizadas.

  - Apresentação dos dados, na forma de gráfico e tabelas, das medições realizadas nos sistemas e equipamentos da CONTRATANTE, inclusive com a apresentação de gráficos comparativos com meses anteriores.

  - Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços.

  - Apresentação de sugestões para melhor execução dos serviços.

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

  - As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018.

  - A CONTRATADA deverá manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

  - A CONTRATADA se compromete a tratar os dados dispostos no presente contrato apenas para a estrita e exclusiva finalidade e necessidade da realização do objeto do contrato. A CONTRATADA deverá manter todas as informações deste Contrato sob sigilo e não deve compartilhar e disponibilizar tais informações com terceiros sem a prévia autorização expressa da HEMOBRÁS.

  - Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a HEMOBRÁS para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

  - A CONTRATADA deverá notificar a HEMOBRÁS imediatamente a respeito de qualquer violação, por seus funcionários ou terceiros não autorizados, a respeito da proteção de Dados Pessoais.

  - A CONTRATADA deverá cooperar com a HEMOBRÁS e tomar todas as medidas cabíveis para auxiliar a HEMOBRÁS e as autoridades competentes a investigar, mitigar e remediar o incidente ocorrido.

  - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à HEMOBRÁS e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposição quanto à proteção e uso dos dados pessoais.

DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

  - A CONTRATADA deverá atender as Normas e Legislação vigente referente à Segurança e Saúde no Trabalho, conforme as características especiais da unidade de execução do contrato.

    - A CONTRATADA deve atender integralmente aos requisitos da NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

  - A CONTRATADA deverá obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para a atividade em pauta, ficando obrigada ao fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC cabíveis, e garantir que o pessoal os utilize sempre que necessário e que esteja sempre uniformizado e devidamente identificado com crachá.

    - Os EPI e EPC fornecidos pela CONTRATADA devem ser adequados ao serviço e ao ambiente de acesso do seu corpo funcional, como por exemplo: EPI e EPC para frio, serviço em eletricidade, serviço em altura, serviço em espaço confinado, entre outros.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramentas e equipamentos em condições adequadas de segurança, que estarão sujeitas a vistorias por parte da HEMOBRÁS. As vistorias poderão ocorrer previamente para liberação de uso ou durante o período de utilização das mesmas no site da Hemobrás.

  - Todos os profissionais da CONTRATADA deverão estar treinados de acordo com a atividade desempenhada e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

    - Os treinamentos obrigatórios para realização de atividades especificas: Treinamento em trabalho em altura NR35, Segurança em instalações elétricas – NR10 básico, Espaço confinado – Trabalhado autorizado/vigia e supervisor NR33, Treinamento em cadeiras e vasos de pressão (NR13), como é especificado nos ANEXOS deste Termo de Referência.

  - A CONTRATADA deverá fornecer cópia dos documentos em atendimento à legislação de segurança e saúde do trabalhador, em especial as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, antes do início das atividades no site da Hemobrás e sempre que sofrerem alterações/atualizações. A CONTRATADA deverá fornecer sempre que solicitado Documentos e Registros referentes à Segurança e Saúde no trabalho (como por exemplo: PPRA, PCMSO, ASO, ficha de entrega de EPI, comprovação de treinamento obrigatório pelas NR de acordo com serviço a ser executado).

    - Deve constar no ASO (Atestado da Saúde ocupacional) aptidão explícita para execução de serviços de alto risco, como por exemplo: eletricidade, altura, em espaço confinado.

  - Serão de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes em que venham a serem vítimas os seus funcionários quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem. Sendo de responsabilidade da CONTRATADA prestar o devido auxílio ao acidentado e emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, de acordo com diretrizes do INSS;

DO MEIO AMBIENTE

  - Além das demais obrigações da CONTRATADA previstas neste documento, a mesma obriga-se, quando aplicável, a:

    - Apresentar licença ambiental de operação emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de dispensa de licenciamento ambiental;

    - Atender às condicionantes ambientais constantes na licença ambiental de operação (quando existente), executar as medidas mitigadoras por ventura exigidas e enviar relatório conclusivo com evidência de realização;

    - Atender às condicionantes ambientais constantes nas Licenças Ambientais da Hemobrás, especificamente relacionadas ao objeto do contrato, além do que é exigido pela Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal;

    - A CONTRATADA deverá informar imediatamente à Hemobrás, a ocorrência de qualquer não-conformidade ambiental no âmbito da execução do contrato, e a relação da(s) medida(s) corretiva(s) tomada(s) ou prevista(s), mantendo ainda o registro adequado das mesmas, para ser apresentado no final do contrato ou quando solicitado;

    - A CONTRATADA deverá conhecer e cumprir na íntegra o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Hemobrás aplicável no âmbito dessa contratação. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá sempre obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de Resíduos apresentado ao órgão ambiental competente;

    - A CONTRATADA deverá efetuar limpeza e remoção de todos os resíduos (materiais inservíveis, efluentes ou emissão) produzidos pelos serviços por ela realizados. Qualquer dano ao meio ambiente provocado por tal serviço, será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar, inclusive, com indenizações e custos dos serviços necessários à recuperação de tais danos;

    - A CONTRATADA deverá informar a fiscalização do contrato os resíduos gerados no âmbito da contratação em tela, de acordo com a classificação da NBR ABNT 10.004 e com o máximo de detalhes sobre as características e quantidade do resíduo, devendo tais informações ser enviadas às áreas de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da Hemobrás pelo fiscal de Contrato;

    - A CONTRATADA deverá realizar Diálogo de Saúde, Meio Ambiente e Segurança - DSMS em cada uma de suas frentes de trabalho, divulgando os riscos e ações/medidas de controle, no dia da execução da atividade. Os registros desses Diálogos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança - DSMS devem ser arquivados e disponibilizados para possíveis inspeções e auditorias e devem ser enviados cópias para o fiscal do contrato, mensalmente;

    - Prevenir e evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos d’água ou em qualquer rede de esgoto, de qualquer substância que possa causar algum tipo de degradação ambiental;

    - Em caso de derramamentos acidentais, construir no local diques de contenção ou instalar dispositivo adequado para a coleta ou absorção do material derramado, aplicando posteriormente as ações corretivas que se fizerem necessárias;

    - A fiscalização do contrato e/ou as áreas de Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente podem paralisar qualquer serviço no qual se evidencie descumprimento das normas da Hemobrás e/ou a legislação pertinente;

    - Qualquer colaborador poderá paralisar qualquer serviço no qual se evidencie risco iminente à segurança ou saúde das pessoas, à integridade das instalações e/ou ao meio ambiente;

    - A paralisação dos serviços motivada por falta de condições de segurança e consequentemente a não observância das normas, exigências e regulamentos aqui citados, não eximirão o contratado das obrigações e penalidades previstas nas cláusulas do contrato referentes a prazos e multas;

    - No(s) canteiro(s) de obra (s) e frentes de trabalho todos devem adotar medidas de prevenção e combate a vetores transmissores de doenças, conforme recomendações das autoridades de saúde locais e do SESMT da Hemobrás;

    - Além dos requisitos citados aqui, a CONTRATADA deve atender às Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, Instruções Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal, referentes ao objeto desta contratação.

DA SUBCONTRATAÇÃO

  - É vedada a subcontratação da parcela principal do objeto.

    - Entende-se sobre parcela principal do objeto os itens citados no ANEXO I e ANEXO VIII deste Termo (esses são os itens que compõe o item 1 do ANEXO VII deste mesmo Termo);

    - É permitida a subcontratação dos itens 2 e 3 do ANEXO VII deste Termo.

    - É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;

    - É vedada subcontratação que configure qualquer situação prevista nas vedações descritas no artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016.

  - É obrigação adicional da contratada em razão da subcontratação encaminhar mensalmente relatório com as respectivas comprovações dos serviços e respectivos valores subcontratados.

  - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Hemobrás pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

  - A empresa subcontratada deverá reunir as condições de habilitação exigidas no certame.

    - A subcontratação depende de autorização prévia da HEMOBRÁS, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

      - Para fins de comprovação de qualificação técnica, a subcontratada deve apresentar atestados referentes às disciplinas objeto da subcontratação. (Acórdão n° 1.229/2008 – Plenário do TCU).

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, a CONTRATADA que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - falhar ou fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo; e

    - cometer fraude fiscal.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Hemobrás pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

    - Multa de:

      - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Hemobrás, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

      - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 5 e 6, abaixo; e

      - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Hemobrás a promover a rescisão do contrato;

      - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Hemobrás, pelo prazo de até dois anos;

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 5

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 6

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| 5 | Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do HEMOBRÁS, por empregado e por dia; | 03 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 6 | Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 8 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 9 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus ANEXOs não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 10 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 11 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |

  - Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 83, III da Lei 13.303 de 2016, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Hemobrás em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 13.303 de 2016.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA estará sujeita ainda, nos casos em que as multas e sanções aplicadas não sejam suficientes para compensar os danos suportados pela Administração, ao pagamento de uma indenização suplementar.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à HEMOBRÁS serão deduzidos da garantia prestada.

    - O contratado responderá pela diferença nas hipóteses de insuficiência da garantia, podendo ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Hemobrás, ou cobrada judicialmente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

MATRIZ DE RISCOS

  - A definição dos riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, estão elencadas no ANEXOIII (três) do Termo de Referência.

ELABORADO POR

_____________________________________________________

Pedro Henrique Gonçalves de Melo
Técnico Industrial e de Gestão Corporativa - Refrigeração

APROVADO POR

_____________________________________________________

Alex Henrique das Neves
Chefe do Serviço de Manutenção

LISTA DE ANEXOS:

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DO B01, DOS SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DO B01 E SISTEMAS INDUSTRIAIS DO B07

ANEXOII - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

ANEXOIII - MATRIZ DE RISCO

ANEXOIV - RELAÇÃO DE UNIFORMES / EPIs / TREINAMENTOS

ANEXOV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA ANÁLISE E TRATAMENTO DE ÁGUA

ANEXOVI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXOVII - PLANILHA DE VALOR GLOBAL DO CONTRATO

ANEXOVIII - ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANEXOIX - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE AUXILIAR MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO - CBO 9112-05 (12X36 - TURNO DIURNO)

ANEXOX - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE AUXILIAR MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO - CBO 9112-05 (12X36 - TURNO NOTURNO)

ANEXOXI - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO - CBO 7257-05 (12X36 - TURNO DIURNO)

ANEXOXII - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO - CBO 7257-05 (12X36 - TURNO NOTURNO)

ANEXOXIII A - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - CBO 3003-05 (ADM)

ANEXOXIII B - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - CBO 3003-05 (TURNO DIURNO)

ANEXOXIII C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - CBO 3003-05 (TURNO NOTURNO)

ANEXOXIV - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO SENIOR - CBO 7257-05 (ADM)

ANEXOXV - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O CARGO DE SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - CBO 9503-05 (ADM)

ANEXOXVI - AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA OS CARGOS DE: AUXILIAR MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO - CBO 9112-05 (12X36 - DIURNO E NOTURNO) E MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO - CBO 725705 (12X36 - DIURNO E NOTURNO)

ANEXOXVII - TRANSPORTE

ANEXOXVIII - RELAÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS CARGOS DE: AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (CBO: 9112-05); MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (CBO: 7257-05); TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO SENIOR (CBO: 7257-05) E SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (CBO: 9503-05).

ANEXOXIX - EXAMES PERIÓDICOS

ANEXOXX - TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ANEXOXXI - AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA OS CARGOS DE: TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - CBO 3003-05 (ADM); TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO SENIOR - CBO 7257-05 (ADM) E SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - CBO 9503-05 (ADM)

ANEXOXXII - RELAÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS CARGOS DE: TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - CBO 3003-05 (ADM)

ANEXOXXIII - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ANEXO XXIV – RELAÇÃO DE FERRAMENTAS – TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

ANEXO XXV - RELAÇÃO DE FERRAMENTAS – TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO SENIOR

ANEXO XXVI – RELAÇÃO DE FERRAMENTAS – AUXILIAR MECÂNICO E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

ANEXO XXVII – DETALHAMENTO DOS CUSTOS FIXOS