## Anexos I, II e III
152.5 |  |  | Manutenção Preventiva Unidade Externa | Qtd.: |  | 61
| ITEM | VERIFICAR | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | PERIODICIDADE | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
| 1 | Isolamento Elétrico | Verificar com megômetro , aplicando 500Vcc: Isolamento mínimo de 1mega Ohms | Semestral | 6 | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | - | - | - | -
| 2 | Cabo de Alimentação | Reapertar todos os parafusos; *Verificar o estado e proceder a fixação dos cabos | Semestral | 6 | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | - | - | - | -
| 3 | Fusível | Verificar estado e capacidade do fusível, Conforme especificado e sem anomalia | Semestral | 6 | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | - | - | - | -
| 4 | Contator | Verificar estado do contator e contatos. *Verificar ruído de funcionamento após três minutos – on / off | Semestral | 6 | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | - | - | - | -
| 5 | Relé | Verificar funcionamento de on/off | Semestral | 6 | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | - | - | - | -
| 6 | Filtro do Ciclo ** | Verificar a diferença de temperatura entre entrada e saída do filtro. * (Se houver diferença de temperatura, há obstrução do mesmo) | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0083333 | - | - | -
| 7 | Pressostato | Verificar atuação da pressão de desarme; * (Recomenda-se reduzir área de troca de calor, obstruindo a passagem de ar) ; * (Resfria ... Tampe a unidade condensadora); * (Aquece ... Tampe a unidade evaporadora) | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.025 | - | - | -
|  | Pressostato | Verificar o estado e realizar limpeza do equipamento. * (Não utilize removedor químico: benzina, thinner ou solventes) | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.15 | - | - | -
| 8 | Gabinete | Verificar se existem pontos de oxidação. * (Realizar reparos utilizando produtos anti-corrosivos) | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05
|  | Gabinete | Verificar fixação dos painéis. Proceder reaperto dos parafusos | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05
| 9 | Trocador Aletado | Verificar estado da serpentina. Proceder limpeza do trocador aletado | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.175
| 10 | Válvula de 4 vias | Verificar funcionamento, comutando os modos resfria e aquece. * (Verificar o ruído no instante da mudança) | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.175 | 1 | 0.35 | 0.175
|  | Válvula de 4 vias | Verificar vibração e ruído; * (Em Funcionamento, liga/desliga, sem ruído e sem vibração anormal) | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | -
| 11 | Ventilador e Motor | Checar sentido de rotação; * (Em funcionamento, certifique fluxo de ar) | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | -
|  | Ventilador e Motor | Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms | Semestral | 6 | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | - | - | - | -
|  | Ventilador e Motor | Verificar ruído anormal de funcionamento e na parada dos compressores. | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | -
| 12 | Compressor | Verificar interligação elétrica e de comando. *(Reapertar os parafusos) | Bimestral | 2 | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | - | - | - | -
|  | Compressor | Verificar estado da borracha anti-vibração: * (Está ressecada , sem flexibilidade? - Substituir) | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | -
|  | Compressor | Verificar estado da capa isolante do compressor (sem rachadura). * (Função: isolante acústico, térmico e proteção contra chuva) | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | -
| 13 | Aquecedor de Óleo | Verificar o funcionamento do aquecedor de óleo | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | -
| 14 | Aterramento | Verificar estado do aterramento. * (Perda do aterramento: reapertar parafusos) | Semestral | 6 | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | - | - | - | -
| 15 | Carga de Refrigerante | Verificar carga de refrigerante para este equipamento conforme procedimento recomendado pelo fabricante | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.1 | - | - | -
| 16 | Tubulações Frigorígenas | Verificar toda a tubulação frigorígena e isolamento | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 0.5 | - | - | -
*(Substituir pontos danificados e ressecados)
| 17 | Testes de Funcionamento | Realizar testes de funcionamento do sistema. comandos liga/ desliga dos compressores, válvulas de controle, avaliação da corrente de compressores e ventiladores, modulação do compressor inverter | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | -
| 18 | Sensores | Proceder calibração de todos os sensores do equipamento | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 0.33333 | - | - | -
* Método sugerido
** Filtro do Ciclo – Trata-se de um elemento elaborado com a própria tubulação frigorígena, localizado na sucção do compressor com objetivo de reter impurezas presentes na tubulação.
|  |  | Manutenção Preventiva Unidade Interna | Qtd.: |  | 909
| ITEM | VERIFICAR | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | PERIODICIDADE | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
| 1 | Gabinete | Verificar estado de limpeza | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05
Sempre realizar a limpeza do equipamento
*(Proceder limpeza com pano úmido e macio,)
*(Não utilizar removedor químico (benzina, thinner ou solventes)
|  |  | Verificar fixação dos painéis. | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025
*(Reapertar os parafusos)
|  |  | Verificar isolamento termo acústico; | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025 | - | - | -
*(Caso verifique-se descolamento, cole os isolantes)
|  |  | Verificar vazamento de água da bandeja de dreno. | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025
*(Lavar bandeja de dreno e desobstruir a tubulação.)
|  |  | Verificar fechamento da válvula de controle. | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | -
*(Colocar aparelho no modo ventilação e observar temperatura da serpentina, se esta apresentar diminuição na temperatura ou formação de condensado deve-se proceder substituição ou reparo da válvula)
| 2 | Isolamento Elétrico | Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 1 mega Ohms | Semestral | 6 | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | - | - | - | -
|  |  | Verificar vibração e ruído: | Bimestral | 2 | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | - | - | - | -
*(Em funcionamento, liga / desliga, em alta média e baixa, sem ruído e sem vibração normal. )
| 3 | Ventilador e Motor | Verificar sentido de rotação : | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025 | - | - | -
*(Em Funcionamento verifique fluxo de Ar.)
|  |  | Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms | Semestral | 6 | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | - | - | - | -
| 4 | Trocador aletado | Proceder limpeza e desobstrução da serpentina | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05
| 5 | Conexão | Verificar vazamento de refrigerante: | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025 | - | - | -
*(Procure vazamento nas conexões roscadas )
|  |  | Verificar obstruções; | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025 | - | - | -
| 6 | Filtro de Ar | Proceder limpeza; *(Proceder troca dos filtros caso sejam identificados pontos danificados) | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05
| 7 | Bomba Dreno | Verificar funcionamento da bomba de dreno; Se a água está fluindo normalmente. *(Se a vazão está conforme as características originais do equipamento) | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.075 | - | - | -
| 8 | Bóia do Dreno | Verifique a atuação / funcionamento da bóia de dreno | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025 | - | - | -
| 9 | Sensores | Verificar a calibração dos sensores de temperatura | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.025 | - | - | -
|  |  | Verificar o funcionamento de todos os comandos e estado de conservação; | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.05 | - | - | -
| 10 | Controle Remoto | Verificar a a atuação do timer; | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025 | - | - | -
|  |  | Verificar as respostas dos comandos na atuação da Unidade Evaporadora | Bimestral | 2 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.025 | - | - | -
* Método sugerido
|  |  | EXAUSTOR | Qtd.: |  | 20
|  |  | Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
|  |  | · Efetuar a limpeza externa do (s) equipamento (s); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  | · Efetuar a lubrificação dos mancais e rolamentos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25
|  |  | · Efetuar limpeza e reaperto do quadro de comando; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
|  |  | · Efetuar limpeza interna e externa do ventilador /exaustor/drenos; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35
|  |  | · Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelo motor (AC); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
|  |  | · Medir e registrar a tensão elétrica do motor (V); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
|  |  | · Reapertar o gabinete de vedação, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
|  |  | · Verificar a fixação e alinhamento das polias do (s) motor (es) e ventilador (es), bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
|  |  | · Verificar aquecimento do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
|  |  | · Verificar desbalanceamento de fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
|  |  | · Verificar e corrigir isolamento acústico, se possuir; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
|  |  | · Verificar estado de limpeza dos filtros de ar, providenciando limpeza ou substituição (se descartável), quando necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
|  |  | · Verificar fecho das tampas e painéis, completando o que faltar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
|  |  | · Verificar o estado das superfícies das contatoras; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
|  |  | · Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
|  |  | · Verificar o estado e alinhamento das correias; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
|  |  | · Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
|  |  | · Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
|  |  | · Efetuar a lubrificação dos mancais quando não forem de lubrificação permanente; | Trimestral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | · Efetuar limpeza do (s) rotor (es); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
|  |  | · Reapertar parafusos dos mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05
|  |  | · Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existirem; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667
|  |  | · Verificar os interruptores e fusíveis; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
|  |  | · Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
|  |  | · Medir e registrar a resistência de isolamento do (s) motor (es); | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.041667 | - | - | -
|  |  | · Verificar o estado da proteção das correias / polias |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
|  |  | · Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
|  |  | · Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, alarmes visuais, sonoros, flow swich, etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | -
|  |  | · Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.029167
|  |  | · Testar controles de temperatura e moto-redutor (damper), se existir; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.0125 | - | - | -
|  |  | · Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.0125 | - | - | -
|  |  | · Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.0083333 | - | - | -
|  |  | · Verificar o manejo dos dampers e corrigir, se necessário; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.029167 | - | - | -
|  |  | · Verificar vazamento de ar nos colarinhos do ventilador; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.0083333 | - | - | -
|  |  | · Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | -

## SEDE
CHILLER | Qtd.: |  | 2
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Corrigir tampas soltas e vedação do gabinete; | Mensal | 1 | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.25 | - | - | -
· Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Efetuar limpeza geral do equipamento incluindo motor (es) e compressor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -
· Eliminar vazamentos nos registros e válvulas, caso existam; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Medir e registrar temperatura de entrada e saída de água de condensação; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Medir e registrar temperatura de entrada e saída de água gelada; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Verificar a condição dos conduítes rígidos e reaperto se necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar a vibração do atenuador de ruído na (s) descarga (s) de gás; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar acoplamento (s) se existir (em); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar atuação do “Flow-switch”; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar diferencial de pressão da água no condensador; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar diferencial de pressão da água no evaporador; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar e registrar pressões de alta/baixa/óleo; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar e registrar tensões e desbalanceamentos entre fases dos motores e compressores; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar funcionamento da resistência de aquecimento do cárter; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar isolamento das tubulações; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar o aperto dos fusíveis, bem como a adequação dos mesmos ao (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o funcionamento dos termômetros e manômetros do circuito de água; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar o nível de óleo; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar superaquecimento da válvula de expansão; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar tempo de aceleração normal até plena rotação do (s) compressor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.25 | - | - | -
· Verificar válvula (s) de retenção do (s) compressor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar visor de líquido: borbulha/sujeira/umidade; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Efetuar a remoção das manchas de oxidação, caso existirem; | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.083333
· Verificar circuito elétrico de intertravamento; |  | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | -
· Verificar existência de vazamentos de gás; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Verificar programador de capacidade da unidade; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
· Verificar seqüência de funcionamento do sistema elétrico (dry-run) de acordo com os tempos de seqüência; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Efetuar leitura de superaquecimento; | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) evaporador (es); |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05
· Efetuar Limpeza do (s) filtro (s) de água; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.16667
· Efetuar limpeza no (s) condensador (es); |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333
· Verificar as condições físicas e funcionais dos drenos; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Verificar as vedações das flanges; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Verificar e reparar, caso necessário, o isolamento do (s) evaporador (es); |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | -
· Analisar o estado do óleo do (s) compressor (es); | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Testar componentes de segurança (termostatos e pressostatos); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.0625 | - | - | -
· Varetar os condensadores, caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33333
· Verificar ajuste de operação de todos os controles; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.0083333 | - | - | -
· Verificar todas as solenóides e válvulas de serviço; |  | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
FAN COIL | Qtd.: |  | 12
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a lavagem dos filtros da tomada de ar exterior (se existir); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.005 | 0.005
· Efetuar a lavagem dos filtros de ar; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 |  | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) rotor (es); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1
· Efetuar limpeza geral do equipamento; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1
· Eliminar vazamentos nos registros e válvulas, caso existirem; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar a atuação da válvula motorizada (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a atuação do comando pneumático (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais e corrigi-los, caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de vazamentos de ar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador, bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a vedação do gabinete e fechamento das tampas e painéis, completando o que faltar e corrigindo as anormalidades; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar aquecimento do motor do ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
· Verificar e desobstruir drenos e efetuar a lavagem da bandeja de condensação; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador, se necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1
· Verificar e registrar corrente e desbalanceamentos entre fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar e registrar tensões e desbalanceamentos entre fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar estado e alinhamento da (s) correia (s) do (s) ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar funcionamento da resistência de aquecimento e umidade (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o aperto dos fusíveis, bem como a adequação dos mesmos ao (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado das conexões flexíveis dos dutos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o isolamento térmico do gabinete, dutos, tubulações e válvulas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar se o duto de retorno de ar está desobstruído; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Conferir a regulagem do termostato de controle de temperatura ambiente; | Trimestral | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Medir e registrar a temperatura e a pressão de entrada e saída de água gelada (se possível); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667
· Medir e registrar as temperaturas de insuflamento, retorno, ambiente e ar exterior; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667
· Reapertar os parafusos de mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.11667 | - | - | -
· Verificar a atuação do relé térmico; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.083333 | - | - | -
· Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existirem; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Efetuar medições e anotações a respeito do isolamento do motor; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.025 | - | - | -
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0083333
· Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.16667
· Verificar o estado das superfícies dos contatos das chaves magnéticas e relés da unidade; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
[5 empty] | 0 |  |  | 2.5917 |  |  | 3.7633
TORRE DE RESFRIAMENTO | Qtd.: |  | 2
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a limpeza do filtro de sucção; | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.75
· Efetuar apertos dos terminais elétricos, parafusos e molas; |  | 1 | 1 | 0.3 | - | - | - | - |  |  | 0
· Inspecionar canaletas de distribuição de água e eliminadores de gotículas; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35 | - | - | -
· Verificar atuação e regulagem do termostato; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35 | - | - | -
· Verificar e completar o nível de óleo redutor de velocidade, se existir; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Verificar e eliminar vazamentos de água; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar e reapertar abraçadeiras e mangotes (se existir); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5
· Verificar e regular o funcionamento da (s) bóia (s) de reposição; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar e regular o nível de água, funcionamento da bóia d’água de reposição e interruptor de baixo nível (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de alinhamento da (s) correia (s) do ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar os níveis de aquecimento dos motores; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar os pulverizadores; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar/registrar corrente/desbalanceamentos entre fases do (s) motor (es) do (s) ventilador(es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Lubrificar os mancais e rolamentos do (s) motor (es); | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
· Medir/registrar a temperatura de retorno/saída de água, bem como ar exterior (B.S. / B.U); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667
· Reapertar parafusos dos mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
· Verificar a atuação do (s) temporizador (es); |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existam; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.25
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Efetuar medições e registrar isolamento (s) do (s) motor (es); |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | -
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333
· Trocar o óleo do redutor de velocidade (se existir); |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.16667
· Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, flow swich, alarmes visuais, sonoros, bóia de nível , etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | -
· Efetuar limpeza da (s) bacia (s) de água da (s) torre (s); |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33333
· Efetuar limpeza do enchimento (mecânica ou química); |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33333
· Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33333
· Trocar o óleo do redutor de velocidade (se existir); |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333
· Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | -
· Verificar o estado das superfícies dos contatos das chaves magnéticas e relés de umidade; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
BOMBAS DE ÁGUA | Qtd.: |  | 11
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e molas; | Mensal | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Efetuar limpeza externa da (s) bomba (s), motor (es) e dreno (s); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 1.5
· Eliminar vazamentos nos registros e válvulas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Medir e registrar as pressões de trabalho; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Medir e registrar tensão elétrica solicitada pelo (s) motor (es) (AC); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Reapertar os parafusos de fixação; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35
· Verificar as condições físicas e funcionais dos drenos; |  | 1 |  | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar e ajustar gaxetas / selo mecânico e substituir, caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar e limpar os filtros de sucção, substituindo caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1
· Verificar e registrar corrente e desbalanceamentos entre fases do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar mancais/acoplamentos/rolamentos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar o aquecimento do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado dos mangotes e abraçadeiras; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o isolamento das tubulações (água gelada); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o nível de óleo (se possível); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Lubrificar rolamentos do motor e da bomba; | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1
· Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.13333 | - | - | -
· Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existirem; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.083333
· Verificar e completar o nível do óleo; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.083333
· Verificar e corrigir o alinhamento do conjunto motor/bomba; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.25 | - | - | -
· Verificar e reapertar mangotes e abraçadeiras; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.033333 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Lubrificar o mecanismo de acionamento e verificar elemento de vedação; | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | -
· Medir a resistência do isolamento do motor; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.058333
· Reapertar os parafusos de fixação da base; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333
· Substituir o óleo lubrificante; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.16667
· Verificar e registrar vazão/pressões de regime de funcionamento (se possível); |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Verificar o funcionamento do purgador de ar; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | -
· Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, flow swich, alarmes visuais, sonoros, bóia de nível, etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | -
· Efetuar teste (s) de performance; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.0625 | - | - | -
· Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667
· Substituir o óleo da bomba; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.0625
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.0083333 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
EXAUSTOR | Qtd.: |  | 108
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a limpeza externa do (s) equipamento (s); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Efetuar limpeza e reaperto do quadro de comando; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
· Efetuar limpeza interna e externa do ventilador /exaustor/drenos; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35
· Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelo motor (AC); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Medir e registrar a tensão elétrica do motor (V); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Reapertar o gabinete de vedação, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do (s) motor (es) e ventilador (es), bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar aquecimento do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar desbalanceamento de fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar e corrigir isolamento acústico, se possuir; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar estado de limpeza dos filtros de ar, providenciando limpeza ou substituição (se descartável), quando necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar fecho das tampas e painéis, completando o que faltar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado das superfícies das contatoras; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado e alinhamento das correias; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) rotor (es); | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
· Reapertar parafusos dos mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar os interruptores e fusíveis; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Medir e registrar a resistência de isolamento do (s) motor (es); | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.025 | - | - | -
· Verificar o estado da proteção das correias / polias |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.025 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
· Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, alarmes visuais, sonoros, flow swich, etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667
· Testar controles de temperatura e moto-redutor (damper), se existir; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0041667 | - | - | -
· Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar o manejo dos dampers e corrigir, se necessário; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0041667 | - | - | -
· Verificar vazamento de ar nos colarinhos do ventilador; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | -
[5 empty] | 0 |  |  | 1.6083 |  |  | 0.825
QUADRO ELÉTRICO | Qtd.: |  | 1
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Limpeza geral dos componentes e painel; | Mensal | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
· Verificar abertura e fechamento das chaves seccionadas (sem carga); |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | -
· Verificar as botoeiras; |  | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | -
· Verificar as lâmpadas sinalizadoras, substituindo as queimadas; |  | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | -
· Verificar e registrar a voltagem de alimentação, sem carga e a plena carga verificando assim, possíveis quedas de tensão devido deficiência dos alimentadores; |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) quadro (s); |  | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
· Verificar pontos de aquecimento anormal, detectar a origem e corrigir, bem como reapertar terminais, parafusos, fusíveis, etc...; |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
· Verificar se os fusíveis são adequados ou se foram adulterados ou substituídos; |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
· Verificar/corrigir desarme dos disjuntores, se existir; |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) quadro (s); | Semestral | 6 | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado dos terminais e contatos das contactoras de força auxiliar, limpando ou trocando se necessário; |  | 6 | 1 | 1 | 0.16667 | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | - | - |  | -
· Efetuar aferição de instrumentos, comparando com instrumentos portáteis precisos; |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
· Verificar a regulagem dos relés de proteção através de transformadores de corrente; |  | 12 | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | - | - | - | -
· Verificar a regulagem dos relés temporizados; |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
· Verificar e registrar regulagem dos relés de proteção de motores; |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
· Verificar e registrar se o tempo de transição das chaves de partida automáticas está ocorrendo sempre após o motor atingir a máxima aceleração possível, na condição de tensão reduzida; |  | 12 | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) quadro (s); |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
INTERCAMBIADOR DE CALOR | Qtd.: |  | 24
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Limpeza do filtro de ar; | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.25
· Limpeza do trocador de calor e rotores; | Anual | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.16667
· Verificação do isolamento (reparar, caso necessário); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
. Verificação do rolamento (trocar, caso necessário). |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
SPLIT | Qtd.: |  | 59
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
Verificar existência de ruídos e vibrações anormais; | Mensal | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
Verificar e desentupir os drenos caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
Verificar a existência de vazamentos de gás; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.1 | - | - | -
Verificar atuação do pressostado de alta / baixa / óleo; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
Verificar isolamento térmico das tubulações; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.05 | - | - | -
Verificar funcionamento dos comandos (controle remoto) locais e/ou remotos; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
Verificar a calibragem / regulagem do termostato de controle de temperatura; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
Verificar Funcionamento do disjuntor / relétérmico / Capacitor de Partida; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
Efetuar reaperto dos terminais e parafusos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
Verificar e efetuar limpeza interna e externa do quadro elétrico do disjuntor se necessário; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5
Medir tensão entre fases; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.1 | - | - | -
Medir corrente (compressor); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.05 | - | - | -
Lavar ou trocar os filtros de ar; | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
Verificar o isolamento térmico do gabinete; | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0083333 | - | - | -
Lavar voluta e rotor ventiladores; | Anual | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.0625
Verificar e remover ferrugem da bandeja; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.0125 | - | - | -
Verificar e remover ferrugem da serpentina; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.0125 | - | - | -
Lavar serpentina e bandeja da evaporadora; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667
Lavar serpentina do condensador e efetuar limpeza do gabinete; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667
Efetuar limpeza geral da condensadora; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 0.125
Medir e anotar isolamento do compressor; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
Medir e anotar isolamento do motor do ventilador. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
[8 empty] | 1.0333 |  |  | 1.1375
FANCOLETE | Qtd.: |  | 520
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a lavagem dos filtros da tomada de ar exterior (se existir); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05
· Efetuar a lavagem dos filtros de ar; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15
· Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) rotor (es); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Efetuar limpeza geral do equipamento; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Eliminar vazamentos nos registros e válvulas, caso existirem; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a atuação da válvula motorizada (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a atuação do comando pneumático (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais e corrigi-los, caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de vazamentos de ar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador, bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a vedação do gabinete e fechamento das tampas e painéis, completando o que faltar e corrigindo as anormalidades; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar aquecimento do motor do ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar e desobstruir drenos e efetuar a lavagem da bandeja de condensação; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador, se necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar e registrar corrente e desbalanceamentos entre fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar e registrar tensões e desbalanceamentos entre fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar estado e alinhamento da (s) correia (s) do (s) ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar funcionamento da resistência de aquecimento e umidade (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o aperto dos fusíveis, bem como a adequação dos mesmos ao (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado das conexões flexíveis dos dutos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o isolamento térmico do gabinete, dutos, tubulações e válvulas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar se o duto de retorno de ar está desobstruído; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Conferir a regulagem do termostato de controle de temperatura ambiente; | Trimestral | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Medir e registrar a temperatura e a pressão de entrada e saída de água gelada (se possível); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.033333
· Medir e registrar as temperaturas de insuflamento, retorno, ambiente e ar exterior; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.033333
· Reapertar os parafusos de mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667 | - | - | -
· Verificar a atuação do relé térmico; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existirem; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05 | - | - | -
· Efetuar medições e anotações a respeito do isolamento do motor; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0083333
· Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado das superfícies dos contatos das chaves magnéticas e relés da unidade; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
CAIXA DE VENTILAÇÃO | Qtd.: |  | 9
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a limpeza externa do (s) equipamento (s); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Efetuar limpeza e reaperto do quadro de comando; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Efetuar limpeza interna e externa do ventilador /exaustor/drenos; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5
· Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelo motor (AC); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Medir e registrar a tensão elétrica do motor (V); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Reapertar o gabinete de vedação, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do (s) motor (es) e ventilador (es), bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar aquecimento do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar desbalanceamento de fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar e corrigir isolamento acústico, se possuir; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar estado de limpeza dos filtros de ar, providenciando limpeza ou substituição (se descartável), quando necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar fecho das tampas e painéis, completando o que faltar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado das superfícies das contatoras; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado e alinhamento das correias; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) rotor (es); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.25
· Reapertar parafusos dos mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar os interruptores e fusíveis; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Medir e registrar a resistência de isolamento do (s) motor (es); | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Verificar o estado da proteção das correias / polias |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.025 | - | - | -
· Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, alarmes visuais, sonoros, flow swich, etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333
· Testar controles de temperatura e moto-redutor (damper), se existir; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0041667 | - | - | -
· Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar o manejo dos dampers e corrigir, se necessário; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0041667 | - | - | -
· Verificar vazamento de ar nos colarinhos do ventilador; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.020833 | - | - | -

## ESUC
RESFRIADOR EVAPORATIVO | Qtd.: | 4
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Verificar se a bomba de purga está funcionando; | Bimestral | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.1
· Verificar se a bomba do distribuidor de água está funcionando; |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.1
· Verificar se as colméias estão montadas na posição correta, conforme indicação em suas laterais; |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.1
. Retirar pré-filtros e limpá-los com água; |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.375
. Retirar as colméias e lavar com água em abundância, tomando cuidado caso seja utilizada máquina de alta pressão (vap ou similar) e sempre utilizando o jato de água aberto (em forma de leque), com uma distancia de aprox. 80cm das colméias porque a pressão da água pode danificá-las; |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5
. Retirar o tampão de Ø3/4” do distribuidor de água e lavar o seu interior, desobstruindo os furos; |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.25
. Lavar o reservatório de água; | Semestral | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.125
CHILLER | Qtd.: | 3
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Corrigir tampas soltas e vedação do gabinete; | Mensal | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35 | - | - | -
· Efetuar limpeza geral do equipamento incluindo motor (es) e compressor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.75 | - | - | -
· Eliminar vazamentos nos registros e válvulas, caso existam; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Medir e registrar temperatura de entrada e saída de água de condensação; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Medir e registrar temperatura de entrada e saída de água gelada; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Verificar a condição dos conduítes rígidos e reaperto se necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35 | - | - | -
· Verificar a vibração do atenuador de ruído na (s) descarga (s) de gás; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar acoplamento (s) se existir (em); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar atuação do “Flow-switch”; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar diferencial de pressão da água no condensador; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar diferencial de pressão da água no evaporador; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar e registrar pressões de alta/baixa/óleo; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar e registrar tensões e desbalanceamentos entre fases dos motores e compressores; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar funcionamento da resistência de aquecimento do cárter; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar isolamento das tubulações; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar o aperto dos fusíveis, bem como a adequação dos mesmos ao (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o funcionamento dos termômetros e manômetros do circuito de água; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar o nível de óleo; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar superaquecimento da válvula de expansão; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar tempo de aceleração normal até plena rotação do (s) compressor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35 | - | - | -
· Verificar válvula (s) de retenção do (s) compressor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar visor de líquido: borbulha/sujeira/umidade; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Efetuar a remoção das manchas de oxidação, caso existirem; | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.11667
· Verificar circuito elétrico de intertravamento; |  | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | -
· Verificar existência de vazamentos de gás; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Verificar programador de capacidade da unidade; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
· Verificar seqüência de funcionamento do sistema elétrico (dry-run) de acordo com os tempos de seqüência; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Efetuar leitura de superaquecimento; | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) evaporador (es); |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05
· Efetuar Limpeza do (s) filtro (s) de água; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.125
· Efetuar limpeza no (s) condensador (es); |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333
· Verificar as condições físicas e funcionais dos drenos; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Verificar as vedações das flanges; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Verificar e reparar, caso necessário, o isolamento do (s) evaporador (es); |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | -
· Analisar o estado do óleo do (s) compressor (es); | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Testar componentes de segurança (termostatos e pressostatos); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.0625 | - | - | -
· Varetar os condensadores, caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33333
· Verificar ajuste de operação de todos os controles; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.0083333 | - | - | -
· Verificar todas as solenóides e válvulas de serviço; |  | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
FAN COIL | Qtd.: | 19
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a lavagem dos filtros da tomada de ar exterior (se existir); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Efetuar a lavagem dos filtros de ar; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) rotor (es); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.75
· Efetuar limpeza geral do equipamento; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.75
· Eliminar vazamentos nos registros e válvulas, caso existirem; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar a atuação da válvula motorizada (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a atuação do comando pneumático (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais e corrigi-los, caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de vazamentos de ar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador, bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a vedação do gabinete e fechamento das tampas e painéis, completando o que faltar e corrigindo as anormalidades; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar aquecimento do motor do ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar e desobstruir drenos e efetuar a lavagem da bandeja de condensação; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.1 | 0.1
· Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador, se necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1
· Verificar e registrar corrente e desbalanceamentos entre fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar e registrar tensões e desbalanceamentos entre fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar estado e alinhamento da (s) correia (s) do (s) ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar funcionamento da resistência de aquecimento e umidade (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o aperto dos fusíveis, bem como a adequação dos mesmos ao (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado das conexões flexíveis dos dutos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o isolamento térmico do gabinete, dutos, tubulações e válvulas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar se o duto de retorno de ar está desobstruído; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Conferir a regulagem do termostato de controle de temperatura ambiente; | Trimestral | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Medir e registrar a temperatura e a pressão de entrada e saída de água gelada (se possível); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667
· Medir e registrar as temperaturas de insuflamento, retorno, ambiente e ar exterior; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667
· Reapertar os parafusos de mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.11667 | - | - | -
· Verificar a atuação do relé térmico; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existirem; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05 | - | - | -
· Efetuar medições e anotações a respeito do isolamento do motor; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0083333 | - | - | -
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0083333
· Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.125
· Verificar o estado das superfícies dos contatos das chaves magnéticas e relés da unidade; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
[5 empty] | 0 |  |  | 2.1583 |  |  | 3.3167
TORRE DE RESFRIAMENTO | Qtd.: | 2
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a limpeza do filtro de sucção; | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.75
· Efetuar apertos dos terminais elétricos, parafusos e molas; |  | 1 | 1 | 0.3 | - | - | - | - |  |  | 0
· Inspecionar canaletas de distribuição de água e eliminadores de gotículas; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.75 | - | - | -
· Verificar atuação e regulagem do termostato; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.4 | - | - | -
· Verificar e completar o nível de óleo redutor de velocidade, se existir; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5
· Verificar e eliminar vazamentos de água; |  | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -
· Verificar e reapertar abraçadeiras e mangotes (se existir); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5
· Verificar e regular o funcionamento da (s) bóia (s) de reposição; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.4 | - | - | -
· Verificar e regular o nível de água, funcionamento da bóia d’água de reposição e interruptor de baixo nível (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.75 | - | - | -
· Verificar o estado de alinhamento da (s) correia (s) do ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar os níveis de aquecimento dos motores; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar os pulverizadores; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar/Limpar a (s) bacia (s) de água da (s) torre (s) e drenos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
· Verificar/registrar corrente/desbalanceamentos entre fases do (s) motor (es) do (s) ventilador(es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Lubrificar os mancais e rolamentos do (s) motor (es); | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
· Medir/registrar a temperatura de retorno/saída de água, bem como ar exterior (B.S. / B.U); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667
· Reapertar parafusos dos mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
· Verificar a atuação do (s) temporizador (es); |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existam; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.25
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Efetuar medições e registrar isolamento (s) do (s) motor (es); |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | -
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333
· Trocar o óleo do redutor de velocidade (se existir); |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.125
· Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, flow swich, alarmes visuais, sonoros, bóia de nível , etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | -
· Efetuar limpeza da (s) bacia (s) de água da (s) torre (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Efetuar limpeza do enchimento (mecânica ou química); |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33333
· Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33333
· Trocar o óleo do redutor de velocidade (se existir); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | -
· Verificar o estado das superfícies dos contatos das chaves magnéticas e relés de umidade; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
BOMBAS DE ÁGUA | Qtd.: | 10
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e molas; | Mensal | 1 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35 | - | - | -
· Efetuar limpeza externa da (s) bomba (s), motor (es) e dreno (s); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 1.5
· Eliminar vazamentos nos registros e válvulas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -
· Medir e registrar as pressões de trabalho; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.4
· Medir e registrar tensão elétrica solicitada pelo (s) motor (es) (AC); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Reapertar os parafusos de fixação; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3
· Verificar as condições físicas e funcionais dos drenos; |  | 1 |  | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar e ajustar gaxetas / selo mecânico e substituir, caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar e limpar os filtros de sucção, substituindo caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75
· Verificar e registrar corrente e desbalanceamentos entre fases do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar mancais/acoplamentos/rolamentos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Verificar o aquecimento do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado dos mangotes e abraçadeiras; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o isolamento das tubulações (água gelada); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o nível de óleo (se possível); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.4 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | -
· Lubrificar rolamentos do motor e da bomba; | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1
· Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.11667 | - | - | -
· Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existirem; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.13333
· Verificar e completar o nível do óleo; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.13333
· Verificar e corrigir o alinhamento do conjunto motor/bomba; |  | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 0.33333 | - | - | -
· Verificar e reapertar mangotes e abraçadeiras; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.16667 | - | - | -
· Lubrificar o mecanismo de acionamento e verificar elemento de vedação; | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | -
· Medir a resistência do isolamento do motor; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05
· Reapertar os parafusos de fixação da base; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.058333
· Substituir o óleo lubrificante; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.125
· Verificar e registrar vazão/pressões de regime de funcionamento (se possível); |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar o funcionamento do purgador de ar; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | -
· Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, flow swich, alarmes visuais, sonoros, bóia de nível, etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.0625 | - | - | -
· Efetuar teste (s) de performance; |  | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | -
· Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667
· Substituir o óleo da bomba; |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | -
EXAUSTOR | Qtd.: | 37
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a limpeza externa do (s) equipamento (s); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Efetuar limpeza e reaperto do quadro de comando; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
· Efetuar limpeza interna e externa do ventilador /exaustor/drenos; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 0.35
· Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelo motor (AC); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Medir e registrar a tensão elétrica do motor (V); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Reapertar o gabinete de vedação, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do (s) motor (es) e ventilador (es), bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar aquecimento do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar desbalanceamento de fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar e corrigir isolamento acústico, se possuir; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
· Verificar estado de limpeza dos filtros de ar, providenciando limpeza ou substituição (se descartável), quando necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar fecho das tampas e painéis, completando o que faltar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
· Verificar o estado das superfícies das contatoras; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado e alinhamento das correias; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) rotor (es); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.25
· Reapertar parafusos dos mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar os interruptores e fusíveis; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Medir e registrar a resistência de isolamento do (s) motor (es); | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Verificar o estado da proteção das correias / polias |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, alarmes visuais, sonoros, flow swich, etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333
· Testar controles de temperatura e moto-redutor (damper), se existir; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0041667 | - | - | -
· Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar o manejo dos dampers e corrigir, se necessário; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0041667 | - | - | -
· Verificar vazamento de ar nos colarinhos do ventilador; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
[5 empty] | 0 |  |  | 1.8833 |  |  | 0.98333
QUADRO ELÉTRICO | Qtd.: | 1
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Limpeza geral dos componentes e painel; | Mensal | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
· Verificar abertura e fechamento das chaves seccionadas (sem carga); |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | -
· Verificar as botoeiras; |  | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | -
· Verificar as lâmpadas sinalizadoras, substituindo as queimadas; |  | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | -
· Verificar e registrar a voltagem de alimentação, sem carga e a plena carga verificando assim, possíveis quedas de tensão devido deficiência dos alimentadores; |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) quadro (s); |  | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
· Verificar pontos de aquecimento anormal, detectar a origem e corrigir, bem como reapertar terminais, parafusos, fusíveis, etc...; |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
· Verificar se os fusíveis são adequados ou se foram adulterados ou substituídos; |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
· Verificar/corrigir desarme dos disjuntores, se existir; |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) quadro (s); | Semestral | 6 | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado dos terminais e contatos das contactoras de força auxiliar, limpando ou trocando se necessário; |  | 6 | 1 | 1 | 0.16667 | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | 1 | 0.5 | 0.083333 | - | - | - | - |  | -
· Efetuar aferição de instrumentos, comparando com instrumentos portáteis precisos; |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
· Verificar a regulagem dos relés de proteção através de transformadores de corrente; |  | 12 | 1 | 1 | 0.083333 | - | - | - | - | - | -
· Verificar a regulagem dos relés temporizados; |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
· Verificar e registrar regulagem dos relés de proteção de motores; |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
· Verificar e registrar se o tempo de transição das chaves de partida automáticas está ocorrendo sempre após o motor atingir a máxima aceleração possível, na condição de tensão reduzida; |  | 12 | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) quadro (s); |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | 1 | 0.5 | 0.041667 | - | - | - | - | - | -
FANCOLETE | Qtd.: | 217
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a lavagem dos filtros da tomada de ar exterior (se existir); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1
· Efetuar a lavagem dos filtros de ar; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) rotor (es); |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5
· Efetuar limpeza geral do equipamento; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5
· Eliminar vazamentos nos registros e válvulas, caso existirem; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
· Verificar a atuação da válvula motorizada (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a atuação do comando pneumático (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais e corrigi-los, caso necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar a existência de vazamentos de ar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador, bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a vedação do gabinete e fechamento das tampas e painéis, completando o que faltar e corrigindo as anormalidades; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
· Verificar aquecimento do motor do ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar e desobstruir drenos e efetuar a lavagem da bandeja de condensação; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15
· Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador, se necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2
· Verificar e registrar corrente e desbalanceamentos entre fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar e registrar tensões e desbalanceamentos entre fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar estado e alinhamento da (s) correia (s) do (s) ventilador; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar funcionamento da resistência de aquecimento e umidade (se existir); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
· Verificar o aperto dos fusíveis, bem como a adequação dos mesmos ao (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado das conexões flexíveis dos dutos; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o isolamento térmico do gabinete, dutos, tubulações e válvulas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar se o duto de retorno de ar está desobstruído; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Conferir a regulagem do termostato de controle de temperatura ambiente; | Trimestral | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Medir e registrar a temperatura e a pressão de entrada e saída de água gelada (se possível); |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.033333
· Medir e registrar as temperaturas de insuflamento, retorno, ambiente e ar exterior; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.033333
· Reapertar os parafusos de mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.066667 | - | - | -
· Verificar a atuação do relé térmico; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-los, caso existirem; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.05 | - | - | -
· Efetuar medições e anotações a respeito do isolamento do motor; |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal; |  | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0083333
· Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador; |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar o estado das superfícies dos contatos das chaves magnéticas e relés da unidade; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
CAIXA DE VENTILAÇÃO | Qtd.: | 10
Serviço: | Frequência: | Fator de correção de periodicidade | Eletricista(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Mecânico(s) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h) | Auxiliar(es) | Tempo de serviço (h) | Tempo efetivo mensal (h)
· Efetuar a limpeza externa do (s) equipamento (s); | Mensal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2
· Efetuar limpeza e reaperto do quadro de comando; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 |  | - | - | -
· Efetuar limpeza interna e externa do ventilador /exaustor/drenos; |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5
· Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelo motor (AC); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Medir e registrar a tensão elétrica do motor (V); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Reapertar o gabinete de vedação, parafusos e molas; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar a fixação e alinhamento das polias do (s) motor (es) e ventilador (es), bem como aquecimento dos mancais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar aquecimento do (s) motor (es); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar desbalanceamento de fases do motor; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar e corrigir isolamento acústico, se possuir; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Verificar estado de limpeza dos filtros de ar, providenciando limpeza ou substituição (se descartável), quando necessário; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.15 | 0.15 | - | - | -
· Verificar fecho das tampas e painéis, completando o que faltar; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado das superfícies das contatoras; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar o estado e alinhamento das correias; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | -
· Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais; |  | 1 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | - | - | -
· Efetuar limpeza do (s) rotor (es); | Trimestral | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.25
· Reapertar parafusos dos mancais e suportes; |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.1
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar os interruptores e fusíveis; |  | 3 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.016667 | - | - | -
· Medir e registrar a resistência de isolamento do (s) motor (es); | Semestral | 6 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.016667 | - | - | -
· Verificar o estado da proteção das correias / polias |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.05 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 6 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.033333 | - | - | -
· Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, alarmes visuais, sonoros, flow swich, etc...; | Anual | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário; |  | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.083333
· Testar controles de temperatura e moto-redutor (damper), se existir; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0041667 | - | - | -
· Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s); |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.025 | - | - | -
· Verificar o estado de conservação do (s) equipamento (s); |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
· Verificar o manejo dos dampers e corrigir, se necessário; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.05 | 0.0041667 | - | - | -
· Verificar vazamento de ar nos colarinhos do ventilador; |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -
· Registrar os dados levantados, bem como os itens substituídos, no relatório. |  | 12 | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.016667 | - | - | -

## Restaurante
Serviço: | Frequência:
Coifas
Verificar as condições gerais da coifa (instalação, vedação, fixação, corrosão das superfícies e conexões) | M
Verificar as condições dos elementos filtrantes e demais componentes quanto à integridade. | M
Limpeza periódica de gordura com produto desengordurante industrial | M
Verificar o sistema hidráulico (Boia de nível) e regulagem se necessário | M
Verificar elementos dos filtros eletrostáticos (quando existente) | M
Verificar bicos sprays e desobstruilos (quando existente) | M
Verificar intertravamentos de comando e segurança | M
Despoluidores
Eletrostático ( Quando Existente) | M
Verificar o quadro de comando elétrico | M
Verificar elementos dos filtros eletrostáticos | M
Verificar o estado da célula eletrostática (sujidades, excesso de gordura, danos etc.) | M
Realizar a limpeza ou substituição da célula conforme instruções do fabricante | M
Verificar intertravamentos de comando e segurança | M
Dutos e acessórios
Verificar vazamentos nas conexões | M
Verificar suportação | M
Exaustor
Limpeza interna do Rotor | M
Vereficação de ruidos anormais | M
Verificação tensão das correias | M
Ventilador
Vereficação de ruidos anormais | M
Verificação tensão das correias | M
Camara Fria
Compressores alternativos
Verificar Pressões e temperaturas de aspiração e de descarga | S
Verificar manómetros e termómetros | M
Verificar nível de óleo no Carter | S
Verificar Pressão do óleo | S
Verificar Temperatura do óleo | S
Verificar estado do óleo, como por exemplo a sua cor, limpeza, etc. | M
Mudar o óleo | A
Limpar os Filtros do óleo | M
Verificar a actuação do pressostato diferencial de óleo | M
Procurar Fugas de óleo onde a sua ocorrência é possível | M
Verificar o Separador de óleo e a sua válvula do flutuador | S
Verificar a existência de Fugas de Fluído Frigorigénio | M
Verificar os Bucins | M
Verificar as resistências eléctricas de aquecimento do Carter | M
Verificar a ocorrência de condensação no Carter | S
Verificar o Funcionamento dos pressóstatos em alta e baixa pressão | M
Verificar todas as válvulas de passagem | A
Verificar e limpar todos os filtros da linha de aspiração ou de outros locais | M
Verificar as tubagens, suas uniões e estado dos isolamentos | S
Verificar o sistema de arranque em Vazio e de controlo de capacidade | M
Verificar o estado e o funcionamento dos contadores horários de funcionamento | M
Verificar o estado e tensão das correias de transmissão e se necessário ajustá-las | M
Verificar o Alinhamento entre motores e compressores | A
Verificar o acoplamento entre Veios | A
Verificar existência de Vibrações | M
Verificar fixes das máquinas, suas fixações, parafusos, porcas | S
Procurar ruídos anormais ou incomuns | M
Verificar as válvulas de aspiração e de descarga, um ou outro pistão, as chumaceiras e a cambota | A
Condensadores de ar
Verificar o estado de limpeza das serpentinas e aletas | M
Verificar e corrigir possíveis amolgadelas nas alhetas | A
Limpar cuidadosamente o bloco de serpentinas | A
Verificar o estado do chassis e sua caixa metálica: Limpar, pintar e retocar | A
Pesquisar possíveis fugas de fluido Frigorigénio | M
Verificar os rolamentos dos ventiladores, e suas folgas | A
Lubrificar Rolamentos | M
Verificar Fixação, suportes e possíveis empenamentos nos veios dos ventiladores | A
Verificar correias de transmissão e tambores (se for o caso) | A
Evaporadores de ar
Verificar as temperaturas de entrada e saída do ar | M
Verificar a pressão de Evaporação | M
Pesquisar fugas de fluido Frigorigénio | M
Verificar o estado da caixa envolvente exterior do evaporador e do seu tabuleiro de recolha das águas de descongelação | A
Verificar os suportes e as suspensões de cada unidade | A
Verificar o bloco de serpentinas, espelhos, curvas, aletas | A
Verificar os ventiladores e seus suportes | S
Verificar o escoamento dos tabuleiros de recolha de condensados | S
Equipamentos evaporativos
Verificar as chumaceiras dos ventiladores | M
Verificar o alinhamento dos veios dos ventiladores | A
Verificar chumaceiras dos motores | M
Verificar correias e tambores | M
Lubrificar todas as chumaceiras | M
Verificar estado dos chuveiros | M
Verificar o sistema de alimentação de água | M
Verificar Válvula do flutuador | M
Verificar a eficiência do controlo de nível de água no tanque | M
Verificar a descarga do “tubo ladrão” | M
Verificar válvulas de passagem | M
Verificar os filtros | M
Verificar as tubagens | A
Verificar as bombas de circulação de água e se necessário lubrificá-las | M
Substituir peças que se verifiquem necessárias nas bombas de água (incluindo a bomba de reserva) | A
Vazar completamente, e limpar o tanque | A
Verificar o estado das chicanas de permuta | S
Verificar o estado do separador eliminador de gotas | A
Verificar a existência de vibrações | A
Verificar fixações | S
Verificar a admissão de água e as suas temperaturas de entrada e saída | M
Verificar o funcionamento do sistema de tratamento de água | S
Analisar a água | A
Verificar o estado das tubagens, deposição de algas e incrustações | M
Generalidades - Sistema e Instalação Frigorifica
Verificar Carga de Fluido Frigorigénio | A
Pesquisar fugas de Fluido Frigorigénio, de óleo ou água | M
Verificar todos os filtros secadores | M
Verificas a presença de ar ou gases não condensáveis e purgá-los | M
Verificar todos os visores (quer os de nível quer os de caudais) | M
Verificar a frenagem de óleo nos pontos críticos (só para instalações de NH3) | M
Verificar o sistema de retorno de óleo e seu aquecimento | M
Verificar as tomadas para leitura de manómetros ou termómetros | A
Verificar válvulas de segurança e discos de ruptura | S
Verificar todos os equipamentos de reserva existentes e a sua aptidão para entrada em serviço | M
Verificar todos os circuitos dispondo de “by-pass” | A
Verificar o estado de todos os recipientes sob pressão, separadores e arrefecedores intermédios | A
Camara Fria
Pesquisar eventuais estrados nos isolamentos | A
Verificar estado dos pavimentos | A
Medir a temperatura do ar ambiente | M
Verificar o estado dos rodapés e, em geral, das ligações pavimento-paredes | A
Verificar o escoamento de águas dos pavimentos | M
Verificar o funcionamento das resistências de aquecimento nas tubagens de esgoto das águas de descongelações | M
Verificar o sistema anti-congelação dos pavimentos de congelados (vazios sanitários, resistências etc.) | M
Verificar estado das borrachas de vedação ao longo do aro e da soleira das portas | M
Verificar o funcionamento das resistências de aquecimento de aros e soleiras | S
Verificar comando automático das portas, temporizador e seu intervalo de actuação, etc. | M
Verificar os orifícios (ou válvulas) igualizadoras de pressão (caso existam) | S
Verificar estado geral da iluminação | S
Verificar o funcionamento e estado de conservação dos termóstatos | M
Verificar todos os dispositivos de segurança | M
Verificar o estado de corrosão de todas as partes metálicas | A
Verificar, exteriormente, o estado dos telhados e dos revestimentos de paredes | A
Verificar limpeza e conservação dos sótãos e/ou tetos falsos (caso existam) | A

## Total (h) de Serviço
| Anexos | Orçamento | Sede | Orçamento | ESUC | Orçamento | Total (h/mês) | Equipe | Engenheiro Civil Pleno | 97.48
Eletricista (h) | 98.1167 | 1510.0155 | 4.8 | 73.872 | 4.9 | 75.411 | 107.8167 | 0.49008 | Mecânico | 14.88 | 3273.6
Mecânico (h) | 563.05 | 8378.184 | 1461.825 | 21751.956 | 837.2208 | 12457.846 | 2862.0958 | 13.0095 | Eletricista | 15.39 | 6547.2
Auxiliar (h) | 231.5 | 1889.04 | 855.3433 | 6979.6016 | 564.95 | 4609.992 | 1651.7933 | 7.5082 | Auxiliar de mecânico | 8.16
Total Mensal: |  | 11777.2395 | - | 28805.4296 | - | 17143.249 |  |  | Encarregado | 20.61
Sede + Anexos atual
Eletricista | 2 | 2 | 3 |  |  | 840000 |  |  | 1 | 97.48 | 110 | 10722.8
Mecânico | 5 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 20.61 | 220 | 4534.2
Auxiliar | 9 | 15 | 18 | [5 empty] | 6 | 15.39 | 220 | 20314.8
Plantonista para a esuc |  | 4 | [6 empty] | 8 | 8.16 | 220 | 14361.6
Auxiliar administrativo |  | 1 | [6 empty] | 4 | 14.88 | 220 | 13094.4
Encarregado |  | 1 | [6 empty] | 1 | 8.16 | 220 | 1795.2
Engenheiro residente? |  | 1 | [9 empty] | 64823
84269.9
1011238.8
200000
1211238.8