## Curitiba
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço: Adequação das salas de no-breaks, quadros de bombas e sistema de boias das cisternas
Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) |  |  | Total (R$)
|  |  |  | Material | Mão-de-obra | Total
Fontes: SINAPI-PR / IOPES / CPOS / SETOP / ORSE / SICRO - março/2026
1 | Quadros gerais no-break e seus alimentadores
1.1 | Alimentadores
1.1.1 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 120,0mm2 - 0,6/1KV / 90º - fases dos alimentadores de QDNB-JUD | m | 150 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Cabo de cobre flexível de 70 mm² - 0,6/1KV / 90°C na cor azul - neutro do alimentador de QDNB-JUD | m | 50 |  |  | 0 | 0
1.1.3 | Cabo de cobre flexível de 70 mm² - 0,6/1KV / 90°C na cor verde - terra do alimentador de QDNB-JUD | m | 50 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90º - fases dos alimentadores de QDNB-ADM | m | 180 |  |  | 0 | 0
1.1.5 | Cabo de cobre flexível de 50 mm² - 0,6/1KV / 90°C na cor azul - neutro do alimentador de QDNB-ADM | m | 60 |  |  | 0 | 0
1.1.6 | Cabo de cobre flexível de 50 mm² - 0,6/1KV / 90°C na cor verde - terra do alimentador de QDNB-ADM | m | 60 |  |  | 0 | 0
1.1.7 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un. | 6 |  |  | 0 | 0
1.1.8 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un. | 6 |  |  | 0 | 0
1.1.9 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un. | 4 |  |  | 0 | 0
1.1.10 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un. | 4 |  |  | 0 | 0
1.1.11 | Disjuntor caixa moldada tripolar 200A Schneider, a instalar na subestação como proteção ao alimentador de QDNB-ADM | un. | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.12 | Disjuntor caixa moldada tripolar 150A EZC250N3150 Schneider, a instalar na subestação como proteção ao alimentador de QDNB-JUD | un. | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.13 | Barra condutora chata em cobre de 3/4" x 3/16", inclusive acessórios | m | 3 |  |  | 0 | 0
1.1.14 | Retirada de disjuntores caixa moldada tripolares de 50A e 100A de QGCN existente na subestação | um | 46 |  |  | 0 | 0
Total do subitem 1.1 | [6 empty] | 0
1.2 | Quadros gerais de no-breaks
1.2.1 | Quadro autoportante completo, 24 disjuntores, QDNG-JUD conforme descrição em pranchas (1400x800x250cm) | un. | 1 |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Quadro autoportante completo, 18 disjuntores, QDNB-ADM conforme descrição em pranchas (1400x800x250cm) | un. | 1 |  |  | 0 | 0
Total do subitem 1.2 | [6 empty] | 0
2 | Infraestrutura de rede
2.1 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, DN=3/4", aparente - fornecimento e instalação | m | 50 |  |  | 0 | 0
2.2 | Curva 90º para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação | un. | 13 |  |  | 0 | 0
2.3 | Perfilado perfurado (38X38)mm em chapa de aço galvanizado #18, com tratamento pré-zincado, inclusive fixação superior, conexões e acessórios, exclusive tampa de encaixe | m | 40 |  |  | 0 | 0
2.4 | Conjunto para condulete de 3/4" (20mm) com uma (1) tomada de dados ou telefonia (conector RJ45 Cat 6E ou RJ11) e placa de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa, exclusive condulete | un. | 13 |  |  | 0 | 0
2.5 | Cabo UTP categoria 5E | m | 300 |  |  | 0 | 0
2.6 | Patch panel 48 portas, categoria 5E - fornecimento e instalação | un. | 2 |  |  | 0 | 0
2.7 | Organizador horizontal de cabos 1U | un. | 2 |  |  | 0 | 0
2.8 | Rack 19" 12U | un. | 2 |  |  | 0 | 0
Total do item 2 | [6 empty] | 0
3 | Quadros parciais e alimentadores dos no-breaks
3.1 | Alimentação dos no-breaks
3.1.1 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 10 mm2 - 0,6/1KV / 90º - fases das alimentações dos no-breaks | m | 600 |  |  | 0 | 0
3.1.2 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 10 mm2 - 0,6/1KV / 90º na cor azul - neutros das alimentações dos no-breaks. | m | 200 |  |  | 0 | 0
3.1.3 | Cabo de cobre flexível, não halogenado, 10 mm² - 450/750V / 70°C na cor verde - terra das alimentações dos no-breaks. | m | 200 |  |  | 0 | 0
3.1.4 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 10 mm² | un. | 200 |  |  | 0 | 0
3.1.5 | Retirada de cabos de cobre isolado, 25 mm² instalados em leito, eletrocalha ou perfilado. | m | 5500 |  |  | 0 | 0
Total do subitem 3.1 | [6 empty] | 0
3.2 | Inversore híbridos
3.2.1 | Inversor híbrido 10kW, entrada bateria 48V, entrada trifásica 220V, saída "split phase" (127/220V), 2 MPPTs, entrada para bateria LiFePO4 de 48V, potência de saída de 10kW, tempo de interrupção (hold-up time) adequado a cargas de informática (computadores, etc), potência entrada solar 12kWp (mínimo) , porta MODBUS RS485 para monitoramento remoto pelo sistema de automação da Justiça Federal. Ref.: Sofar, Deye, Luxpower | un. | 2 |  |  | 0 | 0
3.2.2 | Bateria LiFePO4, 6000 ciclos, 48V/100Ah (4,8kWh), compatível com o inversor a ser fornecido (comunicação entre eles via cabo), capacidade de ligação em paralelo com outras unidades, com todos os cabos para ligação ao inversor e cabo de dados. Ref.: Unipower | un. | 2 |  |  | 0 | 0
3.2.3 | Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 50x50mm, com acessórios e tampa | un. | 20 |  |  | 0 | 0
3.2.4 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, 35 mm2 - 0,6/1KV / 90º - fases das alimentações dos inversores | m | 120 |  |  | 0 | 0
3.2.5 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 16 mm2 - 450/750V - na cor verde (terra das alimentações dos inversores) | m | 60 |  |  | 0 | 0
3.2.6 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, 35 mm2 - 0,6/1KV / 90º - fases das saídas dos inversores | m | 30 |  |  | 0 | 0
3.2.6 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, 35 mm2 - 0,6/1KV / 90º - na cor azul (neutro das saídas dos inversores) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3.2.7 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, isolado em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V 16 mm2 - na cor verde (terra das saídas dos inversores) | m | 3 |  |  | 0 | 0
3.2.8 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 10 mm² | un. | 12 |  |  | 0 | 0
3.2.9 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un. | 6 |  |  | 0 | 0
Total do subitem 3.2 | [6 empty] | 0
4 | Automação das cisternas
4.1 | Válvula globo com solenoide 220V, 60 mm | un. | 2 |  |  | 0 | 0
4.2 | Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un. | 2 |  |  | 0 | 0
4.3 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, DN=3/4", aparente - fornecimento e instalação | m | 20 |  |  | 0 | 0
4.4 | Conjunto para condulete de 3/4" (20mm) com um (1) interruptor simples, corrente 10A, tensão 250V, (10A 250V) e placa de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa, com condulete | un. | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação: fases | m | 40 |  |  | 0 | 0
4.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - terra | m | 20 |  |  | 0 | 0
Total do item 4 | [6 empty] | 0
5 | Quadros de bombas
5.1 | Quadro para bombas de 5 cv para sistema de recalque pluvial, de água potável e esgoto, conforme projeto e descrição no Termo de Referência. | un. | 4 |  |  | 0 | 0
Total do subitem 5 | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI = |  | {[1/(1-IMP)]*(1+ADM+SG+RIS)*(1+DF)*(1+L)} -1 = |  |  |  |  | 27.84%
IMP = |  | IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO |  |  |  |  | 6.65%
[6 empty] | ISS = | 3%
[6 empty] | PIS = | 0.65%
[6 empty] | COFINS = | 3%
[6 empty] | INSS = | 0%
ADM = |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | 7.5%
SG = |  | SEGUROS E GARANTIAS |  |  |  |  | 0.5%
RIS = |  | RISCOS |  |  |  |  | 0.65%
DF = |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | 1%
L = |  | LUCRO |  |  |  |  | 8.75%
Observação: Preencher somente as células destacadas em amarelo.