


ANEXO I
Planilha Estimativa de Custo

	DESCRIÇÃO RESUMIDA

	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de baterias VRLA, Módulos de Potência e equipamento de Nobreak incluindo garantia legal de 24 (vinte e quatro) meses com manutenção durante o período de garantia (corretiva emergencial 24x7 e manutenção preventiva mensal):                                                                                                                                                



	
Item
	
Descrição
	
Cotação 1
	
Cotação 2
	
Cotação 3
	
Média


	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 

	01
	Fornecimento e montagem com manutenção preventiva e corretiva emergencial 24h durante o período de garantia legal de: 
· Nobreak Modular Trifásico de 80kW em gabinete expansível até 120kW, tensão de entrada 380/220V e tensão de saída 380/220V, com by pass manual mecânico e estático, contendo Bateria Selada VRLA para autonomia de 10 minutos à plena carga e gabinete de baterias modular com no mínimo 4un bancos paralalelos em um único rack, montados em módulos extraíveis à quente (hot swap).
 
Referências comerciais: 
· PHD, Delta, Senus ou qualquer outra que seja tecnicamente similar em conformidade com o termo técnico.
	00.000,00
	00.000,00
	00.000,00
	00.000,00

	02
	Fornecimento e montagem com manutenção preventiva e corretiva emergencial 24h durante o período de garantia legal de: 

· Módulos de potência 20kVA trifásico contendo retificador, inversor e by pass estático, para montagem em 1 (uma) unidade de  gabinete de nobreak modular da marca Delta, com tensão de entrada 380/220V 3FNT e tensão de saída 380/220V 3FNT, conforme detalhamento técnico deste termo de referência.

Referências comerciais: 
Modelo NHP 20kVA.
	00.000,00
	00.000,00
	00.000,00
	00.000,00

	03
	Fornecimento e montagem com manutenção preventiva e corretiva emergencial 24h durante o período de garantia legal de: 
· Bateria Selada VRLA, potência mínima 580W em 5 minutos (por monobloco de 12V) para tensão mínima de 1,6V ou 96W em 5 minutos por cada célula de 2V considerando a tensão mínima de desligamento de 1,6V com as seguintes dimensões e peso para serem abrigadas no gabinete de baterias modular existente: 

· Comprimento 151mm
· Largura 65mm
· Altura 100mm
· Peso mínimo: 2,60Kg

Referências comerciais: 
· Modelo CSB 580W ou SN 1250 ou qualquer outro que seja tecnicamente similar em conformidade com o termo técnico.
	00.000,00
	00.000,00
	00.000,00
	00.000,00

	R$ TOTAL
	00.000,00























ANEXO II

Formulário de Descarte de Resíduos Sólidos
	DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
Conf. Lei 12.305/2010

	

	

	Ano Vigente
	 
	Data de Emissão:
	 

	 

	Nome da Empresa:
	 

	Endereço:
	 

	Bairro:
	 
	CEP
	 

	Cidade:
	 
	UF
	 

	CNPJ:
	 

	Contato:
	 
	Telefone
	 

	

	Contratada Responsável:
	 

	Endereço:
	 

	Bairro:
	 
	CEP
	 

	Cidade:
	 
	UF
	 

	CNPJ:
	 

	Contato:
	 
	Telefone
	 

	 

	Qtde
	Descrição
	Peso Total
	Placa Veículo
	Nome Motorista

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Documento para utilização na movimentação de resíduos sólidos

	

	data
	data

	
	

	
	

	
	

	(assinatura e carimbo)
	(assinatura e carimbo)

	 

	1º via recolhedora
	2º via (nome do cliente)
	 





ANEXO III

MODELO BÁSICO DE RELATÓRIO TÉCNICO

[image: ]
[image: ]


ANEXO IV

MODELO BÁSICO DE RELATÓRIO DE BATERIAS

[image: ]

[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]


ANEXO V
MODELO DO TERMO DE VISTORIA

[bookmark: _GoBack]Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº XX/2024, que vistoriei minuciosamente o ambiente, instalações e o patrimônio do CONTRATANTE e que tomei conhecimento das informações necessárias e suficientes para participação do certame e para elaboração da proposta de Locação e  Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva para sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) do ___________nome do Órgão__________, com fim de execução do ajuste e proclamo estar ciente da complexidade das instalações e bens, como dos termos e condições descritos no respectivo instrumento convocatório e anexos.

Goiânia/GO, ____ de _______________ de 2024.
______________________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa
Nome legível: _______________________________
CPF: _______________________



Observação: Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos serviços, a ausência da presente declaração não implicará desclassificação do licitante vencedor; entretanto, este não poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, para eximir-se das obrigações assumidas.


ANEXO VII
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Cidade,…. … de ……………………. de 2024
									                                
À
ABC

Prezado Senhor(a),

                       Encaminhamos abaixo nossa proposta em conformidade com as descrições técnicas envidas:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	DESCRIÇÃO RESUMIDA 

	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de baterias VRLA, Módulos de Potência e equipamento de Nobreak incluindo garantia legal de 24 (vinte e quatro) meses com manutenção durante o período de garantia (corretiva emergencial 24x7 e manutenção preventiva mensal):                                                                                                                                               



	
Item
	
Descrição
	QDE.
	UNITÁRIO

	TOTAL


	
	
	UN 
	R$ 
	R$ 

	01
	Fornecimento e montagem com manutenção preventiva e corretiva emergencial 24h durante o período de garantia legal de: 
· Nobreak Modular Trifásico de 80kW em gabinete expansível até 120kW, tensão de entrada 380/220V e tensão de saída 380/220V, com by pass manual mecânico e estático, contendo Bateria Selada VRLA para autonomia de 10 minutos à plena carga e gabinete de baterias modular com no mínimo 4un bancos paralalelos em um único rack, montados em módulos extraíveis à quente (hot swap).
 
Referências comerciais: 
· PHD, Delta, Senus ou qualquer outra que seja tecnicamente similar em conformidade com o termo técnico.
	1
	00.000,00
	00.000,00

	02
	Fornecimento e montagem com manutenção preventiva e corretiva emergencial 24h durante o período de garantia legal de: 

· Módulos de potência 20kVA trifásico contendo retificador, inversor e by pass estático, para montagem em 1 (uma) unidade de  gabinete de nobreak modular da marca Delta, com tensão de entrada 380/220V 3FNT e tensão de saída 380/220V 3FNT, conforme detalhamento técnico deste termo de referência.

Referências comerciais: 
Modelo NHP 20kVA.

	2
	00.000,00
	00.000,00

	03
	Fornecimento e montagem com manutenção preventiva e corretiva emergencial 24h durante o período de garantia legal de: 
· Bateria Selada VRLA, potência mínima 580W em 5 minutos (por monobloco de 12V) para tensão mínima de 1,6V ou 96W em 5 minutos por cada célula de 2V considerando a tensão mínima de desligamento de 1,6V com as seguintes dimensões e peso para serem abrigadas no gabinete de baterias modular existente: 

· Comprimento 151mm
· Largura 65mm
· Altura 100mm
· Peso mínimo: 2,60Kg

Referências comerciais: 
· Modelo CSB 580W ou SN 1250 ou qualquer outro que seja tecnicamente similar em conformidade com o termo técnico.

	280
	00.000,00
	00.000,00

	R$ TOTAL
	00.000,00
	00.000,00
	00.000,00




03 – VALIDADE DA PROPOSTA

· O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a partir de sua abertura.

04 – GARANTIA DOS SERVIÇOS

· Serviços:  90 (noventa) dias, contados a partir da sua entrega.
· Peças, baterias, placas etc.: 12 (doze) meses, contados a partir do reparo.

05 – CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preço para fornecimento integral:

· Valor Unitário: R$  (... reais);
· Valor Total: R$   (...reais);

Declaramos que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços: impostos, BDI, mão de obra especializada, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos e taxas dos Conselhos CREA/GO ou CFT.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS
   
Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra forma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.
    	Sem mais para o momento e desde já nos colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais subscrevemo-nos.
	
	 
							
Atenciosamente,


_______________________________________
Nome Completo
CPF
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