## Memorial Simplificado
MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO | [7 empty] | NÃO EXCEDER OS LIMITES DE CADA CAMPO DE PREENCHIMENTO, A FORMATAÇÃO É FIXA. O MEMORIAL SIMPLIFICADO DEVE TER 2 PÁGINAS.
1. DADOS BÁSICOS
Projeto elétrico:
Comercial (Instituição de Ensino)
Responsável técnico:
Ana Carolina Araújo Ferreira
Título Profissional:
Engenheira Eletricista
Registro: |  |  | CREA Nº 1021784672D-GO
Proprietário:
Secretaria de Estado da Educação
CNPJ/CPF: |  |  |  | 01.409.705/0001-20
Preposto: |  |  | Sabrina Silva Vieira Valente
CPF: | 041.530.091-64
Endereço da Obra:
Povoado Vão Moleque, Zona Rural
Bairro: |  | Zona Rural
Cidade: |  | Cavalcante-GO
CEP: | 73790-000
2. OBJETIVO
O Colégio Estadual Calunga I receberá uma reforma/ampliação elétrica, sendo instalados novos circuitos de BT presentes no projeto, contendo iluminação e tomadas, com uma demanda de aproximadamente 36,31 kVA, a partir da ligação existente fez-se necessário implementar uma Subestação de 75 kVA. UC (Unidade Consumidora) 10025171583 existente no local da obra.
3. ENTRADA DE ENERGIA
Derivação aérea a partir da rede de média tensão partindo do poste a implantar (12/600), nas proximidades do poste existente CJ 21419425, e chaves faca 400A-15KV. Ramal de ligação aéreo com aproximadamente 3 metros (3 #S04(S04)-13,8kV) até o conjunto de medição blindada. Chave Fusível elo 5K, transformador ao tempo de 75 kVA. Poste 12/1000 circular (m/daN) particular, instalado no recuo junto a divisa da propriedade com a via pública. Os funcionários da Equatorial e seus prepostos terão livre acesso à medição.
4. PROTEÇÃO GERAL
NA BAIXA TENSÃO CONTRA SOBRECORRENTE
Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
NA BAIXA TENSÃO CONTRA SOBRETENSÃO
Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
NA MÉDIA TENSÃO CONTRA SOBRECORRENTE
Quando aplicável, especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
NA MÉDIA TENSÃO CONTRA SOBRETENSÃO
Quando aplicável, especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
5. QUADROS
Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
6. ELETRODUTOS
Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
7. CONDUTORES
Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
8. DISJUNTORES
Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
9. DR, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE RESIDUAL
Quando aplicável, especificado em projeto conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
10. ATERRAMENTO
O sistema de aterramento utilizado está especificado em projeto conforme as normas vigentes da concessionária e da ABNT.
11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
• Todos os serviços deverão ser feitos de acordo com as normas que regem cada caso.
• Todas as tomadas deverão ser conforme padrão exigido pela NBR 14.136/2.002.
• Todos os reatores deverão ter alto fator de potência e THDI < 5% conforme IEC 61000-3-2 e IEC 61000-3-4.
• Os motores trifásicos com potência de até 7,5 CV terão partida direta e os motores trifásicos acima de 7,5 CV terão partida indireta (estrela/triângulo, série/paralelo, chave compensadora, resistência/reatância de partida ou Soft-Starter) em conformidade com a Tabela 10 da NTC-04, revisão 4.
• Todos os motores deverão possuir no mínimo os seguintes dispositivos de proteção: relé de falta de fase, relé de sobre tensão e relé de sub tensão, conforme prevê a NBR 5410/2.004.
12. PROTEÇÃO SUPLETIVA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS
Cálculo e conclusão apresentados em projeto obedecendo às normas vigentes da ABNT.
13. ITENS DE SEGURANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NR-10.
Transcrição em nota dos requisitos mínimos de segurança em projetos constantes na NR-10 em pelo menos uma das pranchas.
14. OBSERVAÇÃO
Não haverá geração própria no local da obra.
[5 empty] | Responsável Técnico: |  | Eng. Ana Carolina Araújo Ferreira
[5 empty] | Registro: | CREA Nº 1021784672D-GO