## CAPA
LISTA DE MATERIAIS
E QUANTITATIVOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
GINÁSIO PADRÃO
GOINFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

## MATERIAIS
LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: |  | GINÁSIO PADRÃO
ENDEREÇO: |  | ESTADO DE GOIÁS
DISCIPLINA: |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. ELETRICISTA. BRUNO LOPES DE ABREU
REGISTRO PROFISSIONAL: CREA: 24.497/D-GO
ITENS REFERENCIADOS POR: ENG. ELETRICISTA MICHELLE R. DE OLIVEIRA
DATA: 19/05/2025
LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS ¦ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
GINÁSIO PADRÃO
CÓDIGO |  | EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS |  |  | COMENTÁRIOS
101536 | SINAPI | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35mm² com isolação em HEPR, disjuntor de 100A. | cj | 1 | 101536 O Código SINAPI possui disjuntor tripolar de 50A. O item disjuntor de 100A foi considerado separado.
71175 | GOINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | un | 3
|  | Quadro geral de distribuição (QD1) 60x80 cm, em chapa de aço pintada de cinza MUNSELL N6.5, placa de montagem laranja para: 8 mini-disjuntores monopolares de 10A, 8 mini-disjuntores monopolares de 16A, 3 mini-disjuntores monopolares 20A, 2 mini-disjuntores monopolares de 25A, 1 disjuntor tripolar de 70A, 1 disjuntor tripolar de 100A, 3 DPS (20A - 20 kA) e 7 DR's (20A - 30 mA), capacidade total de no mínimo 45 componentes, com barramento trifásico em cobre com capacidade de 140A por fase (13x3mm), pintado de amarelo (fase A), magenta (fase B) e vermelho (fase C), barramento de terra na cor verde e barramento de neutro na cor azul, com canaletas organizadoras de cabo 50x50mm, proteção em acrílico para evitar contato acidental, etiquetas de identificação em gravite (coladas, fundo branco e letras pretas), tensão nominal 220/380 Vca, grau de proteção IP-54, uso interno, NBI: 3 kV, fornecido completo. Demais requisitos conforme projetos (desenho orientativo da folha 2) e memorial descritivo. | cj |  | desmembrado em itens
|  | Quadro geral de distribuição (QD2) 60x80 cm, em chapa de aço pintada de cinza MUNSELL N6.5, placa de montagem laranja para: 5 mini-disjuntores monopolares de 10A, 5 mini-disjuntores monopolares de 16A, 3 mini-disjuntores monopolares 20A, 7 mini-disjuntores monopolares de 32A, 1 disjuntor tripolar de 70A, 3 DPS (20A - 20 kA), 5 DR's (20A - 30 mA), 7 DR's (32A - 30 mA), capacidade total de no mínimo 45 componentes, com barramento trifásico em cobre com capacidade de 140A por fase (13x3mm), pintado de amarelo (fase A), magenta (fase B) e vermelho (fase C), barramento de terra na cor verde e barramento de neutro na cor azul, com canaletas organizadoras de cabo 50x50mm, proteção em acrílico para evitar contato acidental, etiquetas de identificação em gravite (coladas, fundo branco e letras pretas), tensão nominal 220/380 Vca, grau de proteção IP-54, uso interno, NBI: 3 kV, fornecido completo. Demais requisitos conforme projetos (desenho orientativo da folha 2) e memorial descritivo. | cj
12231 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2
71171 | GOINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 41
71184 | GOINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | un | 6
71450 | GOINFRA | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x25A/30mA | un | 12
71451 | GOINFRA | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA | un | 7
| COTAR | canaleta organizadora de cabos em quadro elétrico 50x50mm, 2m. | un | 2 | Referência: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4727957894-canaleta-50x50-semi-aberta-ppainel-eletrico-2m-ilumi-19097-_JM?matt_tool=65726776&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=21817993345&matt_ad_group_id=168458186866&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=717401467184&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=255138039&matt_product_id=MLB4727957894&matt_product_partition_id=613677686816&matt_target_id=pla-613677686816&cq_src=google_ads&cq_cmp=21817993345&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=21817993345&gbraid=0AAAAAD93qcD45hPj6HqnsByDlrbcbC1Kn&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VA2O5XXVBv7gnus8tpXcHb19XbUozfKjeyv3KJMc3HoRP0v9HL7ZFhoC1voQAvD_BwE
71331 | GOINFRA | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | un | 2
71321 | GOINFRA | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | un | 2
71646 | GOINFRA | Luminária de sobrepor, quadrada, 18W, em LED, temperatura de cor de 4000K, tensão 110-240V, corpo em alumínio e difusor em policarbonato. Ref. Taschibra ou equivalente. | un | 39
| COTAR | Luminária LED industrial de 200W para iluminação de quadra esportiva, temperatura de cor 6500K, uso interno ou externo, à prova de corrosão, tensão 110-277V, IP65, IRC80, vida útil > 30.000 horas, fator de potência >0,9, suporte com ajuste, material em alumínio. Ref. Philips ou equivalente. | un | 25
11866 | ORSE | Bloco autônomo para luminária de emergência, 24 a 45 LEDs (conforme fabricante), IP 66, autonomia mínima de 3 horas, no mínimo 200 lm, temperatura de cor de 6000K, potência mínima de 13W em 220V, alimentação de 100 a 240 Vca, 50/60 Hz, com proteção de surtos embutida, temperatura ambiente de 0 a 40°C, corpo injetado em ABS anti-chama com aditivo UVA e UVB, com sistema de verificação de funcionameto, cor branca. Ref. Segurimax ou equivalente. | un | 12
| COTAR | Luminária de emergência em LED, autônoma, 2200 lumens, 2 faróis, pelo menos 20 LEDs em cada farol, LED indicativo de funcionamento, autonomia mínima de 2 horas, tensão 110-220V, temperatura de operação de 0 a 50°C, temperatura de cor 6000K, potência mínima de 20W, corpo em ABS, com botão de teste, cor branca. Ref. Segurimax ou equivalente. | un | 4
91996 | SINAPI | Monobloco para uma tomada monofásica, 1 módulo (2P+T), completo, com parafusos, espelho, 10A, 250V, padrão brasileiro. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 14
9922 | ORSE | Monobloco de sobrepor para uma tomada monofásica para instalação de luminária de emergência, 1 módulo (2P+T), completo, com parafusos, espelho, 10A, 250V, padrão brasileiro. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 16
92004 | SINAPI | Monobloco para duas tomadas monofásicas, 2 módulos (2P+T), completos, com parafusos, espelho, 10A, 250V, padrão brasileiro. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 7
91953 | SINAPI | Monobloco para um interruptor simples, completo, com parafusos, espelho, 10A, 250V. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 12
91955 | SINAPI | Monobloco para um interruptor paralelo, completo, com parafusos, espelho, 10A, 250V. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 2
91979 | SINAPI | Monobloco para um interruptor fourway, completo, com parafusos, espelho, 10A, 250V. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 1
92023 | SINAPI | Monobloco para um interruptor simples + uma tomada (2P+T), completo, com parafusos, espelho, 10A, 250V. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 9
91945 | SINAPI | Monobloco com tampa cega, completo, com parafusos, espelho para futura instalação de ar condicionado. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 2
72425 | GOINFRA | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | un | 2
72397 | GOINFRA | Monobloco com tampa com furo central, completo, com parafusos, espelho para instalação de chuveiro. Ref. Tramontina ou equivalente. | cj | 7
70691 | GOINFRA | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | UN | 70
CONDULETES
95782 | SINAPI | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1", tipo "E". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 7
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1", tipo "LB". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 45
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1", tipo "LL". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 7
95789 | SINAPI | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1", tipo "LR". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 30
95795 | SINAPI | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1", tipo "T". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 13
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1", tipo "TB". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 23
95802 | SINAPI | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1", tipo "Múltiplo". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 27
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1 1/2", tipo "LB". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 4
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1 1/2", tipo "LR". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 20
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1 1/2", tipo "T". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 14
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1 1/2", tipo "TB". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 5
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø1 1/2", tipo "Múltiplo". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 5
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø2", tipo "LB". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 9
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø2", tipo "LR". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 25
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø2", tipo "T". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 7
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø2", tipo "TB". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 4
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø2", tipo "X". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 3
| COTAR | Condulete em liga de alumínio, com tampa, com entradas rosqueadas para eletrodutos de ø2", tipo "Múltiplo". Ref. DAISA ou equivalente técnico. | un | 6
ELETRODUTOS
71212 | GOINFRA | Eletroduto de aço galvanizado , tipo pesado, roscável, em barras de 3 metros, diâmetro ø1". Ref. Tramontina ou equivalente. | m | 294
71214 | GOINFRA | Eletroduto de aço galvanizado , tipo pesado, roscável, em barras de 3 metros, diâmetro ø1 1/2". Ref. Tramontina ou equivalente. | m | 75
71215 | GOINFRA | Eletroduto de aço galvanizado , tipo pesado, roscável, em barras de 3 metros, diâmetro ø2". Ref. Tramontina ou equivalente. | m | 90
91845 | SINAPI | Eletroduto de PVC flexível, corrugado, antichama, reforçado, diâmetro ø3/4". Ref. Trige ou equivalente. | m | 70
91847 | SINAPI | Eletroduto de PVC flexível, corrugado, antichama, reforçado, diâmetro ø1". Ref. Trige ou equivalente. | m | 50
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS E CONDULETES
| COTAR | Bucha de redução para eletroduto de aço galvanizado de ø2" para ø1 1/2" | pç | 8
| COTAR | Bucha de redução para eletroduto de aço galvanizado de ø2" para ø1" | pç | 14
| COTAR | Bucha de redução para eletroduto de aço galvanizado de ø1 1/2" para ø1" | pç | 25
70372 | GOINFRA | Abraçadeira em aço carbono zincado, tipo "D", para fixação de eletroduto ø1". | pç | 151
70374 | GOINFRA | Abraçadeira em aço carbono zincado, tipo "D", para fixação de eletroduto ø1 1/2". | pç | 42
70375 | GOINFRA | Abraçadeira em aço carbono zincado, tipo "D", para fixação de eletroduto ø2". | pç | 68
70451 | GOINFRA | Bucha de nylon SXR8 para aplicação em paredes de tijolo oco, bloco oco ou concreto celular, e parafuso cabeça sextavada, rosca soberba, de 5x50mm de comprimento | pç | 261
71702 | GOINFRA | Luva em ferro nodular galvanizado a fogo, ø 1", com rosca. | pç | 73
71704 | GOINFRA | Luva em ferro nodular galvanizado a fogo, ø 1 1/2", com rosca. | pç | 23
71705 | GOINFRA | Luva em ferro nodular galvanizado a fogo, ø 2", com rosca. | pç | 25
|  | Arruela, ferro nodular, galvanizado a fogo, para fixação de eletroduto ø1", com rosca. | pç
|  | Arruela, ferro nodular, galvanizado a fogo, para fixação de eletroduto ø1 1/2", com rosca. | pç
|  | Arruela, ferro nodular, galvanizado a fogo, para fixação de eletroduto ø2", com rosca. | pç
70422 | GOINFRA | Bucha terminal em ferro nodular, galvanizado à fogo, para fixação de eletroduto ø1", com rosca. | pç | 45
70424 | GOINFRA | Bucha terminal em ferro nodular, galvanizado à fogo, para fixação de eletroduto ø1 1/2", com rosca. | pç | 4
70425 | GOINFRA | Bucha terminal em ferro nodular, galvanizado à fogo, para fixação de eletroduto ø2", com rosca. | pç | 9
ACESSÓRIOS PARA CONEXÕES
| COTAR | Conector a compressão por mola para condutores até 6,0mm² (conexão dos chuveiros). WAGO ou equivalente técnico. | un | 21
CABOS DE COBRE
91924 | SINAPI | Cabo de cobre flexível 1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 450/750V, material de isolação em PVC, temperatura máxima 70°C, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, não propagante de chama, cor preta, NBR NM 247-3. Ref. Prysmian ou equivalente. | m | 846
70563 | GOINFRA | Cabo de cobre flexível 2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 450/750V, material de isolação em PVC, temperatura máxima 70°C, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, não propagante de chama, cor preta, NBR NM 247-3. Ref. Prysmian ou equivalente. | m | 1314
70564 | GOINFRA | Cabo de cobre flexível 4,0mm², encordoamento classe 5, isolação 450/750V, material de isolação em PVC, temperatura máxima 70°C, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, não propagante de chama, cor preta, NBR NM 247-3. Ref. Prysmian ou equivalente. | m | 57
70565 | GOINFRA | Cabo de cobre flexível 6,0mm², encordoamento classe 5, isolação 450/750V, material de isolação em PVC, temperatura máxima 70°C, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, não propagante de chama, cor preta, NBR NM 247-3. Ref. Prysmian ou equivalente. | m | 225
70511 | GOINFRA | Cabo de cobre isolado para baixa tensão, classe de encordoamento 5, extraflexível, 0,6/1kV, isolação e cobertura de HEPR antichama e livre de gases tóxicos, temperatura no condutor em serviço contínuo 90°C, NBR 13248, NBR 13570, NBR NM IEC 60332-3-24, seção 25mm², cor da cobertura preta. Ref. Prysmian ou equivalente. | m | 325
70512 | GOINFRA | Cabo de cobre isolado para baixa tensão, classe de encordoamento 5, extraflexível, 0,6/1kV, isolação e cobertura de HEPR antichama e livre de gases tóxicos, temperatura no condutor em serviço contínuo 90°C, NBR 13248, NBR 13570, NBR NM IEC 60332-3-24, seção 35mm², cor da cobertura preta. Ref. Prysmian ou equivalente. | m | 60