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Estado do Rio Grande do Sul

Poder Executivo do Balneário Pinhal

ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS; 
LOCAIS: DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO– BALNEÁRIO PINHAL-RS; PRAZO ESTIMADO: 12 MESES. 
GENERALIDADES: 

Objetivo:  

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na manutenção de prédios públicos. 

Os trabalhos deverão ser executados por profissionais habilitados, utilizando-se de ferramentas e equipamentos específicos para o serviço a que se destinam, garantindo-se assim a boa técnica. Os trabalhadores da obra deverão usar uniformes, crachás de identificação da empresa e EPI’s. 

1 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE GÁS: 
1.1 TUBULAÇÃO PEX 16MM E 20MM MULTICAMADAS: 
1.1.1 Tubo pex multicamadas dn 16mm, com fornecimento e instalação. 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

- Verificar o comprimento total da instalação; 

- Cortar o comprimento necessário da bobina do tubo de multicamada; 

- Desenrolar e alinhar a tubulação utilizando o alinhador de tubos. Esse procedimento irá diminuir o efeito helicoidal existente, fazendo com que o tubo multicamada fique retificado durante a instalação; 

- Inserir o tubo multicamada no tubo luva; 

- Para a mudança de direção na tubulação, onde for permitida a dobra, executar com o curvador de tubos ou mola; 

- Fixar o tubo no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação não estão contemplados nesta composição); 
- As extremidades são deixadas livres e com folga para posterior conexão. 
1.1.2 Tubo pex multicamadas dn 20mm, com fornecimento e instalação. 

Idem item 1.1.1.  
1.1.3 Fixação de tubo pex com abraçadeira plástica 

- Verifica-se o projeto; 

- Faz-se a colocação do fixador metálico na laje através de parafuso; - A abraçadeira plástica é instalada no fixador e no tubo.  
1.1.4 Joelho 90º, rosca fêmea pex dn 16mmx1/2”, com fornecimento e instalação. 

- Para a junção roscável, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 

- As ligações roscáveis devem ser encaixadas e rosqueadas até a  completa vedação; 

- Para a junção por anel deslizante, colocam-se os anéis de crimpagem no alicate crimpador, com o auxílio de uma chave em L, que correspondem ao diâmetro da conexão que sofrerá o procedimento; 

- Caso seja necessário, corta-se parte do tubo para ajustar a medida através de um cortador de tubos; 

- Para facilitar o processo de encaixe deve-se inserir o calibrador/chanfrador até o limite da ferramenta e girar no sentido horário promovendo um chanfro no tubo; 

- Insere-se o tubo PEX na conexão até que o tubo apareça através do furo de checagem presente na própria conexão; 

Executa-se a crimpagem através do alicate crimpador. O alicate deve ser totalmente fechado garantindo a estanqueidade e a fixação definitiva da conexão.  
1.1.5 Conector/adaptador, rosca fêmea dn 16mmx1/2”, 

- Deverá ser utilizado conector/adaptador fixo, rosca fêmea, em plástico, dn 16 mm x 1/2", para conexão com crimpagem, em tubo pex para instalação água quente/fria, com fornecimento e instalação.  
1.1.6 Joelho 90º pex dn 20mmx1/2”, com fornecimento e instalação. 

- Para a junção roscável, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 

- As ligações roscáveis devem ser encaixadas e rosqueadas até a completa vedação; 
- Para a junção por anel deslizante, colocam-se os anéis de crimpagem no alicate crimpador, com o auxílio de uma chave em L, que correspondem ao diâmetro da conexão que sofrerá o procedimento; 

- Caso seja necessário, corta-se parte do tubo para ajustar a medida através de um cortador de tubos; 

- Para facilitar o processo de encaixe deve-se inserir o calibrador/chanfrador até o limite da ferramenta e girar no sentido horário promovendo um chanfro no tubo; 

- Insere-se o tubo PEX na conexão até que o tubo apareça através do furo de checagem presente na própria conexão; 

- Executa-se a crimpagem através do alicate crimpador. O alicate deve ser totalmente fechado garantindo a estanqueidade e a fixação definitiva da conexão. 

1.1.7 Conector/adaptador, rosca fêmea dn 20mmx1/2”, com fornecimento e instalação. 

- Deverá ser utilizado conector/adaptador fixo, rosca fêmea, em plástico, dn 20mm x 1/2", para conexão com crimpagem, em tubo pex para instalação de água quente/fria.  
1.1.8 Joelho 90º pex dn 16mm, com fornecimento e instalação. 

- Colocam-se os anéis de crimpagem no alicate crimpador, com o auxílio de uma chave em L, que correspondem ao diâmetro da conexão que sofrerá o procedimento; 

- Caso seja necessário, corta-se parte do tubo para ajustar a medida através de um cortador de tubos; 

- Para facilitar o processo de encaixe deve-se inserir o calibrador/chanfrador até o limite da ferramenta e girar no sentido horário promovendo um chanfro no tubo; 

- Insere-se o tubo PEX na conexão até que o tubo apareça através do furo de checagem presente na própria conexão; 

- Executa-se a crimpagem através do alicate crimpador. O alicate deve ser totalmente fechado garantindo a estanqueidade e a fixação definitiva da conexão. 
1.1.9 Luva pex dn 16mm, com fornecimento e instalação
Idem item 1.1.8. 

1.1.10  Tê pex dn 16mm, com fornecimento e instalação 
Idem item 1.1.8. 

1.1.11 Joelho 90º instalado em pex dn 20mm, com fornecimento e instalação  

Idem item 1.1.8. 

1.1.12   Tê instalado em pex dn 20mm, com fornecimento e instalação 
Idem item 1.1.8. 

1.1.13  Luva pex dn 20mm, com fornecimento e instalação 
Idem item 1.1.8. 

1.1.14  Conector/adaptador, rosca fêmea dn 16mmx1/2”, com fornecimento e instalação. 

Idem item 1.1.8. 

1.1.15  Conector/adaptador, rosca fêmea dn 20mmx1/2”, com fornecimento e instalação. 

Idem item 1.1.8. 

1.2 TUBULAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO DN 15MM E 20MM 

1.2.1 Tubo de aço galvanizado com costura dn 15mmx1/2”, com fornecimento e instalação 

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço; 

- Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; 

- Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para não o deformar; 

- Em seguida é feita a fabricação dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada; 

- Após a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcão 

(anticorrosivo) na região dos filetes do tubo e da conexão; 
- Para garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; 

- Fixa-se o tubo no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação não estão contemplados nesta composição); 

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

1.2.2 Tubo de aço galvanizado com costura dn 20mmx3/4”, com fornecimento e instalação Idem item 1.2.1. 

1.2.3 Fixação de tubo aço galvanizado com abraçadeira plástica 

- Verifica-se o projeto; 

- Faz-se a colocação do fixador metálico na laje através de parafuso; 
- A abraçadeira plástica é instalada no fixador e no tubo. 

1.2.4 Joelho 45º dn 15mmx1/2” em ferro galvanizado, com fornecimento e instalação 

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca; 

- A conexão deve ser encaixada no tubo; 

- As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação. 

1.2.5 Joelho 90º dn 15mmx1/2”, com fornecimento e instalação
Item idem 1.2.4. 
1.2.6 Tê em ferro galvanizado 15mm x 1/2", com fornecimento e instalação 

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com fundo anticorrosivo e a fita veda rosca; 

- A conexão deve ser encaixada no tubo; 

- As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação. 

1.2.7 Luva em ferro galvanizado dn 15mmx1/2”, com fornecimento instalação 
Idem item 1.2.4. 

1.2.8 Niple em ferro galvanizado dn 15mmx1/2”, com fornecimento e instalação 

- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca; 

- A conexão deve ser encaixada no tubo; 

- As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação. 

1.2.9 União em ferro galvanizado, dn 15mmx1/2”, com fornecimento e instalação 
Idem item 1.2.8. 

1.2.10  Conector em bronze/latão dn 15mmx1/2”, com fornecimento e instalação 
Idem item 1.1.15. 

1.2.11 Joelho 45º dn 20mmx3/4”, com fornecimento e instalação
 Idem item 1.2.4. 

1.2.12  Joelho 90º dn 20mmx3/4”, com fornecimento e instalação
Idem item 1.2.4. 

1.2.13  Tê em ferro galvanizado dn 20mmx3/4”, com fornecimento e instalação 
Idem item 1.2.6. 

1.2.14 Luva dn 20mmx3/4”, com fornecimento e instalação 
Idem item 1.2.7. 

1.2.15  Niple dn 20mmx3/4”, com fornecimento e instalação
Idem item 1.2.8. 

1.2.16  União dn 20mmx3/4” 

Idem item 1.2.9. 

1.2.17 Conector dn 22mmx3/4”, com fornecimento e instalação 
Idem item 1.2.10. 

1.2.18  Abraçadeira galvanizada largura 14mm d= 2” 

Deverá ser utilizada abraçadeira galvanizada/zincada, rosca sem fim, com parafuso inox, largura da fita 12,6 a 14mm, d= 2” a 2 1/2". 

1.3 SERVIÇOS BRUTOS: 

1.3.1 Furo manual em alvenaria 

- Verifica-se o projeto; 

- Faz-se a marcação do furo; 

- O furo é executado através de marreta e talhadeira. 

1.3.2 Rasgo linear manual em alvenaria até dn 40mm 

- Verifica-se o projeto; 

- Faz-se a marcação do rasgo; 

- O rasgo é executado através de marreta e talhadeira. 

1.3.3 Rasgo linear manual em concreto até dn 75mm
 Idem item 1.3.2. 

1.3.4 Rasgo linear manual em contrapiso até dn 75mm 
Idem item 1.3.2. 

1.3.5 Chumbamento linear em alvenaria 

- Faz-se o lançamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura; 

- É preciso cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo; 

- É necessário desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

1.3.6 Chumbamento linear em contrapiso 
Idem item 1.3.5. 

1.3.7 Chumbamento pontual em passagem de tubos 

- Faz-se preenchimento do espaço entre o vão e o tubo com argamassa. 

1.3.8 Aplicação tinta látex duas demãos 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

1.4 EQUIPAMENTOS 

1.4.1 Kit para instalação de botijão P45 

Deverá ser instalado kit para botijão P45 contendo: 1(um) regulador de gás RP21, com validade de prazo não inferior a 5 (cinco) anos, 2 (duas) mangueiras pig-tail de 1,0m de comprimento, 2 (duas) válvulas de retenção, 2 (dois) registros esféricos, 2 (dois) suportes para fixação, 1 (um) coletor de ferro, 2 (dois) cotovelos, 2 (dois) Niple, 1 (um) tê, 1 (uma) bucha redução, 1 (um) manômetro, incluso serviço de remoção de kit existente, incluso mobilização até o local da obra. 

1.4.2 Mangueira de pvc transparente 

Deverá ser instalada mangueira de plástico PVC transparente, com tarja amarela, prazo de validade de 5 anos e comprimento de 1,20m- conforme NBR 8616 (com gravação do código da NBR e do prazo de validade), instalada no ponto de consumo com abraçadeira de rosca sem fim em ambas as extremidades. 

1.5 SERVIÇOS TÉCNICOS 

1.5.1 Laudo de estanqueidade com respectiva ART/RRT 

Após cada uma das intervenções o responsável técnico da contratada deverá emitir um laudo de estanqueidade acompanhado da emissão de ART/RRT. 

Balneário Pinhal/RS, 25 de fevereiro de 2025.       
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Raul Dariva Maggi 

Engenheiro Civil – CREA RS172453 

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA  

Município Balneário Pinhal/RS 

Necessidade da Administração: Manutenção em diversos Prédios Públicos do Município de Balneário Pinhal.

1. Definição do Objeto 

Este termo tem como objetivo estabelecer as condições gerais e o método de execução dos serviços relacionados ao fornecimento de materiais e mão de obra para a manutenção das centrais de gás e dos sistemas de abastecimento de aparelhos, incluindo a instalação de tubulação PEX multicamadas ou em aço galvanizado, e serviço técnico de laudo de estanqueidade, em diversos prédios públicos do Município de Balneário Pinhal, conforme a demanda.
2. Fundamentação da Contratação 

 A execução deste ato é fundamental para garantir a segurança, assegurar o bom funcionamento e garantir a conformidade com as normas regulatórias em vigor. No contexto dos serviços de manutenção das centrais de gás, essa ação visa prevenir falhas operacionais, minimizar riscos de vazamentos ou acidentes e assegurar que todos os equipamentos estejam em condições adequadas de operação.

3. Descrição da solução como um todo 

O dimensionamento e a organização da mão-de-obra para execução dos serviços serão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras. 

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços. 

A fiscalização da Prefeitura Municipal do Balneário Pinhal poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua inaptidão para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada à boa administração do canteiro. 

Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pela empresa contratada. 

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da obra, serão de competência e responsabilidade da contratada. 

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessária, imediatamente após da ordem de serviço. 

É de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de trabalho e demais documentos. 

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal. 

4. Requisitos da Contratação 

Os serviços têm natureza comum, tendo em vista que, padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º, e 34, todos da Lei nº 14.133/2021. 

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5. Modelo de Execução do Objeto  

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da emissão da mesma. 

Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, comprovadamente, e devidamente aceita pela comissão.

Os materiais deverão ser entregues no local indicado pelo Departamento solicitante, a contratada terá um prazo de 07 dias corridos para execução, do recebimento da Ordem de serviço.

O(s) produto(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. Em casos de rejeição pela Contratante, deverão ser substituídos no prazo de 05 dias a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

A empresa arcará com todas as despesas relativas ao transporte, alimentação de colaboradores e encargos trabalhistas diversos, necessários para execução do objeto contratado.

A obra será considerada concluída para fins de lavratura de termo de recebimento provisório, depois de executados todos os elementos contratados. 

 Com relação ao laudo de estanqueidade, devera realizado por profissional habilitado, com apresentação de anotação de responsabilidade técnica (ART).

5. Modelo de Gestão do Contrato  

A Administração Pública indica o servidor Silvio Alexandre Mendes, Fiscal, para atuar como fiscal do contrato.  

7. Critérios de Pagamento  

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a conclusão do serviço e emissão da nota fiscal. 
8. Forma e Critérios de Seleção do Prestador de Serviço  

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Concorrência. 

9. Estimativa do Valor da Contratação  

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 112.502,85 (cento e doze mil, quinhentos e dois reais e oitenta e cinco centavos). Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente. 

10. Adequação Orçamentária  

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das seguintes dotações orçamentárias próprias das Secretárias: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretária Municipal de Educação e Cultura, quando houver requisição dos objetos; 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

1101 08 244 0011 2041 33903000000000 1662 O   23028.6

1101 08 244 0011 2041 33903900000000 1662 O   23222.0

1101 08 244 0011 2041 44905100000000 1662 O   23358.7
Secretaria Municipal de Saúde

0801 10 301 0125 2030 33903000000000 1500 O   14190.9

0801 10 301 0125 2030 33903900000000 1500 O   14494.0

0801 10 122 0103 1006 44905100000000 1500 O   12834.1

Secretária Municipal de Educação e Cultura
0603 12 361 0111 2012 33903000000000 1500 O    6440.8

0603 12 361 0111 2012 33903900000000 1500 O    6784.9

0603 12 361 0111 2012 44905100000000 1500 O    7118.8

                                                                            Balneário Pinhal/RS, 25 de fevereiro de 2025. 

Luiz Cezar Danelli Furini,

Prefeito

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.ª a nossa proposta financeira para realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global (com fornecimento de material e mão de obra), tendo por objetivo o Registro de Preços para manutenção das centrais de gás. 

Em consonância com os referidos documentos, declaramos: 

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação; 

2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da presente licitação, é de 60 (sessenta) dias; 

3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta; 

4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condições locais onde serão executados serviços; 

5. Que o preço global ofertado é de R$.........., sendo: valor da mão-de-obra R$............(.........) e valor do material R$.......(.........), conforme constantes da Planilha de Orçamento;

6. Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos ao MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório; 

7. Que temos conhecimento que o MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS não aceitará cláusulas ou condições que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que apresentar a proposta. 

8. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal. 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa ........................................................................................................................., CNPJ nº ..................., sediada à ................................................................................................,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de               18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de                16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
                                                              Balneário Pinhal/RS, ............de .................de 2024.

Nome, cargo e assinatura

 Razão Social da empresa

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa.........................em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declara que:

1. Concorda com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;

2. Compromete-se a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;

3. Assegura ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no Edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;

4. (Nome da Empresa), CNPJ nº......... sediada a Rua (endereço completo) .............., declaro possuir as condições de habilitação ao presente PREGAO, na forma do inciso VII do artigo  4º da Lei 10.520/02.

Nome, cargo e assinatura

  





     Nome da empresa

ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº----
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/___
 Aos ___ dias do mês de ____________ de 2025, nas dependências da Administração Municipal de Balneário Pinhal/RS, sito à Avenida Itália, nº 3100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.339/0001-97, nesta cidade, o órgão gerenciador, devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 0006/2025

, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em __/__/2025, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento de materiais e mão de obra para a manutenção das centrais de gás, conforme especificações descritas no Anexo I - Descrição dos itens, o qual passa a ser parte integrante do presente Edital, resultante do Processo Licitatório nº 0083/2025, Pregão Eletrônico nº 0006/2025.
1.1. As quantidades totais constantes no Anexo I deste instrumento, poderão não ser adquiridas integralmente pelo Município. 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALIDADE
2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.2. Conforme art. 8º, do Decreto Municipal nº 199/2023, a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO CONTRATO
3.1. Para o fornecimento do objeto desta Ata poderão ser celebrados contratos específicos com as licitantes, com posteriores solicitações, conforme item 5.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS
4.1. Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados em planilha anexa, obedecida a classificação no Pregão Eletrônico nº 0006/2025.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1.1. O dimensionamento e a organização da mão-de-obra para execução dos serviços serão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional. 

1.2. Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços. 

 1.3. A fiscalização do Município poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado, desde que verificada a sua inaptidão para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada. 

1.4. Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra, serão fornecidos pela empresa contratada. 

 1.5. Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização do Município, devendo a empresa contratada providenciar a correção necessária, imediatamente após da ordem de serviço. 

1.6. É de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.
 1.7. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos no Município de Balneário Pinhal/RS.

1.8. O fornecimento se dará conforme a necessidade da Secretaria, pelo período de até                 12 (doze) meses, sendo que os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo. 
1.9. A empresa deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional habilitado, referente aos serviços contratados.

CLÁUSULA SEXTA: DA EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata;

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do objeto no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado;

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada.

6.2. As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis.

6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da ata de registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES
a) advertência;

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

7.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b”.

7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Cabe ao Município proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações.


8.2. Os fiscais dos Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários preestabelecidos.

8.3. As irregularidades constatadas pelos Município deverão ser comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis.

8.4. O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

8.5. Ao Órgão Gerenciador competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela Administração. 

8.6. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento indica o servidor Silvio Alexandre Mendes, para atuar como fiscal e gestor do contrato. 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
9.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:
a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

9.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.

9.3. Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO
10.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Tramandaí/RS.

E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, representada pelo Órgão Gerenciador, abaixo assinado e pelo(s) representantes da(s) empresa(s) registrada(s).



             
    Balneário Pinhal/RS....de ...........de 2025.

______________________________                         ___________________________

                 Órgão Gerenciador                                           Representante da Empresa

____________________________                            ____________________________    

                 Testemunha
                                                           Testemunha

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL, pessoa jurídica de direito público interno, criado pela Lei nº 10.670 de 28 de dezembro de 1995, com sede na Avenida Itália, nº 3100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.339/0001-97, representado neste ato pelo Prefeito LUIZ CEZAR DANELLI FURINI, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro, a empresa........inscrita no CNPJ/MF sob nº ...., com sede no Município de ...., na  (Rua, Avenida)...., nº ..., CEP: ....., neste ato representado por ..............., doravante denominada CONTRATADA, têm justo e pactuado entre si o presente contrato de prestação de serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para a manutenção das centrais de gás, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei Federal                  nº 14.133/2021, e demais legislação e alterações:     

FUNDAMENTO: Processo Licitatório nº 0083/2025, constituindo-se de documentos vinculados a esta Minuta - dela fazendo parte integral - todos os documentos que integram o Pregão Eletrônico n° 0006/2025, da qual esta Minuta de Contrato é integrante.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO:

Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para a manutenção das centrais de gás.

1.1. O dimensionamento e a organização da mão-de-obra para execução dos serviços serão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional. 

1.2. Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços. 

 1.3. A fiscalização do Município poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado, desde que verificada a sua inaptidão para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada. 

1.4. Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra, serão fornecidos pela empresa contratada. 

1.5. Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização do Município, devendo a empresa contratada providenciar a correção necessária, imediatamente após da ordem de serviço. 

1.6. É de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.
 1.7. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos no Município de Balneário Pinhal/RS.

1.8. O fornecimento se dará conforme a necessidade da Secretaria, pelo período de até                 12 (doze) meses, sendo que os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo. 
1.9. A empresa deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional habilitado, referente aos serviços contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZOS E FORNECIMENTO
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme permissivo legal.
1.2. Todas as visitas solicitadas para realizações dos serviços nas edificações serão comunicadas e agendadas com antecedência com horário e local estipulado pelo setor de 

Planejamento. O não comparecimento da Licitante vencedora na data, horário e local agendado estará sujeito a sanções prevista no edital. 

1.3. O procedimento para entrega e instalação dos extintores de incêndio das dependências dos prédios públicos será acompanhado por servidores nomeados pelo setor de Planejamento e efetuado mediante recibo em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelo mesmo (com nome legível e documento) e também pelo responsável da Licitante vencedora.

1.4. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos no Município de Balneário Pinhal/RS.

1.5. Os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo
CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR
Pela execução dos procedimentos que se impõem para desenvolver as ações constantes da cláusula primeira, o MUNICIPIO, pagará à CONTRATADA o valor total de                                          R$ .....(............), sendo: valor da hora trabalhada R$ .....(............). Os pagamentos ocorrerão semanalmente de acordo com a quantidade de atividades realizadas, mediante a liberação da Secretaria Municipal de Obras e emissão de Nota Fiscal correspondente.
CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente objeto correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras.
CLÁUSULA QUINTA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

5. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.
5.1. A extinção do contrato poderá ser:
5.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.
5.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA SEXTA: EMISSÃO DE FATURAS E PAGAMENTOS
Para a efetivação dos pagamentos, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar à Secretaria Municipal de Finanças, nota fiscal/fatura, em duas vias, assinada pelo profissional responsável pelo serviço, na qual constem os serviços realizados, discriminadamente, por itens e detalhes acompanhados do laudo da inspeção por pessoa designada pelo MUNICÍPIO, dando a etapa e os valores como certos e acabados.
6.1. Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no país, por meio de cheque nominal ou ordem de crédito bancária, sendo que, neste caso, as despesas bancárias serão pagas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA:  DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Todos os encargos sociais resultantes da presente prestação de serviços serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, da mesma forma os encargos trabalhistas decorrentes deste contrato serão suportados pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus ao MUNICÍPIO.  Para isso, reconhece a CONTRATADA, ser de sua inteira responsabilidade todo e qualquer débito trabalhista que advenha da presente prestação de serviços.
CLÁUSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA: 

8.1.O MUNICÍPIO exercerá ampla e irrestritamente a fiscalização da fiel execução do objeto deste contrato, em relação aos serviços, prazos, dispositivos de segurança, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 
8.2. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento indica o servidor Silvio Alexandre Mendes, para atuar como fiscal e gestor do contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA é única e exclusivamente responsável pelo fiel cumprimento do presente contrato, assumindo para tanto, quaisquer eventualidades, seja na esfera cível ou criminal, obrigando-se a executar os serviços solicitados, nos exatos termos pactuados na Cláusula Primeira do presente instrumento. 

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do MUNICÍPIO. 

Parágrafo segundo: A CONTRATADA se responsabiliza por todos os danos e prejuízos que, nas suas locomoções para consecução do presente contrato, causar a terceiros, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.

CLÁUSULA DÉCIMA: SANÇÕES E MULTAS
10.1. Pelo inadimplemento das obrigações a CONTRATADA, conforme a infração, estará sujeita às seguintes penalidades: 

10.1.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

10.1.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de               0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

10.1.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

10.2. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe a Lei nº 14.133/2021.

10.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

10.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou alterar, em quaisquer condições, os representantes signatários deste instrumento, por si ou por instrumento de procuração na forma da lei, que ficará fazendo parte integrante do processo licitatório que gerou este contrato.
11.1. Na execução do objeto ora contratado, o MUNICÍPIO exercerá todas as prerrogativas que lhe são asseguradas pela legislação aplicável, sujeitando-se a CONTRATADA, igualmente, a todas as normas, condições, responsabilidades e demais cautelas, tudo em conformidade com a Lei 14.133/2021

11.2. Será Foro competente para dirimir controvérsias o de Tramandaí/RS, não podendo ser indicado qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
11.3. Este contrato é firmado em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas instrumentais, na forma da legislação em vigor, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.
                                                                 Balneário Pinhal/RS, .............de..................de 2025.

LUIZ CEZAR DANELLI FURINI

PREFEITO

Av. Itália, 3100 - CEP 95.599-000 - Balneário Pinhal - RS

Fone: (051) 2103-6929 – Ramal 205 – balneariopinhal@hotmail.com

