MEMORIAL DESCRITIVO PARA ILUMINAÇÃO

1.1 ILUMINAÇÃO 
O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de iluminamento recomendados pela ABNT. A iluminação nos postes metálico ornamental em coluna continua circular será dada através de LUMINARIAS LEDs de 100W, enquanto nos postes metálicos será dada pelas luminárias LED circulares de 50W E 100W  neles presentes. As luminárias devem ter a seguinte especificação:  Luminária modular de 50w  100W para iluminação pública a led (diodo emissor de luz) com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusado, acabamento com pintura eletrostática especial para áreas salinas resistente a maresia na cor cinza claro, juntas ou guarnições de vedação deverão ser em silicone 200°c para garantir o grau de proteção ao longo de sua vida útil, identificação indelével feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik08. Sistema de fixação ao braço para tubo 48,3 mm à ø60,3mm através de parafusos em aço inoxidável, manutenção dos componentes módulo/driver feita através da tampa superior fixada ao corpo por meio de fecho de pressão ou parafusos em aço inoxidável. Led branco, lightingclass, testados de acordo com a iesna lm80-08 (measuring lumen maintenance off led light sources), temperatura de cor entre 5000k ± 500k; potência máxima  w (±10%); eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório; mínimo 23.000 lumens; índice de reprodução de cor 70 ou maior; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da nbr 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (fullcut-off), tipo ii, short com maior intensidade , 78875-000 11 gamma mínimo de 62°à 65° . Fontes de alimentação /driver com grau de proteção mínimo ip-66, alimentação de 85 -265v (+/-10%) ou faixa de variação superior, frequência 50/60hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 15%, imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar de 10ka instalado separadamente e fixado na parte interna da luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico. Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação);vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão.  Projetor led para aplicação em iluminação pública, corpo em alumínio injetado a alta pressão, cinza, proteção da fonte de luz em vidro preso com parafuso, fluxo luminoso de saída mínimo 10.000 lúmens, potência total máxima de 100w (+/-10%), eficiência mínima de 100lm/w, grau de proteção ip66, tensão de operação nominal 220vac (+/-10%) ou faixa de variação de tensão superior, frequência 50/60hz, temperatura de cor entre 5000k e 6000k, fator de potência acima de 0,92, thd < 15%.

