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Alimentação elétrica
O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

	Entrada de serviço - AL1 (Pavimento)

	Esquema de ligação
	3F+N

	Tensão nominal (V)
	220/127 V

	Frequência nominal (Hz)
	60

	Corrente de curto-circuito total presumida (kA)
	0.80



Fatores de demanda
A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:
AL1 (Pavimento)
Tipo: Unidade consumidora individual
	Tipo de carga
	Potência instalada (kVA)
	Fator de demanda (%)
	Demanda (kVA)

	Bombas de Recalque
	6.63
	75.00
	4.97

	Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	101.75
	40.00
	40.70

	Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	39.47
	100.00
	39.47

	Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	39.50
	65.19
	25.75

	Uso Específico
	6.33
	100.00
	6.33

	TOTAL
	
	
	117.22





Quadro de medição e proteção geral
A proteção geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro geral de medição que será instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutenção no quadro de distribuição localizado no primeiro pavimento da residência.

	Quadro
	Proteção (A)
	Seção (mm²)

	QM1 (Pavimento)
	400.00
	185



Quadros de distribuição e disjuntores
Dimensionamento dos quadros de distribuição

	Quadro
	Proteção (A)

	QD1 (Pavimento)
	20.00

	QD2 (Pavimento)
	160.00

	QD3 (Pavimento)
	50.00

	QD4 (Pavimento)
	16.00

	QD5 (Pavimento)
	63.00

	QD6 (Pavimento)
	125.00

	QD7 (Pavimento)
	125.00

	QGBT1 (Pavimento)
	400.00



Queda de tensão

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensão admissível (CA)
	Total (%)
	10

	Alimentação (%)
	7

	Iluminação (%)
	7

	Força (%)
	7

	Controle (%)
	3



Queda de tensão admissível (CC)

	Total (%)
	10

	Alimentação (%)
	5

	Iluminação (%)
	5

	Força (%)
	5

	Controle (%)
	3



Temperatura ambiente
A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.
Temperatura ambiente
	Ambiente (ºC)
	30

	Solo (ºC)
	20



Pontos elétricos
Composição e tabelas de cargas
Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

Pontos de força

	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - média

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	48

	Potência total (W)
	4800

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 20 A - alta

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	100

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 20 A - média

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	100

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de comando e força - Interruptor paralelo e Tomada hexagonal

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	14

	Potência total (W)
	1400

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

	Potência unitária (W)
	2900

	Número de pontos atendidos
	11

	Potência total (W)
	31900

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - alta

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	45

	Potência total (W)
	4500

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de comando e força - Interruptor simples e Tomada hexagonal

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	27

	Potência total (W)
	2700

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5000 W

	Potência unitária (W)
	5000

	Número de pontos atendidos
	13

	Potência total (W)
	65000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

	Potência unitária (W)
	815

	Número de pontos atendidos
	2

	Potência total (W)
	1630

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Tomada - uso específico - Bomba recalque - 3cv trifásico

	Potência unitária (W)
	2200

	Número de pontos atendidos
	2

	Potência total (W)
	4400

	Fator de potência
	0.8






	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - baixa

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	11

	Potência total (W)
	1100

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - média.

	Potência unitária (W)
	200

	Número de pontos atendidos
	8

	Potência total (W)
	1600

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica.

	Potência unitária (W)
	5000

	Número de pontos atendidos
	6

	Potência total (W)
	30000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000 W - baixa

	Potência unitária (W)
	1000

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	1000

	Fator de potência
	0.9

	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - piso

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	100

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 600 W - média

	Potência unitária (W)
	600

	Número de pontos atendidos
	7

	Potência total (W)
	4200

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000 W - média

	Potência unitária (W)
	1000

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	1000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 2000 W - média

	Potência unitária (W)
	2000

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	2000

	Fator de potência
	0.9

	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500w - média

	Potência unitária (W)
	1500

	Número de pontos atendidos
	2

	Potência total (W)
	3000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

	Potência unitária (W)
	1990

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	1990

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de comando e força - Interruptor simples 2 teclas e Tomada hexagonal

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	7

	Potência total (W)
	700

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - baixa.

	Potência unitária (W)
	200

	Número de pontos atendidos
	5

	Potência total (W)
	1000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de comando e força - Interruptor simples e paralelo 2 teclas e Tomada hexagonal

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	100

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 600 W - alta

	Potência unitária (W)
	600

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	600

	Fator de potência
	0.9



Pontos de luz

	Peça
	Ponto de luz - 60W.

	Potência unitária (W)
	60

	Número de pontos atendidos
	151

	Potência total (W)
	9060

	Fator de potência
	1.0

	Peça
	Ponto de luz - 0W.

	Potência unitária (W)
	0

	Número de pontos atendidos
	45

	Potência total (W)
	0

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 80W.

	Potência unitária (W)
	80

	Número de pontos atendidos
	3

	Potência total (W)
	240

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 20W.

	Potência unitária (W)
	20

	Número de pontos atendidos
	13

	Potência total (W)
	260

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 35 W. (parede)

	Potência unitária (W)
	35

	Número de pontos atendidos
	21

	Potência total (W)
	735

	Fator de potência
	1.0

	Peça
	Ponto de luz - 80W (piso)

	Potência unitária (W)
	80

	Número de pontos atendidos
	9

	Potência total (W)
	720

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 160 W

	Potência unitária (W)
	160

	Número de pontos atendidos
	2

	Potência total (W)
	320

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 250 W (piso)

	Potência unitária (W)
	250

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	250

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 15 W (parede)

	Potência unitária (W)
	15

	Número de pontos atendidos
	34

	Potência total (W)
	510

	Fator de potência
	1.0

	Peça
	Ponto de luz - Exaustor

	Potência unitária (W)
	50

	Número de pontos atendidos
	5

	Potência total (W)
	250

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 160 W (parede)

	Potência unitária (W)
	160

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	160

	Fator de potência
	1.0
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[bookmark: _Toc147419555][bookmark: _Toc181466054]2. QUADROS DE CARGAS

Quadro de Cargas: QD1 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	1
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	960
	960
	S
	
	960
	
	1.00
	0.65
	11.6
	7.6
	1.5
	17.5
	10
	5.03
	6.55
	OK

	2
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	1310
	1310
	S
	
	1310
	
	1.00
	0.65
	15.9
	10.3
	4
	32.0
	16
	0.93
	2.45
	OK

	3
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	1020
	1020
	R
	1020
	
	
	1.00
	0.65
	12.4
	8.0
	1.5
	17.5
	10
	2.44
	3.95
	OK

	4
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	1005
	1005
	T
	
	
	1005
	1.00
	0.65
	12.7
	7.9
	1.5
	17.5
	10
	4.14
	5.66
	OK

	5
	Iluminação Pátio Coberto
	F+N+T
	B1
	127 V
	860
	860
	T
	
	
	860
	1.00
	0.70
	9.7
	6.8
	1.5
	17.5
	10
	5.85
	7.37
	OK

	6
	Iluminação Externa
	F+N
	B1
	127 V
	1045
	1045
	R
	1045
	
	
	1.00
	0.65
	12.7
	8.2
	1.5
	17.5
	10
	4.91
	6.43
	OK

	7
	Iluminação Externa
	F+N
	B1
	127 V
	520
	520
	T
	
	
	520
	1.00
	0.65
	6.3
	4.1
	1.5
	17.5
	10
	3.83
	5.35
	OK

	8
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	9
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	10
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	6720
	6720
	R+S+T
	2065
	2270
	2385
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

Quadro de Cargas: QD2 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	11
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1222
	1100
	S
	
	1100
	
	1.00
	0.70
	13.7
	9.6
	2.5
	24.0
	10
	3.72
	5.41
	OK

	12
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1222
	1100
	R
	1100
	
	
	1.00
	0.70
	13.7
	9.6
	2.5
	24.0
	10
	3.48
	5.17
	OK

	13
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	778
	700
	S
	
	700
	
	1.00
	0.70
	8.7
	6.1
	2.5
	24.0
	10
	1.43
	3.12
	OK

	14
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1889
	1700
	R
	1700
	
	
	1.00
	0.70
	21.2
	14.9
	2.5
	24.0
	16
	4.23
	5.92
	OK

	15
	TUGs
	F+N
	B1
	127 V
	0
	0
	S
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	1.69
	OK

	16
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1222
	1100
	R
	1100
	
	
	1.00
	0.70
	13.7
	9.6
	2.5
	24.0
	10
	2.34
	4.03
	OK

	17
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1333
	1200
	S
	
	1200
	
	1.00
	0.70
	15.0
	10.5
	2.5
	24.0
	16
	2.02
	3.71
	OK

	26
	Microondas
	F+N+T
	B1
	127 V
	1667
	1500
	S
	
	1500
	
	1.00
	0.70
	18.7
	13.1
	2.5
	24.0
	16
	3.55
	5.24
	OK

	18
	AC Infantil 1-1
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R+T
	1450
	
	1450
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	3.05
	4.74
	OK

	19
	AC Infantil 1-2
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S+T
	
	1450
	1450
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.85
	4.54
	OK

	27
	AC Direção
	F+F+T
	B1
	220 V
	906
	815
	R+S
	408
	408
	
	1.00
	0.70
	5.9
	4.1
	2.5
	24.0
	10
	0.69
	2.38
	OK

	28
	AC Sala Prof.
	F+F+T
	B1
	220 V
	2211
	1990
	R+S
	995
	995
	
	1.00
	0.70
	14.4
	10.1
	2.5
	24.0
	16
	1.39
	3.08
	OK

	29
	AC Secretaria
	F+F+T
	B1
	220 V
	906
	815
	R+S
	408
	408
	
	1.00
	0.70
	5.9
	4.1
	2.5
	24.0
	10
	0.57
	2.26
	OK

	20
	Torneira Ele - Fraldário 01
	F+F+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	R+T
	2500
	
	2500
	1.00
	0.75
	33.7
	25.3
	10
	57.0
	32
	1.36
	3.05
	OK

	21
	Torneira Ele - Fraldário 01
	F+F+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.75
	33.7
	25.3
	10
	57.0
	32
	1.22
	2.91
	OK

	22
	Torneira Ele - Fraldário 02
	F+F+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	R+T
	2500
	
	2500
	1.00
	0.75
	33.7
	25.3
	10
	57.0
	32
	1.10
	2.79
	OK

	23
	Torneira Ele - Fraldário 02
	F+F+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.75
	33.7
	25.3
	10
	57.0
	32
	1.23
	2.92
	OK

	24
	Chuveiro - Fraldário 01
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R+T
	2500
	
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	2.14
	3.83
	OK

	25
	Chuveiro - Fraldário 02
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	2.01
	3.70
	OK

	30
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	31
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	52549
	47820
	R+S+T
	14660
	15260
	17900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Quadro de Cargas: QD3 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	32
	Iluminação de Emergência
	F+N+T
	B1
	127 V
	315
	315
	
	S
	
	315
	
	1.00
	0.70
	3.5
	2.5
	1.5
	17.5
	10
	0.51
	2.47
	OK

	33
	Iluminação de Emergência
	F+N+T
	B1
	127 V
	195
	195
	
	T
	
	
	195
	1.00
	0.70
	2.2
	1.5
	1.5
	17.5
	10
	1.87
	3.82
	OK

	34
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1000
	900
	
	R
	900
	
	
	1.00
	0.70
	7.5
	7.9
	2.5
	24.0
	10
	0.78
	2.73
	OK

	35
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	12.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	2.14
	4.09
	OK

	90
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	12.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	1.58
	3.53
	OK

	36
	Máquina Secar e Lavar Roupa
	F+N+T
	B1
	127 V
	3000
	2700
	
	T
	
	
	2700
	1.00
	0.70
	33.7
	23.6
	6
	41.0
	25
	1.72
	3.67
	OK

	37
	Chuveiro Sanit. Masculino
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	0.84
	2.79
	OK

	38
	Chuveiro Sanit. Feminino
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	
	R+S
	2500
	2500
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.17
	3.12
	OK

	39
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	40
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	17259
	16110
	
	R+S+T
	5400
	5315
	5395
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quadro de Cargas: QD4 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	41
	Bomba de Recalque
	3F+T
	B1
	220 V
	3313
	2200
	R+S+T
	733
	733
	733
	1.00
	0.80
	10.9
	8.7
	6
	36.0
	10
	0.11
	5.94
	OK

	42
	Bomba de Recalque
	3F+T
	B1
	220 V
	3313
	2200
	R+S+T
	733
	733
	733
	1.00
	0.80
	10.9
	8.7
	6
	36.0
	10
	0.09
	5.92
	OK

	43
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	44
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	91
	Iluminação
	F+N
	B1
	127 V
	60
	60
	R
	60
	
	
	1.00
	0.80
	0.6
	0.5
	1.5
	17.5
	10
	0.11
	5.94
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	6687
	4460
	R+S+T
	1527
	1467
	1467
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Quadro de Cargas: QD5 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	45
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	127 V
	1000
	900
	S
	
	900
	
	1.00
	0.50
	15.7
	7.9
	2.5
	24.0
	10
	2.04
	4.04
	OK

	46
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.50
	17.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	1.87
	3.88
	OK

	47
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.50
	17.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	1.44
	3.45
	OK

	48
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	127 V
	889
	800
	R
	800
	
	
	1.00
	0.50
	14.0
	7.0
	2.5
	24.0
	10
	2.03
	4.04
	OK

	49
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	127 V
	1333
	1200
	R
	1200
	
	
	1.00
	0.50
	21.0
	10.5
	4
	32.0
	16
	1.71
	3.72
	OK

	50
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	T
	
	
	1000
	1.00
	0.50
	17.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	1.92
	3.92
	OK

	51
	Microondas Cozinha
	F+N+T
	B1
	127 V
	1667
	1500
	R
	1500
	
	
	1.00
	0.50
	26.2
	13.1
	4
	32.0
	16
	1.40
	3.40
	OK

	52
	Torneira ELE Cozinha
	F+F+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.50
	50.5
	25.3
	16
	76.0
	32
	0.35
	2.36
	OK

	53
	Torneira ELE Cozinha
	F+F+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.50
	50.5
	25.3
	16
	76.0
	32
	0.39
	2.40
	OK

	54
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	19333
	17400
	R+S+T
	5500
	5900
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quadro de Cargas: QD6 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	55
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	12.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	1.35
	4.74
	OK

	56
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1222
	1100
	T
	
	
	1100
	1.00
	0.70
	13.7
	9.6
	2.5
	24.0
	10
	2.49
	5.87
	OK

	57
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1333
	1200
	T
	
	
	1200
	1.00
	0.70
	15.0
	10.5
	2.5
	24.0
	16
	3.05
	6.43
	OK

	58
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	12.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	0.98
	4.36
	OK

	59
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	12.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	1.06
	4.44
	OK

	60
	AC Infantil 4 - 4
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S+T
	
	1450
	1450
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	1.90
	5.29
	OK

	61
	AC Infantil 4 - 1
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S+T
	
	1450
	1450
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.03
	5.42
	OK

	62
	AC Infantil 4 - 2
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S+T
	
	1450
	1450
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	1.27
	4.65
	OK

	63
	AC Infantil 4 - 3
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R+T
	1450
	
	1450
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	1.02
	4.40
	OK

	64
	AC Sala Multiuso
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S+T
	
	1450
	1450
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	1.27
	4.65
	OK

	65
	AC Infantil 2 - 1
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R+T
	1450
	
	1450
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.15
	5.54
	OK

	66
	AC Infantil 3 - 1
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R+S
	1450
	1450
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.34
	5.73
	OK

	67
	AC Infantil 3 - 2
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R+S
	1450
	1450
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.76
	6.14
	OK

	68
	AC Infantil 2 - 2
	F+F+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R+S
	1450
	1450
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.51
	5.89
	OK

	69
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	70
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	34889
	31400
	R+S+T
	10250
	10150
	11000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














Quadro de Cargas: QD7 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	71
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	1080
	1080
	S
	
	1080
	
	1.00
	0.70
	12.1
	8.5
	1.5
	17.5
	10
	4.14
	7.26
	OK

	72
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	1055
	1055
	S
	
	1055
	
	1.00
	0.70
	11.9
	8.3
	1.5
	17.5
	10
	2.86
	5.98
	OK

	73
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	1120
	1120
	R
	1120
	
	
	1.00
	0.70
	12.6
	8.8
	1.5
	17.5
	10
	2.77
	5.89
	OK

	74
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	900
	900
	R
	900
	
	
	1.00
	0.70
	10.1
	7.1
	1.5
	17.5
	10
	4.04
	7.15
	OK

	75
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	127 V
	1060
	1060
	S
	
	1060
	
	1.00
	0.70
	11.9
	8.3
	1.5
	17.5
	10
	4.85
	7.97
	OK

	76
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1444
	1300
	S
	
	1300
	
	1.00
	0.70
	16.2
	11.4
	2.5
	24.0
	16
	1.74
	4.86
	OK

	77
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	S
	
	1000
	
	1.00
	0.70
	12.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	2.55
	5.67
	OK

	78
	TUGs
	F+N+T
	B1
	127 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	12.5
	8.7
	2.5
	24.0
	10
	2.36
	5.47
	OK

	79
	Chuveiro Sanit. Infantil 01
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R+T
	2500
	
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.25
	4.36
	OK

	80
	Chuveiro Sanit. Infantil 01
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R+T
	2500
	
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.30
	4.42
	OK

	81
	Chuveiro Sanit. Infantil 02
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.37
	4.49
	OK

	82
	Chuveiro Sanit. Infantil 02
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R+T
	2500
	
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.43
	4.55
	OK

	83
	Chuveiro PCD Infantil
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.23
	4.35
	OK

	84
	Chuveiro Sanit. Infantil 03
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R+T
	2500
	
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.76
	4.88
	OK

	85
	Chuveiro Sanit. Infantil 03
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	S+T
	
	2500
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.73
	4.85
	OK

	86
	Chuveiro Sanit. Infantil 04
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R+T
	2500
	
	2500
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.59
	4.71
	OK

	87
	Chuveiro Sanit. Infantil 04
	F+F+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R+S
	2500
	2500
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.64
	4.75
	OK

	88
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	89
	Reserva
	F+N+T
	B1
	127 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	56250
	53515
	R+S+T
	18020
	15495
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Quadro de Cargas: QGBT1 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	QD1
	
	3F+N+T
	B1
	220/127 V
	6720
	6720
	R+S+T
	2065
	2270
	2385
	1.00
	0.65
	28.9
	18.8
	6
	36.0
	20
	0.01
	1.51
	OK

	QD2
	
	3F+N+T
	B1
	220/127 V
	52549
	47820
	R+S+T
	14660
	15260
	17900
	1.00
	0.65
	193.9
	126.0
	150
	275.0
	160
	0.18
	1.69
	OK

	QD3
	
	3F+N+T
	B1
	220/127 V
	17259
	16110
	R+S+T
	5400
	5315
	5395
	1.00
	0.65
	72.9
	47.4
	25
	89.0
	50
	0.44
	1.95
	OK

	QD4
	
	3F+N+T
	B1
	220/127 V
	6687
	4460
	R+S+T
	1527
	1467
	1467
	1.00
	0.70
	19.3
	13.5
	4
	28.0
	16
	4.32
	5.83
	OK

	QD5
	
	3F+N+T
	B1
	220/127 V
	19333
	17400
	R+S+T
	5500
	5900
	6000
	1.00
	0.50
	110.4
	55.2
	50
	134.0
	63
	0.50
	2.01
	OK

	QD6
	
	3F+N+T
	B1
	220/127 V
	34889
	31400
	R+S+T
	10250
	10150
	11000
	1.00
	0.70
	154.3
	108.0
	95
	207.0
	125
	1.88
	3.38
	OK

	QD7
	
	3F+N+T
	B1
	220/127 V
	56250
	53515
	R+S+T
	18020
	15495
	20000
	1.00
	0.70
	147.6
	103.3
	95
	207.0
	125
	1.61
	3.12
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	193686
	177425
	R+S+T
	57422
	55857
	64147
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







Quadro de Cargas: QM1 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	QGBT1
	
	3F+N+T
	B1
	220/127 V
	193686
	177425
	R+S+T
	57422
	55857
	64147
	1.00
	0.80
	439.7
	351.8
	300
	553.0
	400
	1.34
	1.51
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	193686
	177425
	R+S+T
	57422
	55857
	64147
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc147419556][bookmark: _Toc181466055]3. RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO

Quadros
Dimensionamento QD1 -
	Circuito QD1 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	2030.00
2030.00
	2200.00
2200.00
	2350.00
2350.00
	6580.00
6580.00

	Corrente (A)
	15.98
	17.32
	18.50
	Projeto (Ip)
18.50
	Projeto (Ib)
18.50
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
28.47

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 36.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
0.01
1.51

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
18.50 < 20.00 < 23.40
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 20 A - 5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 36.00 A












Dimensionamento QD2 -
	Circuito QD2 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.91
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	16031.58
13166.08
	15920.47
13054.97
	19596.49
13865.50
	51548.54
40086.55

	Corrente (A)
	114.55
	113.68
	126.05
	Projeto (Ip)
126.05
	Projeto (Ib)
126.05
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
193.92

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 95 mm²
Cap. Condução (Iz): 207.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	150mm²
0.18
1.69

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (95mm²)
126.05 < 160.00 < 134.55
	Ip < In < Iz (150mm²)
126.05 < 160.00 < 178.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 160 A - 40 kA - C

		Fase
150 mm²
	Neutro
150 mm²
	Terra
95 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 275.00 A














Dimensionamento QD3 -
	Circuito QD3 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.93
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	5853.80
5643.27
	5578.16
5157.11
	5841.58
5631.05
	17273.54
16431.43

	Corrente (A)
	47.38
	46.50
	47.29
	Projeto (Ip)
47.38
	Projeto (Ib)
47.38
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
72.89

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 25 mm²
Cap. Condução (Iz): 89.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	25mm²
0.44
1.95

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (25mm²)
47.38 < 50.00 < 57.85
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 50 A - 5 kA - C

		Fase
25 mm²
	Neutro
25 mm²
	Terra
16 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 89.00 A






Dimensionamento QD4 -
	Circuito QD4 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.66
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	2208.84
1656.63
	2208.84
1656.63
	2208.84
1656.63
	6626.51
4969.88

	Corrente (A)
	13.04
	13.04
	13.04
	Projeto (Ip)
13.04
	Projeto (Ib)
13.04
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
18.63

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 21.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	4mm²
4.17
5.67

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
13.04 < 16.00 < 14.70
	Ip < In < Iz (4mm²)
13.04 < 16.00 < 19.60
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 5 kA - C

		Fase
4 mm²
	Neutro
4 mm²
	Terra
4 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 28.00 A





Dimensionamento QD5 -
	Circuito QD5 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	6111.11
6111.11
	6666.67
6222.22
	6444.44
6000.00
	19222.22
18333.33

	Corrente (A)
	48.12
	55.21
	53.46
	Projeto (Ip)
55.21
	Projeto (Ib)
55.21
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
110.43

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 50 mm²
Cap. Condução (Iz): 134.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	50mm²
0.50
2.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (50mm²)
55.21 < 63.00 < 67.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C

		Fase
50 mm²
	Neutro
50 mm²
	Terra
25 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 134.00 A






Dimensionamento QD6 -
	Circuito QD6 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	11500.00
11500.00
	11277.78
11277.78
	12222.22
12222.22
	35000.00
35000.00

	Corrente (A)
	100.35
	102.53
	108.00
	Projeto (Ip)
108.00
	Projeto (Ib)
108.00
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
154.29

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 70 mm²
Cap. Condução (Iz): 171.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	95mm²
1.88
3.38

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (70mm²)
108.00 < 125.00 < 119.70
	Ip < In < Iz (95mm²)
108.00 < 125.00 < 144.90
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 125 A - 40 kA - C

		Fase
95 mm²
	Neutro
95 mm²
	Terra
50 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 207.00 A





Dimensionamento QD7 -
	Circuito QD7 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	18920.58
11657.43
	16241.87
11399.77
	21052.63
11368.42
	56215.09
34425.61

	Corrente (A)
	102.17
	96.68
	103.35
	Projeto (Ip)
103.35
	Projeto (Ib)
103.35
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
147.64

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 70 mm²
Cap. Condução (Iz): 171.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	95mm²
1.61
3.11

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (70mm²)
103.35 < 125.00 < 119.70
	Ip < In < Iz (95mm²)
103.35 < 125.00 < 144.90
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 125 A - 40 kA - C

		Fase
95 mm²
	Neutro
95 mm²
	Terra
50 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 207.00 A





Dimensionamento QGBT1 -
	Circuito QGBT1 -
	Quadro
QM1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.92
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.80
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	62655.91
39103.44
	60093.78
37776.33
	69716.20
39734.36
	192465.89
116614.13

	Corrente (A)
	335.06
	329.96
	350.75
	Projeto (Ip)
350.75
	Projeto (Ib)
350.75
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
438.44

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 240 mm²
Cap. Condução (Iz): 481.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	300mm²
1.34
1.50

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (240mm²)
350.75 < 400.00 < 384.80
	Ip < In < Iz (300mm²)
350.75 < 400.00 < 442.40
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 400 A - 60 kA - C

		Fase
300 mm²
	Neutro
300 mm²
	Terra
150 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 553.00 A





Dimensionamento QM1 -
	Circuito QM1 -
	Quadro
AL1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.92
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	62655.91
39103.44
	60093.78
37776.33
	69716.20
39734.36
	192465.89
116614.13

	Corrente (A)
	335.06
	329.96
	350.75
	Projeto (Ip)
350.75
	Projeto (Ib)
350.75
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
350.75

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 150 mm²
Cap. Condução (Iz): 358.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	185mm²
0.17
0.17

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (150mm²)
350.75 < 400.00 < 358.00
	Ip < In < Iz (185mm²)
350.75 < 400.00 < 408.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 400 A - 60 kA - C

		Fase
185 mm²
	Neutro
185 mm²
	Terra
-

	Capacidade de condução (Fase): 408.00 A





Circuitos
Dimensionamento 1 - Iluminação
	Circuito 1 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
960.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.56
	Corrente de projeto (In)
7.56
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
11.63

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
5.03
6.54

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
7.56 < 10.00 < 11.38
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	







Dimensionamento 10 - Reserva
	Circuito 10 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 11 - TUGs
	Circuito 11 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
3.42
5.11

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 12 - TUGs
	Circuito 12 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
9.62
	Corrente de projeto (In)
9.62
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
13.75

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
3.48
5.17

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
9.62 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 13 - TUGs
	Circuito 13 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
777.78 VA

	Corrente de projeto (Ip)
6.12
	Corrente de projeto (In)
6.12
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.75

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.43
3.11

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
6.12 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 14 - TUGs
	Circuito 14 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
9.62
	Corrente de projeto (In)
9.62
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
13.75

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.63
4.32

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
9.62 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 15 - TUGs
	Circuito 15 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 100.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
1.69

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
-

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 16 - TUGs
	Circuito 16 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1000.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.87
	Corrente de projeto (In)
7.87
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
11.25

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.92
3.61

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.87 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 17 - TUGs
	Circuito 17 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1333.33 VA

	Corrente de projeto (Ip)
10.50
	Corrente de projeto (In)
10.50
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
15.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.02
3.71

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
10.50 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 18 - AC Infantil 1-1
	Circuito 18 - AC Infantil 1-1
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
3.05
4.73

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 19 - AC Infantil 1-2
	Circuito 19 - AC Infantil 1-2
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.85
4.53

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 2 - Iluminação
	Circuito 2 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1240.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
9.76
	Corrente de projeto (In)
9.76
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
15.02

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
2.33
3.84

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
9.76 < 10.00 < 11.38
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 20 - Torneira Ele - Fraldário 01
	Circuito 20 - Torneira Ele - Fraldário 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.75
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
1.36
3.05

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 30.75
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 42.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 32 A - 5 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
-
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	






Dimensionamento 21 - Torneira Ele - Fraldário 01
	Circuito 21 - Torneira Ele - Fraldário 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.75
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
1.22
2.91

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 30.75
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 42.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 32 A - 5 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
-
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	






Dimensionamento 22 - Torneira Ele - Fraldário 02
	Circuito 22 - Torneira Ele - Fraldário 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.75
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
1.10
2.78

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 30.75
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 42.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 32 A - 5 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
-
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	






Dimensionamento 23 - Torneira Ele - Fraldário 02
	Circuito 23 - Torneira Ele - Fraldário 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.75
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
1.23
2.92

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 30.75
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 42.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 32 A - 5 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
-
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	






Dimensionamento 24 - Chuveiro - Fraldário 01
	Circuito 24 - Chuveiro - Fraldário 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
2.14
3.82

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 25 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 25 - Chuveiro - Fraldário 02
	Circuito 25 - Chuveiro - Fraldário 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
2.01
3.69

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 25 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 26 - Microondas
	Circuito 26 - Microondas
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1666.67 VA

	Corrente de projeto (Ip)
13.12
	Corrente de projeto (In)
13.12
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
18.75

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
3.55
5.24

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
13.12 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 27 - AC Direção
	Circuito 27 - AC Direção
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
905.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.12
	Corrente de projeto (In)
4.12
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.88

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.69
2.37

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
4.12 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 10 A - 5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 28 - AC Sala Prof.
	Circuito 28 - AC Sala Prof.
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
2211.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
10.05
	Corrente de projeto (In)
10.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
14.36

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.39
3.08

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
10.05 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 29 - AC Secretaria
	Circuito 29 - AC Secretaria
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
905.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.12
	Corrente de projeto (In)
4.12
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.88

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.57
2.25

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
4.12 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 10 A - 5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 3 - Iluminação
	Circuito 3 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1020.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.03
	Corrente de projeto (In)
8.03
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.36

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
2.44
3.95

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
8.03 < 10.00 < 11.38
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 30 - Reserva
	Circuito 30 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 31 - Reserva
	Circuito 31 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 32 - Iluminação de Emergência
	Circuito 32 - Iluminação de Emergência
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
315.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
2.48
	Corrente de projeto (In)
2.48
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.54

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.51
2.46

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
2.48 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 33 - Iluminação de Emergência
	Circuito 33 - Iluminação de Emergência
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
210.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
1.65
	Corrente de projeto (In)
1.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.36

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
2.00
3.94

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
1.65 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 34 - TUGs
	Circuito 34 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1000.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.87
	Corrente de projeto (In)
5.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.77
2.71

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.87 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 35 - TUGs
	Circuito 35 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.14
4.08

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 36 - Máquina Secar e Lavar Roupa
	Circuito 36 - Máquina Secar e Lavar Roupa
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3000.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.62
	Corrente de projeto (In)
23.62
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.75

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.72
3.67

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.62 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 37 - Chuveiro Sanit. Masculino
	Circuito 37 - Chuveiro Sanit. Masculino
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
0.84
2.78

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 38 - Chuveiro Sanit. Feminino
	Circuito 38 - Chuveiro Sanit. Feminino
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.17
3.12

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 39 - Reserva
	Circuito 39 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 4 - Iluminação
	Circuito 4 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
970.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.64
	Corrente de projeto (In)
7.64
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
11.75

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
3.96
5.47

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
7.64 < 10.00 < 11.38
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 40 - Reserva
	Circuito 40 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 41 - Bomba de Recalque
	Circuito 41 - Bomba de Recalque
Utilização: Bombas de Recalque
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
3F (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.66
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.80
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3313.25 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.70
	Corrente de projeto (In)
8.70
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.87

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 12.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
0.11
5.78

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
8.70 < 10.00 < 28.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 36.00 A
	









Dimensionamento 42 - Bomba de Recalque
	Circuito 42 - Bomba de Recalque
Utilização: Bombas de Recalque
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
3F (R+S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.66
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.80
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3313.25 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.70
	Corrente de projeto (In)
8.70
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.87

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 12.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
0.09
5.76

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
8.70 < 10.00 < 28.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 36.00 A
	









Dimensionamento 43 - Reserva
	Circuito 43 - Reserva
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 44 - Reserva
	Circuito 44 - Reserva
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 45 - TUGs Cozinha
	Circuito 45 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
17.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.33
4.34

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 12.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 46 - TUGs Cozinha
	Circuito 46 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
17.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.87
3.88

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 12.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 47 - TUGs Cozinha
	Circuito 47 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
17.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.44
3.45

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 12.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 48 - TUGs Cozinha
	Circuito 48 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
888.89 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.00
	Corrente de projeto (In)
7.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
14.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.03
4.03

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.00 < 10.00 < 12.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 49 - TUGs Cozinha
	Circuito 49 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1333.33 VA

	Corrente de projeto (Ip)
10.50
	Corrente de projeto (In)
10.50
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
21.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	4mm²
1.71
3.71

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
10.50 < 16.00 < 12.00
	Ip < In < Iz (4mm²)
10.50 < 16.00 < 16.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
4 mm²
	Neutro
4 mm²
	Terra
4 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 32.00 A
	







Dimensionamento 5 - Iluminação Pátio Coberto
	Circuito 5 - Iluminação Pátio Coberto
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
860.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
6.77
	Corrente de projeto (In)
6.77
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
9.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.75 mm²
Cap. Condução (Iz): 11.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
5.85
7.36

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
6.77 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 50 - TUGs Cozinha
	Circuito 50 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
888.89 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.00
	Corrente de projeto (In)
7.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
14.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.65
3.66

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.00 < 10.00 < 12.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 51 - Microondas Cozinha
	Circuito 51 - Microondas Cozinha
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1666.67 VA

	Corrente de projeto (Ip)
13.12
	Corrente de projeto (In)
13.12
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
26.25

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 4 mm²
Cap. Condução (Iz): 32.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	4mm²
1.40
3.40

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (4mm²)
13.12 < 16.00 < 16.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
4 mm²
	Neutro
4 mm²
	Terra
4 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 32.00 A
	








Dimensionamento 52 - Torneira ELE Cozinha
	Circuito 52 - Torneira ELE Cozinha
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
50.51

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 10 mm²
Cap. Condução (Iz): 57.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	16mm²
0.35
2.36

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 28.50
	Ip < In < Iz (16mm²)
25.25 < 32.00 < 38.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 32 A - 4.5 kA - C

		Fase
16 mm²
	Neutro
-
	Terra
16 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 76.00 A
	






Dimensionamento 53 - Torneira ELE Cozinha
	Circuito 53 - Torneira ELE Cozinha
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.50
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
50.51

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 10 mm²
Cap. Condução (Iz): 57.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	16mm²
0.39
2.39

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 28.50
	Ip < In < Iz (16mm²)
25.25 < 32.00 < 38.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 32 A - 4.5 kA - C

		Fase
16 mm²
	Neutro
-
	Terra
16 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 76.00 A
	






Dimensionamento 54 - Reserva
	Circuito 54 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 55 - TUGs
	Circuito 55 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.35
4.73

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 56 - TUGs
	Circuito 56 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
9.62
	Corrente de projeto (In)
9.62
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
13.75

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.49
5.87

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
9.62 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 57 - TUGs
	Circuito 57 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1333.33 VA

	Corrente de projeto (Ip)
10.50
	Corrente de projeto (In)
10.50
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
15.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
3.05
6.43

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
10.50 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 58 - TUGs
	Circuito 58 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.98
4.36

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 59 - TUGs
	Circuito 59 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
9.62
	Corrente de projeto (In)
9.62
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
13.75

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.20
4.58

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
9.62 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 6 - Iluminação Externa
	Circuito 6 - Iluminação Externa
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1010.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.95
	Corrente de projeto (In)
7.95
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.24

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
4.87
6.38

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
7.95 < 10.00 < 11.38
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
-

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 60 - AC Infantil 4 - 4
	Circuito 60 - AC Infantil 4 - 4
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.90
5.28

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 61 - AC Infantil 4 - 1
	Circuito 61 - AC Infantil 4 - 1
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.03
5.41

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 62 - AC Infantil 4 - 2
	Circuito 62 - AC Infantil 4 - 2
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.27
4.65

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 63 - AC Infantil 4 - 3
	Circuito 63 - AC Infantil 4 - 3
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.02
4.40

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 64 - AC Sala Multiuso
	Circuito 64 - AC Sala Multiuso
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.27
4.65

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 65 - AC Infantil 2 - 1
	Circuito 65 - AC Infantil 2 - 1
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.15
5.53

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 66 - AC Infantil 3 - 1
	Circuito 66 - AC Infantil 3 - 1
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.34
5.72

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 67 - AC Infantil 3 - 2
	Circuito 67 - AC Infantil 3 - 2
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.76
6.14

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 68 - AC Infantil 2 - 2
	Circuito 68 - AC Infantil 2 - 2
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.51
5.88

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
-
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 69 - Reserva
	Circuito 69 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 7 - Iluminação Externa
	Circuito 7 - Iluminação Externa
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
520.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.09
	Corrente de projeto (In)
4.09
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
6.30

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
3.83
5.34

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.09 < 10.00 < 11.38
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
-

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 70 - Reserva
	Circuito 70 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 71 - Iluminação
	Circuito 71 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1080.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.50
	Corrente de projeto (In)
8.50
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.15

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
4.14
7.26

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
8.50 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 72 - Iluminação
	Circuito 72 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1020.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.03
	Corrente de projeto (In)
8.03
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
11.47

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
2.84
5.95

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
8.03 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 73 - Iluminação
	Circuito 73 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1120.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.82
	Corrente de projeto (In)
8.82
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.60

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
2.77
5.88

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
8.82 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 74 - Iluminação
	Circuito 74 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
900.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.09
	Corrente de projeto (In)
7.09
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.12

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.75 mm²
Cap. Condução (Iz): 11.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
4.04
7.15

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
7.09 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 75 - Iluminação
	Circuito 75 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1060.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.35
	Corrente de projeto (In)
8.35
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
11.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
4.85
7.97

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
8.35 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	








Dimensionamento 76 - TUGs
	Circuito 76 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1444.44 VA

	Corrente de projeto (Ip)
11.37
	Corrente de projeto (In)
11.37
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
16.25

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.74
4.85

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
11.37 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 77 - TUGs
	Circuito 77 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.55
5.66

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 78 - TUGs
	Circuito 78 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.36
5.47

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	








Dimensionamento 79 - Chuveiro Sanit. Infantil 01
	Circuito 79 - Chuveiro Sanit. Infantil 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.25
4.36

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 8 - Reserva
	Circuito 8 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 80 - Chuveiro Sanit. Infantil 01
	Circuito 80 - Chuveiro Sanit. Infantil 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.30
4.41

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 81 - Chuveiro Sanit. Infantil 02
	Circuito 81 - Chuveiro Sanit. Infantil 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.37
4.48

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 82 - Chuveiro Sanit. Infantil 02
	Circuito 82 - Chuveiro Sanit. Infantil 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.43
4.54

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 83 - Chuveiro PCD Infantil
	Circuito 83 - Chuveiro PCD Infantil
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.23
4.34

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 84 - Chuveiro Sanit. Infantil 03
	Circuito 84 - Chuveiro Sanit. Infantil 03
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.76
4.88

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 85 - Chuveiro Sanit. Infantil 03
	Circuito 85 - Chuveiro Sanit. Infantil 03
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (S+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.73
4.84

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 86 - Chuveiro Sanit. Infantil 04
	Circuito 86 - Chuveiro Sanit. Infantil 04
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+T)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.59
4.70

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 87 - Chuveiro Sanit. Infantil 04
	Circuito 87 - Chuveiro Sanit. Infantil 04
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+F (R+S)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.64
4.75

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	








Dimensionamento 88 - Reserva
	Circuito 88 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 89 - Reserva
	Circuito 89 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 9 - Reserva
	Circuito 9 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 90 - TUGs
	Circuito 90 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 127 V / F-F: 220 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
8.75
	Corrente de projeto (In)
8.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.50

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1 mm²
Cap. Condução (Iz): 14.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.58
3.53

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
8.75 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
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