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Alimentação elétrica
O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

	Entrada de serviço - AL1 (Pavimento)

	Esquema de ligação
	3F+N

	Tensão nominal (V)
	380/220 V

	Frequência nominal (Hz)
	60

	Corrente de curto-circuito total presumida (kA)
	0.40



Fatores de demanda
A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:

AL1 (Pavimento)
Tipo: Unidade consumidora individual
	Tipo de carga
	Potência instalada (kVA)
	Fator de demanda (%)
	Demanda (kVA)

	Bombas de Recalque
	6.63
	75.00
	4.97

	Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	101.75
	40.00
	40.70

	Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	39.47
	100.00
	39.47

	Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	39.11
	65.34
	25.55

	Uso Específico
	6.33
	100.00
	6.33

	TOTAL
	
	
	117.03



Quadro de medição e proteção geral
A proteção geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro geral de medição que será instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutenção no quadro de distribuição localizado no primeiro pavimento da residência.

	Quadro
	Proteção (A)
	Seção (mm²)

	QM1 (Pavimento)
	125.00
	150



Dimensionamento dos quadros de distribuição
	[bookmark: _Hlk130554368]Quadro
	Proteção (A)

	QD1 (Pavimento)
	16.00

	QD2 (Pavimento)
	70.00

	QD3 (Pavimento)
	25.00

	QD4 (Pavimento)
	10.00

	QD5 (Pavimento)
	30.00

	QD6 (Pavimento)
	63.00

	QD7 (Pavimento)
	63.00

	QGBT1 (Pavimento)
	125.00



Queda de tensão
A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensão admissível (CA)
	Total (%)
	10

	Alimentação (%)
	7

	Iluminação (%)
	7

	Força (%)
	7

	Controle (%)
	3



Queda de tensão admissível (CC)
	Total (%)
	10

	Alimentação (%)
	5

	Iluminação (%)
	5

	Força (%)
	5

	Controle (%)
	3



Temperatura ambiente
A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.
	Ambiente (ºC)
	30

	Solo (ºC)
	20










Pontos elétricos
Composição e tabelas de cargas
Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

Pontos de força
	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - média

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	48

	Potência total (W)
	4800

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 20 A - alta

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	100

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 20 A - média

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	100

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de comando e força - Interruptor paralelo e Tomada hexagonal

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	14

	Potência total (W)
	1400

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

	Potência unitária (W)
	2900

	Número de pontos atendidos
	11

	Potência total (W)
	31900

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - alta

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	46

	Potência total (W)
	4600

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de comando e força - Interruptor simples e Tomada hexagonal

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	27

	Potência total (W)
	2700

	Fator de potência
	0.9

	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5000 W

	Potência unitária (W)
	5000

	Número de pontos atendidos
	13

	Potência total (W)
	65000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

	Potência unitária (W)
	815

	Número de pontos atendidos
	2

	Potência total (W)
	1630

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Tomada - uso específico - Bomba recalque - 3cv trifásico

	Potência unitária (W)
	2200

	Número de pontos atendidos
	2

	Potência total (W)
	4400

	Fator de potência
	0.8



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - baixa

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	11

	Potência total (W)
	1100

	Fator de potência
	0.9

	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - média.

	Potência unitária (W)
	200

	Número de pontos atendidos
	8

	Potência total (W)
	1600

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica.

	Potência unitária (W)
	5000

	Número de pontos atendidos
	6

	Potência total (W)
	30000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000 W - baixa

	Potência unitária (W)
	1000

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	1000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - piso

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	100

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 600 W - média

	Potência unitária (W)
	600

	Número de pontos atendidos
	7

	Potência total (W)
	4200

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000 W - média

	Potência unitária (W)
	1000

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	1000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 2000 W - média

	Potência unitária (W)
	2000

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	2000

	Fator de potência
	0.9








	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500w - média

	Potência unitária (W)
	1500

	Número de pontos atendidos
	2

	Potência total (W)
	3000

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

	Potência unitária (W)
	1990

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	1990

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de comando e força - Interruptor simples 2 teclas e Tomada hexagonal

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	7

	Potência total (W)
	700

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - baixa.

	Potência unitária (W)
	200

	Número de pontos atendidos
	6

	Potência total (W)
	1200

	Fator de potência
	0.9



	Peça
	Pontos de comando e força - Interruptor simples e paralelo 2 teclas e Tomada hexagonal

	Potência unitária (W)
	100

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	100

	Fator de potência
	0.9



Pontos de luz

	Peça
	Ponto de luz - 60W.

	Potência unitária (W)
	60

	Número de pontos atendidos
	151

	Potência total (W)
	9060

	Fator de potência
	1.0




	Peça
	Ponto de luz - 0W.

	Potência unitária (W)
	0

	Número de pontos atendidos
	45

	Potência total (W)
	0

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 80W.

	Potência unitária (W)
	80

	Número de pontos atendidos
	3

	Potência total (W)
	240

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 20W.

	Potência unitária (W)
	20

	Número de pontos atendidos
	13

	Potência total (W)
	260

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 35 W. (parede)

	Potência unitária (W)
	35

	Número de pontos atendidos
	16

	Potência total (W)
	560

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 80W (piso)

	Potência unitária (W)
	80

	Número de pontos atendidos
	9

	Potência total (W)
	720

	Fator de potência
	1.0




	Peça
	Ponto de luz - 160 W

	Potência unitária (W)
	160

	Número de pontos atendidos
	2

	Potência total (W)
	320

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 250 W (piso)

	Potência unitária (W)
	250

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	250

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 15 W (parede)

	Potência unitária (W)
	15

	Número de pontos atendidos
	35

	Potência total (W)
	525

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - Exaustor

	Potência unitária (W)
	50

	Número de pontos atendidos
	5

	Potência total (W)
	250

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 160 W (parede)

	Potência unitária (W)
	160

	Número de pontos atendidos
	1

	Potência total (W)
	160

	Fator de potência
	1.0



	Peça
	Ponto de luz - 24 W (parede)

	Potência unitária (W)
	24

	Número de pontos atendidos
	4

	Potência total (W)
	96

	Fator de potência
	1.0
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[bookmark: _Toc181466297]2. QUADROS DE CARGAS
Quadro de Cargas: QD1 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	1
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	960
	960
	S
	
	960
	
	1.00
	0.70
	6.2
	4.4
	1.5
	17.5
	10
	1.72
	2.93
	OK

	2
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	1288
	1288
	S
	
	1288
	
	1.00
	0.70
	8.4
	5.9
	1.5
	17.5
	10
	0.84
	2.05
	OK

	3
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	1020
	1020
	R
	1020
	
	
	1.00
	0.70
	6.6
	4.6
	1.5
	17.5
	10
	0.83
	2.04
	OK

	4
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	994
	994
	T
	
	
	994
	1.00
	0.70
	6.5
	4.5
	1.5
	17.5
	10
	1.31
	2.52
	OK

	5
	Iluminação Pátio Coberto
	F+N+T
	B1
	220 V
	860
	860
	T
	
	
	860
	1.00
	0.70
	5.6
	3.9
	1.5
	17.5
	10
	1.95
	3.17
	OK

	6
	Iluminação Externa
	F+N+T
	B1
	220 V
	1025
	1025
	R
	1025
	
	
	1.00
	0.65
	7.2
	4.7
	1.5
	17.5
	10
	1.65
	2.86
	OK

	7
	Iluminação Externa
	F+N
	B1
	220 V
	520
	520
	T
	
	
	520
	1.00
	0.70
	3.4
	2.4
	1.5
	17.5
	10
	1.29
	2.50
	OK

	8
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	9
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	10
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	6667
	6667
	R+S+T
	2045
	2248
	2374
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Quadro de Cargas: QD2 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	11
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1222
	1100
	S
	
	1100
	
	1.00
	0.70
	7.9
	5.6
	2.5
	24.0
	10
	1.25
	2.38
	OK

	12
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1222
	1100
	R
	1100
	
	
	1.00
	0.70
	7.9
	5.6
	2.5
	24.0
	10
	1.17
	2.31
	OK

	13
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	778
	700
	R
	700
	
	
	1.00
	0.70
	5.1
	3.5
	2.5
	24.0
	10
	0.48
	1.61
	OK

	14
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1333
	1200
	R
	1200
	
	
	1.00
	0.70
	8.7
	6.1
	2.5
	24.0
	10
	0.96
	2.09
	OK

	15
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	S
	
	1000
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.46
	1.59
	OK

	16
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1667
	1500
	R
	1500
	
	
	1.00
	0.70
	10.8
	7.6
	2.5
	24.0
	10
	0.84
	1.97
	OK

	17
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1556
	1400
	R
	1400
	
	
	1.00
	0.70
	10.1
	7.1
	2.5
	24.0
	10
	0.77
	1.90
	OK

	18
	AC Infantil 1-1
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	T
	
	
	2900
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	3.09
	4.22
	OK

	19
	AC Infantil 1-2
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R
	2900
	
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.89
	4.02
	OK

	20
	Torneira Ele - Fraldário 01
	F+N+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.75
	33.7
	25.3
	10
	57.0
	32
	1.36
	2.50
	OK

	21
	Torneira Ele - Fraldário 01
	F+N+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	S
	
	5000
	
	1.00
	0.75
	33.7
	25.3
	10
	57.0
	32
	1.23
	2.36
	OK

	22
	Torneira Ele - Fraldário 02
	F+N+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.75
	33.7
	25.3
	10
	57.0
	32
	1.10
	2.23
	OK

	23
	Torneira Ele - Fraldário 02
	F+N+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	S
	
	5000
	
	1.00
	0.75
	33.7
	25.3
	10
	57.0
	32
	1.23
	2.36
	OK

	24
	Chuveiro - Fraldário 01
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	2.16
	3.29
	OK

	25
	Chuveiro - Fraldário 02
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	S
	
	5000
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	2.03
	3.16
	OK

	26
	Microondas
	F+N+T
	B1
	220 V
	1667
	1500
	S
	
	1500
	
	1.00
	0.70
	10.8
	7.6
	2.5
	24.0
	10
	1.19
	2.32
	OK

	27
	AC Direção
	F+N+T
	B1
	220 V
	906
	815
	R
	815
	
	
	1.00
	0.70
	5.9
	4.1
	2.5
	24.0
	10
	0.69
	1.82
	OK

	28
	AC Sala Prof.
	F+N+T
	B1
	220 V
	2211
	1990
	R
	1990
	
	
	1.00
	0.70
	14.4
	10.1
	2.5
	24.0
	16
	1.40
	2.53
	OK

	29
	AC Secretaria
	F+N+T
	B1
	220 V
	906
	815
	R
	815
	
	
	1.00
	0.70
	5.9
	4.1
	2.5
	24.0
	10
	0.57
	1.70
	OK

	30
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	31
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	53771
	48920
	R+S+T
	12420
	18600
	17900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Quadro de Cargas: QD3 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	32
	Iluminação de Emergência
	F+N+T
	B1
	220 V
	315
	315
	S
	
	315
	
	1.00
	0.70
	2.0
	1.4
	1.5
	17.5
	10
	0.17
	1.60
	OK

	33
	Iluminação de Emergência
	F+N+T
	B1
	220 V
	195
	195
	R
	195
	
	
	1.00
	0.65
	1.4
	0.9
	1.5
	17.5
	10
	0.62
	2.06
	OK

	34
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	556
	500
	R
	500
	
	
	1.00
	0.70
	3.6
	2.5
	2.5
	24.0
	10
	0.20
	1.63
	OK

	35
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.42
	1.85
	OK

	36
	Máquina Secar e Lavar Roupa
	F+N+T
	B1
	220 V
	3000
	2700
	R
	2700
	
	
	1.00
	0.70
	19.5
	13.6
	2.5
	24.0
	16
	1.38
	2.81
	OK

	37
	Chuveiro Sanit. Masculino
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	S
	
	5000
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	0.83
	2.27
	OK

	38
	Chuveiro Sanit. Feminino
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.17
	2.60
	OK

	39
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	40
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	15703
	14710
	R+S+T
	4395
	5315
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











Quadro de Cargas: QD4 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	41
	Bomba de Recalque
	3F+T
	B1
	380 V
	3313
	2200
	R+S+T
	733
	733
	733
	1.00
	1.00
	5.0
	5.0
	6
	36.0
	10
	0.04
	3.24
	OK

	42
	Bomba de Recalque
	3F+T
	B1
	380 V
	3313
	2200
	R+S+T
	733
	733
	733
	1.00
	1.00
	5.0
	5.0
	6
	36.0
	10
	0.03
	3.23
	OK

	43
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	44
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	90
	Iluminação
	F+N
	B1
	220 V
	60
	60
	R
	60
	
	
	1.00
	1.00
	0.3
	0.3
	1.5
	17.5
	10
	0.04
	3.24
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	6687
	4460
	R+S+T
	1527
	1467
	1467
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Quadro de Cargas: QD5 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	45
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	1000
	900
	S
	
	900
	
	1.00
	0.70
	6.5
	4.5
	2.5
	24.0
	10
	0.68
	2.32
	OK

	46
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.63
	2.27
	OK

	47
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.48
	2.13
	OK

	48
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	889
	800
	R
	800
	
	
	1.00
	0.70
	5.8
	4.0
	2.5
	24.0
	10
	0.68
	2.32
	OK

	49
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	1333
	1200
	R
	1200
	
	
	1.00
	0.70
	8.7
	6.1
	4
	32.0
	10
	0.57
	2.22
	OK

	50
	TUGs Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	T
	
	
	1000
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.64
	2.29
	OK

	51
	Microondas Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	1667
	1500
	R
	1500
	
	
	1.00
	0.70
	10.8
	7.6
	2.5
	24.0
	10
	0.75
	2.39
	OK

	52
	Torneira ELE Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.70
	36.1
	25.3
	10
	57.0
	32
	0.57
	2.21
	OK

	53
	Torneira ELE Cozinha
	F+N+T
	B1
	220 V
	5556
	5000
	S
	
	5000
	
	1.00
	0.70
	36.1
	25.3
	10
	57.0
	32
	0.62
	2.27
	OK

	54
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	19333
	17400
	R+S+T
	5500
	5900
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












Quadro de Cargas: QD6 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	55
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.43
	2.89
	OK

	56
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1222
	1100
	T
	
	
	1100
	1.00
	0.70
	7.9
	5.6
	2.5
	24.0
	10
	0.81
	3.27
	OK

	57
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1333
	1200
	R
	1200
	
	
	1.00
	0.70
	8.7
	6.1
	2.5
	24.0
	10
	0.99
	3.45
	OK

	58
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.30
	2.76
	OK

	59
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.33
	2.79
	OK

	60
	AC Infantil 4 - 4
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S
	
	2900
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	1.84
	4.31
	OK

	61
	AC Infantil 4 - 1
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	T
	
	
	2900
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	1.97
	4.43
	OK

	62
	AC Infantil 4 - 2
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S
	
	2900
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	1.19
	3.65
	OK

	63
	AC Infantil 4 - 3
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	T
	
	
	2900
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	0.95
	3.41
	OK

	64
	AC Sala Multiuso
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S
	
	2900
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	1.20
	3.66
	OK

	65
	AC Infantil 2 - 1
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	T
	
	
	2900
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.07
	4.53
	OK

	66
	AC Infantil 3 - 1
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	S
	
	2900
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.26
	4.72
	OK

	67
	AC Infantil 3 - 2
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R
	2900
	
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.69
	5.15
	OK

	68
	AC Infantil 2 - 2
	F+N+T
	B1
	220 V
	3222
	2900
	R
	2900
	
	
	1.00
	0.70
	20.9
	14.6
	2.5
	24.0
	16
	2.44
	4.90
	OK

	69
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	70
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	34889
	31400
	R+S+T
	10000
	11600
	9800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quadro de Cargas: QD7 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	71
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	1080
	1080
	S
	
	1080
	
	1.00
	0.70
	7.0
	4.9
	1.5
	17.5
	10
	1.35
	3.51
	OK

	72
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	1044
	1044
	S
	
	1044
	
	1.00
	0.70
	6.8
	4.7
	1.5
	17.5
	10
	1.08
	3.25
	OK

	73
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	1120
	1120
	R
	1120
	
	
	1.00
	0.70
	7.3
	5.1
	1.5
	17.5
	10
	1.09
	3.25
	OK

	74
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	900
	900
	R
	900
	
	
	1.00
	0.70
	5.8
	4.1
	1.5
	17.5
	10
	1.31
	3.48
	OK

	75
	Iluminação
	F+N+T
	B1
	220 V
	1060
	1060
	S
	
	1060
	
	1.00
	0.70
	6.9
	4.8
	1.5
	17.5
	10
	1.58
	3.74
	OK

	76
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1444
	1300
	S
	
	1300
	
	1.00
	0.70
	9.4
	6.6
	2.5
	24.0
	10
	0.67
	2.83
	OK

	77
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	S
	
	1000
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.83
	3.00
	OK

	78
	TUGs
	F+N+T
	B1
	220 V
	1111
	1000
	R
	1000
	
	
	1.00
	0.70
	7.2
	5.1
	2.5
	24.0
	10
	0.77
	2.93
	OK

	79
	Chuveiro Sanit. Infantil 01
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.46
	3.63
	OK

	80
	Chuveiro Sanit. Infantil 01
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.51
	3.68
	OK

	81
	Chuveiro Sanit. Infantil 02
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	S
	
	5000
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.33
	3.49
	OK

	82
	Chuveiro Sanit. Infantil 02
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.38
	3.55
	OK

	83
	Chuveiro PCD Infantil
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	S
	
	5000
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.44
	3.61
	OK

	84
	Chuveiro Sanit. Infantil 03
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	T
	
	
	5000
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.73
	3.89
	OK

	85
	Chuveiro Sanit. Infantil 03
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R
	5000
	
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.69
	3.86
	OK

	86
	Chuveiro Sanit. Infantil 04
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R
	5000
	
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.80
	3.97
	OK

	87
	Chuveiro Sanit. Infantil 04
	F+N+T
	B1
	220 V
	5263
	5000
	R
	5000
	
	
	1.00
	0.70
	34.2
	23.9
	6
	41.0
	25
	1.85
	4.01
	OK

	88
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	89
	Reserva
	F+N+T
	B1
	220 V
	0
	0
	R
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.0
	0.0
	1.5
	17.5
	10
	0.00
	0.00
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	56239
	53504
	R+S+T
	18020
	15484
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Quadro de Cargas: QGBT1 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	QD4
	
	3F+N+T
	B1
	380/220 V
	6687
	4460
	R+S+T
	1527
	1467
	1467
	1.00
	0.65
	12.0
	7.8
	2.5
	21.0
	10
	2.32
	3.20
	OK

	QD6
	
	3F+N+T
	B1
	380/220 V
	34889
	31400
	R+S+T
	10000
	11600
	9800
	1.00
	0.65
	90.1
	58.6
	35
	110.0
	63
	1.58
	2.46
	OK

	QD7
	
	3F+N+T
	B1
	380/220 V
	56239
	53504
	R+S+T
	18020
	15484
	20000
	1.00
	0.65
	81.5
	53.0
	35
	110.0
	63
	1.28
	2.17
	OK

	QD1
	
	3F+N+T
	B1
	380/220 V
	6667
	6667
	R+S+T
	2045
	2248
	2374
	1.00
	0.70
	15.4
	10.8
	4
	28.0
	16
	0.33
	1.21
	OK

	QD2
	
	3F+N+T
	B1
	380/220 V
	53771
	48920
	R+S+T
	12420
	18600
	17900
	1.00
	0.70
	95.1
	66.6
	35
	110.0
	70
	0.25
	1.13
	OK

	QD3
	
	3F+N+T
	B1
	380/220 V
	15703
	14710
	R+S+T
	4395
	5315
	5000
	1.00
	0.70
	33.5
	23.4
	6
	36.0
	25
	0.55
	1.43
	OK

	QD5
	
	3F+N+T
	B1
	380/220 V
	19333
	17400
	R+S+T
	5500
	5900
	6000
	1.00
	0.70
	40.4
	28.3
	10
	50.0
	30
	0.76
	1.64
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	193289
	177061
	R+S+T
	53907
	60614
	62541
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Quadro de Cargas: QM1 (Pavimento)
	Circuito
	Descrição
	Esquema
	Método
	Tensão
	Pot. total.
	Pot. total.
	Fases
	Pot. - R
	Pot. - S
	Pot. - T
	FCT
	FCA
	In'
	Ip
	Seção
	Ic
	Disj
	dV parc
	dV total
	Status

	
	
	
	de inst.
	(V)
	(VA)
	(W)
	
	(W)
	(W)
	(W)
	
	
	(A)
	(A)
	(mm²)
	(A)
	(A)
	(%)
	(%)
	

	QGBT1
	
	3F+N+T
	B1
	380/220 V
	193289
	177061
	R+S+T
	53907
	60614
	62541
	1.00
	0.80
	234.1
	187.3
	150
	358.0
	125
	0.82
	0.88
	OK

	TOTAL
	
	
	
	
	193289
	177061
	R+S+T
	53907
	60614
	62541
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









[bookmark: _Toc181466298]3. RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO

Quadros
Dimensionamento QD1
	Circuito QD1 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	2045.00
2045.00
	2248.00
2248.00
	2374.00
2374.00
	6667.00
6667.00

	Corrente (A)
	9.30
	10.22
	10.79
	Projeto (Ip)
10.79
	Projeto (Ib)
10.79
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
15.42

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 15.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	4mm²
0.33
1.21

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
10.79 < 16.00 < 10.85
	Ip < In < Iz (4mm²)
10.79 < 16.00 < 19.60
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 16 A - 5 kA - C

		Fase
4 mm²
	Neutro
4 mm²
	Terra
4 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 28.00 A












Dimensionamento QD2 -
	Circuito QD2 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.91
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	13800.00
13800.00
	20374.27
14643.27
	19596.49
13865.50
	53770.76
42308.77

	Corrente (A)
	62.73
	66.56
	63.02
	Projeto (Ip)
66.56
	Projeto (Ib)
66.56
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
95.09

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 35 mm²
Cap. Condução (Iz): 110.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	35mm²
0.25
1.13

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (35mm²)
66.56 < 70.00 < 77.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 70 A - 5 kA - C

		Fase
35 mm²
	Neutro
35 mm²
	Terra
16 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 110.00 A















Dimensionamento QD3 -
	Circuito QD3 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.94
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	4861.67
4861.67
	5578.16
5157.11
	5263.16
4842.11
	15702.98
14860.88

	Corrente (A)
	22.10
	23.44
	22.01
	Projeto (Ip)
23.44
	Projeto (Ib)
23.44
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
33.49

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 36.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
0.55
1.43

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.44 < 25.00 < 25.20
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 25 A - 5 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 36.00 A















Dimensionamento QD4 -
	Circuito QD4 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.67
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	2268.84
1716.63
	2208.84
1656.63
	2208.84
1656.63
	6686.51
5029.88

	Corrente (A)
	7.82
	7.55
	7.55
	Projeto (Ip)
7.82
	Projeto (Ib)
7.82
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
12.04

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 15.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.32
3.20

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.82 < 10.00 < 13.65
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 10 A - 5 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 21.00 A















Dimensionamento QD5 -
	Circuito QD5 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	6111.11
6111.11
	6555.56
6111.11
	6666.67
6222.22
	19333.33
18444.44

	Corrente (A)
	27.78
	27.78
	28.28
	Projeto (Ip)
28.28
	Projeto (Ib)
28.28
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
40.40

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 10 mm²
Cap. Condução (Iz): 50.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
0.76
1.64

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (10mm²)
28.28 < 30.00 < 35.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 30 A - 5 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
10 mm²
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 50.00 A















Dimensionamento QD6 -
	Circuito QD6 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	11111.11
11111.11
	12888.89
12888.89
	10888.89
10888.89
	34888.89
34888.89

	Corrente (A)
	50.51
	58.59
	49.49
	Projeto (Ip)
58.59
	Projeto (Ib)
58.59
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
90.13

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 35 mm²
Cap. Condução (Iz): 110.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	35mm²
1.58
2.46

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (35mm²)
58.59 < 63.00 < 71.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C

		Fase
35 mm²
	Neutro
35 mm²
	Terra
16 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 110.00 A















Dimensionamento QD7 -
	Circuito QD7 -
	Quadro
QGBT1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	18920.58
11657.43
	16265.87
11423.77
	21052.63
11368.42
	56239.09
34449.61

	Corrente (A)
	52.99
	51.93
	51.67
	Projeto (Ip)
52.99
	Projeto (Ib)
52.99
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
81.52

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 25 mm²
Cap. Condução (Iz): 89.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	35mm²
1.28
2.17

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (25mm²)
52.99 < 63.00 < 57.85
	Ip < In < Iz (35mm²)
52.99 < 63.00 < 71.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C

		Fase
35 mm²
	Neutro
35 mm²
	Terra
16 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 110.00 A














Dimensionamento QGBT1 -
	Circuito QGBT1 -
	Quadro
QM1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.92
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.80
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	59118.31
41202.77
	66119.58
38903.05
	68050.67
36919.64
	193288.56
117025.47

	Corrente (A)
	187.31
	176.85
	167.84
	Projeto (Ip)
187.31
	Projeto (Ib)
187.31
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
234.13

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 95 mm²
Cap. Condução (Iz): 269.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	150mm²
0.82
0.88

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (150mm²)
187.31 < 200.00 < 286.40
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tetrapolar DR (3fases/neutro - In 30mA) (380/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 125 A - 10 kA - C

		Fase
150 mm²
	Neutro
150 mm²
	Terra
95 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 358.00 A















Dimensionamento QM1 -
	Circuito QM1 -
	Quadro
AL1 (Pavimento)

	Alimentação
3F+N (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.92
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00

	
	R
	S
	T
	Total

	Potência instalada (VA)
Potência demandada (VA)
	59118.31
41202.77
	66119.58
38903.05
	68050.67
36919.64
	193288.56
117025.47

	Corrente (A)
	187.31
	176.85
	167.84
	Projeto (Ip)
187.31
	Projeto (Ib)
187.31
	Corrigida (Id)
=Ip/(FCAxFCT)
187.31

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Alimentação
Seção: 2.5 mm²

	Método de instalação: B1
Seção: 70 mm²
Cap. Condução (Iz): 222.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	150mm²
0.06
0.06

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (150mm²)
187.31 < 0.00 < 358.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tetrapolar DR (3fases/neutro - In 30mA) (380/220 V) - DIN
Corrente de atuação: 125 A - 10 kA - C

		Fase
150 mm²
	Neutro
150 mm²
	Terra
-

	Capacidade de condução (Fase): 358.00 A















Circuitos

Dimensionamento 1 - Iluminação
	Circuito 1 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
960.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.36
	Corrente de projeto (In)
4.36
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
6.23

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.72
2.93

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.36 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	
















Dimensionamento 10 - Reserva
	Circuito 10 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	


















Dimensionamento 11 - TUGs
	Circuito 11 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.56
	Corrente de projeto (In)
5.56
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.94

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.25
2.38

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.56 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	


















Dimensionamento 12 - TUGs
	Circuito 12 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.56
	Corrente de projeto (In)
5.56
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.94

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.17
2.31

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.56 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	


















Dimensionamento 13 - TUGs
	Circuito 13 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
777.78 VA

	Corrente de projeto (Ip)
3.54
	Corrente de projeto (In)
3.54
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.05

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.48
1.61

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
3.54 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	


















Dimensionamento 14 - TUGs
	Circuito 14 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1333.33 VA

	Corrente de projeto (Ip)
6.06
	Corrente de projeto (In)
6.06
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.66

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.96
2.09

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
6.06 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	


















Dimensionamento 15 - TUGs
	Circuito 15 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.46
1.59

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	


















Dimensionamento 16 - TUGs
	Circuito 16 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1666.67 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.58
	Corrente de projeto (In)
7.58
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.82

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.75 mm²
Cap. Condução (Iz): 11.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.84
1.97

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.58 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	

















Dimensionamento 17 - TUGs
	Circuito 17 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.07
	Corrente de projeto (In)
7.07
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.10

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.75 mm²
Cap. Condução (Iz): 11.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.77
1.90

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.07 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	

















Dimensionamento 18 - AC Infantil 1-1
	Circuito 18 - AC Infantil 1-1
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
3.09
4.22

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	

















Dimensionamento 19 - AC Infantil 1-2
	Circuito 19 - AC Infantil 1-2
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.89
4.02

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	

















Dimensionamento 2 - Iluminação
	Circuito 2 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1288.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.85
	Corrente de projeto (In)
5.85
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.36

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.84
2.05

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
5.85 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	


















Dimensionamento 20 - Torneira Ele - Fraldário 01
	Circuito 20 - Torneira Ele - Fraldário 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.75
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
1.36
2.50

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 30.75
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 42.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 32 A  - 10 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
10 mm²
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	















Dimensionamento 21 - Torneira Ele - Fraldário 01
	Circuito 21 - Torneira Ele - Fraldário 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.75
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
1.23
2.36

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 30.75
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 42.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 32 A  - 10 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
10 mm²
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	















Dimensionamento 22 - Torneira Ele - Fraldário 02
	Circuito 22 - Torneira Ele - Fraldário 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.75
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
1.10
2.23

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 30.75
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 42.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 32 A  - 10 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
10 mm²
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	















Dimensionamento 23 - Torneira Ele - Fraldário 02
	Circuito 23 - Torneira Ele - Fraldário 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.75
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
33.67

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
1.23
2.36

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 30.75
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 42.75
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 32 A  - 10 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
10 mm²
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	















Dimensionamento 24 - Chuveiro - Fraldário 01
	Circuito 24 - Chuveiro - Fraldário 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
2.16
3.29

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	

















Dimensionamento 25 - Chuveiro - Fraldário 02
	Circuito 25 - Chuveiro - Fraldário 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
2.03
3.16

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	

















Dimensionamento 26 - Microondas
	Circuito 26 - Microondas
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1666.67 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.58
	Corrente de projeto (In)
7.58
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.82

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.75 mm²
Cap. Condução (Iz): 11.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.19
2.32

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.58 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 27 - AC Direção
	Circuito 27 - AC Direção
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
905.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.12
	Corrente de projeto (In)
4.12
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.88

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.69
1.82

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
4.12 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 28 - AC Sala Prof.
	Circuito 28 - AC Sala Prof.
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
2211.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
10.05
	Corrente de projeto (In)
10.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
14.36

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 1.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 17.50 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.40
2.53

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
10.05 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 29 - AC Secretaria
	Circuito 29 - AC Secretaria
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
905.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.12
	Corrente de projeto (In)
4.12
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.88

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.57
1.70

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
4.12 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 3 - Iluminação
	Circuito 3 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1020.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.64
	Corrente de projeto (In)
4.64
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
6.62

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.83
2.04

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.64 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 30 - Reserva
	Circuito 30 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 31 - Reserva
	Circuito 31 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD2 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 32 - Iluminação de Emergência
	Circuito 32 - Iluminação de Emergência
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
315.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
1.43
	Corrente de projeto (In)
1.43
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.05

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.17
1.60

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
1.43 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 33 - Iluminação de Emergência
	Circuito 33 - Iluminação de Emergência
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
195.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.89
	Corrente de projeto (In)
0.89
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
1.36

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.62
2.06

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.89 < 10.00 < 11.38
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 34 - TUGs
	Circuito 34 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
2.53
	Corrente de projeto (In)
2.53
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.61

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.20
1.63

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
2.53 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 35 - TUGs
	Circuito 35 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.42
1.85

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 36 - Máquina Secar e Lavar Roupa
	Circuito 36 - Máquina Secar e Lavar Roupa
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3000.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
13.64
	Corrente de projeto (In)
13.64
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
19.48

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.38
2.81

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
13.64 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 37 - Chuveiro Sanit. Masculino
	Circuito 37 - Chuveiro Sanit. Masculino
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
0.83
2.27

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 38 - Chuveiro Sanit. Feminino
	Circuito 38 - Chuveiro Sanit. Feminino
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.17
2.60

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 39 - Reserva
	Circuito 39 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 4 - Iluminação
	Circuito 4 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
994.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.52
	Corrente de projeto (In)
4.52
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
6.45

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.31
2.52

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.52 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 40 - Reserva
	Circuito 40 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD3 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 41 - Bomba de Recalque
	Circuito 41 - Bomba de Recalque
Utilização: Bombas de Recalque
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
3F (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.66
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3313.25 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.03
	Corrente de projeto (In)
5.03
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.03

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 8.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
0.04
3.24

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
5.03 < 10.00 < 36.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 36.00 A
	










Dimensionamento 42 - Bomba de Recalque
	Circuito 42 - Bomba de Recalque
Utilização: Bombas de Recalque
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
3F (R+S+T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.66
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3313.25 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.03
	Corrente de projeto (In)
5.03
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.03

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 8.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
0.03
3.23

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
5.03 < 10.00 < 36.00
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor tripolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
-
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 36.00 A
	










Dimensionamento 43 - Reserva
	Circuito 43 - Reserva
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 44 - Reserva
	Circuito 44 - Reserva
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 45 - TUGs Cozinha
	Circuito 45 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1000.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.55
	Corrente de projeto (In)
4.55
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
6.49

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.68
2.32

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
4.55 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 46 - TUGs Cozinha
	Circuito 46 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.63
2.27

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 47 - TUGs Cozinha
	Circuito 47 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.48
2.13

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 48 - TUGs Cozinha
	Circuito 48 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
888.89 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.04
	Corrente de projeto (In)
4.04
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.77

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.68
2.32

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
4.04 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 49 - TUGs Cozinha
	Circuito 49 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1333.33 VA

	Corrente de projeto (Ip)
6.06
	Corrente de projeto (In)
6.06
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.66

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	4mm²
0.57
2.22

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (4mm²)
6.06 < 10.00 < 22.40
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
4 mm²
	Neutro
4 mm²
	Terra
4 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 32.00 A
	









Dimensionamento 5 - Iluminação Pátio Coberto
	Circuito 5 - Iluminação Pátio Coberto
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
860.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
3.91
	Corrente de projeto (In)
3.91
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.58

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.95
3.17

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
3.91 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 50 - TUGs Cozinha
	Circuito 50 - TUGs Cozinha
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.64
2.29

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 51 - Microondas Cozinha
	Circuito 51 - Microondas Cozinha
Utilização: Uso Específico
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1666.67 VA

	Corrente de projeto (Ip)
7.58
	Corrente de projeto (In)
7.58
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.82

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.75 mm²
Cap. Condução (Iz): 11.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.75
2.39

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
7.58 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 52 - Torneira ELE Cozinha
	Circuito 52 - Torneira ELE Cozinha
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
36.08

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
0.57
2.21

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 28.70
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 39.90
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 32 A  - 10 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
10 mm²
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	







Dimensionamento 53 - Torneira ELE Cozinha
	Circuito 53 - Torneira ELE Cozinha
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5555.56 VA

	Corrente de projeto (Ip)
25.25
	Corrente de projeto (In)
25.25
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
36.08

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	10mm²
0.62
2.27

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
25.25 < 32.00 < 28.70
	Ip < In < Iz (10mm²)
25.25 < 32.00 < 39.90
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 32 A  - 10 kA - C

		Fase
10 mm²
	Neutro
10 mm²
	Terra
10 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 57.00 A
	







Dimensionamento 54 - Reserva
	Circuito 54 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD5 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 55 - TUGs
	Circuito 55 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.43
2.89

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 56 - TUGs
	Circuito 56 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.56
	Corrente de projeto (In)
5.56
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.94

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.81
3.27

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.56 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 57 - TUGs
	Circuito 57 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1333.33 VA

	Corrente de projeto (Ip)
6.06
	Corrente de projeto (In)
6.06
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.66

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.99
3.45

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
6.06 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 58 - TUGs
	Circuito 58 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.30
2.76

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 59 - TUGs
	Circuito 59 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.33
2.79

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 6 - Iluminação Externa
	Circuito 6 - Iluminação Externa
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.65
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1025.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.66
	Corrente de projeto (In)
4.66
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.17

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.65
2.86

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.66 < 10.00 < 11.38
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 60 - AC Infantil 4 - 4
	Circuito 60 - AC Infantil 4 - 4
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.84
4.31

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 61 - AC Infantil 4 - 1
	Circuito 61 - AC Infantil 4 - 1
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.97
4.43

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 62 - AC Infantil 4 - 2
	Circuito 62 - AC Infantil 4 - 2
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.19
3.65

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 63 - AC Infantil 4 - 3
	Circuito 63 - AC Infantil 4 - 3
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.95
3.41

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 64 - AC Sala Multiuso
	Circuito 64 - AC Sala Multiuso
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
1.20
3.66

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 65 - AC Infantil 2 - 1
	Circuito 65 - AC Infantil 2 - 1
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.07
4.53

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 66 - AC Infantil 3 - 1
	Circuito 66 - AC Infantil 3 - 1
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.26
4.72

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 67 - AC Infantil 3 - 2
	Circuito 67 - AC Infantil 3 - 2
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.69
5.15

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 68 - AC Infantil 2 - 2
	Circuito 68 - AC Infantil 2 - 2
Utilização: Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
3222.22 VA

	Corrente de projeto (Ip)
14.65
	Corrente de projeto (In)
14.65
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.92

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 2.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 24.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
2.44
4.90

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
14.65 < 16.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 16 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 69 - Reserva
	Circuito 69 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 7 - Iluminação Externa
	Circuito 7 - Iluminação Externa
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
520.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
2.36
	Corrente de projeto (In)
2.36
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.38

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.29
2.50

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
2.36 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
-

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 70 - Reserva
	Circuito 70 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD6 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 71 - Iluminação
	Circuito 71 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1080.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.91
	Corrente de projeto (In)
4.91
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.01

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.35
3.51

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.91 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 72 - Iluminação
	Circuito 72 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1044.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.75
	Corrente de projeto (In)
4.75
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
6.78

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.08
3.25

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.75 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 73 - Iluminação
	Circuito 73 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1120.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.09
	Corrente de projeto (In)
5.09
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.27

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.09
3.25

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
5.09 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 74 - Iluminação
	Circuito 74 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
900.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.09
	Corrente de projeto (In)
4.09
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.84

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.31
3.48

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.09 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 75 - Iluminação
	Circuito 75 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1060.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
4.82
	Corrente de projeto (In)
4.82
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
6.88

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
1.58
3.74

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
4.82 < 10.00 < 12.25
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 76 - TUGs
	Circuito 76 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1444.44 VA

	Corrente de projeto (Ip)
6.57
	Corrente de projeto (In)
6.57
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
9.38

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.75 mm²
Cap. Condução (Iz): 11.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.67
2.83

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
6.57 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 77 - TUGs
	Circuito 77 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.83
3.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 78 - TUGs
	Circuito 78 - TUGs
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.90
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
1111.11 VA

	Corrente de projeto (Ip)
5.05
	Corrente de projeto (In)
5.05
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.22

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	2.5mm²
0.77
2.93

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (2.5mm²)
5.05 < 10.00 < 16.80
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
2.5 mm²
	Neutro
2.5 mm²
	Terra
2.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 24.00 A
	









Dimensionamento 79 - Chuveiro Sanit. Infantil 01
	Circuito 79 - Chuveiro Sanit. Infantil 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.46
3.63

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 8 - Reserva
	Circuito 8 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 80 - Chuveiro Sanit. Infantil 01
	Circuito 80 - Chuveiro Sanit. Infantil 01
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.51
3.68

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 81 - Chuveiro Sanit. Infantil 02
	Circuito 81 - Chuveiro Sanit. Infantil 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.33
3.49

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 82 - Chuveiro Sanit. Infantil 02
	Circuito 82 - Chuveiro Sanit. Infantil 02
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.38
3.55

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 83 - Chuveiro PCD Infantil
	Circuito 83 - Chuveiro PCD Infantil
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (S)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.44
3.61

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 84 - Chuveiro Sanit. Infantil 03
	Circuito 84 - Chuveiro Sanit. Infantil 03
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (T)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.73
3.89

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 85 - Chuveiro Sanit. Infantil 03
	Circuito 85 - Chuveiro Sanit. Infantil 03
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.69
3.86

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 86 - Chuveiro Sanit. Infantil 04
	Circuito 86 - Chuveiro Sanit. Infantil 04
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.80
3.97

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 87 - Chuveiro Sanit. Infantil 04
	Circuito 87 - Chuveiro Sanit. Infantil 04
Utilização: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.95
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
0.70
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
5263.16 VA

	Corrente de projeto (Ip)
23.92
	Corrente de projeto (In)
23.92
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
34.18

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Força
Seção: 2.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 6 mm²
Cap. Condução (Iz): 41.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	6mm²
1.85
4.01

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (6mm²)
23.92 < 25.00 < 28.70
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 25 A  - 10 kA - C

		Fase
6 mm²
	Neutro
6 mm²
	Terra
6 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A
	









Dimensionamento 88 - Reserva
	Circuito 88 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 89 - Reserva
	Circuito 89 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD7 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 9 - Reserva
	Circuito 9 - Reserva
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD1 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
0.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
0.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.00
	Corrente de projeto (In)
0.00
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 0.00

	Utilização: Indefinido
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.00
0.00

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.00 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
1.5 mm²

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	









Dimensionamento 90 - Iluminação
	Circuito 90 - Iluminação
Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
	Quadro
QD4 (Pavimento)

	Alimentação
F+N (R)
	Tensão
F-N: 220 V / F-F: 380 V
	FP
1.00
	FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)
1.00
	FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)
1.00
	Potência
60.00 VA

	Corrente de projeto (Ip)
0.27
	Corrente de projeto (In)
0.27
	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.27

	Pontos inseridos

	Classe
	Grupo
	Potência (VA)
	Quantidade

	Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)

	Seção mínima admissível
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

	Capacidade de condução de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

	Queda de tensão

dV% parcial admissível: 7.00

	Utilização: Iluminação
Seção: 1.5 mm²
	Método de instalação: B1
Seção: 0.5 mm²
Cap. Condução (Iz): 9.00 A
	
dV% parcial
dV% total
	1.5mm²
0.04
3.24

	Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
	Condutor

	Ip < In < Iz (1.5mm²)
0.27 < 10.00 < 17.50
	Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

	Dispositivo de proteção
	Seção

	Disjuntor unipolar termomagnético - DIN
Corrente de atuação: 10 A  - 10 kA - C

		Fase
1.5 mm²
	Neutro
1.5 mm²
	Terra
-

	Capacidade de condução (Fase): 17.50 A
	







image1.jpeg




image2.png




image3.jpeg
FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacgéado




