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[bookmark: _Toc181466488]1. RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO

Reservatórios
Reservatório cilíndrico RCi1 (TÉRREO) – Castelo D’água
Dados:
Tabela de consumo:
	Tipo de edificação
	Consumo AF (l/dia)
	Unidade
	População

	Escola de Ed. Infantil
	50
	Por pessoa
	188



Consumo diário: 0.05 m³/dia
Localização: Térreo
% do volume do reservatório (localização): 100 %
Volume da RTI (Compartilhada): 12.000 m³
Volume estimado mínimo para reserva
V =  Consumo diário (m³/dia) * (Número de dias de reserva) = 0,05*188*2= 18.8m³                              
V = 18.8 m³ 
Peça adotada
Peça: Caixa d'água - Castelo água
Altura: 1050 cm
Diâmetro: 2300 cm
Volume efetivo: 30 m³







[bookmark: _Toc181466489]2. PLANILHAS DE PRESSÕES

[bookmark: _Toc181466490]2.1. Colunas do Térreo

Colunas hidráulicas
Para todas as colunas foram considerados:
Processo de cálculo: Universal
Tomada d’água: Caixa d'água - Castelo d’água (Reservatório cilíndrico)

Coluna AF-1 (TÉRREO)
Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 4.26 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão (l/s)
	Ø(mm)
	Veloc. (m/s)
	Comprimento (m)
	J (m/m)
	Perda (m.c.a.)
	Altura (m)
	Desnível (m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	0.14
	0.00
	0.14
	0.0132
	0.00
	4.26
	0.00
	2.00
	2.00

	2-3
	4.58
	76
	1.02
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0132
	0.05
	4.26
	0.00
	2.00
	1.95



	Pressões (m.c.a.)

	Estática inicial
	Perda de carga
	Dinâmica disponível
	Mínima necessária

	2.00
	0.05
	1.95
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	1
	3.90
	3.90



Coluna AF-2 (TÉRREO)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 4.26 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	0.12
	0.00
	0.12
	0.0180
	0.00
	4.26
	0.00
	2.00
	2.00

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0180
	0.07
	4.26
	0.00
	2.00
	1.93



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.00
	0.07
	1.93
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	1
	3.90
	3.90







Coluna AF-3 (TÉRREO)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 4.26 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	0.12
	0.00
	0.12
	0.0069
	0.00
	4.26
	0.00
	2.00
	2.00

	2-3
	3.18
	76
	0.71
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0069
	0.03
	4.26
	0.00
	2.00
	1.97



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.00
	0.03
	1.97
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	1
	3.90
	3.90








Coluna AF-4 (TÉRREO)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 4.26 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	0.13
	0.00
	0.13
	0.0084
	0.00
	4.26
	0.00
	2.00
	2.00

	2-3
	3.57
	76
	0.79
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0084
	0.03
	4.26
	0.00
	2.00
	1.97



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.00
	0.03
	1.97
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	1
	3.90
	3.90






Coluna AF-5 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	4.53
	76
	1.01
	2.37
	2.50
	4.87
	0.0129
	0.06
	3.56
	0.00
	1.71
	1.64

	5-6
	3.43
	76
	0.76
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0079
	0.02
	3.56
	0.00
	1.64
	1.62

	6-7
	1.73
	76
	0.39
	4.05
	2.50
	6.55
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.62
	1.61

	7-8
	1.73
	53
	0.77
	0.35
	0.10
	0.44
	0.0123
	0.00
	3.56
	0.00
	1.61
	1.60

	8-9
	1.73
	44
	1.14
	0.30
	0.04
	0.33
	0.0309
	0.01
	3.56
	0.00
	1.60
	1.59

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	1.36
	3.40
	4.76
	0.0300
	0.14
	3.56
	1.00
	2.59
	2.45

	10-11
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0300
	0.00
	2.56
	0.00
	2.45
	2.45



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.25
	2.45
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	50 mm - 25 mm
	1
	2.20
	2.20

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01


















Coluna AF-6 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	4.53
	76
	1.01
	2.37
	2.50
	4.87
	0.0129
	0.06
	3.56
	0.00
	1.71
	1.64

	5-6
	3.43
	76
	0.76
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0079
	0.02
	3.56
	0.00
	1.64
	1.62

	6-7
	1.73
	76
	0.39
	4.05
	2.50
	6.55
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.62
	1.61

	7-8
	1.73
	53
	0.77
	0.35
	0.10
	0.44
	0.0123
	0.00
	3.56
	0.00
	1.61
	1.60

	8-9
	1.73
	44
	1.14
	0.30
	0.04
	0.33
	0.0309
	0.01
	3.56
	0.00
	1.60
	1.59

	9-10
	0.33
	22
	0.90
	1.13
	8.50
	9.63
	0.0491
	0.13
	3.56
	1.00
	2.59
	2.47

	10-11
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0491
	0.00
	2.56
	0.00
	2.47
	2.46



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.24
	2.46
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	50 mm - 25 mm
	1
	7.30
	7.30

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-7 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	1.72
	76
	0.38
	0.61
	2.50
	3.11
	0.0023
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	0.25
	76
	0.06
	3.58
	6.40
	9.98
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	9-10
	0.25
	53
	0.11
	0.77
	0.10
	0.87
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.16

	10-11
	0.25
	22
	0.68
	2.39
	1.27
	3.65
	0.0307
	0.11
	3.56
	1.00
	3.16
	3.05

	11-12
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0307
	0.00
	2.56
	0.00
	3.05
	3.05






	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.65
	3.05
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	6
	2.50
	15.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-8 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	0.51
	76
	0.11
	13.47
	6.40
	19.87
	0.0003
	0.01
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	4-5
	0.39
	76
	0.09
	1.68
	2.50
	4.18
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	5-6
	0.39
	53
	0.17
	0.53
	0.10
	0.62
	0.0009
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	6-7
	0.39
	22
	1.07
	0.33
	0.07
	0.39
	0.0666
	0.02
	3.56
	0.00
	1.88
	1.86

	7-8
	0.13
	22
	0.37
	1.50
	3.20
	4.70
	0.0104
	0.05
	3.56
	1.00
	2.86
	2.81

	8-9
	0.13
	22
	0.37
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0104
	0.00
	2.56
	0.00
	2.81
	2.81



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.89
	2.81
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Te 90 soldável
	25 mm
	1
	0.80
	0.80

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01






Coluna AF-9 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	4.53
	76
	1.01
	2.37
	2.50
	4.87
	0.0129
	0.06
	3.56
	0.00
	1.71
	1.64

	5-6
	3.43
	76
	0.76
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0079
	0.02
	3.56
	0.00
	1.64
	1.62

	6-7
	2.96
	76
	0.66
	1.36
	8.00
	9.36
	0.0060
	0.06
	3.56
	0.00
	1.62
	1.56

	7-8
	2.96
	53
	1.32
	1.03
	0.10
	1.13
	0.0319
	0.03
	3.56
	0.00
	1.56
	1.53

	8-9
	2.96
	44
	1.95
	1.53
	1.24
	2.77
	0.1042
	0.29
	3.56
	1.00
	2.53
	2.25

	9-10
	2.96
	44
	1.95
	0.00
	0.01
	0.01
	0.1042
	0.00
	2.56
	0.00
	2.25
	2.24



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.46
	2.24
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-10 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	4.53
	76
	1.01
	2.37
	2.50
	4.87
	0.0129
	0.06
	3.56
	0.00
	1.71
	1.64

	5-6
	2.96
	53
	1.32
	0.41
	8.00
	8.41
	0.0319
	0.06
	3.56
	0.00
	1.64
	1.58

	6-7
	2.96
	44
	1.95
	1.56
	4.44
	5.99
	0.1042
	0.62
	3.56
	1.00
	2.58
	1.96

	7-8
	2.96
	44
	1.95
	0.00
	0.01
	0.01
	0.1042
	0.00
	2.56
	0.00
	1.96
	1.96



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.74
	1.96
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Joelho 90 soldável
	50 mm
	1
	3.20
	3.20

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01






Coluna AF-11 (TÉRREO)
Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	0.39
	76
	0.09
	7.89
	8.00
	15.89
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.99

	3-4
	0.39
	53
	0.17
	0.32
	0.10
	0.42
	0.0009
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.99

	4-5
	0.13
	22
	0.37
	1.18
	3.50
	4.68
	0.0104
	0.02
	3.56
	1.00
	2.99
	2.96

	5-6
	0.13
	22
	0.37
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0104
	0.00
	2.56
	0.00
	2.96
	2.96



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.74
	2.96
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	60 mm- 25mm
	1
	2.30
	2.30

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01


Coluna AF-12 (TÉRREO)
Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.82
	76
	0.40
	1.30
	2.50
	3.80
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	6-7
	1.77
	76
	0.39
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	7-8
	1.74
	76
	0.39
	2.01
	2.50
	4.51
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.15
	2.14

	8-9
	0.37
	76
	0.08
	0.31
	8.00
	8.31
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.14
	2.14

	9-10
	0.37
	53
	0.16
	0.31
	0.10
	0.40
	0.0008
	0.00
	3.56
	0.00
	2.14
	2.14

	10-11
	0.37
	22
	1.00
	1.94
	2.47
	4.41
	0.0597
	0.26
	3.56
	1.00
	3.14
	2.88

	11-12
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0597
	0.00
	2.56
	0.00
	2.88
	2.88



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.82
	2.88
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-13 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.82
	76
	0.40
	1.30
	2.50
	3.80
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	6-7
	1.77
	76
	0.39
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	7-8
	1.74
	76
	0.39
	2.01
	2.50
	4.51
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.15
	2.14

	8-9
	1.70
	53
	0.76
	0.95
	5.90
	6.85
	0.0119
	0.06
	3.56
	0.00
	2.14
	2.09

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	1.38
	1.24
	2.62
	0.0300
	0.08
	3.56
	1.00
	3.09
	3.01

	10-11
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0300
	0.00
	2.56
	0.00
	3.01
	3.01



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.69
	3.01
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Joelho 90 soldável
	60 mm
	1
	3.40
	3.40

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-14 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	1.72
	76
	0.38
	0.61
	2.50
	3.11
	0.0023
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	1.70
	53
	0.76
	1.06
	8.00
	9.06
	0.0119
	0.03
	3.56
	0.00
	2.17
	2.13

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	2.96
	1.24
	4.20
	0.0300
	0.13
	3.56
	1.00
	3.13
	3.01

	10-11
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0300
	0.00
	2.56
	0.00
	3.01
	3.01



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.69
	3.01
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-15 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	0.65
	53
	0.29
	4.91
	8.00
	12.91
	0.0022
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	8-9
	0.37
	53
	0.16
	0.18
	7.60
	7.78
	0.0008
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	9-10
	0.37
	22
	1.00
	1.38
	1.27
	2.65
	0.0597
	0.15
	3.56
	1.00
	3.15
	3.00

	10-11
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0597
	0.00
	2.56
	0.00
	3.00
	3.00



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.70
	3.00
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	60 mm
	1
	7.60
	7.60

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-16 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	0.51
	76
	0.11
	13.47
	6.40
	19.87
	0.0003
	0.01
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	4-5
	0.39
	76
	0.09
	1.68
	2.50
	4.18
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	5-6
	0.39
	53
	0.17
	0.53
	0.10
	0.62
	0.0009
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	6-7
	0.39
	22
	1.07
	0.33
	0.07
	0.39
	0.0666
	0.02
	3.56
	0.00
	1.88
	1.86

	7-8
	0.37
	22
	1.00
	4.53
	3.60
	8.13
	0.0597
	0.49
	3.56
	1.00
	2.86
	2.37

	8-9
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0597
	0.00
	2.56
	0.00
	2.37
	2.37



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.33
	2.37
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Te 90 soldável
	25 mm
	1
	2.40
	2.40

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01







Coluna AF-17 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	0.39
	76
	0.09
	7.89
	8.00
	15.89
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.99

	3-4
	0.39
	53
	0.17
	0.32
	0.10
	0.42
	0.0009
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.99

	4-5
	0.37
	53
	0.16
	2.66
	7.60
	10.26
	0.0008
	0.01
	3.56
	0.00
	1.99
	1.98

	5-6
	0.37
	22
	1.00
	1.91
	1.27
	3.18
	0.0597
	0.19
	3.56
	1.00
	2.98
	2.79

	6-7
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0597
	0.00
	2.56
	0.00
	2.79
	2.79



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.91
	2.79
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	60 mm- 25mm
	1
	7.60
	7.60

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-18 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	0.65
	53
	0.29
	4.91
	8.00
	12.91
	0.0022
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	8-9
	0.54
	53
	0.24
	0.37
	2.30
	2.67
	0.0016
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	9-10
	0.33
	53
	0.15
	1.86
	2.30
	4.16
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	2.15
	2.15

	10-11
	0.33
	22
	0.90
	2.23
	3.67
	5.90
	0.0491
	0.29
	3.56
	1.00
	3.15
	2.87

	11-12
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0491
	0.00
	2.56
	0.00
	2.87
	2.86



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.84
	2.86
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	60 mm
	2
	2.30
	4.60

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	3
	1.20
	3.60

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-19 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.82
	76
	0.40
	1.30
	2.50
	3.80
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	6-7
	1.77
	76
	0.39
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	7-8
	0.33
	53
	0.15
	1.95
	8.00
	9.95
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	2.15
	2.15

	8-9
	0.33
	22
	0.90
	3.18
	1.27
	4.45
	0.0491
	0.22
	3.56
	1.00
	3.15
	2.94

	9-10
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0491
	0.00
	2.56
	0.00
	2.94
	2.94



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.76
	2.94
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-20 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	0.51
	76
	0.11
	13.47
	6.40
	19.87
	0.0003
	0.01
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	4-5
	0.33
	53
	0.15
	1.13
	8.00
	9.13
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	5-6
	0.33
	22
	0.90
	2.25
	1.27
	3.52
	0.0491
	0.17
	3.56
	1.00
	2.88
	2.71

	6-7
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0491
	0.00
	2.56
	0.00
	2.71
	2.71




	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.99
	2.71
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-21 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	0.33
	53
	0.15
	1.69
	8.00
	9.69
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	1.71
	1.70

	5-6
	0.33
	22
	0.90
	2.49
	1.27
	3.76
	0.0491
	0.18
	3.56
	1.00
	2.70
	2.52

	6-7
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0491
	0.00
	2.56
	0.00
	2.52
	2.52



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.18
	2.52
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01










Coluna AF-22 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.82
	76
	0.40
	1.30
	2.50
	3.80
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	6-7
	0.42
	53
	0.19
	1.35
	8.00
	9.35
	0.0011
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.16

	7-8
	0.42
	22
	1.16
	2.71
	2.47
	5.18
	0.0768
	0.39
	3.56
	1.00
	3.16
	2.77

	8-9
	0.42
	22
	1.16
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0768
	0.00
	2.56
	0.00
	2.77
	2.76



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.94
	2.76
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-23 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	0.65
	53
	0.29
	4.91
	8.00
	12.91
	0.0022
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	8-9
	0.54
	53
	0.24
	0.37
	2.30
	2.67
	0.0016
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	9-10
	0.42
	53
	0.19
	0.97
	7.60
	8.57
	0.0011
	0.01
	3.56
	0.00
	2.15
	2.15

	10-11
	0.42
	22
	1.16
	2.11
	1.27
	3.37
	0.0768
	0.25
	3.56
	1.00
	3.15
	2.89

	11-12
	0.42
	22
	1.16
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0768
	0.00
	2.56
	0.00
	2.89
	2.89



	Pressões (m.c.a.)

	Estática inicial
	Perda de carga
	Dinâmica disponível
	Mínima necessária

	3.70
	0.81
	2.89
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	60 mm
	1
	2.30
	2.30

	PVC
	Te 90 soldável
	60 mm
	1
	7.60
	7.60

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-24 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	0.31
	53
	0.14
	0.70
	8.00
	8.70
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.18
	2.18

	7-8
	0.31
	22
	0.86
	1.70
	1.27
	2.96
	0.0455
	0.13
	3.56
	1.00
	3.18
	3.05

	8-9
	0.31
	22
	0.86
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0455
	0.00
	2.56
	0.00
	3.05
	3.05



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.65
	3.05
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-25 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	0.10
	53
	0.04
	0.40
	8.00
	8.40
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	2.19
	2.19

	6-7
	0.10
	22
	0.27
	1.40
	1.27
	2.67
	0.0063
	0.02
	3.56
	1.00
	3.19
	3.18

	7-8
	0.10
	22
	0.27
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0063
	0.00
	2.56
	0.00
	3.18
	3.18



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.52
	3.18
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-26 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.25
	53
	0.11
	0.64
	8.00
	8.64
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.25
	22
	0.68
	1.84
	1.27
	3.10
	0.0307
	0.09
	3.56
	1.00
	3.17
	3.08

	7-8
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0307
	0.00
	2.56
	0.00
	3.08
	3.08



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.62
	3.08
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01








Coluna AF-27 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.70
	53
	0.76
	0.61
	8.00
	8.61
	0.0119
	0.03
	3.56
	0.00
	2.18
	2.15

	5-6
	1.70
	44
	1.12
	1.81
	1.24
	3.05
	0.0300
	0.09
	3.56
	1.00
	3.15
	3.06

	6-7
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0300
	0.00
	2.56
	0.00
	3.06
	3.06



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.64
	3.06
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-28 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	0.25
	53
	0.11
	2.69
	8.00
	10.69
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.21
	2.20

	5-6
	0.25
	22
	0.68
	2.96
	1.27
	4.23
	0.0307
	0.13
	3.56
	1.00
	3.20
	3.08

	6-7
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0307
	0.00
	2.56
	0.00
	3.08
	3.08



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.62
	3.08
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01










Coluna AF-29 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	1.70
	53
	0.76
	0.81
	8.00
	8.81
	0.0119
	0.03
	3.56
	0.00
	2.20
	2.17

	4-5
	1.70
	44
	1.12
	1.61
	1.24
	2.85
	0.0300
	0.08
	3.56
	1.00
	3.17
	3.09

	5-6
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0300
	0.00
	2.56
	0.00
	3.09
	3.09



	Pressões (m.c.a.)

	Estática inicial
	Perda de carga
	Dinâmica disponível
	Mínima necessária

	3.70
	0.61
	3.09
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01


Coluna AF-30 (TÉRREO)
Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	0.25
	53
	0.11
	0.50
	8.00
	8.50
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.25
	2.25

	4-5
	0.25
	22
	0.68
	1.60
	1.27
	2.87
	0.0307
	0.09
	3.56
	1.00
	3.25
	3.16

	5-6
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0307
	0.00
	2.56
	0.00
	3.16
	3.16



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.54
	3.16
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01


Coluna AF-31 (TÉRREO)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: -0.14 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	28.82
	12.60
	41.42
	0.0132
	0.55
	4.26
	4.40
	6.40
	5.85

	2-3
	4.58
	76
	1.02
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0132
	0.05
	-0.14
	0.00
	5.85
	5.80



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	6.40
	0.60
	5.80
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	4
	3.90
	15.60

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90







Coluna AF-32 (TÉRREO)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: -0.14 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	26.50
	12.60
	39.10
	0.0084
	0.33
	4.26
	4.40
	6.40
	6.07

	2-3
	3.57
	76
	0.79
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0084
	0.03
	-0.14
	0.00
	6.07
	6.04



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	6.40
	0.36
	6.04
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	4
	3.90
	15.60

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90






Coluna AF-33 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	0.10
	53
	0.04
	0.77
	2.50
	3.27
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	1.58
	1.58

	3-4
	0.10
	22
	0.27
	1.97
	2.47
	4.44
	0.0063
	0.03
	3.56
	1.00
	2.58
	2.55

	4-5
	0.10
	22
	0.27
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0063
	0.00
	2.56
	0.00
	2.55
	2.55



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.15
	2.55
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01


Coluna AF-34 (TÉRREO)
Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	0.42
	53
	0.19
	0.18
	8.00
	8.18
	0.0011
	0.00
	3.56
	0.00
	2.21
	2.21

	4-5
	0.42
	22
	1.16
	1.26
	1.27
	2.53
	0.0768
	0.19
	3.56
	1.00
	3.21
	3.02

	5-6
	0.42
	22
	1.16
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0768
	0.00
	2.56
	0.00
	3.02
	3.02



	Pressões (m.c.a.)

	Estática inicial
	Perda de arga
	Dinâmica isponível
	Mínima necessária

	3.70
	0.68
	3.02
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01



Coluna AF-35 (TÉRREO)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: -0.14 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	34.36
	12.60
	46.96
	0.0069
	0.32
	4.26
	4.40
	6.40
	6.08

	2-3
	3.18
	76
	0.71
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0069
	0.03
	-0.14
	0.00
	6.08
	6.05



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	6.40
	0.35
	6.05
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	4
	3.90
	15.60

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90






Coluna AF-36 (TÉRREO)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: -0.14 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	36.24
	12.60
	48.84
	0.0180
	0.88
	4.26
	4.40
	6.40
	5.52

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0180
	0.07
	-0.14
	0.00
	5.52
	5.45



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	6.40
	0.95
	5.45
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	4
	3.90
	15.60

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90






Coluna AF-37 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	0.35
	53
	0.16
	0.14
	8.00
	8.14
	0.0008
	0.00
	3.56
	0.00
	2.15
	2.15

	6-7
	0.35
	22
	0.97
	1.24
	1.27
	2.51
	0.0562
	0.14
	3.56
	1.00
	3.15
	3.01

	7-8
	0.35
	22
	0.97
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0562
	0.00
	2.56
	0.00
	3.01
	3.01



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.69
	3.01
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-38 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	0.19
	53
	0.08
	0.37
	8.00
	8.37
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.16

	5-6
	0.19
	22
	0.52
	1.85
	2.47
	4.32
	0.0189
	0.08
	3.56
	1.00
	3.16
	3.08

	6-7
	0.19
	22
	0.52
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0189
	0.00
	2.56
	0.00
	3.08
	3.08



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.62
	3.08
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-39 (TÉRREO)
Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	0.37
	53
	0.16
	1.17
	8.00
	9.17
	0.0008
	0.00
	3.56
	0.00
	2.20
	2.19

	4-5
	0.37
	22
	1.00
	3.25
	1.27
	4.52
	0.0597
	0.27
	3.56
	1.00
	3.19
	2.93

	5-6
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0597
	0.00
	2.56
	0.00
	2.93
	2.93



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.77
	2.93
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01


Coluna AF-40 (TÉRREO)
Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0043
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.71
	53
	0.76
	0.42
	8.00
	8.42
	0.0120
	0.02
	3.56
	0.00
	2.13
	2.11

	7-8
	1.71
	44
	1.12
	1.65
	1.24
	2.89
	0.0303
	0.09
	3.56
	1.00
	3.11
	3.02

	8-9
	1.71
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0303
	0.00
	2.56
	0.00
	3.02
	3.02



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.68
	3.02
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01







Coluna AF-41 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.48
	76
	0.55
	1.81
	2.50
	4.31
	0.0044
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	6-7
	0.54
	76
	0.12
	1.49
	2.50
	3.99
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	7-8
	0.35
	76
	0.08
	1.40
	8.00
	9.40
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	8-9
	0.13
	53
	0.06
	0.29
	8.00
	8.29
	0.0000
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	9-10
	0.13
	22
	0.37
	1.29
	1.27
	2.55
	0.0104
	0.03
	3.56
	1.00
	1.99
	1.96

	10-11
	0.13
	22
	0.37
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0104
	0.00
	2.56
	0.00
	1.96
	1.96



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.74
	1.96
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	3
	8.00
	24.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-42 (TÉRREO)
Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.48
	76
	0.55
	1.81
	2.50
	4.31
	0.0044
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	6-7
	2.41
	53
	1.08
	0.67
	8.00
	8.67
	0.0222
	0.05
	3.56
	0.00
	0.99
	0.94

	7-8
	2.41
	44
	1.59
	2.10
	2.44
	4.54
	0.0708
	0.32
	3.56
	1.00
	1.94
	1.62

	8-9
	2.41
	44
	1.59
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0708
	0.00
	2.56
	0.00
	1.62
	1.62



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	2.08
	1.62
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01






Coluna AF-43 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.41
	53
	1.08
	1.05
	8.00
	9.05
	0.0222
	0.06
	3.56
	0.00
	1.01
	0.96

	6-7
	2.41
	44
	1.59
	1.34
	1.24
	2.57
	0.0708
	0.18
	3.56
	1.00
	1.96
	1.77

	7-8
	2.41
	44
	1.59
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0708
	0.00
	2.56
	0.00
	1.77
	1.77



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.93
	1.77
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01








Coluna AF-44 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.41
	53
	1.08
	1.61
	8.00
	9.61
	0.0222
	0.07
	3.56
	0.00
	1.07
	1.00

	6-7
	2.41
	44
	1.59
	2.23
	1.24
	3.46
	0.0708
	0.24
	3.56
	1.00
	2.00
	1.76

	7-8
	2.41
	44
	1.59
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0708
	0.00
	2.56
	0.00
	1.76
	1.76



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.94
	1.76
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-45 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	2.45
	76
	0.55
	3.72
	2.50
	6.22
	0.0043
	0.03
	3.56
	0.00
	1.40
	1.37

	4-5
	2.45
	76
	0.55
	0.27
	2.50
	2.77
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.37
	1.36

	5-6
	2.41
	53
	1.08
	0.42
	8.00
	8.42
	0.0222
	0.04
	3.56
	0.00
	1.36
	1.32

	6-7
	2.41
	44
	1.59
	1.22
	1.24
	2.46
	0.0708
	0.17
	3.56
	1.00
	2.32
	2.14

	7-8
	2.41
	44
	1.59
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0708
	0.00
	2.56
	0.00
	2.14
	2.14



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.56
	2.14
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-46 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	2.45
	76
	0.55
	3.72
	2.50
	6.22
	0.0043
	0.03
	3.56
	0.00
	1.40
	1.37

	4-5
	0.13
	53
	0.06
	0.35
	8.00
	8.35
	0.0000
	0.00
	3.56
	0.00
	1.37
	1.37

	5-6
	0.13
	22
	0.37
	2.08
	2.47
	4.54
	0.0104
	0.05
	3.56
	1.00
	2.37
	2.33

	6-7
	0.13
	22
	0.37
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0104
	0.00
	2.56
	0.00
	2.33
	2.33



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.37
	2.33
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01









Coluna AF-47 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.48
	76
	0.55
	1.81
	2.50
	4.31
	0.0044
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	6-7
	0.54
	76
	0.12
	1.49
	2.50
	3.99
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	4.02
	10.30
	14.32
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	8-9
	0.41
	53
	0.18
	0.64
	0.10
	0.73
	0.0010
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	9-10
	0.41
	22
	1.13
	1.57
	1.27
	2.84
	0.0734
	0.20
	3.56
	1.00
	1.99
	1.78

	10-11
	0.41
	22
	1.13
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0734
	0.00
	2.56
	0.00
	1.78
	1.78



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.92
	1.78
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	8
	3.90
	31.20

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-48 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	2.45
	76
	0.55
	3.72
	2.50
	6.22
	0.0043
	0.03
	3.56
	0.00
	1.40
	1.37

	4-5
	2.45
	76
	0.55
	0.27
	2.50
	2.77
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.37
	1.36

	5-6
	0.41
	76
	0.09
	2.35
	6.40
	8.75
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.36
	1.36

	6-7
	0.41
	53
	0.18
	0.86
	0.10
	0.96
	0.0010
	0.00
	3.56
	0.00
	1.36
	1.36

	7-8
	0.41
	22
	1.13
	2.23
	1.27
	3.50
	0.0734
	0.25
	3.56
	1.00
	2.36
	2.11

	8-9
	0.41
	22
	1.13
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0734
	0.00
	2.56
	0.00
	2.11
	2.10



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.60
	2.10
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01






Coluna AF-49 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0043
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.76
	76
	0.39
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.13
	2.12

	7-8
	1.71
	53
	0.76
	0.49
	8.00
	8.49
	0.0120
	0.02
	3.56
	0.00
	2.12
	2.10

	8-9
	1.71
	44
	1.12
	1.59
	1.24
	2.82
	0.0303
	0.08
	3.56
	1.00
	3.10
	3.01

	9-10
	1.71
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0303
	0.00
	2.56
	0.00
	3.01
	3.01



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.69
	3.01
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-50 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.72
	76
	0.38
	2.14
	8.00
	10.14
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.04

	7-8
	0.25
	76
	0.06
	0.70
	6.40
	7.10
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	1.04
	1.03

	8-9
	0.25
	53
	0.11
	0.39
	0.10
	0.49
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	9-10
	0.25
	22
	0.68
	1.32
	1.27
	2.58
	0.0307
	0.08
	3.56
	1.00
	2.03
	1.96

	10-11
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0307
	0.00
	2.56
	0.00
	1.96
	1.96



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.74
	1.96
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-51 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.72
	76
	0.38
	2.14
	8.00
	10.14
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.04

	7-8
	1.70
	53
	0.76
	0.38
	8.00
	8.38
	0.0119
	0.02
	3.56
	0.00
	1.04
	1.01

	8-9
	1.70
	44
	1.12
	1.58
	1.24
	2.81
	0.0300
	0.08
	3.56
	1.00
	2.01
	1.93

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0300
	0.00
	2.56
	0.00
	1.93
	1.93



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.77
	1.93
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-52 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.75
	76
	0.39
	3.61
	6.40
	10.01
	0.0024
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.03

	7-8
	1.70
	76
	0.38
	0.35
	8.00
	8.35
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.03
	1.02

	8-9
	1.70
	53
	0.76
	0.52
	0.10
	0.62
	0.0119
	0.01
	3.56
	0.00
	1.02
	1.01

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	1.18
	1.24
	2.42
	0.0300
	0.07
	3.56
	1.00
	2.01
	1.94

	10-11
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0300
	0.00
	2.56
	0.00
	1.94
	1.94



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.76
	1.94
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-53 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.75
	76
	0.39
	3.61
	6.40
	10.01
	0.0024
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.03

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	0.36
	2.50
	2.86
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	8-9
	0.25
	76
	0.06
	0.35
	8.00
	8.35
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	9-10
	0.25
	53
	0.11
	0.30
	0.10
	0.40
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	10-11
	0.25
	22
	0.68
	1.45
	1.27
	2.72
	0.0307
	0.08
	3.56
	1.00
	2.03
	1.95

	11-12
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0307
	0.00
	2.56
	0.00
	1.95
	1.95



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.75
	1.95
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-54 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.71
	53
	0.76
	0.30
	8.00
	8.30
	0.0120
	0.02
	3.56
	0.00
	2.17
	2.15

	6-7
	1.71
	44
	1.12
	4.08
	1.24
	5.32
	0.0303
	0.16
	3.56
	1.00
	3.15
	2.99

	7-8
	1.71
	44
	1.12
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0303
	0.00
	2.56
	0.00
	2.99
	2.99



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.71
	2.99
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	50 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-55 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.79
	76
	0.18
	0.14
	2.50
	2.64
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.16
	53
	0.07
	0.31
	8.00
	8.31
	0.0000
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	7-8
	0.16
	22
	0.45
	3.96
	2.47
	6.43
	0.0147
	0.09
	3.56
	1.00
	3.17
	3.08

	8-9
	0.16
	22
	0.45
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0147
	0.00
	2.56
	0.00
	3.08
	3.08



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.62
	3.08
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01







Coluna AF-56 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.79
	76
	0.18
	0.14
	2.50
	2.64
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.78
	76
	0.17
	0.41
	2.50
	2.91
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	7-8
	0.46
	53
	0.21
	1.17
	8.00
	9.17
	0.0012
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	0.46
	22
	1.27
	2.97
	2.47
	5.44
	0.0902
	0.48
	3.56
	1.00
	3.17
	2.68

	9-10
	0.46
	22
	1.27
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0902
	0.00
	2.56
	0.00
	2.68
	2.68



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.02
	2.68
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-57 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	0.33
	76
	0.07
	1.59
	11.90
	13.49
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	2.18
	2.18

	5-6
	0.33
	53
	0.15
	0.22
	0.10
	0.32
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	2.18
	2.18

	6-7
	0.33
	22
	0.90
	1.22
	1.27
	2.49
	0.0491
	0.12
	3.56
	1.00
	3.18
	3.06

	7-8
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0491
	0.00
	2.56
	0.00
	3.06
	3.06



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.64
	3.06
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-58 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0043
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.76
	76
	0.39
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.13
	2.12

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	1.72
	2.50
	4.22
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	8-9
	0.19
	53
	0.08
	0.60
	8.00
	8.60
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	9-10
	0.19
	22
	0.52
	1.30
	1.27
	2.57
	0.0189
	0.05
	3.56
	1.00
	3.12
	3.07

	10-11
	0.19
	22
	0.52
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0189
	0.00
	2.56
	0.00
	3.07
	3.07



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.63
	3.07
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01






Coluna AF-59 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.48
	76
	0.55
	1.81
	2.50
	4.31
	0.0044
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	6-7
	0.54
	76
	0.12
	1.49
	2.50
	3.99
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	7-8
	0.35
	76
	0.08
	1.40
	8.00
	9.40
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	8-9
	0.33
	76
	0.07
	1.63
	2.50
	4.13
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	9-10
	0.33
	53
	0.15
	0.40
	0.10
	0.49
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	10-11
	0.33
	22
	0.90
	1.64
	1.27
	2.91
	0.0491
	0.14
	3.56
	1.00
	1.99
	1.85

	11-12
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0491
	0.00
	2.56
	0.00
	1.85
	1.85



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.85
	1.85
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	3
	8.00
	24.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-60 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.75
	76
	0.39
	3.61
	6.40
	10.01
	0.0024
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.03

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	0.36
	2.50
	2.86
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	8-9
	0.33
	53
	0.15
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	9-10
	0.33
	22
	0.90
	1.28
	1.27
	2.55
	0.0491
	0.12
	3.56
	1.00
	2.03
	1.91

	10-11
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0491
	0.00
	2.56
	0.00
	1.91
	1.91



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	1.79
	1.91
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-61 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0043
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.76
	76
	0.39
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.13
	2.12

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	1.72
	2.50
	4.22
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	8-9
	0.37
	76
	0.08
	2.92
	6.40
	9.32
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	9-10
	0.37
	53
	0.16
	0.40
	0.10
	0.50
	0.0008
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	10-11
	0.37
	22
	1.00
	1.41
	1.27
	2.67
	0.0597
	0.16
	3.56
	1.00
	3.12
	2.96

	11-12
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0597
	0.00
	2.56
	0.00
	2.96
	2.96



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.74
	2.96
	0.50


Situação: Pressão suficiente


	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	6
	2.50
	15.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-62 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.79
	76
	0.18
	0.14
	2.50
	2.64
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.78
	76
	0.17
	0.41
	2.50
	2.91
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	7-8
	0.62
	76
	0.14
	2.55
	2.50
	5.05
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	0.47
	53
	0.21
	1.01
	8.00
	9.01
	0.0013
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	9-10
	0.47
	22
	1.29
	3.18
	1.27
	4.45
	0.0935
	0.41
	3.56
	1.00
	3.16
	2.75

	10-11
	0.47
	22
	1.29
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0935
	0.00
	2.56
	0.00
	2.75
	2.75



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.95
	2.75
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AF-63 (TÉRREO)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 2.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.79
	76
	0.18
	0.14
	2.50
	2.64
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.78
	76
	0.17
	0.41
	2.50
	2.91
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	7-8
	0.62
	76
	0.14
	2.55
	2.50
	5.05
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	0.40
	76
	0.09
	3.42
	6.40
	9.82
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	9-10
	0.40
	53
	0.18
	0.11
	0.10
	0.21
	0.0010
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	10-11
	0.40
	22
	1.10
	1.26
	1.27
	2.52
	0.0700
	0.17
	3.56
	1.00
	3.17
	2.99

	11-12
	0.40
	22
	1.10
	0.00
	0.01
	0.01
	0.0700
	0.00
	2.56
	0.00
	2.99
	2.99



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	3.70
	0.71
	2.99
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20

	PVC
	Luva soldável
	25 mm
	1
	0.01
	0.01





Coluna AL-1 (TÉRREO)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 10.06 m
Necessária Pressão Mínima disponível externa de 10.00 m.c.a através da concessionária.
Tomada d´água:
Nível da conexão extrema: -0.14 m

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	0.00
	22
	0.00
	47.99
	27.40
	75.39
	0.0000
	0.00
	-0.14
	10.20
	10.60
	0.54

	2-3
	0.00
	22
	0.00
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0000
	0.00
	10.06
	0.00
	10.60
	0.54



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	10.60
	0.00
	0.54
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	PVC
	Alimentador Predial
	Com tubo de PVC rígido-3/4"
	1
	3.80
	3.80

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	7
	1.20
	8.40

	PVC
	Hidrômetros
	cavalete 3/4"
	1
	16.20
	16.20

	PVC
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
	3/4"
	1
	0.20
	0.20





[bookmark: _Toc181466491]2.2. Colunas da Cobertura

Coluna AF-5 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	4.53
	76
	1.01
	2.37
	2.50
	4.87
	0.0129
	0.06
	3.56
	0.00
	1.71
	1.64

	5-6
	3.43
	76
	0.76
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0079
	0.02
	3.56
	0.00
	1.64
	1.62

	6-7
	1.73
	76
	0.39
	4.05
	2.50
	6.55
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.62
	1.61

	7-8
	1.73
	53
	0.77
	0.35
	0.10
	0.44
	0.0123
	0.00
	3.56
	0.00
	1.61
	1.60

	8-9
	1.73
	44
	1.14
	0.30
	0.04
	0.33
	0.0309
	0.01
	3.56
	0.00
	1.60
	1.59

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	0.36
	2.20
	2.56
	0.0300
	0.08
	3.56
	0.00
	1.59
	1.52

	10-11
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0300
	0.04
	3.56
	0.00
	1.52
	1.48



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.22
	1.48
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	50 mm - 25 mm
	1
	2.20
	2.20

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-6 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	4.53
	76
	1.01
	2.37
	2.50
	4.87
	0.0129
	0.06
	3.56
	0.00
	1.71
	1.64

	5-6
	3.43
	76
	0.76
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0079
	0.02
	3.56
	0.00
	1.64
	1.62

	6-7
	1.73
	76
	0.39
	4.05
	2.50
	6.55
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.62
	1.61

	7-8
	1.73
	53
	0.77
	0.35
	0.10
	0.44
	0.0123
	0.00
	3.56
	0.00
	1.61
	1.60

	8-9
	1.73
	44
	1.14
	0.30
	0.04
	0.33
	0.0309
	0.01
	3.56
	0.00
	1.60
	1.59

	9-10
	0.33
	22
	0.90
	0.13
	7.30
	7.43
	0.0491
	0.02
	3.56
	0.00
	1.59
	1.57

	10-11
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	1.57
	1.51



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.19
	1.51
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	50 mm - 25 mm
	1
	7.30
	7.30

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-7 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	1.72
	76
	0.38
	0.61
	2.50
	3.11
	0.0023
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	0.25
	76
	0.06
	3.58
	6.40
	9.98
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	9-10
	0.25
	53
	0.11
	0.77
	0.10
	0.87
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.16

	10-11
	0.25
	22
	0.68
	1.39
	0.07
	1.45
	0.0307
	0.04
	3.56
	0.00
	2.16
	2.12

	11-12
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0307
	0.04
	3.56
	0.00
	2.12
	2.08



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.62
	2.08
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	6
	2.50
	15.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20






Coluna AF-8 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	0.51
	76
	0.11
	13.47
	6.40
	19.87
	0.0003
	0.01
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	4-5
	0.39
	76
	0.09
	1.68
	2.50
	4.18
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	5-6
	0.39
	53
	0.17
	0.53
	0.10
	0.62
	0.0009
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	6-7
	0.39
	22
	1.07
	0.33
	0.07
	0.39
	0.0666
	0.02
	3.56
	0.00
	1.88
	1.86

	7-8
	0.13
	22
	0.37
	0.50
	2.00
	2.50
	0.0104
	0.03
	3.56
	0.00
	1.86
	1.83

	8-9
	0.13
	22
	0.37
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0104
	0.01
	3.56
	0.00
	1.83
	1.82



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.88
	1.82
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Te 90 soldável
	25 mm
	1
	0.80
	0.80

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40





Coluna AF-9 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	4.53
	76
	1.01
	2.37
	2.50
	4.87
	0.0129
	0.06
	3.56
	0.00
	1.71
	1.64

	5-6
	3.43
	76
	0.76
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0079
	0.02
	3.56
	0.00
	1.64
	1.62

	6-7
	2.96
	76
	0.66
	1.36
	8.00
	9.36
	0.0060
	0.06
	3.56
	0.00
	1.62
	1.56

	7-8
	2.96
	53
	1.32
	1.03
	0.10
	1.13
	0.0319
	0.03
	3.56
	0.00
	1.56
	1.53

	8-9
	2.96
	44
	1.95
	0.53
	0.04
	0.57
	0.1042
	0.06
	3.56
	0.00
	1.53
	1.47

	9-10
	2.96
	44
	1.95
	0.00
	1.20
	1.20
	0.1042
	0.13
	3.56
	0.00
	1.47
	1.35



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.35
	1.35
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20







Coluna AF-10 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	4.53
	76
	1.01
	2.37
	2.50
	4.87
	0.0129
	0.06
	3.56
	0.00
	1.71
	1.64

	5-6
	2.96
	53
	1.32
	0.41
	8.00
	8.41
	0.0319
	0.06
	3.56
	0.00
	1.64
	1.58

	6-7
	2.96
	44
	1.95
	0.56
	3.24
	3.79
	0.1042
	0.39
	3.56
	0.00
	1.58
	1.19

	7-8
	2.96
	44
	1.95
	0.00
	1.20
	1.20
	0.1042
	0.13
	3.56
	0.00
	1.19
	1.06



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.64
	1.06
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Joelho 90 soldável
	50 mm
	1
	3.20
	3.20

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-11 (COBERTURA)
Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	0.39
	76
	0.09
	7.89
	8.00
	15.89
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.99

	3-4
	0.39
	53
	0.17
	0.32
	0.10
	0.42
	0.0009
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.99

	4-5
	0.13
	22
	0.37
	0.18
	2.30
	2.48
	0.0104
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.98

	5-6
	0.13
	22
	0.37
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0104
	0.01
	3.56
	0.00
	1.98
	1.97



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.73
	1.97
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	60 mm- 25mm
	1
	2.30
	2.30

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20



Coluna AF-12 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.82
	76
	0.40
	1.30
	2.50
	3.80
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	6-7
	1.77
	76
	0.39
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	7-8
	1.74
	76
	0.39
	2.01
	2.50
	4.51
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.15
	2.14

	8-9
	0.37
	76
	0.08
	0.31
	8.00
	8.31
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.14
	2.14

	9-10
	0.37
	53
	0.16
	0.31
	0.10
	0.40
	0.0008
	0.00
	3.56
	0.00
	2.14
	2.14

	10-11
	0.37
	22
	1.00
	0.94
	1.27
	2.21
	0.0597
	0.13
	3.56
	0.00
	2.14
	2.01

	11-12
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0597
	0.07
	3.56
	0.00
	2.01
	1.94



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.76
	1.94
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40






Coluna AF-13 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.82
	76
	0.40
	1.30
	2.50
	3.80
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	6-7
	1.77
	76
	0.39
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	7-8
	1.74
	76
	0.39
	2.01
	2.50
	4.51
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.15
	2.14

	8-9
	1.70
	53
	0.76
	0.95
	5.90
	6.85
	0.0119
	0.06
	3.56
	0.00
	2.14
	2.09

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	0.38
	0.04
	0.42
	0.0300
	0.01
	3.56
	0.00
	2.09
	2.07

	10-11
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0300
	0.04
	3.56
	0.00
	2.07
	2.04



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.66
	2.04
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Joelho 90 soldável
	60 mm
	1
	3.40
	3.40

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-14 (COBERTURA)
Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	1.72
	76
	0.38
	0.61
	2.50
	3.11
	0.0023
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	1.70
	53
	0.76
	1.06
	8.00
	9.06
	0.0119
	0.03
	3.56
	0.00
	2.17
	2.13

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	1.96
	0.04
	2.00
	0.0300
	0.06
	3.56
	0.00
	2.13
	2.08

	10-11
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0300
	0.04
	3.56
	0.00
	2.08
	2.04



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.66
	2.04
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-15 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	0.65
	53
	0.29
	4.91
	8.00
	12.91
	0.0022
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	8-9
	0.37
	53
	0.16
	0.18
	7.60
	7.78
	0.0008
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	9-10
	0.37
	22
	1.00
	0.38
	0.07
	0.45
	0.0597
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	10-11
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0597
	0.07
	3.56
	0.00
	2.13
	2.06



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.64
	2.06
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	60 mm
	1
	7.60
	7.60

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20






Coluna AF-16 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	0.51
	76
	0.11
	13.47
	6.40
	19.87
	0.0003
	0.01
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	4-5
	0.39
	76
	0.09
	1.68
	2.50
	4.18
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	5-6
	0.39
	53
	0.17
	0.53
	0.10
	0.62
	0.0009
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	6-7
	0.39
	22
	1.07
	0.33
	0.07
	0.39
	0.0666
	0.02
	3.56
	0.00
	1.88
	1.86

	7-8
	0.37
	22
	1.00
	3.53
	2.40
	5.93
	0.0597
	0.35
	3.56
	0.00
	1.86
	1.50

	8-9
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0597
	0.07
	3.56
	0.00
	1.50
	1.43



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.27
	1.43
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Te 90 soldável
	25 mm
	1
	2.40
	2.40

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-17 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	0.39
	76
	0.09
	7.89
	8.00
	15.89
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.99

	3-4
	0.39
	53
	0.17
	0.32
	0.10
	0.42
	0.0009
	0.00
	3.56
	0.00
	1.99
	1.99

	4-5
	0.37
	53
	0.16
	2.66
	7.60
	10.26
	0.0008
	0.01
	3.56
	0.00
	1.99
	1.98

	5-6
	0.37
	22
	1.00
	0.91
	0.07
	0.98
	0.0597
	0.05
	3.56
	0.00
	1.98
	1.92

	6-7
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0597
	0.07
	3.56
	0.00
	1.92
	1.85



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.85
	1.85
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	60 mm- 25mm
	1
	7.60
	7.60

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-18 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	0.65
	53
	0.29
	4.91
	8.00
	12.91
	0.0022
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	8-9
	0.54
	53
	0.24
	0.37
	2.30
	2.67
	0.0016
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	9-10
	0.33
	53
	0.15
	1.86
	2.30
	4.16
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	2.15
	2.15

	10-11
	0.33
	22
	0.90
	1.23
	2.47
	3.70
	0.0491
	0.18
	3.56
	0.00
	2.15
	1.97

	11-12
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	1.97
	1.91



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.79
	1.91
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	60 mm
	2
	2.30
	4.60

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	3
	1.20
	3.60





Coluna AF-19 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.82
	76
	0.40
	1.30
	2.50
	3.80
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	6-7
	1.77
	76
	0.39
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	7-8
	0.33
	53
	0.15
	1.95
	8.00
	9.95
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	2.15
	2.15

	8-9
	0.33
	22
	0.90
	2.18
	0.07
	2.25
	0.0491
	0.11
	3.56
	0.00
	2.15
	2.04

	9-10
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	2.04
	1.99



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.71
	1.99
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-20 (COBERTURA)
Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	0.51
	76
	0.11
	13.47
	6.40
	19.87
	0.0003
	0.01
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	4-5
	0.33
	53
	0.15
	1.13
	8.00
	9.13
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	1.88
	1.88

	5-6
	0.33
	22
	0.90
	1.25
	0.07
	1.32
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	1.88
	1.82

	6-7
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	1.82
	1.76



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.94
	1.76
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20




Coluna AF-21 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	33.53
	20.40
	53.93
	0.0132
	0.71
	4.26
	0.70
	2.70
	1.99

	2-3
	4.57
	76
	1.02
	5.42
	2.50
	7.92
	0.0131
	0.10
	3.56
	0.00
	1.99
	1.88

	3-4
	4.54
	76
	1.01
	5.73
	8.00
	13.73
	0.0130
	0.18
	3.56
	0.00
	1.88
	1.71

	4-5
	0.33
	53
	0.15
	1.69
	8.00
	9.69
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	1.71
	1.70

	5-6
	0.33
	22
	0.90
	1.49
	0.07
	1.56
	0.0491
	0.07
	3.56
	0.00
	1.70
	1.63

	6-7
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	1.63
	1.57




	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.13
	1.57
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-22 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.82
	76
	0.40
	1.30
	2.50
	3.80
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	6-7
	0.42
	53
	0.19
	1.35
	8.00
	9.35
	0.0011
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.16

	7-8
	0.42
	22
	1.16
	1.71
	1.27
	2.98
	0.0768
	0.22
	3.56
	0.00
	2.16
	1.93

	8-9
	0.42
	22
	1.16
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0768
	0.09
	3.56
	0.00
	1.93
	1.84



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.86
	1.84
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40









Coluna AF-23 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	1.83
	76
	0.41
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	0.65
	53
	0.29
	4.91
	8.00
	12.91
	0.0022
	0.01
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	8-9
	0.54
	53
	0.24
	0.37
	2.30
	2.67
	0.0016
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	9-10
	0.42
	53
	0.19
	0.97
	7.60
	8.57
	0.0011
	0.01
	3.56
	0.00
	2.15
	2.15

	10-11
	0.42
	22
	1.16
	1.11
	0.07
	1.17
	0.0768
	0.08
	3.56
	0.00
	2.15
	2.06

	11-12
	0.42
	22
	1.16
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0768
	0.09
	3.56
	0.00
	2.06
	1.97



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.73
	1.97
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	60 mm
	1
	2.30
	2.30

	PVC
	Te 90 soldável
	60 mm
	1
	7.60
	7.60

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-24 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	1.86
	76
	0.41
	0.17
	2.50
	2.67
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18

	6-7
	0.31
	53
	0.14
	0.70
	8.00
	8.70
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.18
	2.18

	7-8
	0.31
	22
	0.86
	0.70
	0.07
	0.76
	0.0455
	0.03
	3.56
	0.00
	2.18
	2.15

	8-9
	0.31
	22
	0.86
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0455
	0.05
	3.56
	0.00
	2.15
	2.10



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.60
	2.10
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-25 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	1.86
	76
	0.42
	2.59
	2.50
	5.09
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	0.10
	53
	0.04
	0.40
	8.00
	8.40
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	2.19
	2.19

	6-7
	0.10
	22
	0.27
	0.40
	0.07
	0.47
	0.0063
	0.00
	3.56
	0.00
	2.19
	2.19

	7-8
	0.10
	22
	0.27
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0063
	0.01
	3.56
	0.00
	2.19
	2.18



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.52
	2.18
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20









Coluna AF-26 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.83
	76
	0.41
	0.34
	2.50
	2.84
	0.0026
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.25
	53
	0.11
	0.64
	8.00
	8.64
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.25
	22
	0.68
	0.84
	0.07
	0.90
	0.0307
	0.03
	3.56
	0.00
	2.17
	2.14

	7-8
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0307
	0.04
	3.56
	0.00
	2.14
	2.11



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.59
	2.11
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-27 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	2.50
	76
	0.56
	2.19
	2.50
	4.69
	0.0045
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.70
	53
	0.76
	0.61
	8.00
	8.61
	0.0119
	0.03
	3.56
	0.00
	2.18
	2.15

	5-6
	1.70
	44
	1.12
	0.81
	0.04
	0.85
	0.0300
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0300
	0.04
	3.56
	0.00
	2.13
	2.09




	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.61
	2.09
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-28 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	1.88
	76
	0.42
	9.09
	6.40
	15.49
	0.0027
	0.04
	3.56
	0.00
	2.25
	2.21

	4-5
	0.25
	53
	0.11
	2.69
	8.00
	10.69
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.21
	2.20

	5-6
	0.25
	22
	0.68
	1.96
	0.07
	2.03
	0.0307
	0.06
	3.56
	0.00
	2.20
	2.14

	6-7
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0307
	0.04
	3.56
	0.00
	2.14
	2.11



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.59
	2.11
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20










Coluna AF-29 (COBERTURA)
Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	3.02
	76
	0.67
	1.44
	8.00
	9.44
	0.0063
	0.06
	3.56
	0.00
	2.26
	2.20

	3-4
	1.70
	53
	0.76
	0.81
	8.00
	8.81
	0.0119
	0.03
	3.56
	0.00
	2.20
	2.17

	4-5
	1.70
	44
	1.12
	0.61
	0.04
	0.65
	0.0300
	0.02
	3.56
	0.00
	2.17
	2.15

	5-6
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0300
	0.04
	3.56
	0.00
	2.15
	2.12



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.58
	2.12
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20



Coluna AF-30 (COBERTURA)
Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	31.90
	20.40
	52.30
	0.0084
	0.44
	4.26
	0.70
	2.70
	2.26

	2-3
	1.90
	76
	0.42
	1.47
	2.50
	3.97
	0.0028
	0.01
	3.56
	0.00
	2.26
	2.25

	3-4
	0.25
	53
	0.11
	0.50
	8.00
	8.50
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.25
	2.25

	4-5
	0.25
	22
	0.68
	0.60
	0.07
	0.67
	0.0307
	0.02
	3.56
	0.00
	2.25
	2.23

	5-6
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0307
	0.04
	3.56
	0.00
	2.23
	2.19



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.51
	2.19
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20



Coluna AF-31 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	4.58
	76
	1.02
	32.52
	16.50
	49.02
	0.0132
	0.65
	4.26
	0.70
	2.70
	2.05

	2-3
	4.58
	76
	1.02
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0132
	0.05
	3.56
	0.00
	2.05
	2.00



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.70
	2.00
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90







Coluna AF-32 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.57
	76
	0.79
	30.20
	16.50
	46.70
	0.0084
	0.39
	4.26
	0.70
	2.70
	2.31

	2-3
	3.57
	76
	0.79
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0084
	0.03
	3.56
	0.00
	2.31
	2.27



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.43
	2.27
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90








Coluna AF-33 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	0.10
	53
	0.04
	0.77
	2.50
	3.27
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	1.58
	1.58

	3-4
	0.10
	22
	0.27
	0.97
	1.27
	2.24
	0.0063
	0.01
	3.56
	0.00
	1.58
	1.56

	4-5
	0.10
	22
	0.27
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0063
	0.01
	3.56
	0.00
	1.56
	1.56



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.14
	1.56
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40



Coluna AF-34 (COBERTURA)
Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m

Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	0.42
	53
	0.19
	0.18
	8.00
	8.18
	0.0011
	0.00
	3.56
	0.00
	2.21
	2.21

	4-5
	0.42
	22
	1.16
	0.26
	0.07
	0.33
	0.0768
	0.02
	3.56
	0.00
	2.21
	2.19

	5-6
	0.42
	22
	1.16
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0768
	0.09
	3.56
	0.00
	2.19
	2.10



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.60
	2.10
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20



Coluna AF-35 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	38.06
	16.50
	54.56
	0.0069
	0.38
	4.26
	0.70
	2.70
	2.32

	2-3
	3.18
	76
	0.71
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0069
	0.03
	3.56
	0.00
	2.32
	2.30



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.40
	2.30
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90







Coluna AF-36 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	39.94
	16.50
	56.44
	0.0180
	1.02
	4.26
	0.70
	2.70
	1.68

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	0.00
	3.90
	3.90
	0.0180
	0.07
	3.56
	0.00
	1.68
	1.61



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.09
	1.61
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90







Coluna AF-37 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m

Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	0.35
	53
	0.16
	0.14
	8.00
	8.14
	0.0008
	0.00
	3.56
	0.00
	2.15
	2.15

	6-7
	0.35
	22
	0.97
	0.24
	0.07
	0.31
	0.0562
	0.01
	3.56
	0.00
	2.15
	2.14

	7-8
	0.35
	22
	0.97
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0562
	0.07
	3.56
	0.00
	2.14
	2.07



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.63
	2.07
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-38 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:

Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	0.19
	53
	0.08
	0.37
	8.00
	8.37
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	2.16
	2.16

	5-6
	0.19
	22
	0.52
	0.85
	1.27
	2.12
	0.0189
	0.04
	3.56
	0.00
	2.16
	2.12

	6-7
	0.19
	22
	0.52
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0189
	0.02
	3.56
	0.00
	2.12
	2.10



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.60
	2.10
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40





Coluna AF-39 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	0.37
	53
	0.16
	1.17
	8.00
	9.17
	0.0008
	0.00
	3.56
	0.00
	2.20
	2.19

	4-5
	0.37
	22
	1.00
	2.25
	0.07
	2.32
	0.0597
	0.13
	3.56
	0.00
	2.19
	2.06

	5-6
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0597
	0.07
	3.56
	0.00
	2.06
	1.99



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.71
	1.99
	0.50


Situação: Pressão suficiente
	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20



Coluna AF-40 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0043
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.71
	53
	0.76
	0.42
	8.00
	8.42
	0.0120
	0.02
	3.56
	0.00
	2.13
	2.11

	7-8
	1.71
	44
	1.12
	0.65
	0.04
	0.69
	0.0303
	0.02
	3.56
	0.00
	2.11
	2.09

	8-9
	1.71
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0303
	0.04
	3.56
	0.00
	2.09
	2.05



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.65
	2.05
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-41 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.48
	76
	0.55
	1.81
	2.50
	4.31
	0.0044
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	6-7
	0.54
	76
	0.12
	1.49
	2.50
	3.99
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	7-8
	0.35
	76
	0.08
	1.40
	8.00
	9.40
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	8-9
	0.13
	53
	0.06
	0.29
	8.00
	8.29
	0.0000
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	9-10
	0.13
	22
	0.37
	0.29
	0.07
	0.35
	0.0104
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	10-11
	0.13
	22
	0.37
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0104
	0.01
	3.56
	0.00
	0.99
	0.97



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.73
	0.97
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	3
	8.00
	24.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-42 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.48
	76
	0.55
	1.81
	2.50
	4.31
	0.0044
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	6-7
	2.41
	53
	1.08
	0.67
	8.00
	8.67
	0.0222
	0.05
	3.56
	0.00
	0.99
	0.94

	7-8
	2.41
	44
	1.59
	1.10
	1.24
	2.34
	0.0708
	0.16
	3.56
	0.00
	0.94
	0.78

	8-9
	2.41
	44
	1.59
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0708
	0.08
	3.56
	0.00
	0.78
	0.70



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	2.00
	0.70
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	2
	1.20
	2.40






Coluna AF-43 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.41
	53
	1.08
	1.05
	8.00
	9.05
	0.0222
	0.06
	3.56
	0.00
	1.01
	0.96

	6-7
	2.41
	44
	1.59
	0.34
	0.04
	0.37
	0.0708
	0.02
	3.56
	0.00
	0.96
	0.93

	7-8
	2.41
	44
	1.59
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0708
	0.08
	3.56
	0.00
	0.93
	0.85



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.85
	0.85
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20









Coluna AF-44 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.41
	53
	1.08
	1.61
	8.00
	9.61
	0.0222
	0.07
	3.56
	0.00
	1.07
	1.00

	6-7
	2.41
	44
	1.59
	1.23
	0.04
	1.26
	0.0708
	0.09
	3.56
	0.00
	1.00
	0.92

	7-8
	2.41
	44
	1.59
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0708
	0.08
	3.56
	0.00
	0.92
	0.83



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.87
	0.83
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-45 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	2.45
	76
	0.55
	3.72
	2.50
	6.22
	0.0043
	0.03
	3.56
	0.00
	1.40
	1.37

	4-5
	2.45
	76
	0.55
	0.27
	2.50
	2.77
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.37
	1.36

	5-6
	2.41
	53
	1.08
	0.42
	8.00
	8.42
	0.0222
	0.04
	3.56
	0.00
	1.36
	1.32

	6-7
	2.41
	44
	1.59
	0.22
	0.04
	0.26
	0.0708
	0.02
	3.56
	0.00
	1.32
	1.30

	7-8
	2.41
	44
	1.59
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0708
	0.08
	3.56
	0.00
	1.30
	1.22



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.48
	1.22
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-46 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	2.45
	76
	0.55
	3.72
	2.50
	6.22
	0.0043
	0.03
	3.56
	0.00
	1.40
	1.37

	4-5
	0.13
	53
	0.06
	0.35
	8.00
	8.35
	0.0000
	0.00
	3.56
	0.00
	1.37
	1.37

	5-6
	0.13
	22
	0.37
	1.08
	1.27
	2.34
	0.0104
	0.02
	3.56
	0.00
	1.37
	1.35

	6-7
	0.13
	22
	0.37
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0104
	0.01
	3.56
	0.00
	1.35
	1.34



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.36
	1.34
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40











Coluna AF-47 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.48
	76
	0.55
	1.81
	2.50
	4.31
	0.0044
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	6-7
	0.54
	76
	0.12
	1.49
	2.50
	3.99
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	4.02
	10.30
	14.32
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	8-9
	0.41
	53
	0.18
	0.64
	0.10
	0.73
	0.0010
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	9-10
	0.41
	22
	1.13
	0.57
	0.07
	0.64
	0.0734
	0.04
	3.56
	0.00
	0.99
	0.95

	10-11
	0.41
	22
	1.13
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0734
	0.09
	3.56
	0.00
	0.95
	0.86



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.84
	0.86
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	8
	3.90
	31.20

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-48 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	2.45
	76
	0.55
	3.72
	2.50
	6.22
	0.0043
	0.03
	3.56
	0.00
	1.40
	1.37

	4-5
	2.45
	76
	0.55
	0.27
	2.50
	2.77
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.37
	1.36

	5-6
	0.41
	76
	0.09
	2.35
	6.40
	8.75
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.36
	1.36

	6-7
	0.41
	53
	0.18
	0.86
	0.10
	0.96
	0.0010
	0.00
	3.56
	0.00
	1.36
	1.36

	7-8
	0.41
	22
	1.13
	1.23
	0.07
	1.30
	0.0734
	0.09
	3.56
	0.00
	1.36
	1.27

	8-9
	0.41
	22
	1.13
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0734
	0.09
	3.56
	0.00
	1.27
	1.18



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.52
	1.18
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-49 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0043
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.76
	76
	0.39
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.13
	2.12

	7-8
	1.71
	53
	0.76
	0.49
	8.00
	8.49
	0.0120
	0.02
	3.56
	0.00
	2.12
	2.10

	8-9
	1.71
	44
	1.12
	0.59
	0.04
	0.62
	0.0303
	0.02
	3.56
	0.00
	2.10
	2.08

	9-10
	1.71
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0303
	0.04
	3.56
	0.00
	2.08
	2.04



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.66
	2.04
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20







Coluna AF-50 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.
	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.72
	76
	0.38
	2.14
	8.00
	10.14
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.04

	7-8
	0.25
	76
	0.06
	0.70
	6.40
	7.10
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	1.04
	1.03

	8-9
	0.25
	53
	0.11
	0.39
	0.10
	0.49
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	9-10
	0.25
	22
	0.68
	0.32
	0.07
	0.38
	0.0307
	0.01
	3.56
	0.00
	1.03
	1.02

	10-11
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0307
	0.04
	3.56
	0.00
	1.02
	0.99



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.71
	0.99
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-51 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m

Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.72
	76
	0.38
	2.14
	8.00
	10.14
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.04

	7-8
	1.70
	53
	0.76
	0.38
	8.00
	8.38
	0.0119
	0.02
	3.56
	0.00
	1.04
	1.01

	8-9
	1.70
	44
	1.12
	0.58
	0.04
	0.61
	0.0300
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0300
	0.04
	3.56
	0.00
	0.99
	0.96



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.74
	0.96
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-52 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.75
	76
	0.39
	3.61
	6.40
	10.01
	0.0024
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.03

	7-8
	1.70
	76
	0.38
	0.35
	8.00
	8.35
	0.0023
	0.02
	3.56
	0.00
	1.03
	1.02

	8-9
	1.70
	53
	0.76
	0.52
	0.10
	0.62
	0.0119
	0.01
	3.56
	0.00
	1.02
	1.01

	9-10
	1.70
	44
	1.12
	0.18
	0.04
	0.22
	0.0300
	0.01
	3.56
	0.00
	1.01
	1.00

	10-11
	1.70
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0300
	0.04
	3.56
	0.00
	1.00
	0.97



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.73
	0.97
	0.50


Situação: Pressão suficiente




	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-53 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.75
	76
	0.39
	3.61
	6.40
	10.01
	0.0024
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.03

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	0.36
	2.50
	2.86
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	8-9
	0.25
	76
	0.06
	0.35
	8.00
	8.35
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	9-10
	0.25
	53
	0.11
	0.30
	0.10
	0.40
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	10-11
	0.25
	22
	0.68
	0.45
	0.07
	0.52
	0.0307
	0.01
	3.56
	0.00
	1.03
	1.02

	11-12
	0.25
	22
	0.68
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0307
	0.04
	3.56
	0.00
	1.02
	0.98



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.72
	0.98
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-54 (COBERTURA)

Conexão analisada
Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	1.71
	53
	0.76
	0.30
	8.00
	8.30
	0.0120
	0.02
	3.56
	0.00
	2.17
	2.15

	6-7
	1.71
	44
	1.12
	3.08
	0.04
	3.12
	0.0303
	0.09
	3.56
	0.00
	2.15
	2.06

	7-8
	1.71
	44
	1.12
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0303
	0.04
	3.56
	0.00
	2.06
	2.02



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.68
	2.02
	0.50


Situação: Pressão suficiente






	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. curta
	60 mm - 50 mm
	1
	0.04
	0.04

	PVC
	Curva 90 soldável
	50 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-55 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.79
	76
	0.18
	0.14
	2.50
	2.64
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.16
	53
	0.07
	0.31
	8.00
	8.31
	0.0000
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	7-8
	0.16
	22
	0.45
	2.96
	1.27
	4.23
	0.0147
	0.06
	3.56
	0.00
	2.17
	2.11

	8-9
	0.16
	22
	0.45
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0147
	0.02
	3.56
	0.00
	2.11
	2.09



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.61
	2.09
	0.50


Situação: Pressão suficiente





	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	2
	2.50
	5.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40








Coluna AF-56 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m

Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.79
	76
	0.18
	0.14
	2.50
	2.64
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.78
	76
	0.17
	0.41
	2.50
	2.91
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	7-8
	0.46
	53
	0.21
	1.17
	8.00
	9.17
	0.0012
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	0.46
	22
	1.27
	1.97
	1.27
	3.24
	0.0902
	0.29
	3.56
	0.00
	2.17
	1.88

	9-10
	0.46
	22
	1.27
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0902
	0.11
	3.56
	0.00
	1.88
	1.77



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.93
	1.77
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	2
	1.20
	2.40





Coluna AF-57 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	0.33
	76
	0.07
	1.59
	11.90
	13.49
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	2.18
	2.18

	5-6
	0.33
	53
	0.15
	0.22
	0.10
	0.32
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	2.18
	2.18

	6-7
	0.33
	22
	0.90
	0.22
	0.07
	0.29
	0.0491
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	7-8
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	2.17
	2.11



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.59
	2.11
	0.50


Situação: Pressão suficiente







	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	2
	8.00
	16.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-58 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0043
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.76
	76
	0.39
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.13
	2.12

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	1.72
	2.50
	4.22
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	8-9
	0.19
	53
	0.08
	0.60
	8.00
	8.60
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	9-10
	0.19
	22
	0.52
	0.30
	0.07
	0.37
	0.0189
	0.01
	3.56
	0.00
	2.12
	2.11

	10-11
	0.19
	22
	0.52
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0189
	0.02
	3.56
	0.00
	2.11
	2.09



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.61
	2.09
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20







Coluna AF-59 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.46
	76
	0.77
	3.36
	8.00
	11.36
	0.0080
	0.09
	3.56
	0.00
	1.10
	1.01

	5-6
	2.48
	76
	0.55
	1.81
	2.50
	4.31
	0.0044
	0.02
	3.56
	0.00
	1.01
	0.99

	6-7
	0.54
	76
	0.12
	1.49
	2.50
	3.99
	0.0003
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	7-8
	0.35
	76
	0.08
	1.40
	8.00
	9.40
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	8-9
	0.33
	76
	0.07
	1.63
	2.50
	4.13
	0.0001
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	9-10
	0.33
	53
	0.15
	0.40
	0.10
	0.49
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	0.99
	0.99

	10-11
	0.33
	22
	0.90
	0.64
	0.07
	0.71
	0.0491
	0.03
	3.56
	0.00
	0.99
	0.96

	11-12
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	0.96
	0.90



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.80
	0.90
	0.50


Situação: Pressão suficiente


	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	3
	8.00
	24.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-60 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m

Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	5.46
	76
	1.22
	41.76
	20.40
	62.16
	0.0180
	1.12
	4.26
	0.70
	2.70
	1.58

	2-3
	5.46
	76
	1.22
	1.92
	8.00
	9.92
	0.0180
	0.18
	3.56
	0.00
	1.58
	1.40

	3-4
	4.88
	76
	1.09
	8.19
	11.90
	20.09
	0.0147
	0.30
	3.56
	0.00
	1.40
	1.10

	4-5
	3.44
	76
	0.77
	1.35
	2.50
	3.85
	0.0079
	0.03
	3.56
	0.00
	1.10
	1.07

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	0.71
	2.50
	3.21
	0.0043
	0.01
	3.56
	0.00
	1.07
	1.06

	6-7
	1.75
	76
	0.39
	3.61
	6.40
	10.01
	0.0024
	0.02
	3.56
	0.00
	1.06
	1.03

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	0.36
	2.50
	2.86
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	8-9
	0.33
	53
	0.15
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0007
	0.00
	3.56
	0.00
	1.03
	1.03

	9-10
	0.33
	22
	0.90
	0.28
	0.07
	0.35
	0.0491
	0.01
	3.56
	0.00
	1.03
	1.02

	10-11
	0.33
	22
	0.90
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0491
	0.06
	3.56
	0.00
	1.02
	0.96



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	1.74
	0.96
	0.50


Situação: Pressão suficiente


	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável c/ redução lateral
	85 mm- 60mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	3
	2.50
	7.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-61 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m
Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	2.52
	76
	0.56
	2.09
	2.50
	4.59
	0.0046
	0.02
	3.56
	0.00
	2.23
	2.21

	3-4
	2.48
	76
	0.55
	4.29
	6.40
	10.69
	0.0044
	0.05
	3.56
	0.00
	2.21
	2.16

	4-5
	2.48
	76
	0.55
	0.29
	2.50
	2.79
	0.0044
	0.01
	3.56
	0.00
	2.16
	2.15

	5-6
	2.45
	76
	0.55
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0043
	0.02
	3.56
	0.00
	2.15
	2.13

	6-7
	1.76
	76
	0.39
	1.86
	2.50
	4.36
	0.0024
	0.01
	3.56
	0.00
	2.13
	2.12

	7-8
	0.41
	76
	0.09
	1.72
	2.50
	4.22
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	8-9
	0.37
	76
	0.08
	2.92
	6.40
	9.32
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	9-10
	0.37
	53
	0.16
	0.40
	0.10
	0.50
	0.0008
	0.00
	3.56
	0.00
	2.12
	2.12

	10-11
	0.37
	22
	1.00
	0.41
	0.07
	0.47
	0.0597
	0.02
	3.56
	0.00
	2.12
	2.09

	11-12
	0.37
	22
	1.00
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0597
	0.07
	3.56
	0.00
	2.09
	2.02



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.68
	2.02
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	7
	3.90
	27.30

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	6
	2.50
	15.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20






Coluna AF-62 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m

Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.79
	76
	0.18
	0.14
	2.50
	2.64
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.78
	76
	0.17
	0.41
	2.50
	2.91
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	7-8
	0.62
	76
	0.14
	2.55
	2.50
	5.05
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	0.47
	53
	0.21
	1.01
	8.00
	9.01
	0.0013
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.16

	9-10
	0.47
	22
	1.29
	2.18
	0.07
	2.25
	0.0935
	0.20
	3.56
	0.00
	2.16
	1.96

	10-11
	0.47
	22
	1.29
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0935
	0.11
	3.56
	0.00
	1.96
	1.85



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.85
	1.85
	0.50


Situação: Pressão suficiente



	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	5
	3.90
	19.50

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	4
	2.50
	10.00

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20





Coluna AF-63 (COBERTURA)

Conexão analisada
Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Nível geométrico: 3.56 m

Tomada d´água:
Nível geométrico: 2.16 m
Pressão inicial: 2.00 m.c.a.

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	3.18
	76
	0.71
	47.70
	20.40
	68.10
	0.0069
	0.47
	4.26
	0.70
	2.70
	2.23

	2-3
	1.95
	76
	0.43
	3.55
	8.00
	11.55
	0.0029
	0.03
	3.56
	0.00
	2.23
	2.20

	3-4
	1.91
	76
	0.43
	3.57
	2.50
	6.07
	0.0028
	0.02
	3.56
	0.00
	2.20
	2.18

	4-5
	1.88
	76
	0.42
	0.28
	2.50
	2.78
	0.0027
	0.01
	3.56
	0.00
	2.18
	2.17

	5-6
	0.79
	76
	0.18
	0.14
	2.50
	2.64
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	6-7
	0.78
	76
	0.17
	0.41
	2.50
	2.91
	0.0006
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	7-8
	0.62
	76
	0.14
	2.55
	2.50
	5.05
	0.0004
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	8-9
	0.40
	76
	0.09
	3.42
	6.40
	9.82
	0.0002
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	9-10
	0.40
	53
	0.18
	0.11
	0.10
	0.21
	0.0010
	0.00
	3.56
	0.00
	2.17
	2.17

	10-11
	0.40
	22
	1.10
	0.26
	0.07
	0.32
	0.0700
	0.02
	3.56
	0.00
	2.17
	2.15

	11-12
	0.40
	22
	1.10
	0.00
	1.20
	1.20
	0.0700
	0.08
	3.56
	0.00
	2.15
	2.06



	Pressões (m.c.a.)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.70
	0.64
	2.06
	0.50


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	RCi
	Caixa d'água
	Castelo água
	1
	0.00
	0.00

	PVC
	Joelho 90 soldável
	85 mm
	6
	3.90
	23.40

	PVC
	Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável
	3"
	1
	0.90
	0.90

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	8.00
	8.00

	PVC
	Te 90 soldável
	85 mm
	1
	2.50
	2.50

	PVC
	Te de redução 90 soldável
	85 mm - 60 mm
	5
	2.50
	12.50

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	85 mm - 60 mm
	1
	0.10
	0.10

	PVC
	Bucha de redução sold. longa
	60 mm - 25 mm
	1
	0.07
	0.07

	PVC
	Joelho 90 soldável
	25 mm
	1
	1.20
	1.20
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