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	Habitação
	Ocupação
	Tipo
	Número de Ocupantes
	Contribuição de esgoto
	Contribuição de lodo

	
	
	
	N
	Unitário
	Total
	Unitário
	Total

	
	
	
	
	(L/pessoa.dia)
	(L/dia)
	(L/pessoa.dia)
	(L/dia)

	Creche
	Temporário
	Escolas (externatos) e locais de longa permanência
	188
	50.00
	9400.00
	0.20
	37.60



Dados:
Intervalo entre limpezas: 1 ano
Temperatura do mês mais frio: 20 ºC
K = Taxa de acumulação de lodo: 65
T  = Tempo de detenção de despejos: 0.5 dia
Lf = Contribuição de lodo fresco: 37.6 Litros/dias
C = Contribuição de esgoto: 9400 L/dia
Volume estimado:
V= 1000 + (C * T + K * Lf)
V= 1000 + (9400 * 0.5 + 65 * 37.6)
V= 8144 L ou 8.14 m³
Dimensões:
Formato: Prismático
Número de câmaras: Câmara única
Comprimento: 330 cm
Largura: 165 cm
Profundidade útil: 150 cm
Volume efetivo: 8.17 m³


[bookmark: _Toc181466642]2. FILTRO ANAERÓBIO FA1 (TÉRREO)

	Habitação
	Ocupação
	Tipo
	Número de Ocupantes
	Contribuição de esgoto

	
	
	
	N
	Unitário
	Total

	
	
	
	
	(L/pessoa.dia)
	(L/dia)

	Creche
	Temporário
	Escolas (externatos) e locais de longa permanência
	188
	50.00
	9400.00



Dados:
Temperatura do mês mais frio: 20 ºC
T  = Tempo de detenção de despejos: 0.5 dia
C = Contribuição de esgoto: 9400 L/dia
Volume estimado:
V= 1,6 * C * T
V= 1,6 * 9400 * 0.5
V= 7520 L ou 7.52 m³
Dimensões:
Formato: Prismático
Comprimento: 310 cm
Largura: 205 cm
Altura do vão livre: 30 cm
Altura total do leito: 120 cm
Volume efetivo: 7.63 m³




[bookmark: _Toc181466643]3. SUMIDOURO SU1 (TÉRREO)

	Habitação
	Ocupação
	Tipo
	Número de Ocupantes
	Contribuição de esgoto

	
	
	
	N
	Unitário
	Total

	
	
	
	
	(L/pessoa.dia)
	(L/dia)

	Creche
	Temporário
	Escolas (externatos) e locais de longa permanência
	188
	50.00
	9400.00



	Teste
	Camada
	Espessura da camada (m)
	Tempo de duração do teste (min)
	Rebaixamento de água (m)

	1
	1
	1.00
	40
	1.00

	2
	1
	1.00
	40
	1.00

	3
	1
	1.00
	40
	1.00



Dados:
Taxa de percolação média do solo: 40 min/m
T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.200 m³/m².dia
C = Contribuição de esgoto: 9400 L/dia
Área de infiltração estimada:
A = (C / 1000) / T
A =(9400/ 1000) /0.200
A = 47.00 m²
Dimensões:
Formato: Cilíndrico
Número de sumidouros: 1
Diâmetro de cada sumidouro: 475 cm
Altura: 200 cm
Área útil de infiltração: 47.57 m²
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