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Hidrante H-1 - Hidrantes mais desfavoráveis
	
	Peça
	Pavimento
	Nível geométrico (m)
	Vazão (l/s)
	Pressão (m.c.a.)

	H-1
	Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/2 - 19 mm
	Térreo
	1.40
	3.62
	8.64

	Hidrante analisado
	Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/2 - 19 mm
	Térreo
	1.40
	3.53
	8.21



Processo de cálculo: Hazen-Williams
Tomada d´água:
2.1/2" x 2.1/2" - 5CV R141 (Bomba Hidráulica - Incêndio)
Nível geométrico: 0.10 m
Pressão na saída: 31.60 m.c.a.
	Trecho de recalque

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	7.14
	60
	2.53
	34.37
	39.80
	74.17
	0.1427
	10.58
	0.10
	-3.00
	28.60
	18.02

	2-3
	3.53
	60
	1.25
	32.31
	14.80
	47.11
	0.0386
	1.82
	3.10
	1.70
	19.72
	17.90

	3-4
	3.53
	60
	1.25
	0.00
	20.00
	20.00
	0.0358
	9.69
	1.40
	0.00
	17.90
	8.21



	Trecho de sucção

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	7.14
	60
	2.53
	7.41
	9.50
	16.91
	0.1427
	2.41
	5.00
	4.90
	34.01
	31.60

	2-3
	7.14
	60
	2.53
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1323
	0.00
	0.10
	0.00
	31.60
	31.60



	Altura manométrica (m.c.a.)
	Vazão de projeto (l/s)
	NPSH disponível (mca)
	NPSH requerido (mca)
	Potência efetiva (CV)

	Recalque
	Sucção
	Total
	
	
	
	

	Altura
	Perda
	Mangueira
	Esguicho
	Altura
	Perda
	
	
	
	
	

	1.30
	13.12
	8.19
	0.79
	4.90
	2.41
	29.11
	7.14
	12.58
	3.86
	4.67


Bomba jockey:
Modelo: BC-92 S/T AV 150mm - 1.5CV
Vazão: 0.63 m³/h
Altura: 32.76 m.c.a
Hidrante H-2 - Hidrantes mais desfavoráveis
Hidrantes analisados
	
	Peça
	Pavimento
	Nível geométrico (m)
	Vazão (l/s)
	Pressão (m.c.a.)

	Hidrante analisado
	Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/2 - 19 mm
	Térreo
	1.40
	3.62
	8.64

	H-2
	Incêndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/2 - 19 mm
	Térreo
	1.40
	3.53
	8.21



Processo de cálculo: Hazen-Williams
Tomada d´água:
2.1/2" x 2.1/2" - 5CV R141 (Bomba Hidráulica - Incêndio)
Nível geométrico: 0.10 m
Pressão na saída: 31.60 m.c.a.
	Trecho de recalque

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	7.14
	60
	2.53
	34.37
	39.80
	74.17
	0.1427
	10.58
	0.10
	-3.00
	28.60
	18.02

	2-3
	3.62
	60
	1.28
	14.51
	8.20
	22.71
	0.0405
	0.92
	3.10
	1.70
	19.72
	18.80

	3-4
	3.62
	60
	1.28
	0.00
	20.00
	20.00
	0.0375
	10.16
	1.40
	0.00
	18.80
	8.64




	Trecho de sucção

	Trecho
	Vazão
(l/s)
	Ø
(mm)
	Veloc.
(m/s)
	Comprimento (m)
	J
(m/m)
	Perda
(m.c.a.)
	Altura
(m)
	Desnível
(m)
	Pressões (m.c.a.)

	
	
	
	
	Conduto
	Equiv.
	Total
	
	
	
	
	Disp.
	Jusante

	1-2
	7.14
	60
	2.53
	7.41
	9.50
	16.91
	0.1427
	2.41
	5.00
	4.90
	34.01
	31.60

	2-3
	7.14
	60
	2.53
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1323
	0.00
	0.10
	0.00
	31.60
	31.60




	
Altura manométrica (m.c.a.)
	Vazão de projeto (l/s)
	NPSH disponível (mca)
	NPSH requerido (mca)
	Potência efetiva (CV)

	Recalque
	Sucção
	Total
	
	
	
	

	Altura
	Perda
	Mangueira
	Esguicho
	Altura
	Perda
	
	
	
	
	

	1.30
	12.25
	8.58
	0.83
	4.90
	2.41
	29.11
	7.14
	12.58
	3.86
	4.67
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