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Sanitário infantil
Largura: 1,20m
Comprimento: 1,50m
Altura 2,70m
Volume: 4,86m³
Troca de ar 20 x por hora: 4,86m³ x 20 = 97,2m³/h
Vazão necessário 97,2m³/h – logo optou-se pelo exaustor de 150mm com vazão para até 150m³/h

Sanitário PCD masculino/feminino
Largura: 1,50m
Comprimento: 2,05m
Altura 2,70m
Volume: 8,30m³
Troca de ar 20 x por hora: 4,86m³ x 20 = 166 m³/h
Vazão necessário 166 m³/h – logo optou-se pelo exaustor de 200mm com vazão para até 280m³/h

Sanitário infantil
Largura: 1,20m
Comprimento: 1,50m
Altura 2,70m
Volume: 4,86m³
Troca de ar 20 x por hora: 4,86m³ x 20 = 97,2m³/h
Vazão necessário 97,2m³/h – logo optou-se pelo exaustor de 200mm com vazão para até 280m³/h


Cozinha
Área: 40,13m²
Altura 2,70m
Volume: 108,35m³
Troca de ar 20 x por hora: 108,35m³ = 2167m³/h
Vazão necessário 2167m³/h – logo optou-se pela coifa c/ exaustor axial de 300mm com vazão mínima de  2200m³/h
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