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Relatório de dimensionamento

Central de gás

Dimensionamento da Central de GLP - AG1 (TÉRREO)

Fatores para dimensionamento

Temperatura média mínima: 10°C
Vazão para dimensionamento: 0.71 m³/h
Densidade do gás: 1.8


	Recipiente
	Número de recipientes
	Capacidade de vaporização

	
	1 Bateria
	2 Baterias
	(kg/h)

	1000WG
	1
	-
	10.93

	120WG
	1
	-
	2.30

	2000WG
	1
	-
	19.46

	250WG
	1
	-
	4.00

	320WG
	1
	-
	4.93

	500WG
	1
	-
	6.31

	P02
	7
	14
	0.20

	P05
	4
	8
	0.40

	P13
	3
	6
	0.60

	P190
	1
	-
	2.09

	P45
	2
	4
	0.82

	P90
	2
	4
	1.27



Planilhas de pressões
Conexão Fogão 4 bocas (TÉRREO)

Conexão analisada
Fogão 4 bocas sem forno c/ cotovelo - 1/2" (Ferro maleável classe 10)
Pavimento TÉRREO
Nível geométrico: 0.76 m

Dimensionado para GLP
Regulador de Pressão
Medidores de Vazão para Gás - Regulador de baixa pressão GLP
Nível geométrico: 0.66 m
Pressão de saída: 2.80 kPa

	Trecho
	Potência (kcal/h)
	Vazão (m³/h)
	Comprimento
(cm)
	Altura
(cm)
	Desnível
(cm)
	Pressão (kPa)
	DN
(mm)

	
	Calculada
	Fator
simul (%)
	Adotada
	
	Tubo
	Equiv.
	Total
	
	
	Inicial
	Perda
de
carga
	Final
	

	1-2
	6966
	100
	6966
	0.29
	10.00
	0.00
	10.00
	66.00
	-10.00
	2.800
	0.001
	2.799
	20

	2-3
	6966
	100
	6966
	0.29
	0.00
	50.00
	50.00
	76.00
	0.00
	2.799
	0.000
	2.799
	20



	Pressão (kPa)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.80
	0.00
	2.80
	2.52


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	FºGº
	Regulador de baixa pressão GLP
	3/4"
	1
	0.00
	0.00

	FºGº
	Fogão 4 bocas sem forno c/ cotovelo
	1/2"
	1
	0.50
	0.50



Conexão Fogão 6 bocas (TÉRREO)

Conexão analisada
Fogão 5 bocas sem forno c/ cotovelo - 1/2" (Ferro maleável classe 10)
Pavimento TÉRREO
Nível geométrico: 0.76 m

Dimensionado para GLP
Regulador de Pressão
Medidores de Vazão para Gás - Regulador de baixa pressão GLP
Nível geométrico: 0.56 m
Pressão de saída: 2.80 kPa

	Trecho
	Potência (kcal/h)
	Vazão (m³/h)
	Comprimento
(cm)
	Altura
(cm)
	Desnível
(cm)
	Pressão (kPa)
	DN
(mm)

	
	Calculada
	Fator
simul (%)
	Adotada
	
	Tubo
	Equiv.
	Total
	
	
	Inicial
	Perda
de
carga
	Final
	

	1-2
	9976
	100
	9976
	0.42
	20.00
	0.00
	20.00
	56.00
	-20.00
	2.800
	0.002
	2.798
	20

	2-3
	9976
	100
	9976
	0.42
	0.00
	50.00
	50.00
	76.00
	0.00
	2.798
	0.000
	2.798
	20



	Pressão (kPa)

	Estática
inicial
	Perda de
carga
	Dinâmica
disponível
	Mínima
necessária

	2.80
	0.00
	2.80
	2.52


Situação: Pressão suficiente

	Conexões
	L equivalente (m)

	Material
	Grupo
	Item
	Quant.
	Unitária
	Total

	FºGº
	Regulador de baixa pressão GLP
	3/4"
	1
	0.00
	0.00

	FºGº
	Fogão 5 bocas sem forno c/ cotovelo
	1/2"
	1
	0.50
	0.50
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