## Bombas atuais e reservas
ATUALIZAÇÃO ESTOQUE DE BOMAS RESERVAS: 03/02/2026
|  | Tubulação externa (Adutora) |  |  |  |  | Tubulação interna (Edutora) |  |  | Reservatório | Poço artesiano |  |  |  |  | Altura manométrica total (mca) | Vazão média micromedida (ano 2018) (m³/mês) | Vazão média micromedida x Perdas na distribuição (34,26%) x K1 (1,2) (l/h) | Bomba atual | [10 empty] | Bomba reserva | [7 empty] | Observações
Ítem | Local do poço - Última atualização | Desnível (m) | Diâmetro / Material | Diâmetro interno (mm) | Comprimento (m) | Perda de carga (HW) | Diâmetro / Material | Diâmetro interno (mm) | Perda de carga (HW) | Volume (m³) | Profundidade (m) | Diâmetro | Nível estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (l/h) |  |  |  | Vazão média bombeada (l/h) | Volume mensal bombeado (m³) | Potência (HP) | Modelo do motor | Energia | Modelo do bombeador | Diâmetro | Profundidade de instalação (m) | Vazão de operação (m³/h) | Tempo de operação mensal (05/2019) (hora) | Empenho/Ano | Potência (HP) | Modelo do motor | Energia | Modelo do bombeador | Diâmetro | Quantidade | Condição de operação | Empenho / Ano
1 | Bairro João VI - 24/09/2021 | 93 | 2" | 52.8 | 459 | 5.7336 | 2" - Galv. | 41.6 | 3.59 | 150+100 | 120 | 6" | 3 | 63 | 5142 | 165.3236 | 2609 | 5838.0723 | 2483.2527 | 1787.942 | 9 |  | 220 - Trifásico | BHS 411-18 | 6" | 90 | 5.142 | 347:43 | [6 empty] | 0 |  |  |  | REALIZAR NOVO PEDIDO
2 | Bairro João XXIII - 24/09/2021 | 131.55 | 1 1/4" | 35.7 | 740 | 7.0227 | 1 1/4" - Galv. | 35.7 | 0.968 | 100+100 | 126 | 6" | 6 | 99 | 1584 | 238.5407 |  | 0 | 3290.7916 | 2369.3699 | 6 |  | 220 - Trifásico | BHS 222-35 | 4" | 102 | 3.45 | 686:46 |  | 5.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 222-33 | 4" | 1 |  | 1378/2020
3 | Bairro Sofocó - 22/05/2024 | 57.76 | 2" | 52.8 | 1020.47 | 30.9405 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 1.5766 | 40 | 80 | 6" | 9 | 27 | 8300 | 117.2771 |  | 0 | 4334.1994 | 3120.6236 | 4.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 222-27 | 4" | 52 | 5.31 | 587:41 |  | 6.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 232-21 | 4" | 1 |  | 775/2023 | A BOMBA QUE ESTÁ NO POÇO É A BOMBA RESERVA DO POÇO 02 DO DISTRITO INDUSTRIAL
4 | Distrito de Belisário (Poço 1) - 17/12/2025 | 46.96 | 2" - PVC | 52.8 | 305.63 | 3.4917 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 0.59407 | 50 | 57 | 6" | 9.5 | 32 | 4900 | 83.0457 | 5205 | 11647.055 | #VALUE! | #VALUE! | 4.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 232-15 | 4" | 52 |  | 704:39 | [6 empty] | 0
5 | Distrito de Belisário (Poço 2) - 26/02/2025 | 43.74 | 2" - PVC | 52.8 | 575.38 | 25.3374 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 1.7614 | 50 | 103 | 6" | 6 | 37 | 10153 | 107.8388 |  |  |  |  | 5.5 |  | 220 - Trifásico | BHS 412-07 | 6" | 40 |  | 703:24 |  | 6.5 |  | 220 - Trifásico | LEÃO R11A-10 | 6" | 1 |  | 446/2025
6 | Distrito de Belisário (Poço 3) - 17/12/2025 | 48.72 | 1 1/4" | 35.7 | 306.9 | 3.6905 | 1 1/2" Geomecânico | 35.7 | 1.0101 | 50 | 120 | 6" | 3 | 77 | 1800 | 130.4206 |  |  |  |  | 3.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 222-19 | 4" | 84 | 2.66 | 180:00 |  | 3.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 222-19 | 4" | 1 | SUPER - 2,66 m³/h | 4792/2018
7 | Distrito de Boa Família (Poço 1) - 04/01/2024 | 41 | 3" | 80.9 | 210.1 | 0.30616 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 0.37252 | - | 42 | 6" | 14 | 21 | 4950 | 62.6787 | 3790 | 8480.7567 | 5651.694 | 4204.8603 | 3.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 232-11 | 4" | 32 | 13.08 | 321:28 |  | 2 | M4P2/M4C2 | 220 - Trifásico | BHS 222-12 | 4" | 1 |  | 1379/2020
8 | Distrito de Boa Família (Poço 4) - 08/04/2025 | 41 | 2" - PVC | 52.8 | 450 | 3.6307 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 0.35501 | - | 78 | 4" | 18 | 40 | 4061 | 84.9857 |  |  |  |  | 3 | M4P2/M4C2 | 220 - Trifásico | BHS 222-16 | 4" | 44 |  | 555:11 |  | 4 |  | 220 - Trifásico | LEÃO MB 4R5IB-14 | 4" | 1 |  | 742/2023
9 | Distrito de Boa Família (Poço 5) - 23/07/2025 | 39.9 | 1 1/2" | 41.6 | 129.31 | 8.5822 | 1 1/2" - Geomecânico | 41.6 | 3.9822 | - | 100 | 6" | 7 | 35 | 6769 | 87.4644 |  |  |  |  | 4 |  | 220 - Trifásico | BHS 232-13 | 4" | 60 |  | 322:05 | [6 empty] | 0 |  |  | A BOMBA RESERVA DESTE POÇO FOI UTILIZADA NO POÇO 01 DE BELISÁRIO
10 | Distrito de Bom Jesus da Cachoeira (Poço 3) - 25/06/2025 | 66.86 | 2 1/2" | 68.6 | 596.54 | 16.7305 | 2" - Geomecânico | 68.6 | 1.3462 | 30+30 | 102 | 6" | 1 | 5 | 15840 | 89.9367 | 4675 | 10461.0917 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | M6P | 220 - Trifásico | BHS 511-08 | 6" | 48 |  | 307:04 |  | 8 12,5 | M6P | 220 - Trifásico 220 - Trifásico | BHS 511-08 *BHS 511-12 | 6" 6" | 2 |  | 743/2023 | *JÁ FOI USADA RECENTEMENTE NO POÇO 06 DE VERMELHO/
11 | Distrito de Itamuri (Poço 2) - 03/02/2026 | 34 | 1 1/2" | 41.6 | 97.25 | 0.66245 | 1 1/2" Geomecânico | 41.6 | 0.49045 | 50 | 93 | 6" | 0 | 59 | 1980 | 94.1529 | 3309 | 7404.439 | 6842.7844 | 5091.0316 | 2.5 |  | 220 - Trifásico | BHS 222-14 | 4" | 72 | 3.04 | 485:30 |  | 2.5 |  | 220 - Trifásico | *BHS 222-14 | 4" | 1 |  |  | * BOMBA PODE SER UTILIZADA DE FORMA PALEATIVA. ESTA BOMBA ESTAVA NO PRÓPRIO POÇO, PORÉM APRESENTAVA UM DESGASTE GRANDE E PRECISOU SER TROCADA.
12 | Distrito de Itamuri (Poço 4) - 25/06/2025 | 48.26 | 2" - PVC | 52.8 | 1160 | 24.8867 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 1.2872 | 50+50 | 103 | 6" | 10 | 36 | 6886 | 110.4339 |  |  |  |  | 7 |  | 220 - Monofásico | BHS 412-09 | 6" | 60 | 12.33 | 293:12 |  | 6.5 |  | 220 - Monofásico | LEÃO R11A-10 | 6" | 1 |  | 669/2022
13 | Distrito de Macuco (Poço 1) - 29/04/2025 | 53.31 | 2" - PVC | 52.8 | 191.29 | 0.84479 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 0.24731 | 30 | 60 | 4" | 2 | 29 | 2933 | 83.4021 | 2384 | 5334.5973 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | M4C2 | 220 - Trifásico | BHS 222-12 | 4" | 56 | 2.46 | 522:05 |  | 2 |  | 220 - Trifásico | BHS 222-12 | 4" | 1 |  | 671/2022
14 | Distrito de Macuco (Poço 4) - 29/04/2025 | 61.16 | 2" | 52.8 | 518.87 | 10.2908 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 0.71399 | 50 | 103 | 6" | 2 | 16 | 6600 | 88.1648 |  |  |  |  | 7 | M6P | 220 - Trifásico | BHS 412-09 | 6" | 36 |  | 272:39 |  | 6.5 |  | 220 - Trifásico | LEÃO R11A-10 | 6" | 1 |  | 1651/2024
15 | Distrito de Pirapanema - 30/05/2025 | 63 | 2" | 52.8 | 530 | 11.0486 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 1.2508 | 50 | 80 | 6" | 15 | 20 | 6780 | 95.2994 | 1619 | 3622.7823 | 3250.2089 | 2418.1554 | 6 |  | 220 - Trifásico | BHS 412-08 | 6" | 60 | 4.38 | 552:05 |  | 7 |  | 220 - Trifásico | BHS 232-23 | 6" | 1 |  | 670/2022 | As 2 bombas reservas BHS 412-09 220-MONO não podem ser utilizadas pois o poço é trifásico.
16 | Distrito de Vermelho (Poço 1) - 06/03/2024 | 33.94 | 2" | 52.8 | 380.66 | 12.8622 | 1 1/2" - Geomecânico | 41.6 | 6.474 | 50 | 95 | 6" | 6 | 48 | 8800 | 101.2761 | 10584 | 23683.464 | #VALUE! | #VALUE! | 7.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 232-25 | 4" | 60 |  | 522:07 |  | 7.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 232-25 | 4" | 1 |  | 744/2023
17 | Distrito de Vermelho (Poço 2) - 23/07/2025 | 52.48 | 2 1/2" | 68.6 | 590.19 | 3.2712 | 1 1/2" - Geomecânico | 68.6 | 0.35473 | 50 | 103 | 6" | 17.8 | 40 | 6600 | 96.106 |  |  |  |  | 4.5 |  | 220 - Trifásico | BHS 222-27 | 4" | 64 |  | 7:00 |  | 4.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico 220 - Trifásico | *BHS 222-26 LEÃO MB 4R5IB-22 | 4" 4" | 1 1 |  | 669/2022 3345/2023 | * JÁ FOI USADA RECENTEMENTE NO POÇO 02 DE VERMELHO/ A BOMBA QUE ESTÁ NO POÇO É A BOMBA QUE ESTAVA NO POÇO 02 DO DISTRITO INDUSTRIAL
18 | Distrito de Vermelho (Poço 3) - 17/12/2025 | 52 | 3" | 80.9 | 892 | 7.7714 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 4.1761 | 50 | 96 | 6" | 4 | 24 | 13000 | 87.9475 |  |  |  |  | 7.5 | M4A/M4P7 | 220 - Trifásico | BHS 232-25 | 4" | 60 | [8 empty] | 0 |  |  | A bomba que está no poço é a bomba reserva do poço 01 do Distrito Industrial / **A BOMBA RESERVA DESTE POÇO (BHS 516-09/ 6"/ 20 HP/ 220 V./ TRIF.) É GRANDE E NÃO CABE NO POÇO
19 | Distrito de Vermelho (Poço 6) - 03/02/2026 | 52 | 3" | 80.9 | 892 | 8.5121 | 2" - Geomecânico | 52.8 | 4.5741 |  | 100 | 6" | 7 | 17.5 | 13655 | 82.5862 |  |  |  |  | 5.5 | OM4A | 220 - Trifásico | 4BPS13i-16 | 4" | 60 | [8 empty] | 0
20 | Distrito Industrial (Poço 1) - 24/09/2021 | 122.33 | DN 75 - PVC | 75.6 | 1038 | 4.3201 | 2" - Geomecânico | 48 | #VALUE! | 100+100 | 102 | 8" | 7 | 23 | 7300 | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | 0 |  |  | Poço não está equipado (Bomba LEÃO R7A/ 6,5 HP/ 6") / POÇO FOI TAMPONADO NO DIA 16/05/2023
21 | Distrito Industrial (Poço 2) - 24/09/2021 | 113.13 | DN 75 - PVC | 75.6 | 1034.5 | 0.98955 | 1 1/2" - Geomecânico | 36 | #VALUE! |  | 100 | 4" | 4 | 65 | 3300 | #VALUE! | [18 empty] | 0 |  |  | Poço não está equipado / POÇO FOI TAMPONADO NO DIA 16/05/2023
22 | Povoado de Patrimônio dos Carneiros - 04/01/2024 | 59.7 | 2" | 52.8 | 743.38 | 4.7489 | 1 1/2" - Geomecânico | 35.7 | 2.0623 | 15 | 63 | 6" | 8 | 17 | 3580 | 83.5113 | 215 | 481.0983 | 976.4277 | 726.4622 | 2.5 |  | 220 - Monofásico | BHS 222-14 | 4" | 48 | 4.27 | 170:08 |  | 2,5 4,0 |  | 220 - Monofásico 220 - Monofásico | BHS 222-14 BHS 232-13 | 4" 4" | 2 1
23 | Povoado de Capetinga - 07/01/2026 | 46.78 | 1 1/2" | 41.6 | 187.02 | 16.9141 | 1 1/2" - Geomecânico | 41.6 | 3.2558 | 15 | 73 | 4" | 9 | 23 | 8000 | 89.9499 | 394 | 881.6407 | 399.4504 | 297.1911 | 4 |  | 220 - Monofásico | BHS-232-14 | 4" | 36 | 4.58 | 64:53 |  | 4.5 | M4A/M4P7 | 220 - Monofásico | BHS 232-15 | 4" | 1 |  | 1378/2020
24 | Povoado São Domingos - 25/03/2024 | 54.04 | 1 1/2" - PVC | 41.6 | 400.3 | 25.3523 | 1 1/2" - Geomecânico | 41.6 | 3.04 | 15 | 62 | 4" | 2 | 22 | 6600 | 104.4323 | 398 | 890.5913 | #VALUE! | #VALUE! | 5 |  | 220 - Monofásico | BHS 222-30 | 4" | 48 |  | 67:28 |  | 5 | M4A/M4P7 | 220 - Monofásico | BHS 232-17 | 4" | 1 |  | 668/2022
25 | Povoado São Fernando (Poço 1) - 25/03/2024 | 31.38 | 1 1/2" | 41.6 | 269.88 | 9.4769 | 1 1/2" - PVC | 41.6 | #VALUE! | 30 | 50 | 4" | 2 | 30 | 4800 | #VALUE! | 550 | 1230.7167 | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | 144:37 |  | 2.5 |  | 220 - Trifásico | BHS 222-14 | 4" | 1 | SUPER - 5,65 m³/h |  | Poço desativado/ Tamponamento realizado no dia 23/06/2025 (Bomba EBARA BHS 222-14 foi levada para o almoxarifado.
26 | Povoado São Fernando (Poço 2) - 26/02/2025 |  | 2" |  |  |  | 2" - Geomecânico | 52.8 | 5.3363 | 30 | 100 | 6" | 1.2 | 21 | 14840 | 75.3363 |  |  |  |  | 4 |  | 220 - Monofásico | LEÃO R11A-06 500 | 6" | 60 |  | 0:00 |  | 4 |  | 220 - Monofásico | LEÃO R11A-06 500 | 6" | 1 |  | 3874/2019
[34 empty] | TOTAL | 18
1 | Distrito de Boa Família (Poço 2) - POÇO DESATIVADO | [28 empty] | 1.5 |  | 220 - Monofásico | 4BPS3F-13 |  | 1
2 | Booster do Aeroporto | [28 empty] | 25 |  | 220/380 - Trifásico | BHS 516-11 |  | 1
3 | Reservatório do São Francisco | [28 empty] | 7.5 |  | 220 - Trifásico | BHS 517-02 |  | 1
[34 empty] | TOTAL GERAL | 21