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EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90012/2026/DPEMT






PROCESSO SEI Nº.: 2025.0.000019968-0 - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
OBJETO: Contratação dos serviços contínuos de locação de equipamentos no-break com manutenção preventiva e substituição de baterias durante a garantia, para assegurar a continuidade do expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante oscilações e pequenas quedas de energia, minimizando interrupções e prejuízos aos atendimentos, mediante Registro de Preços, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.


[bookmark: _heading=h.igir7xh2p36t]PREÂMBULO
PROCESSO SEI Nº: 2025.0.000019968-0
ÓRGÃO: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
SETOR SOLICITANTE: Diretoria de Governança Digital e Inovação.
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 90012/2026/DPEMT
OBJETO: Contratação dos serviços contínuos de locação de equipamentos no-break com manutenção preventiva e substituição de baterias durante a garantia, para assegurar a continuidade do expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante oscilações e pequenas quedas de energia, minimizando interrupções e prejuízos aos atendimentos, mediante Registro de Preços, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço 
FORMA DE FORNECIMENTO: Integral 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta por preço unitário 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 14.133/2021 c/c Decreto Estadual 1.525/2022.
DATA DA REALIZAÇÃO:  17/07/2026
HORÁRIO PREVISTO PARA O INÍCIO DA SESSÃO:  14:00h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:  https://www.comprasnet.gov.br
EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA: O Edital e seus anexos poderão ser localizados no site: http://www.defensoriapublica.def.br/, ou na Sede da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, localizado na Rua 02, esquina com a rua C, Setor A, s/n, quadra 04, lote 04, Centro Político Administrativo, Cuiabá, CEP: 78.049-050 das 12:00 ás 18:00.
TELEFONES PARA CONTATO: (65) 98161-1008 (Apenas WhatsApp) 
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO: Enviar para o endereço eletrônico pregoeiros@dp.mt.gov.br


1.1. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, mediante o Defensor Público-Geral do Estado, ao final devidamente subscrito, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento Menor Preço, para Contratação dos serviços contínuos de locação de equipamentos no-break com manutenção preventiva e substituição de baterias durante a garantia, para assegurar a continuidade do expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante oscilações e pequenas quedas de energia, minimizando interrupções e prejuízos aos atendimentos, mediante Registro de Preços, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme descrito neste edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c Decreto Estadual nº 1.525/2022 e, no que couber, ante a autonomia administrativa da DPMT, com suas respectivas alterações, observadas as condições estabelecidas no Edital deste procedimento licitatório e, seus anexos, que encontram-se disponíveis para download no site da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico www.defensoriapublica.def.br ou no site do Comprasnet www.comprasnet.gov.br, também, ser encaminhado por meio correio eletrônico mediante solicitação direcionada ao e-mail pregoeiros@dp.mt.gov.br.

1. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRONICO
1.1. Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da sessão pública de pregão eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET. 
DIA: 17 de julho de 2026 
HORÁRIO: 14:00h (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.comprasnet.gov.br
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema.

2. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO CERTAME
2.1. O local, horário e sistemas eletrônicos para retirada de informações e prestação de esclarecimento complementares relativos à presente licitação, bem como as condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto estão disponíveis no preâmbulo deste instrumento.

3. DO OBJETO
3.1. O presente Edital de Licitação tem por objeto Contratação dos serviços contínuos de locação de equipamentos no-break com manutenção preventiva e substituição de baterias durante a garantia, para assegurar a continuidade do expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante oscilações e pequenas quedas de energia, minimizando interrupções e prejuízos aos atendimentos, mediante Registro de Preços, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme as especificações constantes neste instrumento convocatório e seus anexos.
3.2. O inteiro teor do objeto licitado encontra-se disponível no Termo de Referência, anexo ao presente Edital.
3.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema de catalogação de materiais (CATMAT) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

4. DA EQUIVALÊNCIA EM CONTRATAÇÕES INTERNACIONAIS
4.1. Considerando que o presente certame não se trata de uma contratação internacional, não há que se falar em equivalência das condições de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras.

5. DA RESERVA DE COTA LEGAL
5.1. A reserva de cota legal para a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais não será aplicada neste edital, visto que o objeto licitado consiste em serviço de natureza indivisível.
[bookmark: _heading=h.pp1yhb7i9g8u]6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
6.1. O critério de julgamento da licitação será Menor Preço.
6.1.1. A licitação será dividida em grupo único, formados por 03 itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
6.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
[bookmark: _heading=h.yg9sdgdzllaq]6.1.3. Em caso de divisão por lote, o preço da proposta de preços vencedora de cada um dos itens que o compõem não pode ultrapassar o preço de referência unitário, salvo quando, justificadamente, o sobrepreço for irrelevante e o lote em seu preço global for vantajoso para a Administração, nos termos do artigo 82, parágrafo único, do Decreto Estadual 1.525/2022.

[bookmark: _heading=h.2ron24acv0qs]7. DO CADASTRAMENTO NO SICAF E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Do Cadastramento no SICAF e Portal de Compras no Governo Federal:

7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
7.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf, sendo o Credenciamento, o nível básico do registro cadastral, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
7.3. O cadastro junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

Das condições de participação no certame:

7.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam regularmente cadastrados no Sicaf, conforme disposto no art. 9º da Instrução Normativa nº 3, publicada pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia- SEGES/ME, em 26 de abril de 2018. 
7.5. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
7.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
7.7.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
7.7.2. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
7.7.3. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
7.7.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
7.7.5. Que cumpre os requisitos para a habilitação e qualificação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
7.7.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
7.7.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 
7.7.8. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
7.7.9. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
7.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei, com multa pecuniária de 03% (três por cento) sobre o valor do certame.
7.9. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
7.10. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
7.11. É vedada, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado de familiar de membro ou servidor da DPE-MT, com parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, que tenha participado diretamente do processo de contratação ou preste serviço no órgão, nos termos do art. 13 da Resolução n. 18/2023/DPG, publicada em 07/11/2023.

Não poderão participar desta licitação os interessados:  

7.12. [bookmark: _heading=h.ehlut8obfpze]Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.13. [bookmark: _heading=h.h8f3slofpxhc]Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
7.14. [bookmark: _heading=h.b0rmkwvdccoh]Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
7.15. [bookmark: _heading=h.tghm1vpo3lz]Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
7.16. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
7.17. [bookmark: _heading=h.uwu170i10o1q]Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/76, concorrendo entre si;
7.18. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
7.19. [bookmark: _heading=h.p5zlmv40zd56]Agente público do órgão ou entidade licitante;
7.20. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio, tendo em vista que se trata de serviço de natureza simples, e também por se tratar de um valor prévio não tão vantajoso para empresas participantes em Consórcio. Ademais, a concessão de participação de empresas em Consórcio poderá restringir o certame e como resultado a Administração não alcançara economia no valor do objeto.
7.21. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
7.22. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
7.23. O impedimento de que trata o item 7.22 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
7.24. [bookmark: bookmark=id.fhkducjpngzg]A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 7.20 e 7.21. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
7.25. [bookmark: bookmark=id.papxw71fqt9f]Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
7.26. [bookmark: bookmark=id.8me26sx0kped]O disposto nos itens 7.20 e 7.21 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
7.27. [bookmark: bookmark=id.hdkjisjm5q61]Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
7.28. A vedação de que trata o item 7.26. estende-se a terceiro que auxilia a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
7.29. É vedada, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado de familiar de membro ou servidor da DPE-MT, com parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, que tenha participado diretamente do processo de contratação ou preste serviço no órgão, nos termos do art. 13 da Resolução n. 18/2023/DPG, publicada em 07/11/2023.

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, de acordo com o §1º, do art. 17, da Lei n. 14.133/2021. 
8.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
8.3. [bookmark: _heading=h.mlepww9u9cpk]Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado a possibilidade de substituição pelo registro cadastral no SICAF.
8.4. [bookmark: _heading=h.onrpn2hplepg]No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
8.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
8.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
8.4.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
8.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
8.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
8.6. [bookmark: _heading=h.rqims9tyjw0y]O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
8.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
8.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
8.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 8.4 ou 6.6. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
8.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
8.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
8.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
8.11. [bookmark: _heading=h.dg6qafpjp86s]Caso seja disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
8.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances incidirá tanto em relação aos lances intermediários em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
8.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. (Art. 19 da IN n° 73/2022/SEGES/ME).
8.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
8.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; 
8.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. (IN n° 73/2022/SEGES/ME).
8.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 8.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Defensoria Pública Estadual, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
8.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Defensoria Pública ou de sua desconexão.
8.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
9.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
9.1.1. Valor unitário;
9.1.2. Marca;
9.1.3. Fabricante; 
9.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
9.1.5. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação. 
9.2.      Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
9.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
9.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
9.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
9.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, conforme art. 81, inc. XIV do Decreto Estadual n° 1.525/2022 c/c a Lei Federal n° 14.133/2021.
9.8.1. A Defensoria Pública poderá, desde que devidamente justificado, aceitar prazo diverso do mínimo estabelecido acima. 
9.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nos editais da Defensoria Pública quando participarem de licitações públicas;
9.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item anterior.
9.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Defensoria Pública por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
10.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
10.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total anual do grupo.
10.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
10.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
10.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 1% conforme previsto na IN Federal nº 73/2022/SEGES/ME.
10.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
10.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, que será ABERTO E FECHADO.
10.12. [bookmark: _heading=h.3e9n3jxc84lo]Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
10.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
10.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
10.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
10.12.5. [bookmark: _heading=h.yv115adrstgn]Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
10.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
10.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
10.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.13.5. [bookmark: _heading=h.31o5fkczmgfm]Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
10.14. [bookmark: _heading=h.cmxvdsec9hjr]Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
10.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 10.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
10.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
10.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
10.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
10.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.  
10.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
10.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
10.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
10.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
10.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
10.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.538/15.
10.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
10.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
10.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
10.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
10.22.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
10.22.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
10.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
10.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
10.22.2.1. [bookmark: bookmark=id.5idf2apnlg4k]Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
10.22.2.2. [bookmark: bookmark=id.lo5hvy3tavn8]Empresas brasileiras;
10.22.2.3. [bookmark: bookmark=id.2gswverjaqed]Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
10.22.2.4. [bookmark: bookmark=id.ari0sp1aiooa]Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
10.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
10.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
10.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
10.23.4. [bookmark: _heading=h.u81zzhvp2w7j]O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
10.23.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
10.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

11. DOS PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA
11.1. Os prazos de validade das propostas serão de no mínimo 60 (sessenta) dias, nos termos do item 9.8 e seus subitens deste edital;

[bookmark: _heading=h.k2yc9mxp7e07]12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 duas horas, podendo ser prorrogado a critério do pregoeiro, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
12.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
12.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
12.2.2. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
12.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
12.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
12.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

[bookmark: _heading=h.t9u38lcrr2td]13. DA FASE DE JULGAMENTO
13.1. [bookmark: _heading=h.t7zq9ax4ynrq]Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 7.9 e ss. (não poderão participar da licitação) o edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;  
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
d) Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE; 
e) Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, gerenciado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG; 
f) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso - CGE/ MT.
13.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/92.
13.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
13.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
13.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
13.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
13.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
13.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com a legislação.
13.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN Federal nº 73/2022/SEGES/ME .
13.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
13.7.1. Contiver vícios insanáveis;
13.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
13.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
13.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
13.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
13.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
13.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
13.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
13.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
13.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
13.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
13.9.2. No caso de contratação por regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital, nos termos do art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
13.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
13.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
13.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
13.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
13.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.  
13.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
13.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
13.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
13.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado neste instrumento e no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
13.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
13.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
13.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
13.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

14. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
Habilitação Jurídica 

14.1. Para a regular procedência da habilitação a empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
14.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e, no caso de sociedade por ações, acompanhada da documentação de eleição dos seus administradores;
14.1.1.1. A documentação prevista no item anterior será dispensada quando da contratação de pessoa física.
14.1.2. Cédula de identidade ou outro documento de identificação com foto do representante da empresa licitante e do procurador, se houver;
14.1.3. Procuração válida, se for o caso;
14.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país;
14.1.5. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
14.2. Nos casos de contratação para entrega imediata; na contratação em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral, bem como na contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), serão exigidos apenas os seguintes documentos para fins de habilitação:
14.2.1. Contrato ou estatuto social atualizado;
14.2.2. Documento de identidade do sócio administrador e procurador, se houver, com a procuração respectiva;
14.2.3. Prova da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Defensoria Pública Estadual através de consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União.
14.3. Sendo o caso, será exigida a documentação de acordo com a hipótese prevista no item 14.2 e seguintes, salvo justificativa em contrário do setor responsável, em observância ao previsto no art. 138 do Decreto Estadual n° 1.525/2022.

Da regularidade fiscal:

14.4. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
14.5. Certidão de regularidade fiscal perante a União;
14.6. Certidão de regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso e perante o Estado de domicílio ou sede do licitante;
14.7. Certidão de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede do licitante;
14.8. As certificações exigidas nos itens 14.5; 14.6 e 14.7 deverão, sendo o caso, constar os débitos inscritos em dívida ativa;

Da regularidade social:

14.9. Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
14.9.1. Tratando o licitante de pessoa física, a certidão citada acima será dispensada;

Da regularidade trabalhista:

14.10. Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Da ME e EPP:

14.11. Tratando-se a licitante de microempresa e de empresa de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, sem prejuízo da necessária apresentação de toda a documentação exigida, por ocasião da participação em certames licitatórios, mesmo que esta apresente alguma restrição;
14.12. Na hipótese do item anterior, serão aplicadas as previsões legais viabilizadoras de acesso ao mercado, nos moldes dos artigos 42 e seguintes da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Da qualificação econômico-financeira:
14.13. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante;
14.13.1. A certidão exigida no item anterior, se não conter indicação de data de validade, deverá ser expedida até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitação.
14.14. Caso a certidão exigida no item 14.13. seja emitida na forma positiva para recuperação judicial, a qualificação poderá ser comprovada pela apresentação de certidão judicial que indique que o plano de recuperação foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, demonstrando que a empresa está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.
14.15. A certidão exigida no item 14.13. será dispensada no caso das contratações das pessoas jurídicas indicadas no art. 2º da Lei Federal nº 11.101/2005, sendo elas:
14.15.1. Empresa pública e sociedade de economia mista;
14.15.2. Instituição financeira pública ou privada;
14.15.3. Cooperativa de crédito;
14.15.4. Consórcio;
14.15.5. Entidade de previdência complementar;
14.15.6. Sociedade operadora de plano de assistência à saúde;
14.15.7. Sociedade seguradora;
14.15.8. Sociedade de capitalização
14.15.9. Outras entidades legalmente equiparadas às anteriores;
14.16. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei;
14.17. A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações dos Balanços Patrimoniais, relativos aos 02 (dois) últimos exercícios, já exigíveis na forma da lei, sendo admitido para qualificação apenas resultados superiores a 1 (um) nos 02 (dois) exercícios exigidos:  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = --------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total
SG = -------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC = -------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante

14.18. No caso de contratação de serviços continuados, com emprego intensivo de mão-de-obra exclusiva, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis deverão comprovar ainda: 
14.19. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
14.20. Comprovação de Patrimônio Líquido (PL) de 10% (dez por cento) da metade do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
14.21. Para os percentuais exigidos nos dois subitens anteriores, o pregoeiro deve analisar e decidir considerando como “valor estimado da contratação” a proposta de preço adaptada ao lance vencedor, ou seja, da proposta de preço realinhada.
14.22. A exigência desses requisitos é necessária, tendo em vista que possibilitam à Defensoria Pública aferir as condições econômicas das proponentes, na tentativa de resguardar o cumprimento do contrato, buscando prevenir a participação de empresas aventureiras, que sem responsabilidade ou respaldo financeiro, possam participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não possuam capacidade para concluir o objeto da obrigação.
14.23. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
14.24. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
14.25. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
14.26. É vedada a sua substituição dos documentos mencionados por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório;
14.27. Os documentos expressos no item 14.16. não serão exigidos quando, cumulativamente, a licitação ou contratação direta se destinar ao fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais e a licitante se enquadrar como micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 23, § 4º, e art. 30, ambos da Lei Complementar Estadual nº 605/2018;
14.28. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso poderá exigir a relação dos compromissos assumidos pelo licitante ou proponente que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

14.29. Da qualificação técnica:

14.29.1. A qualificação técnica tem por finalidade comprovar que o licitante possui aptidão para executar o objeto licitado, mediante demonstração de experiência prévia e capacidade operacional compatível com as características, complexidade e porte do serviço a ser contratado, nos termos da legislação vigente.
14.29.2. Da Aceitação dos Atestados
14.29.2.1. Serão aceitos atestados que comprovem a execução de serviços similares, ainda que
não idênticos, desde que evidenciem a capacidade técnica do licitante;
14.29.2.2. Não será exigido tempo mínimo de execução ou local específico para fins de
aceitação dos atestados;
14.29.2.3. Poderão ser aceitos documentos complementares que auxiliem na comprovação da experiência, tais como contratos, notas fiscais ou declarações do contratante, mediante diligência para verificação de sua veracidade;
14.29.2.4. Poderão ser aceitos documentos complementares que auxiliem na comprovação da experiência, tais como contratos, notas fiscais ou declarações do contratante, mediante diligência para verificação de sua veracidade;

Para todos os casos serão exigidos os seguintes documentos:

14.29.3. Sem prejuízo do rol dos documentos indicados acima, a empresa licitante ainda deverá apresentar declarações que:
14.29.3.1. Para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis. 
14.29.3.2. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
14.29.3.3. As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
14.29.3.4. Não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do Poder Executivo Estadual nas funções de gerência ou administração, conforme o art. 144, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
14.29.3.5. Não há sanções vigentes que legalmente o proíbam de licitar e/ou contratar com o órgão ou entidade contratante.

Quando necessário à execução do objeto:

14.30. Atestado de capacidade técnica, que o profissional ou empresa a ser contratada possui conhecimento técnico e experiência na execução do objeto, emitido por entidade pública ou privada e devidamente registrado na entidade de classe profissional competente; 
14.31. Deve comprovar experiência prévia na prestação de serviços de locação de equipamentos para fornecimento de energia ininterrupta; 
14.31.1. O volume executado deve ser igual ou superior a: 10% do quantitativo estimado total previsto para cada item dos lotes deste contrato desta contratação. 
14.32. Comprovação por Somatório: Será aceito o somatório de atestados ou declarações, desde que comprovem a experiência necessária para atingir o quantitativo mínimo exigido.
14.33. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
14.34. Declaração de ciência de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
14.35. Admitem-se atestados e documentos similares de entidades estrangeiras, desde que acompanhados de tradução para o português;
14.36. Será admitida a recusa de atestado de profissional que tenha dado causa à aplicação de sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.
Das disposições gerais da qualificação técnica:

14.42. Para efeito de verificação da qualificação técnica, os atestados de capacidade técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possuem conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações.
14.42.1. A hipótese prevista no item anterior será aplicada somente quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia;
14.43. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput, do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como nos incisos III e IV do caput do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Da verificação da inexistência de sanções para a habilitação:

14.44. A conformidade das condições da empresa licitante/contratada, tanto para a habilitação quanto para autorização no caso de contratação direta, será verificada mediante a constatação de inexistência de sanções vigentes impeditivas para licitar ou contratar com a Administração Pública, devendo a Defensoria Pública de Mato Grosso realizar pesquisa junto ao:
14.44.1. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU;
14.44.2. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE;
14.44.3. Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, gerenciado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;
14.44.4. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso - CGE/ MT;
14.44.5. Apuração de sanção junto ao órgão licitante.

Da análise da documentação habilitatória:

14.45. O agente de contratação, pregoeiro ou comissão de licitação poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
14.46. A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.
14.47. A vedação à inclusão de novo documento deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação, não alcançando documento ausente que se refere à condição atendida no momento de apresentação da proposta, não entregue juntamente com os demais documentos de habilitação e da proposta por equívoco ou falha.
14.48. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público.

Das disposições gerais acerca da habilitação:

14.49. Quanto à documentação exigida para fins de licitação e contratação observar-se-á:
14.49.1. A apresentação por cópia ou por e-mail a ser destinado ao endereço eletrônico pregoeiros@dp.mt.gov.br, podendo o(a) Pregoeiro(a) solicitar a apresentação do original, em qualquer momento do certame.
14.50. A possibilidade de substituição por registro cadastral válido emitido pelo:
14.50.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, gerenciado pelo Poder Executivo Federal.
14.51. A prova de autenticidade de cópia de documento ou o reconhecimento de firma somente serão exigidos quando houver dúvida sobre a veracidade do documento, admitida a autenticação realizada por servidor através da apresentação da original ou realizada por advogado por sua responsabilidade profissional;
14.52. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;
14.53.  A identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital.
14.54. Os atos e documentos produzidos nos sistemas corporativos instituídos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, emitidos por usuários devidamente identificados após a assinatura eletrônica ou similar, consideram-se válidos e autênticos para todos os fins.
14.55. O termo de referência ou projeto básico deverá detalhar e justificar as exigências relativas à qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e declarações ou exigências específicas do objeto.
14.56. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF;
14.57. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.
14.58. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).
14.59. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).
[bookmark: _heading=h.htkeup9yk8y1]14.60. A verificação pelo pregoeiro e equipe de apoio, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
14.61. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
14.62. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto Federal nº 8.538/2015).

[bookmark: _heading=h.rcoxmnhwvs2]15. DA AMOSTRA  
15.1. Não será exigido neste certame.

16. DA IMPUGNAÇÃO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DO RECURSO
16.1. Poderão ser apresentados por qualquer pessoa pedidos de esclarecimentos, de providências ou impugnações sobre todas as modalidades reguladas no Decreto Estadual n° 1.525/2022, desde que encaminhada à Defensoria Pública até o terceiro dia útil que anteceder a abertura do certame, através do e-mail pregoeiros@dp.mt.gov.br .
16.1.1. A resposta à impugnação, pedido de esclarecimentos e de providências será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame. 
16.1.2. Se ocorrer modificação no edital e seus anexos, em razão do acolhimento de impugnação ou pedido de esclarecimento, será designada nova data para a abertura da sessão, cumprindo o prazo legal entre a publicação e a sessão. 
16.1.3. Não se aplica o disposto do item anterior se a alteração inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas. 
16.1.4. Sobre o pedido de esclarecimento ou impugnação, é facultado ao pregoeiro solicitar manifestação de profissionais com conhecimento sobre o objeto licitado, ou ainda, aos setores contábil e financeiro da Defensoria Pública Estadual.
16.1.5. Também é facultado ao pregoeiro solicitar a análise da impugnação ou do pedido de esclarecimento ao órgão de assessoramento jurídico da Administração da DPE/MT. 
16.2. Dos atos da Defensoria Pública decorrentes da aplicação do Decreto Estadual n° 1.525/2022 cabem: 
16.2.1. recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: 
a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
b) julgamento das propostas; 
c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
d) anulação ou revogação da licitação. 
16.2.2. recurso de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação, relativamente ao ato do qual não caiba recurso hierárquico. 
16.2.2.1. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas letras b e c do item 16.2.1, serão observadas as seguintes disposições: 
a.1) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previstos no item 16.2.1. será iniciado na data da intimação ou lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 
a.2) a apreciação dar-se-á em fase única. 
16.2.2.2. Nas situações previstas no item anterior, contra as decisões tomadas durante a sessão pública, deverá ser observado o seguinte: 
a) o licitante poderá, ao final da sessão e no prazo de até 15 (quinze) minutos, recorrer das decisões tomadas durante a sessão da licitação, quando deverá informar resumidamente os motivos de seu inconformismo, os quais serão registrados na ata da sessão pública; 
b) o pregoeiro examinará a aceitabilidade do recurso na sessão, podendo:
b.1) recusá-lo, se for relativo a decisões e atos anteriores à sessão ou absolutamente impertinentes; 
b.2) rever a decisão questionada, praticando os atos necessários; 
b.3) receber o recurso, encaminhando-o para decisão após o fim do prazo para apresentação das razões e contrarrazões recursais. 
16.2.2.3. o recorrente poderá apresentar razões recursais escritas, com a fundamentação de fato e de direito que entender cabíveis, restritas ao motivo apontado na sessão, no prazo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão; 
16.2.2.4. imediatamente após o fim do prazo para a apresentação das razões recursais escritas, os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões escritas, também no prazo de 03 (três) dias úteis e independente de intimação; 
16.2.2.5. as alegações, pedidos e provas apresentadas nas razões e contrarrazões escritas do recurso devem ser restritas aos motivos apontados na interposição do recurso, durante a sessão, assim como o pregoeiro e a autoridade competente tem obrigação de considerar apenas o que for relacionado àquele motivo, ressalvadas as irregularidades e ilegalidades que devem ser conhecidas de ofício e podem levar à anulação dos atos praticados. 
16.2.3. O recurso de que trata o item 16.2.1 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
16.2.4. Havendo recurso contra a decisão em determinado item ou lote, este não terá efeito suspensivo para os demais. 
16.2.5. Não serão aceitas e consideradas as razões e contrarrazões recursais enviadas de forma não prevista no edital ou cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo ou assinada por pessoa inabilitada para representar a empresa recorrente ou recorrida. 
16.2.6. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
16.2.7. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação de interposição do recurso, observado o item 16.2.2.4. 
16.2.8. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
16.3. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
16.3.1. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pela Comissão de Pregão ou pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração da DPE/MT, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. 
16.4. Encerradas as etapas de recurso, o processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação do procedimento, observado, no que couber, o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/ 2021. 
16.5. O licitante ou contratado estarão sujeitos às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo de outras legislações aplicáveis, e à perda de caução, se houver, em favor da Defensoria Pública Estadual. 
16.5.1. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, serão aplicadas pela Defensoria Pública Estadual.
16.6. As demais previsões acerca de impugnações, pedidos de esclarecimento e de recursos não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c a Lei Federal n° 14.133/2021, no que couber.

[bookmark: _heading=h.7sk5o81xuxur]17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
17.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
17.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
17.4. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
17.5. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
17.6. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

18. [bookmark: _heading=h.og7ix5354xi3]DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.
18.2. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Diário Oficial do Estado.

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. As obrigações acerca do pagamento decorrente da contratação, objeto da licitação encontram-se estabelecidas no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e Minuta do Contrato, anexos a este instrumento convocatório.

20. DO PRAZO DA ASSINATURA DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES GERAIS
[bookmark: _heading=h.a9kasn76au3g]20.1. A Administração convocará a Contratada para assinar o contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo, máximo, de 03(três) dias úteis, contados do recebimento da convocação oficial.
20.1.1. O prazo estipulado acima não interfere no prazo para execução ou entrega do objeto. 
20.1.2. A empresa que recusar em aceitar, retirar ou assinar o contrato ou documento equivalente a este, poderá sofrer a perca do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
20.2. A execução do ajuste os detalhes acerca da entrega do objeto da licitação encontram-se disponível no Termo de Referência e Contrato, anexos ao presente Edital.
20.3. Em caso de prestação de serviços de forma contínua, poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Defensoria Pública, obedecendo a legislação vigente.
21. DA GARANTIA CONTRATUAL 
21.1. A licitante vencedora deverá prestar garantia no percentual equivalente a 5 % (cinco por cento) sobre o valor do contrato, podendo optar por quaisquer das modalidades previstas no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.
21.2. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 98 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
21.3. A licitante vencedora deverá prestar garantia no prazo mínimo de 01 (um) mês da licitação e anterior a assinatura do contrato para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia, conforme prevê o Art. 97, § 3º da Lei Federal n° 14.133/2021.
21.4. As demais previsões acerca de garantia contratual não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c a Lei Federal n° 14.133/2021, no que couber. 
21.5. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato. 
21.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
21.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
21.6.2. prejuízos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
21.6.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e 
21.6.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
21.7. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

22. DAS SANÇÕES NA LICITAÇÃO
22.1. 25.1. Sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/21, a Administração poderá aplicar à contratada, isolada ou cumulativamente, em caso de ocorrência de irregularidades na execução contratual, as seguintes penalidades: 
22.1.1. Advertência. 
22.1.2. Multa.
22.1.3. Impedimento de licitar/contratar com a Administração por até 03 anos. 
22.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar/contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
22.2. A sanção de advertência será aplicável nas hipóteses de inexecução parcial do contrato que não implique em prejuízo ou dano à administração, bem como na hipótese de descumprimento de pequena relevância praticado pelo licitante ou fornecedor e que não justifique imposição de penalidade mais grave.
22.3. A aplicação da penalidade de multa ocorrerá quando da inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, que será aplicada por infração, obedecidos os seguintes limites: 

	Execução do contrato

	30% (trinta por cento)
	sobre o valor atualizado do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação.  

	0,5% (cinco décimos por cento)
	ao dia, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço/fornecimento não realizado. 

	0,7% (sete décimos por cento)
	por dia de atraso subsequente ao 15º (décimo quinto), sobre o valor da parte do serviço/fornecimento não realizado, até o 30º (trigésimo). 

	0,5% (cinco décimos por cento)
	por dia de atraso sobre o valor total atualizado do contrato, até o 30º (trigésimo), pela não apresentação da garantia contratual (quando for exigido), seja para reforço ou por ocasião de prorrogação.



22.4. A multa será aplicada conforme o quadro de infração descrito anteriormente e será apurada e aplicada de forma autônoma a cada ocorrência. 
22.5. Para os casos de multas não previstas neste instrumento, aplicar-se-á o valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contratado, apurado até o momento da respectiva ocorrência. 
22.6. A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada do pagamento a que fizer jus.
22.7. A contratada que não tiver valores a receber da DPE-MT, deverá efetuar o pagamento da multa.
22.7.1. No caso de não pagamento no prazo estabelecido, o valor será acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
22.8. Não sendo realizado o pagamento da multa, os dados da contratada serão encaminhados ao órgão competente visando a inscrição do débito em dívida ativa, observada a ampla defesa e o contraditório, conforme previsto no artigo 157 da Lei 14.133/2021. 
22.9. Sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 3 (três) anos, aos licitantes que: 
22.9.1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
22.9.2. dar causa à inexecução total do contrato;
22.9.3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
22.9.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
22.9.5. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
22.9.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.
22.10. Sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade aos licitantes que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos: 
22.10.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
22.10.2. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
22.10.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
22.10.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
22.10.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção). 
22.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa e/ou empresa de pequeno porte, conluio entre empresas, em qualquer momento da contratação. 
22.12. As contratadas que sofrerem as penalidades de impedimento de licitar/contratar com administração e de declaração de inidoneidade poderão, também, ser descredenciadas no Sistema SICAF ou sistemas de cadastramento unificado de fornecedores. 
22.13. As penalidades serão registradas nos sistemas de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). 
22.14. Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei. 
22.15. Na aplicação das sanções administrativas, a DPE-MT deverá observar:
22.15.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
22.15.2. as peculiaridades do caso concreto;
22.15.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
22.15.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
22.15.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;
22.15.6. situação econômico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
22.15.7. a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
22.16. O atraso superior a 30 (trinta) dias, durante a execução do contrato, autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento.
22.17. As multas e sanções previstas neste instrumento não eximem a contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham a causar à Administração.
22.18. A comunicação será efetuada por meio eletrônico, devendo a Contratada comunicar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, qualquer alteração ocorrida no endereço de e-mail e telefone.
22.18.1. O prazo estipulado nas notificações enviadas por meio eletrônico se inicia no dia útil subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmação de leitura.
22.19. Da aplicabilidade e da Dosimetria das Sanções com relação a LGPD, Plano de Integridade, Conflito de Interesses e Critérios de Sustentabilidade.
22.19.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas pela Contratada referentes às cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual, ensejará a aplicação das sanções previstas neste instrumento, observados o contraditório e a ampla defesa.
22.19.1.1. As penalidades serão fixadas pela Administração de acordo com a gravidade da infração e a extensão do prejuízo sofrido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo compreender, isolada ou cumulativamente: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a DPEMT, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como a rescisão contratual imediata, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente os danos causados e da responsabilização administrativa, civil e penal cabível, conforme tabelas de dosimetria.
22.19.2. A dosimetria das sanções indicadas abaixo considerará gravidade, o prejuízo concreto, a reincidência, o dolo ou a culpa, bem como o grau de cooperação da Contratada.
22.19.2.1. Os percentuais de multa fixados estão em consonância com o que preceitua art. 156, III, da Lei 14.133/2021.
22.19.2.2. A rescisão contratual e declaração de inidoneidade ficam reservadas a casos comprovadamente de gravidade máxima.
22.20. Segue abaixo tabelas de dosimetria de sanções com relação a LGPD, Plano de Integridade, Conflito de Interesses e Critérios de Sustentabilidade:

	Tabela de Dosimetria de Sanções – LGPD

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Descumprimento de finalidade do tratamento de dados 
	Média
	Uso indevido sem dano direto aos titulares ou à DPEMT
	Advertência ou Multa leve (0,1% a 0,5% do valor contratual)

	02
	Falha em medidas de segurança da informação
	Alta
	Vazamento ou risco significativo de exposição de dados
	Multa grave (0,5% a 2% do valor contratual) + possível Suspensão

	03
	Violação de sigilo/confidencialidade
	Alta
	Acesso indevido ou divulgação de dados sensíveis
	Multa grave (até 2%) + Suspensão de contratar até 2 anos

	04
	Subcontratação ou compartilhamento sem autorização
	Média
	Sem dano direto, mas risco potencial à DPEMT
	Multa média (0,5% a 1%) + Advertência

	05
	Não comunicação imediata de incidente
	Alta
	Atraso que agrava dano à instituição
	Multa grave (até 2%) + Suspensão

	06
	Não descarte seguro ou devolução de dados
	Média
	Descumprimento sem causar dano efetivo
	Advertência ou Multa média

	07
	Obstrução à auditoria ou fiscalização
	Alta
	Recusa ou sonegação de informação
	Suspensão + Multa grave

	08
	Danos efetivos a titulares ou à DPEMT
	Gravíssima
	Sanção da ANPD, dano financeiro, imagem pública
	Rescisão contratual imediata + Declaração de inidoneidade



	 Tabela de Dosimetria de Sanções – Plano de Integridade

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Práticas em desacordo com valores institucionais da DPEMT (falta de transparência, legalidade, zelo pelo interesse público)
	Média/Alta
	Compromete imagem institucional ou gera risco reputacional
	Advertência ou Multa média (0,5% a 1%)

	02
	Omissão na cooperação, ocultação de informações ou falhas/fraudes não comunicadas
	Alta
	Prejuízo à investigação ou à fiscalização
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão de contratar (até 2 anos)

	03
	Não orientar prepostos sobre o Canal de Denúncias
	Média
	Descumprimento formal, sem dano imediato
	Advertência simples

	04
	Descumprimento de cláusulas de compliance, governança e integridade
	Alta
	Afeta diretamente a integridade da contratação
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão

	05
	Desrespeito às determinações do Comitê de Integridade/Controle Interno
	Média/Alta
	Impacto na execução contratual ou reincidência
	Multa média (0,5% a 1,5%)



	Tabela de Dosimetria de Sanções – Conflito de Interesses

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Existência de vínculo vedado com membro ou servidor da DPEMT
	Gravíssima
	Contratação irregular em afronta à lei
	Rescisão contratual imediata + Declaração de inidoneidade

	02
	Uso ou divulgação de informação privilegiada
	Gravíssima
	Prejuízo à isonomia e ao interesse público
	Rescisão contratual + Multa máxima (até 2%) + Declaração de inidoneidade

	03
	Obstrução de fiscalização, auditoria ou diligências
	Alta
	Afeta transparência e controle
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão

	04
	Não comunicação de conflito superveniente em até 5 dias úteis
	Média/Alta
	Risco potencial sem dano imediato, mas relevante
	Advertência ou Multa média (0,5% a 1%)

	05
	Descumprimento da Responsabilidade Ética assumida pelos representantes legais
	Alta
	Fragiliza mecanismos de integridade contratual
	Multa grave + Suspensão

	06
	Descumprimento reiterado, dolo comprovado ou uso indevido de informação privilegiada
	Gravíssima
	Prejuízo institucional relevante e intencional
	Rescisão imediata + Declaração de inidoneidade



	Tabela de Dosimetria de Sanções – Critérios de Sustentabilidade

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (Impacto / Prejuízo)
	Sanção Aplicável (art. 156, Lei 14.133/2021)

	01
	Descumprimento da legislação ambiental (13.1)
	Grave
	Dano ambiental direto, autuação por órgão ambiental, reincidência ou risco à saúde pública.
	Multa de 10% a 20% do valor do contrato; suspensão temporária de participação em licitação (até 3 anos); possível rescisão contratual.

	02
	Ausência de comprovação de práticas ambientais (13.1.1)
	Média
	Falta de documentação comprobatória, sem dano concreto ao meio ambiente.
	Advertência formal e prazo para regularização; em caso de reincidência, multa de até 2% do valor da obrigação.

	03
	Descarte inadequado de resíduos sólidos (13.2 / 13.2.1)
	Grave
	Descarte irregular com impacto ambiental comprovado ou ausência de logística reversa obrigatória.
	Multa de 5% a 15% do valor do contrato; obrigação de reparação do dano; possibilidade de suspensão de contratar com a Administração.

	04
	Falta de orientação ambiental aos empregados (13.3)
	Leve
	Ausência de registro de treinamentos ou ações educativas.
	Advertência formal; em reincidência, multa de até 1% do valor da obrigação.

	05
	Dano ambiental causado pela execução contratual (13.4)
	Gravíssima
	Poluição, contaminação, dano a fauna, flora ou patrimônio público.
	Multa de 15% a 20%; obrigação de reparação integral e ressarcimento ao erário; rescisão contratual; declaração de inidoneidade (art. 156, IV).

	06
	Ausência do PGRCC em obras/serviços de engenharia (13.5.1)
	Média
	Falta de apresentação ou cumprimento parcial do plano.
	Multa de até 5% do valor da obrigação; advertência e prazo para correção.

	07
	Despejo irregular de efluentes, resíduos ou poluentes (13.5.1.2)
	Gravíssima
	Contaminação de corpos d’água, solo ou redes públicas.
	Multa de 15% a 20%; obrigação de reparação; rescisão contratual.

	08
	Não adoção de soluções de eficiência energética ou materiais sustentáveis (13.5.2)
	Média
	Não cumprimento de exigência prevista em projeto básico.
	Multa de até 3% do valor do item; advertência.

	09
	Uso de madeira não certificada (13.5.3)
	Grave
	Utilização de madeira sem comprovação de origem legal.
	Multa de 10% do valor do contrato; comunicação ao órgão ambiental; possível rescisão contratual.

	10
	Fornecimento de produtos sem certificação ambiental exigida (13.6.1)
	Média
	Entrega de bens sem selo ambiental obrigatório.
	Multa de 3% a 10% do valor do item; substituição obrigatória.

	11
	Omissão na logística reversa de embalagens/equipamentos (13.6.2)
	Grave
	Falta de comprovação de recolhimento; risco ambiental.
	Multa de 5% a 15%; suspensão temporária até regularização.

	12
	Uso de produtos não biodegradáveis em serviços continuados (13.7.1)
	Leve/Média
	Impacto ambiental leve; uso eventual e corrigível.
	Advertência; multa de até 2% em caso de reincidência.

	13
	Descumprimento da coleta seletiva e destinação correta de resíduos (13.7.2)
	Média
	Acúmulo de resíduos ou descarte em local indevido.
	Multa de 5%; advertência e obrigação de regularizar.

	14
	Descarte inadequado de equipamentos/mídias de TI (13.7.3)
	Grave
	Falta de certificado de destinação; risco de vazamento de dados.
	Multa de 10%; obrigação de comprovar destinação; possível suspensão.

	15
	Ausência de comprovação de medidas de redução/compensação de GEE (13.8)
	Média
	Omissão documental; impacto indireto.
	Advertência; multa de até 3% do valor da obrigação.

	16
	Não utilização de fontes renováveis ou veículos de baixa emissão quando previsto (13.9)
	Leve/Média
	Impacto ambiental indireto; descumprimento de meta contratual.
	Advertência; multa de até 2% do valor da obrigação.



22.21. Todas as questões referentes as sanções administrativas não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c Lei Federal n° 14.133/2021.

23. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE
23.1. Os critérios de reajuste referentes à contratação encontram-se estabelecidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, anexos a este instrumento convocatório.

24. DOS CRITÉRIOS DE REVISÃO, REPACTUAÇÃO E DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
24.1. Os critérios de revisão, repactuação e desequilíbrio econômico-financeiros referentes à contratação encontram-se estabelecidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, anexos a este instrumento convocatório.
25. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1. A forma de recebimento do objeto licitado encontra-se estabelecida nos anexos deste instrumento convocatório.

26. DA SUBCONTRATAÇÃO
26.1. É vedada a transferência e a subcontratação do objeto, devendo a empresa Contratada prestar integralmente os serviços contratados.

27. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIOS
27.1. Não se aplica neste certame.

28. DAS MULTAS POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
28.1. A sanção de multa será aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no caso de atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecução que implique prejuízo ou transtorno à Defensoria Pública.
28.2. A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato, e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

29. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA ADESÃO 
Da Ata de Registro de Preços:

29.1. Homologada a licitação para o registro de preços, os fornecedores classificados terão o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Instituição.
29.1.1. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo previsto, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
29.1.2. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, poderá a Defensoria Púbica Estadual convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação da Formação de Cadastro Reserva, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
29.2. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
29.3. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
29.4. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
29.5. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado. 
29.6. A Defensoria Pública formalizará Ata de Formação do Cadastro de Reserva, contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços em preço igual ao registrado nesta ata, nos termos do inc. XII art. 203 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
29.7. A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
29.8. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
29.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de remanejamento entre os participantes. 
29.10. As hipóteses de reequilíbrio econômico e financeiro, bem como as formas de cancelamento dos preços registrados encontram-se estabelecidas nos anexos deste instrumento convocatório.
29.11. A ata de registro de preços se encerra com o término da sua vigência ou com a contratação da totalidade do objeto nela registrado.
29.12. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
29.13. Será incluído na ata, sob a forma de anexos obrigatórios, cópias: 
29.13.2.  Do edital e seus anexos, inclusive alterações posteriores; 
29.13.3. Da proposta atualizada da empresa a ser registrada, apresentada na licitação; 
29.13.4. Da decisão que homologou a licitação.

Da adesão à Ata de Registro de Preços:

29.14. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele decorrente.
29.15. Durante sua vigência, a ata de registro de preços, desde que já utilizada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia e expressa anuência do órgão gerenciador, nos termos das exigências contidas no art. 213 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
29.16. A adesão à Ata de Registro da Defensoria Pública Estadual pressupõe:
29.16.1. A solicitação formal de utilização, com a indicação dos produtos ou serviços e quantitativos demandados, por parte do órgão/entidade interessada; 
29.16.2. A comprovação da concordância da empresa registrada em fornecer os produtos ou prestar os serviços registrados, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações pactuadas pelo órgão/entidade interessada.
29.17. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados e desde que a adesão não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador. 
29.18. As aquisições ou contratações, mediante adesão de ata de registro de preços, não poderão:
29.18.1. Exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, nos termos do inciso II, §2º do art. 213 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
29.18.2. Exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para a Defensoria Pública Estadual, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do inciso III, §2º do art. 213 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
29.19. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços. 
29.20. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
29.21. Fica vedada à participação do órgão ou entidade em mais de uma Ata de Registro de Preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, de acordo com o disposto no art. 203, inc. XIII do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
29.22. O gerenciamento da ata e a execução das suas quantidades caberá à Diretoria de Aquisições e Contratos, através da sua Coordenadoria de Licitações, nos termos estabelecidos nos anexos deste instrumento convocatório.
[bookmark: _heading=h.fqlymt2jw7dn]29.23. De forma excepcional, havendo o esgotamento do quantitativo do item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, pode haver a contratação por estes de modo equiparado às contratações por adesão carona nos termos do artigo 213, do Decreto Estadual 1.525/2022, desde que:
29.24.1. Sejam observados todos os requisitos para adesão carona, inclusive quanto aos quantitativos.
29.24.2. Haja a demonstração da superveniência da demanda.
29.24.3. Haja justificativa e demonstração específicas da necessidade dessa contratação por ser a via mais vantajosa ao órgão ou à entidade.
29.24.4. Haja justificativa do órgão gerenciador acerca da impossibilidade de remanejamento de quantitativo para atendimento.
29.25. O órgão não participante, em seu processo de contratação, deverá justificar a vantajosidade, demonstrando que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado.
29.26. É possível a adesão carona de empresas estatais de Mato Grosso, na forma do art. 402, do Decreto Estadual nº 1.525/2022, desde que haja previsão em seus respectivos regulamentos, seguindo a contratação da minuta específica anexa, regida pela Lei nº 13.303/2016.
29.27. A possibilidade de adesão não altera o regime deste Edital de licitação nem da respectiva Ata de Registro de Preço.
29.28. Os procedimentos de contratação pelas empresas estatais devem observar a Lei nº 13.303/2016 e seus regulamentos próprios, sem prejuízo das alterações contratuais condizentes às suas peculiaridades.
29.29. Em caso de contratação por adesão carona das empresas estatais, o regime de execução contratual seguirá as normas aplicáveis a essas pessoas jurídicas.
29.30. Em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, o quantitativo originalmente registrado deverá retornar a sua totalidade, conforme Decreto Estadual ° 779/2024, art.203, inc. V.

[bookmark: _heading=h.vrzwzu4zt4i]30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  
30.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
30.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
30.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Defensoria Pública Estadual, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
30.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Defensoria Pública Estadual não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
30.6. Fica assegurado à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qualquer momento do procedimento licitatório solicitar, às expensas da empresa interessada, quaisquer comprovações que julgar pertinentes e cabíveis para o correto decurso do processo.
30.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
30.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
30.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
30.10. Os insumos constantes da planilha de formação de preços deverão ter seus preços demonstrados com memórias de cálculos, devidamente justificados, bem como deverá ser comprovada a exequibilidade dos valores apresentados na planilha de custos, sob pena de desclassificação da proposta. Caso persista dúvida quanto à exequibilidade de algum valor cotado na planilha de custos, o Pregoeiro poderá promover diligência para verificar a compatibilidade dos preços orçados com os praticados no mercado.
30.11. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - DPMT coibirá situações associadas a Assédio Moral, Sexual ou Discriminação conforme Resolução Nº 006/2023/DPG, promovidas no âmbito da relação contratual administrativa cometidas por agentes públicos no relacionamento entre seus servidores e a contratada.
30.12. [bookmark: _heading=h.az8w1vxdrcmc]Os casos omissos serão resolvidos conforme dispõem as Leis Federais nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Federal nº 14.133/2021, Código Civil e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria.
30.12.1. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, durante a realização do certame e da respectiva execução contratual, a Defensoria Pública poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.
30.12.2. O compromisso referido no item anterior buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral; deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
30.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
[bookmark: _heading=h.k0w3nn8kditb]
Cuiabá, 01 junho de 2026.

Autoridade competente
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso






[bookmark: _heading=h.cq7q29wfa9s7][bookmark: _Hlk224645907]ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A CONTRATAÇÃO

1. Processo Sei n° 2025.0.000019968-0
2. Órgão: Defensoria Pública – DPE-MT
3. Número da Unidade Orçamentária: 10101. 
4. O critério de julgamento das propostas será: Menor Preço 
5. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
6. Forma de Fornecimento: Integral 
7.  Verba de Convênio: (   ) Sim     (X) Não
8. Unidade Administrativa Solicitante: Diretoria de Governança Digital e Inovação.
9. Área Técnica: Coordenadoria de Redes, Suporte e Manutenção.
10. Artigo de Luxo: (  )Sim (X)Não

II - FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO 

1.2. [bookmark: _heading=h.1y810tw]DO OBJETO Contratação dos serviços contínuos de locação de equipamentos no-break com manutenção preventiva e substituição de baterias durante a garantia, para assegurar a continuidade do expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante oscilações e pequenas quedas de energia, minimizando interrupções e prejuízos aos atendimentos, mediante Registro de Preços, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
1. SINTÉTICO:
1.3. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Contratação dos serviços contínuos de locação de equipamentos no-break com manutenção preventiva e substituição de baterias durante a garantia, para assegurar a continuidade do expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante oscilações e pequenas quedas de energia, minimizando interrupções e prejuízos aos atendimentos, mediante Registro de Preços, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

[bookmark: _heading=h.30j0zll]2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
2.1. A justificativa da necessidade da presente contratação, encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, parte integrante dos autos do processo n° 2025.0.000019968-0.

3. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO:
3.1. A contratação será realizada por licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por meio de Sistema de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c o Decreto Estadual n° 1.525/2022.

4. DA SOLUÇÃO INDICADA NO ETP (CICLO DE VIDA DO OBJETO):
4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se No Estudo Técnico Preliminar, parte integrante do Processo Sei n° 2025.0.000019968-0.

[bookmark: _heading=h.3znysh7]5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
5.1. A licitante vencedora deverá prestar garantia contratual no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, podendo optar por quaisquer das modalidades previstas no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.
5.2. O objeto da contratação deverão ser equipamentos novos e não equipamentos reutilizados.
5.3. Deverá conter na proposta do licitante, informações mínimas de marca, modelo, código de referência do modelo, permitindo assim que a equipe técnica da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso efetue as avaliações corretamente junto aos sites dos fabricantes acerca da configuração ofertada. Caso o licitante não preencha todas as informações poderá ser desclassificado. 
5.4. A empresa deverá apresentar no momento da licitação atestado de capacidade técnica 
e/ou apresentação de contratos de objeto idênticos ou semelhantes em outros órgãos ou 
instituições privadas.
5.5. A empresa deverá observar na execução dos serviços, as práticas sustentáveis.
5.6. É vedada, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado de familiar de membro ou servidor da DPE-MT, com parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, que tenha participado diretamente do processo de contratação ou preste serviço no órgão, nos termos do art. 13 da Resolução n. 18/2023/DPG, publicada em 07/11/2023.

6. DO LOTE:
6.1. Os bens/serviços a serem contratados são: 

	LOTE ÚNICO

	ITEM
	CÓD. PUG
	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
	UM
	QTD
	VALOR UNIT. MENSAL
	VALOR MÉD. TOTAL MENSAL
	VALOR MÉD. TOTAL ANUAL

	1
	397662-9
	No-break On-line Dupla Conversão 3KVA Bifásica entrada 220V - Saída 220V 
	Und.
	250
	R$ 520,00 
	R$ 130.000,00 
	
R$1.560.000,00 


	2
	
	Kit de Adequação Elétrica Troca de tomada para 20A, padrão nacional. Fornecimento e instalação de cabo elétrico, conforme Especificação abaixo: 
Para 127V: Cabo de 6 mm². 
Para 220V: Cabo de 4 mm². 
	m²
	200
	R$ 267,75 
	R$ 53.550,00 
	


R$ 642.600,00 

	3
	
	No-break On- line Dupla Conversão 6KVA Bifásica entrada 220V - Saída 120V 
	Und.
	20
	R$1.398,63 
	R$ 27.972,60 
	
R$ 335.671,20 

	Valor total mensal estimado R$ 211.522,60 (duzentos e onze mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

	Valor total anual estimado R$ 2.538.271,20 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos).



7. DO VALOR ESTIMADO DO CERTAME: 
7.1 O valor total estimado anual do certame é R$ 2.538.271,20 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos).
7.2. Não obstante o critério de julgamento das propostas do presente certame ser do tipo menor preço, a proposta ofertada pela licitante deverá respeitar o limite dos valores estimados por item. 
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]7.3. Os valores constantes neste instrumento foram informados pela Gerência de Cotações, através de realização de pesquisa de preços, conforme Relatório nº 0178/2025/GDC/DAC, juntado nos autos do Processo Sei n° 2025.0.000019968-0.

[bookmark: _heading=h.2xcytpi]8. DO LOCAL, DO PRAZO E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO E OU ENTREGA:
[bookmark: _heading=h.1ci93xb]8.1. O objeto deverá ser entregue na Diretoria de Governança Digital e Inovação, Edifício Pantanal Business 16º andar, localizado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Jardim Aclimação.
8.1.1. A solicitação será feita pela Defensoria Pública à empresa a ser contratada, após assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, mediante Ordem de Fornecimento;
8.1.2. Para os itens 2 e 3, os equipamentos deverão ser entregues e instalados de acordo com determinação em ordem de fornecimento, em qualquer localidade do território estadual do Mato Grosso. Para lista de cidades deverão ser consultados o site “www.defensoria.mt.def.br/dpmt/fale
-conosco/nucleos-e-coordenadorias”. No entanto, mudanças podem ocorrer ao longo da vigência 
da ARP dentro dos mesmos municípios sem aviso prévio, sendo o endereço de instalação sempre 
informado na ordem de fornecimento.
8.1.3. Nos itens 2 e 3, a empresa deve efetuar a instalação dos requisitos elétricos (fios adequados, tomadas adequadas, etc) do quadro de distribuição mais próximo até o local de instalação, conforme o kit de adequação elétrica.
8.2. A Contratada se obriga ao fornecimento do objeto /a execução do serviço, nos moldes deste instrumento, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis, após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa (NAD) que será expedida pela Coordenadoria de Compras da DPE-MT;
8.3. Contratada deverá fornecer os serviços dentro do prazo estipulado pelo SLA conforme definido no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
8.4. Durante todo o período do contrato, a fornecedora deverá manter as manutenções periódicas de acordo com indicativo do fabricante do equipamento, com o fornecimento de peças de reposição que apresentarem desgaste anormal de uso ou defeito de fabricação.
8.5. A empresa a ser contratada deverá realizar a logística reversa do objeto, conforme descrito no anexo deste instrumento, após o processo de descarte do patrimônio do equipamento.
8.6. A empresa deverá oferecer uma interface de gerenciamento Web dos ativos. 
8.6.1. O sistema de gerenciamento deverá ter uma interface interativa e de fácil utilização; 
8.6.2. Deverá ser possível realizar abertura de chamado para atendimento dos objetos quando os 
mesmos apresentarem algum problema;
8.6.3. Deverá enviar mensagem de SMS com alertas dos equipamentos que apresentarem problemas;
8.6.4. A empresa deverá ter um sistema de pro-ativo para abertura de chamados sem que um servidor precise necessariamente realizar esta atividade;
8.6.5. O sistema de gerenciamento deverá apresentar a possibilidade de emissão de relatório com a intenção melhor gerenciamento do contrato;
8.6.6. Interface de cadastramento de novos usuários no referido sistema.
8.7. Os custos de equipamentos e de serviço de gerenciamento WEB devem estar inclusos no valor apresentado na licitação.  
8.8. Todas as despesas com o fornecimento, instalação e manutenções correrão por conta da empresa Contratada;
8.9. Não acarretará quaisquer ônus, encargos ou responsabilidades para a Defensoria Pública Estadual, as despesas com funcionários da contratada, no fornecimento e instalação dos objetos para prestação dos serviços;
8.10. A Contratada obriga-se, se for o caso, a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
8.11. Todas as despesas com instalação e mobilização necessárias à entrega do objeto correrão por conta da empresa Contratada.
[bookmark: _heading=h.3whwml4]
9. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]9.1. É vedada a transferência e a subcontratação do objeto, devendo a empresa Contratada prestar integralmente os serviços contratados.

[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]10. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 
10.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato ou documento equivalente, podendo ser prorrogado até no máximo 10 (dez) anos,  desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, sendo permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes nesse caso nos termos do artigo 107, da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c com o Decreto Estadual n° 1.525/2022.

[bookmark: _heading=h.4d34og8]11. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
11.1.  O objeto do contrato será recebido conforme o disposto no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, e em consonância com as regras definidas no ato convocatório.
11.2. Em havendo disposição diversa em contrato, o recebimento se dará nos termos do art. 294 do Decreto Estadual 1.525/2022:
11.2.1. em se tratando de compras ou locação de equipamentos, pelo fiscal do contrato: 
a) provisoriamente, no ato da entrega, após a conferência do bem e quantidade, mediante Relatório, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação contratual; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado, com aposição de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de apresentação. 
11.2.2. em se tratando de serviços, pelo fiscal do contrato ou Comissão de Recebimento: 
a) provisoriamente, após a conclusão dos serviços, e mediante realização de vistoria para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com a especificação contratual; 
b) definitivamente, mediante nova vistoria e relatório detalhado, após as correções e complementações, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as respectivas documentações exigidas no Contrato. 
11.2.3. Constatados defeitos ou inconsistências nos produtos, obras ou serviços, compete à fiscalização rejeitá-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar o contratado para saneamento e/ou substituição, no prazo estabelecido no instrumento contratual.
11.2.4. Não sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, deverá o fiscal do contrato encaminhar o caso à autoridade superior, para procedimentos inerentes à aplicação de penalidades. 
11.2.5. Após a vistoria, a fiscalização comunicará oficialmente o contratado, indicando as correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a execução dos ajustes, observado o disposto no art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021.
11.2.6. Havendo necessidade premente do serviço ou da aquisição, poderá o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuízo de eventual glosa quando do recebimento definitivo. 
11.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do produto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, bem como não excluirá a responsabilidade pela garantia do(s) produto(s) por vícios ou disparidades em relação às especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se ao contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei Federal nº 8.078/90.
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]
[bookmark: _heading=h.qsh70q]12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
12.1. A gestão do contrato será realizada pela Primeira Subdefensoria Pública-Geral, com apoio da área técnica responsável pela execução contratual, em conjunto com a Coordenadoria de Contratos da Defensoria.
12.1.1. Serão observadas pelos gestores as atribuições elencadas no art. 14 do Decreto Estadual n° 1.525/2022.
12.2. A fiscalização do Contrato será realizada por um servidor da área técnica ou administrativo responsável pela fiscalização contratual, em conjunto com o gestor do contrato.
12.2.1. O fiscal do contrato deverá se atentar a todas as atribuições a ele estabelecidas por meio do art. 15 c/c o art. 310 ao 313 do Decreto Estadual n° 1.525/2022  e aos procedimentos definidos na Instrução Normativa SCT 02-2022 e atualizações. 
12.3. Os fiscais de contrato devem ser previamente designados, por portaria geral ou específica, e cientificados pessoalmente, preferencialmente por meio eletrônico.

13. DOS CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
13.1. Não se aplica na presente contratação.

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
14.1. Do prazo para pagamento:
[bookmark: _heading=h.49x2ik5]14.1.1. O pagamento pela execução do contrato dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da emissão da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, não podendo ultrapassar o prazo previsto no Art. 343, § 1° do Decreto Estadual n. 1.525/2022.
14.1.1.1. O prazo acima mencionado está vinculado ao atesto da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a sua emissão, junto a Defensoria Pública Estadual.
14.1.2. O pagamento da nota fiscal, fatura ou documento equivalente observará as condições previstas no contrato em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual 1.525/2022.
14.1.3. Verificadas quaisquer irregularidades, a Defensoria Pública Estadual deverá notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento.
14.1.4. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Defensoria Pública Estadual, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.
14.1.5. É facultada a retenção dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuízos causados à Defensoria Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
14.1.6. Na hipótese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a interrupção destes fatos.
14.1.7. Caso o atraso no pagamento seja motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido será corrigido pelo IPCA, conforme apuração desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização.

14.2.  Do pagamento simplificado:
14.2.1. Para realização de pagamentos nos contratos de compra, locação de bens, fornecimento de mercadorias e prestação de serviços, especialmente os contínuos, excluídos os contratos sob o regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, se não houver situação de inexecução contratual, exigir-se-á do contratado, para pagamento, no mínimo:
a) a prova da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
b) a prova de regularidade perante a Fazenda Pública do município do domicílio ou sede do contratado.
14.3. Os pagamentos serão realizados mediante a comprovação: 
a) prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso, abrangendo inclusive débitos inscritos em dívida ativa; 
b) prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso; 
c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, previsto no art. 27 da Lei Federal nº 8.036/1990), em plena validade, relativa à Contratada; 
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (art. 195, § 3º, da Constituição Federal); 
e) prova da regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
f) prova de regularidade junto à Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor. 
14.4. Sendo a prestação de serviços realizada nas dependências da Defensoria Pública Estadual, reter-se-á da Contratada o percentual de 11% (onze por cento) do valor da nota fiscal ou fatura descontado o valor relativo ao custo dos materiais, quando houver, e recolher-se-á ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a importância em até 20 (vinte) dias do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura.
14.4.1. O valor retido de que trata o item acima deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
14.5. Os documentos comprobatórios de regularidade fiscal, social e trabalhista previstos nos itens do pagamento simplificado devem estar válidos até o final do prazo para atesto do respectivo fiscal, não sendo impeditivo para pagamento o seu vencimento após esta data. 
14.5.1. O atesto do fiscal deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do protocolo da respectiva nota, fatura, recibo ou documento equivalente, instruído com os documentos exigidos nesta cláusula e respectivo instrumento contratual. 
14.5.2. Se for o caso, a liberação de pagamento somente ocorrerá mediante comprovação de quitação das verbas trabalhistas e previdenciárias, havendo a possibilidade de a Administração efetuar o pagamento das verbas trabalhistas, quando estas não forem efetuadas, diretamente aos empregados.
14.6. Além dos documentos exigidos nos itens sobre pagamento simplificado poderá ser exigido da Contratada, para fins de pagamento, os documentos previstos no respectivo contrato ou instrumento equivalente. 
14.7.  As demais previsões acerca de pagamento não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022, no que couber.

[bookmark: _heading=h.26in1rg]15. DAS FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CONTRATADO:
15.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
15.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

15.2. Exigências de habilitação
15.2.1. A Contratada deverá atender todas as exigências de habilitação e qualificação, nos termos da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 1.525/2022.
15.2.2. As demais exigências com relação a habilitação e qualificação estão presentes no edital.
15.3. Os critérios da contratação indicados na presente cláusula deverão ser cumpridos em observância às demais exigências contidas a título de obrigações previstas no bojo do presente Termo de Referência.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]16.1. A dotação orçamentária, na qual correrá a presente despesa, será indicada pela Diretoria de Planejamento e Orçamento, previamente à formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

[bookmark: _heading=h.35nkun2]17. DA GARANTIA DO OBJETO:
[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]17.1. A contratada deverá garantir a qualidade dos bens adquiridos, respondendo, na forma da lei, por quaisquer danos decorrentes da má execução deste instrumento.
17.1.1. Sempre que um objeto apresentar algum problema, vício ou defeito, a empresa Contratada deverá resolver o problema em até 5 dias úteis, incluindo a substituição de peças necessárias. Caso não seja possível cumprir este prazo, a empresa deverá substituir o equipamento por outro igual ou superior.
17.1.2. Em situações de descumprimento desses prazos, a contratada é obrigada a fornecer um equipamento substituto igual ou superior, garantindo assim a continuidade dos serviços e o atendimento às especificações técnicas.
17.2. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

[bookmark: _heading=h.44sinio]18. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
18.1. Será possível a realização de acréscimos ou supressões de quantitativos do objeto, nos termos do art. 124 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c art. 279 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
18.2. Todas as questões referentes a alterações contratuais não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c Lei Federal n° 14.133/2021.

19. DO REAJUSTE CONTRATUAL:
19.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado da data do orçamento estimado (23/10/2025), nos termos do art. 266 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
19.2. Considerando a natureza dos equipamentos locados, que possuem componentes importados e, portanto, sofrem influência da variação cambial do dólar, este instrumento prevê um mecanismo de reajuste do valor da locação. O reajuste, com periodicidade anual, utilizando como data-base o orçamento estimado, início da vigência ou data da última revisão, será calculado pela fórmula: Reajuste = Valor Inicial * (1 + Fator de Variação).
19.2.1. O Fator de Variação, limitado a +10% para acréscimos e -10% para descontos, resulta do cálculo da Variação Bruta: (Cotação Atual / Cotação Inicial) - 1, onde "Cotação Atual" e "Cotação Inicial" referem-se à cotação do dólar na data do reajuste e na data-base, respectivamente. Se a Variação Bruta ultrapassar 10%, o Fator de Variação será limitado a 10%; caso contrário, será igual à Variação Bruta. 
19.2.2. A Contratada deverá justificar formalmente o reajuste, comprovando a variação cambial por meio de documentos específicos (extrato do Banco Central, publicação especializada, etc.), sob pena de não aplicação. O mecanismo será simétrico para acréscimos e descontos, respeitando os limites de 10%. Como exemplo, se o valor inicial é R$10.000,00, a cotação inicial é R$5,00 e a atual é R$5,60 (variação de 12%), o Fator de Variação será 10%, resultando em um reajuste para R$11.000,00. Em caso de variação para R$4,40 (-12%), o desconto será de 10%, resultando em R$9.000,00. 
19.2.3. O presente requisito não anula a aplicação da Teoria da Imprevisão ou Onerosidade Excessiva do Código Civil em casos de desequilíbrio contratual desproporcional decorrente de eventos extraordinários, mesmo com os limites de reajuste.
19.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação do Contratado, acompanhada de memorial do cálculo.
19.4. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pelo contratado, o contratante verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.
19.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
19.6. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
19.7. A prorrogação contratual sem a solicitação do reajuste implica a preclusão deste, sem prejuízo dos futuros reajustes nos termos pactuados.
19.8. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
19.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

20. DA REVISÃO:  
20.1 A revisão será concedida nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c Decreto Estadual n° 1.525/2022.
20.1.1 O prazo para respostas dos pedidos de revisão será de 60 dias úteis.
20.2. As demais previsões acerca da revisão não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022, no que couber.

21. DOS EVENTUAIS PEDIDOS DE REPACTUAÇÃO:
21.1. Não se aplica na presente contratação.

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
22.1. Após a homologação da licitação, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato no prazo, máximo, de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação oficial; 
22.2. Manter contato com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sobre quaisquer assuntos relativos aos bens/serviços contratados, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;
22.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;
22.4. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
22.5. Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;
22.6. Comunicar imediatamente à Defensoria Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para o recebimento de correspondência;
22.7. Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com relação aos bens fornecidos/execução de serviço;
22.8. Executar a prestação, conforme a solicitação da Defensoria Pública, obedecendo a proposta apresentada, dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com as especificações deste Termo de Referência, proposta de preço apresentada, ata de registro de preços, contrato e/ou documento equivalente responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;
22.9. Manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, contrato, e/ou documento equivalente a este, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação;
22.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Defensoria Pública, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a Defensoria, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando do fornecimento ora contratado;
22.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Defensoria Pública, no tocante ao fornecimento do produto/prestação de serviço, assim como ao cumprimento das obrigações constantes do contrato ou documento equivalente a este;
22.12. Indenizar terceiros e/ou este Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
22.13. Incluir todas as despesas relativas ao objeto contratado nos preços ofertados (tributos, seguros, encargos sociais, frete, etc);
22.14. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Defensoria Pública do Estado;
22.15. Responsabilizar-se por todo e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento/execução do serviço em questão, bem como pelos Contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo esta instituição de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
22.16. Credenciar junto a esta Defensoria um preposto para prestar esclarecimentos e atender às reclamações/solicitações que surgirem durante a execução do contrato e/ou instrumento equivalente a este;
22.17. Cumprir quaisquer outras exigências legais pertinentes ao objeto, que por ventura não tenham sido explicitados neste Termo de Referência, ata de registro de preços, contrato e /ou documento equivalente;
22.18. Fornecer os bens/executar o serviço dentro do quantitativo estimado na tabela constante neste instrumento;
22.19. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando ao correto fornecimento dos produtos/ prestação do serviço;
22.20 Utilizar empregados capacitados, com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
22.21. Adotar, se for o caso, os princípios da logística reversa na execução do objeto (descarte, rotas de entrega, parcerias, políticas de devolução, etc).
22.22. Adotar, no que couber, práticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010(Do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão).

23. DAS OBRIGAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA:
23.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada nas dependências da Defensoria Pública;
23.2. Permitir ao pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança;
23.3. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos/ prestação de serviço;
23.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste instrumento, garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à empresa fornecedora dos produtos/prestação dos serviços ora contratados, sob pena de ilegalidade dos atos;
23.5. Receber os bens/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste instrumento;
23.6. Recusar os bens/serviços devolvê-los nas seguintes hipóteses:
23.6.1. Que apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso;
23.6.2. Que possuírem nota fiscal com especificação e quantidade em desacordo com presente Termo;
23.6.3. Quando entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste.
23.7. Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo, o qual deverá atender aos termos do Decreto Estadual nº 1.525/2022,
23.7.1. O pagamento será realizado, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente desde que a Nota Fiscal esteja atestada por responsável da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
23.8. Se for o caso, exigir a substituição, de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não atue adequadamente no trato dos serviços, estiverem sem uniforme ou crachá, que produza complicações com o exercício das atribuições que lhe foram designadas.
23.9. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – DPE-MT coibirá situações associadas a Assédio Moral, Sexual ou Discriminação conforme Resolução Nº 006/2023/DPG, promovidas no âmbito da relação contratual administrativa cometidas por agentes públicos no relacionamento entre seus servidores e a Contratada.

24. DAS GLOSAS:
24.1. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso poderá realizar glosas nas faturas conferidas, indicando-as nos avisos de crédito a serem enviados à Contratada, nas seguintes hipóteses:
a) Glosa administrativa: aplicada quando da evidência, pelo fiscal do Contrato ou documento equivalente, do não cumprimento de parâmetros administrativos estabelecidos para a cobrança de serviços, tais como: ausência de assinaturas; rasuras; ausência de apresentação de documentos referentes ao pagamento, etc;
b) Glosa técnica: aplicada quando da ocorrência de cobranças indevidas dos itens que compõem as faturas apresentadas.
24.2. 	As glosas poderão ser objeto de recurso por parte da Contratada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após seu pagamento, por escrito, onde conste o número da correção informada no aviso, número do contrato, ou documento equivalente, mês da prestação dos serviços, valor recursado e as devidas justificativas, para análise pelo fiscal do Contrato da DPE-MT. Esgotado este prazo, as glosas serão consideradas definitivas.
24.3.	 Na hipótese de silêncio ou inércia da Contratada quanto às divergências apontadas, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para interposição de recurso de glosa, dar-se-á rasa, total e plena quitação de toda e qualquer diferença.
24.4. 	A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso terá prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento formal do recurso, para apresentar à Contratada, também por escrito, o resultado da análise realizada, providenciando os devidos acertos, se for o caso.
24.5. 	A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso poderá, também no prazo de 60 (sessenta) dias após os pagamentos, proceder a correções em virtude da identificação de questões não verificadas quando do processamento das faturas.
24.6. 	Fica acordado que os acertos a serem realizados acontecerão sempre de acordo com os calendários de pagamentos.

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]25.1. Sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/21, a Administração poderá aplicar à contratada, isolada ou cumulativamente, em caso de ocorrência de irregularidades na execução contratual, as seguintes penalidades: 
25.1.1. Advertência. 
25.1.2. Multa.
25.1.3. Impedimento de licitar/contratar com a Administração por até 03 anos. 
25.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar/contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
25.2. A sanção de advertência será aplicável nas hipóteses de inexecução parcial do contrato que não implique em prejuízo ou dano à administração, bem como na hipótese de descumprimento de pequena relevância praticado pelo licitante ou fornecedor e que não justifique imposição de penalidade mais grave.
25.3. A aplicação da penalidade de multa ocorrerá quando da inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, que será aplicada por infração, obedecidos os seguintes limites: 

	Execução do contrato

	30% (trinta por cento)
	sobre o valor atualizado do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação.  

	0,5% (cinco décimos por cento)
	ao dia, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço/fornecimento não realizado. 

	0,7% (sete décimos por cento)
	por dia de atraso subsequente ao 15º (décimo quinto), sobre o valor da parte do serviço/fornecimento não realizado, até o 30º (trigésimo). 

	0,5% (sete décimos por cento)
	por dia de atraso sobre o valor total atualizado do contrato, até o 30º (trigésimo), pela não apresentação da garantia contratual (quando for exigido), seja para reforço ou por ocasião de prorrogação.



25.4. A multa será aplicada conforme o quadro de infração descrito anteriormente e será apurada e aplicada de forma autônoma a cada ocorrência. 
25.5. Para os casos de multas não previstas neste instrumento, aplicar-se-á o valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contratado, apurado até o momento da respectiva ocorrência. 
25.6. A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada do pagamento a que fizer jus.
25.7. A contratada que não tiver valores a receber da DPE-MT, deverá efetuar o pagamento da multa.
25.7.1. No caso de não pagamento no prazo estabelecido, o valor será acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
25.8. Não sendo realizado o pagamento da multa, os dados da contratada serão encaminhados ao órgão competente visando a inscrição do débito em dívida ativa, observada a ampla defesa e o contraditório, conforme previsto no artigo 157 da Lei 14.133/2021. 
25.9. Sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 3 (três) anos, aos licitantes que: 
25.9.1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
25.9.2. dar causa à inexecução total do contrato;
25.9.3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
25.9.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
25.9.5. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
25.9.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.
25.10. Sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade aos licitantes que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos: 
25.10.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
25.10.2. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
25.10.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.10.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
25.10.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção). 
25.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa e/ou empresa de pequeno porte, conluio entre empresas, em qualquer momento da contratação. 
25.12. As contratadas que sofrerem as penalidades de impedimento de licitar/contratar com administração e de declaração de inidoneidade poderão, também, ser descredenciadas no Sistema SICAF ou sistemas de cadastramento unificado de fornecedores. 
25.13. As penalidades serão registradas nos sistemas de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). 
25.14. Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei. 
25.15. Na aplicação das sanções administrativas, a DPE-MT deverá observar:
25.15.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
25.15.2. as peculiaridades do caso concreto;
25.15.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
25.15.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
25.15.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;
25.15.6. situação econômico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
25.15.7. a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
25.16. O atraso superior a 30 (trinta) dias, durante a execução do contrato, autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento.
25.17. As multas e sanções previstas neste instrumento não eximem a contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham a causar à Administração.
25.18. A comunicação será efetuada por meio eletrônico, devendo a Contratada comunicar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, qualquer alteração ocorrida no endereço de e-mail e telefone.
25.18.1. O prazo estipulado nas notificações enviadas por meio eletrônico se inicia no dia útil subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmação de leitura.
25.19. Da aplicabilidade e da Dosimetria das Sanções com relação a LGPD, Plano de Integridade, Conflito de Interesses e Critérios de Sustentabilidade.
25.19.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas pela Contratada referentes às cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual, ensejará a aplicação das sanções previstas neste instrumento, observados o contraditório e a ampla defesa.
25.19.1.1. As penalidades serão fixadas pela Administração de acordo com a gravidade da infração e a extensão do prejuízo sofrido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo compreender, isolada ou cumulativamente: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a DPEMT, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como a rescisão contratual imediata, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente os danos causados e da responsabilização administrativa, civil e penal cabível, conforme tabelas de dosimetria.
25.19.2. A dosimetria das sanções indicadas abaixo considerará gravidade, o prejuízo concreto, a reincidência, o dolo ou a culpa, bem como o grau de cooperação da Contratada.
25.19.2.1. Os percentuais de multa fixados estão em consonância com o que preceitua art. 156, III, da Lei 14.133/2021.
25.19.2.2. A rescisão contratual e declaração de inidoneidade ficam reservadas a casos comprovadamente de gravidade máxima.
25.20. Segue abaixo tabelas de dosimetria de sanções com relação a LGPD, Plano de Integridade, Conflito de Interesses e Critérios de Sustentabilidade:

	Tabela de Dosimetria de Sanções – LGPD

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Descumprimento de finalidade do tratamento de dados 
	Média
	Uso indevido sem dano direto aos titulares ou à DPEMT
	Advertência ou Multa leve (0,1% a 0,5% do valor contratual)

	02
	Falha em medidas de segurança da informação
	Alta
	Vazamento ou risco significativo de exposição de dados
	Multa grave (0,5% a 2% do valor contratual) + possível Suspensão

	03
	Violação de sigilo/confidencialidade
	Alta
	Acesso indevido ou divulgação de dados sensíveis
	Multa grave (até 2%) + Suspensão de contratar até 2 anos

	04
	Subcontratação ou compartilhamento sem autorização
	Média
	Sem dano direto, mas risco potencial à DPEMT
	Multa média (0,5% a 1%) + Advertência

	05
	Não comunicação imediata de incidente
	Alta
	Atraso que agrava dano à instituição
	Multa grave (até 2%) + Suspensão

	06
	Não descarte seguro ou devolução de dados
	Média
	Descumprimento sem causar dano efetivo
	Advertência ou Multa média

	07
	Obstrução à auditoria ou fiscalização
	Alta
	Recusa ou sonegação de informação
	Suspensão + Multa grave

	08
	Danos efetivos a titulares ou à DPEMT
	Gravíssima
	Sanção da ANPD, dano financeiro, imagem pública
	Rescisão contratual imediata + Declaração de inidoneidade



	 Tabela de Dosimetria de Sanções – Plano de Integridade

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Práticas em desacordo com valores institucionais da DPEMT (falta de transparência, legalidade, zelo pelo interesse público)
	Média/Alta
	Compromete imagem institucional ou gera risco reputacional
	Advertência ou Multa média (0,5% a 1%)

	02
	Omissão na cooperação, ocultação de informações ou falhas/fraudes não comunicadas
	Alta
	Prejuízo à investigação ou à fiscalização
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão de contratar (até 2 anos)

	03
	Não orientar prepostos sobre o Canal de Denúncias
	Média
	Descumprimento formal, sem dano imediato
	Advertência simples

	04
	Descumprimento de cláusulas de compliance, governança e integridade
	Alta
	Afeta diretamente a integridade da contratação
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão

	05
	Desrespeito às determinações do Comitê de Integridade/Controle Interno
	Média/Alta
	Impacto na execução contratual ou reincidência
	Multa média (0,5% a 1,5%)



	Tabela de Dosimetria de Sanções – Conflito de Interesses

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Existência de vínculo vedado com membro ou servidor da DPEMT
	Gravíssima
	Contratação irregular em afronta à lei
	Rescisão contratual imediata + Declaração de inidoneidade

	02
	Uso ou divulgação de informação privilegiada
	Gravíssima
	Prejuízo à isonomia e ao interesse público
	Rescisão contratual + Multa máxima (até 2%) + Declaração de inidoneidade

	03
	Obstrução de fiscalização, auditoria ou diligências
	Alta
	Afeta transparência e controle
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão

	04
	Não comunicação de conflito superveniente em até 5 dias úteis
	Média/Alta
	Risco potencial sem dano imediato, mas relevante
	Advertência ou Multa média (0,5% a 1%)

	05
	Descumprimento da Responsabilidade Ética assumida pelos representantes legais
	Alta
	Fragiliza mecanismos de integridade contratual
	Multa grave + Suspensão

	06
	Descumprimento reiterado, dolo comprovado ou uso indevido de informação privilegiada
	Gravíssima
	Prejuízo institucional relevante e intencional
	Rescisão imediata + Declaração de inidoneidade



	Tabela de Dosimetria de Sanções – Critérios de Sustentabilidade

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (Impacto / Prejuízo)
	Sanção Aplicável (art. 156, Lei 14.133/2021)

	01
	Descumprimento da legislação ambiental (13.1)
	Grave
	Dano ambiental direto, autuação por órgão ambiental, reincidência ou risco à saúde pública.
	Multa de 10% a 20% do valor do contrato; suspensão temporária de participação em licitação (até 3 anos); possível rescisão contratual.

	02
	Ausência de comprovação de práticas ambientais (13.1.1)
	Média
	Falta de documentação comprobatória, sem dano concreto ao meio ambiente.
	Advertência formal e prazo para regularização; em caso de reincidência, multa de até 2% do valor da obrigação.

	03
	Descarte inadequado de resíduos sólidos (13.2 / 13.2.1)
	Grave
	Descarte irregular com impacto ambiental comprovado ou ausência de logística reversa obrigatória.
	Multa de 5% a 15% do valor do contrato; obrigação de reparação do dano; possibilidade de suspensão de contratar com a Administração.

	04
	Falta de orientação ambiental aos empregados (13.3)
	Leve
	Ausência de registro de treinamentos ou ações educativas.
	Advertência formal; em reincidência, multa de até 1% do valor da obrigação.

	05
	Dano ambiental causado pela execução contratual (13.4)
	Gravíssima
	Poluição, contaminação, dano a fauna, flora ou patrimônio público.
	Multa de 15% a 20%; obrigação de reparação integral e ressarcimento ao erário; rescisão contratual; declaração de inidoneidade (art. 156, IV).

	06
	Ausência do PGRCC em obras/serviços de engenharia (13.5.1)
	Média
	Falta de apresentação ou cumprimento parcial do plano.
	Multa de até 5% do valor da obrigação; advertência e prazo para correção.

	07
	Despejo irregular de efluentes, resíduos ou poluentes (13.5.1.2)
	Gravíssima
	Contaminação de corpos d’água, solo ou redes públicas.
	Multa de 15% a 20%; obrigação de reparação; rescisão contratual.

	08
	Não adoção de soluções de eficiência energética ou materiais sustentáveis (13.5.2)
	Média
	Não cumprimento de exigência prevista em projeto básico.
	Multa de até 3% do valor do item; advertência.

	09
	Uso de madeira não certificada (13.5.3)
	Grave
	Utilização de madeira sem comprovação de origem legal.
	Multa de 10% do valor do contrato; comunicação ao órgão ambiental; possível rescisão contratual.

	10
	Fornecimento de produtos sem certificação ambiental exigida (13.6.1)
	Média
	Entrega de bens sem selo ambiental obrigatório.
	Multa de 3% a 10% do valor do item; substituição obrigatória.

	11
	Omissão na logística reversa de embalagens/equipamentos (13.6.2)
	Grave
	Falta de comprovação de recolhimento; risco ambiental.
	Multa de 5% a 15%; suspensão temporária até regularização.

	12
	Uso de produtos não biodegradáveis em serviços continuados (13.7.1)
	Leve/Média
	Impacto ambiental leve; uso eventual e corrigível.
	Advertência; multa de até 2% em caso de reincidência.

	13
	Descumprimento da coleta seletiva e destinação correta de resíduos (13.7.2)
	Média
	Acúmulo de resíduos ou descarte em local indevido.
	Multa de 5%; advertência e obrigação de regularizar.

	14
	Descarte inadequado de equipamentos/mídias de TI (13.7.3)
	Grave
	Falta de certificado de destinação; risco de vazamento de dados.
	Multa de 10%; obrigação de comprovar destinação; possível suspensão.

	15
	Ausência de comprovação de medidas de redução/compensação de GEE (13.8)
	Média
	Omissão documental; impacto indireto.
	Advertência; multa de até 3% do valor da obrigação.

	16
	Não utilização de fontes renováveis ou veículos de baixa emissão quando previsto (13.9)
	Leve/Média
	Impacto ambiental indireto; descumprimento de meta contratual.
	Advertência; multa de até 2% do valor da obrigação.



25.21. Todas as questões referentes as sanções administrativas não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c Lei Federal n° 14.133/2021.

26. DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA:
26.1. A Contratada reconhece os direitos da Defensoria Pública Estadual concernente a:
26.1.1. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no artigo 104 da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c com o Capítulo X do Decreto Estadual n° 1.525/2022;
26.1.2. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato;
26.1.3. Fiscalizar a execução do ajuste.

27. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:
27.1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c com Capítulo X do Decreto Estadual n° 1.525/2022, acarretando as consequências previstas legalmente; 
[bookmark: _heading=h.2p2csry]27.2. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa. 
27.3. A rescisão, por algum dos motivos previstos Lei Federal n° 14.133/2021, não dará à Contratado direito a indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial; 
27.4. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da Contratante, a retenção dos créditos decorrentes do futuro e eventual Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste até a completa indenização dos danos; 
27.5. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela Contratante, previstas no Contrato e comprovadamente realizadas pela Contratada.
27.6. Todas as questões referentes a extinção contratual não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c Lei Federal n° 14.133/2021.

28. DO CUMPRIMENTO À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA DPEMT:
[bookmark: _heading=h.28h4qwu]28.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente as disposições da Resolução nº 017/2025/DPG, que institui a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (PPPD) no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e demais normas correlatas, sempre que suas atividades envolverem o tratamento de dados pessoais no contexto deste instrumento, observando, no mínimo:
28.1.1. a finalidade e a limitação do tratamento, ao efetuar o tratamento de dados pessoais única e exclusivamente para os fins definidos no presente instrumento, sendo vedado o uso para propósitos distintos dos expressamente autorizados pela DPEMT;
28.1.2. a segurança da informação e boas práticas, com a adoção de medidas técnicas e administrativas eficazes para proteção dos dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, destruição, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, nos termos da LGPD, incluindo o armazenamento seguro e a rastreabilidade das operações;
28.1.3. a responsabilidade e o sigilo das informações, restringindo o acesso aos dados pessoais às pessoas autorizadas e previamente orientadas, que deverão assinar termos de responsabilidade e confidencialidade, conforme previsto na Resolução nº 017/2025/DPG;
28.1.4. a subcontratação e o compartilhamento de dados com a prévia e expressa autorização da Administração para subcontratar terceiros que venham a realizar operações de tratamento de dados pessoais, devendo garantir que tais subcontratados estejam igualmente vinculados às disposições da PPPD e da LGPD;
28.1.5. a comunicação formal de incidentes e de forma imediata à DPEMT diante de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos dados pessoais tratados no âmbito do contrato;
28.1.6. a eliminação de dado com o descarte seguro ou devolução à DPEMT dos dados pessoais tratados, ao final da execução do contrato ou quando encerrada a finalidade do tratamento, observadas as hipóteses legais de retenção previstas no art. 16 da LGPD;
28.1.7. a cooperação e auditoria das informações disponibilizando-as sempre que requisitado pela Administração, inclusive permitindo auditorias, inspeções e verificações quanto à aderência às normas de proteção de dados;
28.1.8. a responsabilidade legal, respondendo administrativa, civil e criminalmente, conforme o caso, por eventuais danos decorrentes do descumprimento das normas sobre proteção de dados pessoais, inclusive sujeitando-se às penalidades previstas na legislação vigente e neste instrumento.
28.1.9. A inobservância de quaisquer disposições constantes nesta cláusula poderá ensejar a aplicação das sanções previstas neste instrumento e nas normas da DPEMT, sem prejuízo da apuração de responsabilidades legais junto às autoridades competentes.

29. DO ATENDIMENTO AO PLANO DE INTEGRIDADE DA DPE-MT:
29.1. A Contratada declara ciência e compromete-se a observar, no que couber, os princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano de Integridade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aprovado e publicado pela Administração Superior da DPEMT, como medida de fomento à cultura ética, íntegra e transparente nas contratações públicas, especialmente quanto à:
29.1.1. prevenção e conduta ética, devendo abster-se de quaisquer práticas que possam configurar infrações éticas, atos de improbidade administrativa ou condutas em desacordo com os valores institucionais da DPEMT, tais como transparência, accountability, respeito à legalidade e zelo pelo interesse público;
29.1.2. cooperação para detecção e correção de eventuais falhas, fraudes, desvios ou condutas ilícitas, mediante o fornecimento tempestivo de informações, documentos e registros relativos à execução contratual, quando solicitado, colaborando com a Contratante;
29.1.3. orientação de seus prepostos quanto à existência do Canal de Denúncias da DPE-MT, destinado ao recebimento de relatos sobre irregularidades, fraudes ou violações éticas, comprometendo-se a cooperar com eventuais apurações e investigações promovidas pela instituição;
29.1.4. responsabilidade e integridade nas relações contratuais, adotando postura proativa na prevenção de riscos à integridade da contratação, inclusive mediante o cumprimento de cláusulas de compliance, boas práticas de governança, controle interno e integridade, conforme aplicável;
29.2. compromisso com a conformidade institucional, respeitando as normativas, orientações e determinações oriundas do Comitê de Integridade da DPE-MT ou da Unidade de Controle Interno da Contratante, inclusive quanto às atualizações do Plano de Integridade durante a vigência do ajuste;
29.3. O descumprimento das disposições desta cláusula poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal, nos termos da legislação vigente.

30. DO CONFLITO DE INTERESSES NO ÂMBITO DA DPE-MT:
30.1. A Contratada obriga-se a cumprir, no que couber, a Resolução nº 018/2023/DPG, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargos de membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, DECLARANDO:
30.1.1. que não mantém relação que configure conflito de interesses com membros ou servidores da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sob as penas da lei;
30.1.2. ciência de que é vedada a contratação ou manutenção de vínculo contratual com pessoa física ou jurídica cujo sócio, administrador ou representante legal seja cônjuge, companheiro(a), ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso com atuação na área responsável pela demanda, contratação ou fiscalização do presente contrato.
30.1.3. que se compromete a não utilizar nem divulgar, para si ou para terceiros, informações privilegiadas obtidas em razão da execução contratual, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções legais.
30.1.4. que adotará padrões de integridade, transparência e conduta ética, devendo colaborar com fiscalizações, auditorias e diligências realizadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ou pelos órgãos de controle, inclusive no tocante à prevenção de fraude, corrupção e conflito de interesses.
30.1.5. que se compromete a comunicar, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer situação superveniente que possa caracterizar conflito de interesses ou afetar a execução contratual, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e nesta avença.
30.1.6. que os seus representantes legais assumem conjuntamente a Responsabilidade Ética e de Prevenção a Conflito de Interesses, declarando ciência e integral observância das disposições da Resolução nº 018/2023/DPG.
30.1.7. que o descumprimento das disposições constantes das cláusulas anteriores, bem como a constatação de conflito de interesses ou uso indevido de informação privilegiada, constitui motivo para rescisão contratual imediata, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.

31. DA SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA:
31.1. A Contratada obriga-se a cumprir, no que couber, a Resolução nº 027/2025/DPG, de 29/09/2025, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade nas aquisições da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, observando:
31.1.1. O cumprimento integral da legislação ambiental vigente (federal, estadual e municipal), bem como as normas técnicas aplicáveis ao objeto do contrato, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, podendo, nos casos mais graves ou em caso de reincidência, ensejar a rescisão contratual.
31.1.1.1. A Contratante deverá, no exercício da fiscalização contratual, solicitar, sempre que necessário, documentos ou relatórios que comprovem a adoção de práticas ambientais compatíveis com a execução do objeto, em conformidade com o art. 225, da CF/88, do art. 5o da Lei no 14.133/2021, bem como com o art. 23 da LC no 582/2017.
31.2. A adoção de práticas de manejo e descarte ambientalmente adequados de resíduos sólidos, inclusive perigosos, observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e, quando cabível, realizar logística reversa dos produtos.
31.2.1. É vedada a destinação inadequada de resíduos sólidos gerados pela execução contratual, devendo a contratada comprovar sua destinação final ambientalmente correta, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
31.3. A orientação dos seus empregados sobre boas práticas ambientais relacionadas à execução do contrato, de forma a evitar desperdícios e reduzir impactos ambientais.
31.4. A sua responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes da execução do contrato, devendo adotar medidas imediatas para reparação e ressarcimento ao erário, sem prejuízo das demais sanções legais.
31.5. Para a Contratações de Obras e Serviços de Engenharia, a Contratada deverá:
31.5.1. No momento da contratação, apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), contemplando redução, reutilização e destinação correta dos materiais, nos termos do art. 20, inc. III, da Lei nº 12.305/2010 e art. 45, Lei nº 14.133/2021.
31.5.1.1. É vedado o despejo de efluentes líquidos, resíduos sólidos ou substâncias poluentes em rios, lagos, canais, redes de drenagem ou solos, em conformidade com o art. 225 da Constituição Federal, o art. 18, §1º, XII, da Lei nº 14.133/2021, e, de forma expressa, o art. 47 da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 
31.5.1.2. Sempre que viável, os projetos deverão contemplar soluções de eficiência energética e uso de materiais de baixo impacto ambiental, nos termos do art. 6º, XXIII, “c” e XXV, Lei nº 14.133/2021; bem como com o art. 6-A, incisos V e IX, e o art. 23 da LC nº 582/2017.
31.5.1.3. Utilizar madeira proveniente de manejo florestal sustentável ou de áreas legalmente plantadas, conforme previsto no art. 26, LC nº 582/2017.
31.6. Para a Contratações de Bens (materiais de consumo, equipamentos, mobiliário, etc.), a CONTRATADA deverá:
31.6.1. Fornecer produtos com certificações ambientais reconhecidas (tais como FSC, Procel ou ISO 14001), quando expressamente exigido no edital ou termo de referência, de forma justificada pela Administração, nos termos do art. 42, III, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 25 da LC nº 582/2017. 
31.6.2. Realizar a logística reversa de embalagens e equipamentos ao término da vida útil, apresentando comprovantes de recolhimento, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
31.7. Para a Contratações de Serviços Continuados (limpeza, manutenção, TI, etc.), a CONTRATADA deverá:
31.7.1. Priorizar o uso de produtos de limpeza e outros que sejam biodegradáveis e que não contenham substâncias nocivas ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 23, LC nº 582/2017.
31.7.2. Adotar práticas de coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos produzidos durante a execução do serviço, nos moldes previstos na Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
31.7.3. Na prestação de serviços de tecnologia da informação, garantir o descarte adequado de equipamentos obsoletos e mídias, com certificado de destinação final, nos termos preconizados na Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
31.8. A Contratada deverá se comprometer a adotar práticas de redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da execução do contrato, em conformidade com o art. 23 da LC nº 582/2017, podendo a Administração exigir documentos ou outros meios idôneos que comprovem o cumprimento da obrigação. 
31.9. Sempre que possível, deverão ser utilizadas fontes de energia renovável e veículos com baixa emissão de poluentes nas atividades relacionadas ao contrato, nos termos d art. 6º, XXIII, “c”, Lei nº 14.133/2021; art. 23, LC nº 582/2017.

32. DOS CASOS OMISSOS:
32.1. Os casos omissos da contratação serão resolvidos através dos seguintes dispositivos legais: Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Federal n° 10.406/2002, Lei Federal n° 8.078/1990, Decreto Estadual n° 1.525/2022, Lei Estadual n° 11.123/2020 e todas alterações posteriores e, supletivamente, dispositivos legais aplicáveis e vigentes, bem como os princípios da teoria geral dos contratos, disposições de direito administrativo e direito privado. 
32.2. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, durante a realização do certame e da respectiva execução contratual, a Defensoria Pública poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.
32.3. O compromisso referido no item anterior buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral; deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

[bookmark: _heading=h.nmf14n]33. DA VINCULAÇÃO:
33.1. Vincula-se ao contrato e/ou documento equivalente a este, Estudo Técnico Preliminar, Edital e anexos, proposta da Contratada, e a Nota de Autorização de Despesa.

34. DISPOSIÇÕES FINAIS:
34.1. Diante do exposto submete-se o presente Termo de Referência à consideração à Autoridade Superior competente, para análise e determinação quanto à contratação.
34.2. Fica eleito o Foro da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir os litígios que decorrem da execução do Instrumento Contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, ou outros meios de resolução de conflitos, conforme § 2° do art. 247 do Decreto Estadual n° 1.525/2022.   

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2026.

(ORIGINAL ASSINADO)
[bookmark: _heading=h.37m2jsg]Danillo Fernando de Amorim Almeida 
Gerência de Elaboração de Instrumento Licitação - Coordenadoria de Licitações
                                               Diretoria de Aquisições e Contratos

De acordo:

(ORIGINAL ASSINADO)
Daniel Cássio Corrêa Bernardes 
Gerencia de Redes e Infraestrutura



ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – CONSIÇÃO PARA EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificação/Descrição Técnica:

Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da Contratada serão estabelecidos e utilizados Acordos de Níveis de Serviços (ANS) entre as partes, baseando-se em prazos estabelecidos para os serviços de locação com suporte técnico especializado. 

O não cumprimento dos compromissos de qualidade e pontualidade na execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, além cláusulas contratuais, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constante deste contrato.
 
Para iniciar os serviços a CONTRATADA deve apresentar um cronograma de preventivas para cada equipamento locado, as corretivas serão prestadas mediante a solicitação do CONTRATANTE quantas for necessária e todas deve ser atendida dentro do prazo e horário estabelecidos do ANS. 

Substituir ou recuperar as partes, peças e componentes avariados é responsabilidade da CONTRATADA, somente poderá ser objeto de orçamento em caso de mau, comprovado mediante a parecer técnico.

Quantidade de itens:

	Lote
	Item
	Descrição
	Localização
	QTD
	Potência
em KVA

	1
	1
	Locação de No break 3KVA, incluindo serviços de manutenção preventiva semestral, corretiva, com fornecimento de peças e componentes 

	Todo estado do MT
	250
	          3KVA 


	
	2
	Kit de Adequação elétrica
Troca de tomada para 20A, padrão nacional.
Fornecimento e instalação de cabo elétrico, conforme especificação abaixo, a ser cobrado por m²:
Para 127V: Cabo de 6 mm².
Para 220V: Cabo de 4 mm².
	 Todo estado do MT
	200
	--

	
	3
	Locação de No break 6KVA, incluindo serviços de manutenção preventiva semestral, corretiva, com fornecimento de peças e componentes e gerenciamento
remoto
	 Todo estado do MT
	20
	6kva



Horário de atendimento: 

Será considerado horário de atendimento dos núcleos entre as 12:00 as 18:00, de segunda à sexta-feira, retirando os feriados. 

Define-se como prazo para atendimento, ao período compreendido entre horário de comunicação do chamado feito pela CONTRATANTE, e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento. 

Define-se como tempo de solução, ao período compreendido entre o horário de comunicação de chamado feito pela CONTRATANTE, e o horário do término do serviço, deixando o equipamento em condições normais de operação. 
Os prazos máximos para atendimento, colocação em funcionamento e solução definitiva do problema por parte da CONTRATADA, serão contados em horas úteis conforme o caso, a partir da abertura do chamado, para todos os equipamentos, conforme segue: 

Serão consideradas horas úteis o período dos dias úteis entre 12:00 às 18:00 horas. 

Os serviços de manutenção dos equipamentos locados devem sem prestados no endereço de cada unidade onde foram instalados. 

A CONTRATADA fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com os prazos de atendimento e solução, dentro dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores.

Prazo para atendimento e solução – SLA

Define-se como Tempo de Atendimento o intervalo entre o momento da comunicação do chamado pelo CONTRATANTE e a chegada do técnico ao local ou a realização da troca do equipamento. 

Define-se como Solução o período entre a comunicação do chamado e a conclusão do serviço, deixando o equipamento em pleno funcionamento e condições normais de operação. 

Os prazos máximos para atendimento, colocação em funcionamento e solução definitiva do problema pela CONTRATADA serão contabilizados em horas úteis, conforme descrito abaixo: 

Para os itens 1 e 2, pode ser utilizada logística reversa com troca do equipamento, observando os prazos de atendimento para a cidade central da Defensoria. As localidades fora da cidade central deverão seguir o cronograma especificado na tabela anexa. 

A cidade de Cuiabá/MT será utilizada como ponto de referência para a medição das distâncias. 
Tabela de Prazos de Atendimento por Distância:

	Distância
	Prazo de Atendimento

	Até 100 km
	Até 4 horas

	De 101 a 250 km
	Até 24 horas

	De 251 a 450 km
	Até 96 horas

	De 451 a 950 km
	Até 168 horas



Nos casos dos itens 1 e 2, o tempo de atendimento poderá ser substituído pela troca imediata do nobreak por outro equipamento dentro dos prazos estipulados.

A Contratada será responsável por realizar as manutenções corretivas dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a solução definitiva do problema. A solução definitiva será caracterizada quando o equipamento tiver sido reparado, instalado e operando normalmente ou substituído por outro funcional.

Manutenção preventiva nos equipamentos de 6kva:

A Manutenção Preventiva, que serão executadas nos equipamentos locado ao DEFENSORIA terá a periodicidade SEMESTRAL, para os itens conforme cronograma, é compreendida pela execução dos serviços conforme definido a seguir;

TESTES A SER EXECUTADOS NA PREVENTIVA
a) Limpeza geral do equipamento;
b) Checagem e limpeza das conexões, especialmente, das baterias;
c) Verificação quanto a superaquecimento ou exalação de mau cheiro;
d) Checagem das grandezas elétricas;
e) Verificação dos leds de indicação;
f) Simulação da falta de energia da rede principal por 3 min.;
g) Teste de sinalização de falhas;
h) Inspeção e limpeza dos ventiladores;
i) Levantamento de RI. 

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:
GERENCIAMENTO REMOTO

1. Central de Atendimento Remoto:
· Deve haver uma central dedicada para atendimento remoto que possa ser acessada por telefone.
· A central deve operar em horário comercial (8h às 18h -MT).

2. Monitoramento de Alertas:
· Monitorar continuamente os equipamentos para detectar quaisquer alertas.
· Implementar um sistema de notificação que informe imediatamente a central sobre qualquer alerta.

3. Tipos de Alertas a Serem Informados:
· Falta de Energia: Notificar quando houver uma interrupção no fornecimento de energia.
· Queda de Tensão: Informar quando a tensão cair abaixo dos níveis operacionais seguros.
· Autonomia: Monitorar e informar sobre a autonomia restante dos nobreaks, ou seja, o tempo estimado de operação durante uma falta de energia.
· Sobrecarga: Detectar e notificar sobre condições de sobrecarga nos equipamentos, indicando que a carga conectada excede a capacidade do nobreak.

4. Equipe de Atendimento em Horário Comercial:
· Disponibilizar uma equipe treinada para suporte técnico via telefone durante todo o horário comercial.
· Garantir que a equipe esteja capacitada para responder a questões técnicas, solucionar problemas e orientar os usuários sobre o uso correto dos nobreaks.

Procedimentos de Suporte:

1. Registro de Chamadas:
· Implementar um sistema para registrar todas as chamadas recebidas, incluindo detalhes do problema relatado e a solução oferecida.

2. Escalonamento de Problemas:
· Definir procedimentos claros para escalonar problemas que não possam ser resolvidos imediatamente para níveis superiores de suporte.

3. Relatórios de Desempenho:
· Gerar relatórios periódicos sobre o desempenho dos nobreaks e a eficácia do suporte fornecido.
· Analisar os relatórios para identificar tendências e áreas de melhoria.

Esses parâmetros de monitoramento e gerenciamento remoto visam assegurar que a central de atendimento ofereça suporte eficiente e eficaz, garantindo a operação contínua e segura dos nobreaks.

Fornecimento de peças e baterias e descarte ambiental:

O Fornecimento de peças, placas e baterias será de responsabilidade da Contratada.

A Contratada deverá providenciar o correto descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, em atendimento à legislação aplicável, notadamente no que se refere a pilhas e baterias usadas, conforme resolução CONAMA Nº 257, de 30 de junho de 1999.

Requisitos mínimos de qualificação profissional:

Para a execução das atividades previstas neste contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais qualificados cujas credenciais atendam aos seguintes critérios: 

Técnicos de Manutenção: 

A CONTRATADA deve fornecer, no mínimo, um (1) Técnico de Manutenção. 

Este profissional deve ter formação técnica em Eletrônica, eletrotécnica ou áreas afins. 

A CONTRATADA assegurará que os profissionais designados possuam as competências e experiências necessárias para a adequada realização dos serviços contratados e que seja do seu quadro de profissional e permanente em um dos seus polos.

Atestado de capacidade técnica:

Para fins de habilitação, a LICITANTE deverá apresentar:

Atestado ou Certidão de Capacidade Técnica: Emitido por entidade pública ou privada e devidamente registrado na entidade de classe profissional competente; 
Deve comprovar experiência prévia na prestação de serviços de locação de equipamentos para fornecimento de energia ininterrupta; 
O volume executado deve ser igual ou superior a: 10% do quantitativo estimado total previsto para cada item dos lotes deste contrato desta contratação. 
Comprovação por Somatório: Será aceito o somatório de atestados ou declarações, desde que comprovem a experiência necessária para atingir o quantitativo mínimo exigido.

Requisitos da Contratada:

A LICITANTE vencedora, ao ser contratada, deverá apresentar:

 Certidão de Registro e Quitação:

Emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), válida e atualizada.
Comprovação de Vínculo com Responsável Técnico:

A comprovação de vínculo com profissional registrado no CREA, designado como Responsável Técnico, poderá ser feita por meio de:

Empregado: Ficha de registro, livro de registro de empregado ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Proprietário ou Sócio: Ato constitutivo da empresa (sociedade empresária ou individual) ou ata de eleição publicada em imprensa (sociedade anônima);

Diretor: Ato constitutivo ou ata de eleição publicada em imprensa;

Responsável Técnico: Certidão do CREA indicando o profissional como responsável técnico;
Contratado: Contrato firmado com a empresa.

Certidão do Responsável Técnico:

Certidão válida de Registro e Quitação do profissional junto ao CREA.




































ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DOS ITENS

	Lote
	item
	descrição
	Potência
	Quant

	



1
	1
	No-break On-line Dupla Conversão 3KVA Bifásica entrada 220V - saída 220V
	3KVA
	250

	
	
2
	Kit de Adequação elétrica
Troca de tomada para 20A, padrão nacional.
Fornecimento e instalação de cabo elétrico, conforme especificação abaixo, a ser cobrado por m²:
Para 127V: Cabo de 6 mm².
Para 220V: Cabo de 4 mm².
	
--
	
200

	
	
3
	No-break On-line Dupla Conversão 6KVA Bifásica entrada 220V - saída 120V
	
6KVA
	
                 20



Requisitos técnicos dos equipamentos:

No-break Monofásico 3KVA 

As especificações deverão possuir as seguintes características mínimas 

ITEM 2 - Equipamento UPS de 3000 VA Monofásico Tecnologia: 

· Tecnologia Dupla Conversão, True on Line, com retificador e inversor ambos dotados de funcionamento com IGBT. 

Características Elétricas de Entrada:

· Tensão nominal de entrada de 230 Volts. 
· Frequência de entrada 50 - 60 Hz (auto sensing) 
· Tolerância da tensão de entrada ajustável entre 160 Volts ~ 275 Volts. 
· Tipo de conexão de entrada Borne 3 fios F-N-T. 
· Fator de potência de entrada 0.9 
· Função Green Mode de eficiência 

Características de Proteção de entrada:

· Proteção de regulação de frequência e tensão. 
· Proteção de cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos. 
· Correção de fator de potência de saída. 
· Partida a Frio: permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. 
· Minidisjuntor rearmável para proteção de contra curtos circuitos. Não serão aceitos fusíveis. 
· Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão. 
· Reinício automático no caso de restabelecimento de energia elétrica após a descarga das baterias. 

Características de Saída:

· Capacidade mínima de Potência Nominal Ativa de 2400 Watts. 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Aparente de 3000 Volt Àmpere. 
· Fator de potência mínimo 0.8 
· Tensão nominal de saída de 230 Volts. 
· Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) de 50/60 Hz 
+/- 0,5 Hz.
· Fator de crista de 3:1. 
· Forma de onda na saída senoidal pura com Dupla Conversão, não sendo aceitas formas de ondas modificadas. 
· Distorção da tensão de saída inferior a 3%. 

Características do Chassi UPS: 
· Painel de controle com display de cristais líquidos retro- iluminados, que poderá exibir diagramas gráficos e símbolos para monitoramento e controle total do UPS. 
· Capacidade de ser instalado em rack do padrão 19’’ ou torre. 
· Dever ser entregue todos os acessórios para instalação em rack, juntamente com trilho de fixação. 
· Internamente, seccionadoras para manobras, referentes à entrada do retificador, banco de baterias, à entrada da alimentação reserva (by-pass), ao by-pass mecânico de manutenção e saída para carga. 
· Deve possuir no mínimo 4(quatro) tomadas padrão brasileiro no corpo do UPS Desligamento de Emergência (EPO) 

Baterias e Tempo de Operação: 
· Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Alimentação do equipamento com partida a frio, somente pelas baterias. 
· Autonomia mínima de 30 minutos, plena carga de 2.400W, já inclusa a capacidade expansível por uso de baterias externas. 
· Máximo tempo de recarga das baterias de 5 horas. 
· Auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída. 
· Análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes. 
· Substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). 
· Deve ser apresentado o memorial de cálculo de bateria, juntamente com catálogo da bateria, tensão limite final de corte 1,65V. 

Comunicação e Gerenciamento:

· Console LCD de status e controle multifunção 
· Comunicação através de porta USB e RJ-45 10/100/1000Base-T; 
· Software para gerenciamento de energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; 
· Alarmes Visual e Sonoro. 
· O software deve ser do mesmo fabricante do UPS 


Dimensões Físicas: 
· Deverá possuir altura máxima de 3U para montagem em rack de 19''. 
· Deverá possuir dimensão máxima de profundidade de 720 mm 
· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Características Ambiental: 
· Deverá possuir Temperatura de operação de 0 a 40ºC. 
· Deverá possuir Umidade de operação de 0 a 95% sem condensação. 

Conformidade e Documentação técnica:
 
· Certificado ou declaração que cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Certificado ou declaração de conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 
· Dever ser apresentado junto com UPS o certificado da placa de comunicação IEC 62443. 
· Certificado ou declaração que cumpre EN IEC 62040 ou norma NBR equivalente. 
· CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, VDE 

Características Gerais modulo de bateria: 

· Compatível com o UPS de 3000 VA; 
· Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 3000 VA; 

Dimensões Físicas: 
· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Baterias e Tempo de Operação: 
· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

Conformidade e Documentação Técnica: 
· Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a instalação, configuração e operação dos equipamentos; 
· Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link 
· Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos. Diante disso, catálogos e manuais técnicos não devem conter a expressão “opcional” para o atendimento a qualquer item exigido no termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. 

No-break Monofásico 6KVA 

As especificações deverão possuir as seguintes características mínimas: 

ITEM 3 - Equipamento UPS de 6000 VA Monofásico 
Tecnologia: 

· Tecnologia Dupla Conversão, True on Line, com retificador e inversor ambos dotados de funcionamento com IGBT. 

Características de Entrada: 
· Tensão nominal de entrada de 230 Volts. 
· Frequência de entrada 40 - 70 Hz (auto sensing) 
· Tolerância da tensão de entrada ajustável entre 160 Volts ~ 275 Volts. 
· Eficiência mínima de 94%. a 75% da carga nominal. 
· Tipo de conexão de entrada Borne 3 fios F-N-T. 

Características de Proteção de Entrada:
 Proteção de regulação de freqüência e tensão. 
· Proteção de cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos. 
· Correção de fator de potência de saída. 
· Partida a Frio: permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. 
· Minidisjuntor rearmável para proteção de contra curtos circuitos. Não serão aceitos fusíveis. 
· Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão. 
· Reinício automático no caso de restabelecimento de energia elétrica após a descarga das baterias. 

Características de Saída: 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Ativa de 60000 Watts. 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Aparente de 60000 Volt Àmpere. 
· Tensão nominal de saída de 230 Volts. 
· Autotrafo de 8KVA com tensão de 127V F+N preferencialmente do mesmo fabricante ou de empresa autorizado pelo mesmo. 
· Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) de 50/60 Hz +/-3 Hz. 
· Fator de crista de 3:1. 
· Forma de onda na saída senoidal pura com Dupla Conversão, não sendo aceitas formas de ondas modificadas. 
· Distorção da tensão de saída inferior a 3%. 

Características do Chassi UPS: 

· Painel de controle com display de cristais líquidos retro- 
· iluminados, que poderá exibir diagramas gráficos e símbolos para monitoramento e controle total do UPS. 
· Capacidade de ser instalado em rack do padrão 19’’ ou torre. 
· Internamente, seccionadoras para manobras, referentes à entrada do retificador, banco de baterias, à entrada da alimentação reserva (by-pass), ao by-pass mecânico de manutenção e saída para carga. 
· Desligamento de Emergência (EPO) 

Baterias e Tempo de Operação: 

· Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Alimentação do equipamento com partida a frio, somente pelas baterias. 
· Autonomia mínima de 120 minutos, para carga de 3kw, já inclusa a capacidade expansível por uso de baterias externas. 
· Máximo tempo de recarga das baterias de 5 horas. 
· Auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída. 
· Análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes. 
· Substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). 

Comunicação e Gerenciamento: 

· Console LCD de status e controle multifunção 
· Comunicação através de porta USB e RJ-45 10/100/1000Base-T; 
· Software para gerenciamento de energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; 
· Alarmes Visual e Sonoro. 

Dimensões Físicas:
 
· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Características Ambiental: 

· Deverá possuir Temperatura de operação de 0 a 40ºC. 
· Deverá possuir Umidade de operação de 0 a 95% sem condensação. 

Conformidade e Documentação técnica: 

· Cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 

Características Gerais modulo de bateria: 

· Compatível com o UPS de 60000 VA; 
· Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 60000 VA; 

Dimensões Físicas: 

· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Baterias e Tempo de Operação: 

· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

Conformidade e Documentação técnica: 

· Certificado ou declaração que cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Certificado ou declaração de conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 
· Dever ser apresentado junto com UPS o certificado da placa de comunicação IEC 62443. 
· Certificado ou declaração que cumpre EN IEC 62040 ou norma NBR equivalente. 
· CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, VDE 

Características Gerais modulo de bateria:

· Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 6000VA; 

Dimensões Físicas: 

· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Baterias e Tempo de Operação:
 
· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

Conformidade e Documentação Técnica: 
· Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a instalação, configuração e operação dos equipamentos; 
· Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link 

Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos. Diante disso, catálogos e manuais técnicos não devem conter a expressão “opcional” para o atendimento a qualquer item exigido no termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta apresentada.





























ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

Nome/razão social) ____________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________, por intermédio de seu (sua) representante legal Sr. (a) ___________________________, em cumprimento ao solicitado no Edital, DECLARA, sob as penas da lei: 

Que está CIENTE de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações previstas neste certame.

Por ser verdade, firmo a presente.

 Cuiabá, MT, ______ de _______________ de 202X.


__________________________________
Assinatura Representante Legal da Empresa)



[bookmark: _heading=h.1ms7hxmfcdd3]ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ___/202X/DP-MT
PROCESSO SEI N° 2025.0.000019968-0
PREGÃO ELETRÔNICO: N° ___/202X - REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua assinatura (podendo ser prorrogado a critério da Instituição).

Pelo presente instrumento, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, situada no Centro Político Administrativo, Rua 02, esquina com a Rua C, Setor A, s/nº, quadra 04, lote 04, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT – CEP: 78.049-050, inscrita no CNPJ: 02.528.193/0001-83 neste ato representado pela Defensora Pública Geral e ordenadora de despesa DRA. MARIA LUZIANE RIBEIRO DE CASTRO, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº  XXXX - SSP/xx e do CPF/MF n° XXXX, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) __________, inscrita no CNPJ: ______, localizada na ___________, representada pelo Sr. _________, portador do RG: ______ e o CPF: _________, e pelo Sr. ________ portador do RG: _________ e o CPF: __________, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por LOTE, atendendo as condições previstas no Processo Sei n° 2025.0.000019968-0, oriundas do Pregão Eletrônico nº xx/202x e seus anexos, bem como nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c Decreto Estadual nº 1.525/2022 e, no que couber, ante a autonomia administrativa da DPMT, com suas respectivas alterações, em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO:
1.4. Contratação dos serviços contínuos de locação de equipamentos no-break com manutenção preventiva e substituição de baterias durante a garantia, para assegurar a continuidade do expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante oscilações e pequenas quedas de energia, minimizando interrupções e prejuízos aos atendimentos, mediante Registro de Preços, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme condições, quantitativos e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos, na proposta de preços apresentada, em consonância com a legislação vigente.

2. DA VIGÊNCIA:
2.1. A presente Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (doze) meses, com vigência e eficácia a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
2.1.1. A critério da Instituição, a presenta Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 205 do Decreto 1.525/2022.
2.1.2. Em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, o quantitativo originalmente registrado deverá retornar a sua totalidade, conforme Decreto Estadual ° 779/2024, art.203, inc. V.

3. DO GERENCIAMENTO DA PRESENTE ATA:
3.1. O gerenciamento da ARP caberá à Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso, através da Coordenadoria de Licitações que está subordinada à Diretoria de Aquisições e Contratos.
3.2. A Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso exercerá as competências dispostas na Lei 14.133/21 e nos arts. 215 a 222 do Decreto Estadual 1.525/2022, competindo-lhe, ainda:
3.2.1. Promover a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, após assinatura das empresas vencedoras da licitação, de acordo com a ordem de classificação, e da autoridade competente do gerenciador;
3.2.2. Arquivar a Ata de Registro de Preços em autos próprios e disponibilizá-la em meio eletrônico;
3.2.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços e decidir sobre adesões, sempre que solicitadas oficialmente, para atendimento às necessidades da Administração e nos limites da quantidade demandada por cada participante na fase interna da licitação;
3.2.3.1. O referido gerenciamento ocorrerá, no que couber, nos termos do art. 216 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, e será realizado através da Coordenadoria de Licitações que está subordinada à Diretoria de Aquisições e Contratos; 
3.2.4. Conduzir procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
3.2.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

[bookmark: _heading=h.blqrdzdcfowe]4. DA ESPECIFICAÇÃO, DO PREÇO E QUANTITATIVO:
4.1. Os preços, as quantidades, as especificações dos Itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

	[bookmark: _heading=h.svzpb1q9vs6a]LOTE ÚNICO

	ITEM
	CÓD. PUG
	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
	UM
	QTD
	VALOR UNIT. MENSAL
	VALOR TOTAL MENSAL
	VALOR. TOTAL ANUAL

	1
	397662-9
	No-break On-line Dupla Conversão 3KVA Bifásica entrada 220V - Saída 220V 
	Und.
	250
	
	
	

	2
	
	Kit de Adequação Elétrica Troca de tomada para 20A, padrão nacional. Fornecimento e instalação de cabo elétrico, conforme Especificação abaixo: 
Para 127V: Cabo de 6 mm². 
Para 220V: Cabo de 4 mm². 
	m²
	200
	
	
	

	3
	
	No-break On- line Dupla Conversão 6KVA Bifásica entrada 220V - Saída 120V 
	Und.
	20
	
	
	

	Valor total mensal 

	Valor total anual 



4.2. O preço unitário de cada item englobará todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo seguro, tributos, seguros, remunerações, despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, todas as taxas e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Registro, e não será considerada nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços. 

5. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1. O objeto deverá ser entregue na Diretoria de Governança Digital e Inovação, Edifício Pantanal Business 16º andar, localizado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Jardim Aclimação.
5.1.1. A solicitação será feita pela Defensoria Pública à empresa a ser contratada, após assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, mediante Ordem de Fornecimento;
5.1.2. Para os itens 2 e 3, os equipamentos deverão ser entregues e instalados de acordo com determinação em ordem de fornecimento, em qualquer localidade do território estadual do Mato Grosso. Para lista de cidades deverão ser consultados o site “www.defensoria.mt.def.br/dpmt/fale
-conosco/nucleos-e-coordenadorias”. No entanto, mudanças podem ocorrer ao longo da vigência 
da ARP dentro dos mesmos municípios sem aviso prévio, sendo o endereço de instalação sempre 
informado na ordem de fornecimento.
5.1.3. Nos itens 2 e 3, a empresa deve efetuar a instalação dos requisitos elétricos (fios adequados, tomadas adequadas, etc) do quadro de distribuição mais próximo até o local de instalação, conforme o kit de adequação elétrica.
5.2. A Contratada se obriga ao fornecimento do objeto /a execução do serviço, nos moldes deste instrumento, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis, após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa (NAD) que será expedida pela Coordenadoria de Compras da DPE-MT;
5.3. Contratada deverá fornecer os serviços dentro do prazo estipulado pelo SLA conforme definido no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
5.4. Durante todo o período do contrato, a fornecedora deverá manter as manutenções periódicas de acordo com indicativo do fabricante do equipamento, com o fornecimento de peças de reposição que apresentarem desgaste anormal de uso ou defeito de fabricação.
5.5. A empresa a ser contratada deverá realizar a logística reversa do objeto, conforme descrito no anexo deste instrumento, após o processo de descarte do patrimônio do equipamento.
5.6. A empresa deverá oferecer uma interface de gerenciamento Web dos ativos. 
5.6.1. O sistema de gerenciamento deverá ter uma interface interativa e de fácil utilização; 
5.6.2. Deverá ser possível realizar abertura de chamado para atendimento dos objetos quando os 
mesmos apresentarem algum problema;
5.6.3. Deverá enviar mensagem de SMS com alertas dos equipamentos que apresentarem problemas;
5.6.4. A empresa deverá ter um sistema de pro-ativo para abertura de chamados sem que um servidor precise necessariamente realizar esta atividade;
5.6.5. O sistema de gerenciamento deverá apresentar a possibilidade de emissão de relatório com a intenção melhor gerenciamento do contrato;
5.6.6. Interface de cadastramento de novos usuários no referido sistema.
5.7. Os custos de equipamentos e de serviço de gerenciamento WEB devem estar inclusos no valor apresentado na licitação.  
5.8. Todas as despesas com o fornecimento, instalação e manutenções correrão por conta da empresa Contratada;
5.9. Não acarretará quaisquer ônus, encargos ou responsabilidades para a Defensoria Pública Estadual, as despesas com funcionários da contratada, no fornecimento e instalação dos objetos para prestação dos serviços;
5.10. A Contratada obriga-se, se for o caso, a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
5.11. Todas as despesas com instalação e mobilização necessárias à entrega do objeto correrão por conta da empresa Contratada.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1. A dotação orçamentária, no qual correrá a presente despesa, será indicada pela Diretoria de Planejamento e Orçamento, no ato da formalização da compra.

7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
7.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal, que não tenha participado do certame licitatório, desde que esteja vigente e que já utilizada por algum dos participantes, mediante prévia e expressa anuência do órgão gerenciador, que exigirá:
7.1.1. Solicitação formal de utilização, com a indicação dos produtos ou serviços e quantitativos demandados; 
7.1.2. Comprovação da concordância da empresa registrada em fornecer os produtos ou prestar os serviços registrados, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações pactuadas com os órgãos e entidades participantes, independente da utilização ou não do quantitativo registrado. 
7.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
7.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo: 
7.3.1. são independentes e não afetam os quantitativos registrados dos órgãos participantes; 
7.3.2. não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
7.3.3. o quantitativo decorrente das adesões caronas à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
7.4. Excepcionalmente, o esgotamento do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes não impede a autorização da contratação por estes de modo equiparado às contratações por adesão carona, desde que: 
7.4.1. sejam observados todos os requisitos para adesão carona, inclusive quanto aos quantitativos; 
7.4.2. haja demonstração da superveniência da demanda; 
7.4.3. haja justificativa e demonstração específicas da necessidade de contratação por essa via por ser a mais vantajosa ao órgão ou à entidade; 
7.4.4. haja justificativa do órgão gerenciador acerca da impossibilidade de remanejamento de quantitativos para atendimento da demanda superveniente.
7.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 
7.6. O órgão não participante, em seu processo de contratação, deverá justificar a vantajosidade, demonstrando que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado. 
7.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

8. DA GARANTIA DO OBJETO (SE TIVER):
8.1. A contratada deverá garantir a qualidade dos bens adquiridos, respondendo, na forma da lei, por quaisquer danos decorrentes da má execução deste instrumento.
8.1.1. Sempre que um objeto apresentar algum problema, vício ou defeito, a empresa Contratada deverá resolver o problema em até 5 dias úteis, incluindo a substituição de peças necessárias. Caso não seja possível cumprir este prazo, a empresa deverá substituir o equipamento por outro igual ou superior.
8.1.2. Em situações de descumprimento desses prazos, a contratada é obrigada a fornecer um equipamento substituto igual ou superior, garantindo assim a continuidade dos serviços e o atendimento às especificações técnicas.
8.2. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

[bookmark: _heading=h.2laybysopy1h]9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato no prazo, máximo, de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação oficial; 
9.2. Manter contato com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sobre quaisquer assuntos relativos aos bens/serviços contratados, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;
9.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;
9.4. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
9.5. Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;
9.6. Comunicar imediatamente à Defensoria Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para o recebimento de correspondência;
9.7. Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com relação aos bens fornecidos/execução de serviço;
9.8. Executar a prestação, conforme a solicitação da Defensoria Pública, obedecendo a proposta apresentada, dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com as especificações deste Termo de Referência, proposta de preço apresentada, ata de registro de preços, contrato e/ou documento equivalente responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;
9.9. Manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, contrato, e/ou documento equivalente a este, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação;
9.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Defensoria Pública, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a Defensoria, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando do fornecimento ora contratado;
9.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Defensoria Pública, no tocante ao fornecimento do produto/prestação de serviço, assim como ao cumprimento das obrigações constantes do contrato ou documento equivalente a este;
9.12. Indenizar terceiros e/ou este Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
9.13. Incluir todas as despesas relativas ao objeto contratado nos preços ofertados (tributos, seguros, encargos sociais, frete, etc);
9.14. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Defensoria Pública do Estado;
9.15. Responsabilizar-se por todo e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento/execução do serviço em questão, bem como pelos Contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo esta instituição de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
9.16. Credenciar junto a esta Defensoria um preposto para prestar esclarecimentos e atender às reclamações/solicitações que surgirem durante a execução do contrato e/ou instrumento equivalente a este;
9.17. Cumprir quaisquer outras exigências legais pertinentes ao objeto, que por ventura não tenham sido explicitados neste Termo de Referência, ata de registro de preços, contrato e /ou documento equivalente;
9.18. Fornecer os bens/executar o serviço dentro do quantitativo estimado na tabela constante neste instrumento;
9.19. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando ao correto fornecimento dos produtos/ prestação do serviço;
9.20 Utilizar empregados capacitados, com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
9.21. Adotar, se for o caso, os princípios da logística reversa na execução do objeto (descarte, rotas de entrega, parcerias, políticas de devolução, etc).
9.22. Adotar, no que couber, práticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010(Do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão).

10. DAS OBRIGAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA:
10.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada nas dependências da Defensoria Pública;
10.2. Permitir ao pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança;
10.3. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos/ prestação de serviço;
10.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste instrumento, garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à empresa fornecedora dos produtos/prestação dos serviços ora contratados, sob pena de ilegalidade dos atos;
10.5. Receber os bens/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste instrumento;
10.6. Recusar os bens/serviços devolvê-los nas seguintes hipóteses:
10.6.1. Que apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso;
10.6.2. Que possuírem nota fiscal com especificação e quantidade em desacordo com presente Termo;
10.6.3. Quando entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste.
10.7. Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo, o qual deverá atender aos termos do Decreto Estadual nº 1.525/2022,
10.7.1. O pagamento será realizado, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente desde que a Nota Fiscal esteja atestada por responsável da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
10.8. Se for o caso, exigir a substituição, de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não atue adequadamente no trato dos serviços, estiverem sem uniforme ou crachá, que produza complicações com o exercício das atribuições que lhe foram designadas.
10.9. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – DPE-MT coibirá situações associadas a Assédio Moral, Sexual ou Discriminação conforme Resolução Nº 006/2023/DPG, promovidas no âmbito da relação contratual administrativa cometidas por agentes públicos no relacionamento entre seus servidores e a Contratada.
10.10. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1. É vedada a transferência e a subcontratação do objeto, devendo a empresa Contratada prestar integralmente os serviços contratados.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
12.1. Do prazo para pagamento:
12.1.1. O pagamento pela execução do contrato dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da emissão da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, não podendo ultrapassar o prazo previsto no Art. 343, § 1° do Decreto Estadual n. 1.525/2022.
12.1.1.1. O prazo acima mencionado está vinculado ao protocolo da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a sua emissão, junto à Defensoria Pública Estadual.
12.1.2. O pagamento da nota fiscal, fatura ou documento equivalente observará as condições previstas no art. 372 e seguintes do Decreto Estadual 1.525/2022.
12.1.3. Verificadas quaisquer irregularidades, a Defensoria Pública Estadual deverá notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento.
12.1.4. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Defensoria Pública Estadual, pode culminar no cancelamento da Ata de Registro, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.
12.1.5. É facultada a retenção dos créditos decorrentes das compras realizadas, até o limite dos prejuízos causados à Defensoria Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
12.1.6. Na hipótese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a interrupção destes fatos.
12.1.7. Caso o atraso no pagamento seja motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido será corrigido pelo IPCA, conforme apuração desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização.
12.2.  Do pagamento simplificado:
12.2.1. Para realização de pagamentos de compra, locação de bens, fornecimento de mercadorias e prestação de serviços, especialmente os contínuos, excluídos os aqueles sob o regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, exigir-se-á, para pagamento, no mínimo:
a) a prova da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
b) a prova de regularidade perante a Fazenda Pública do município do domicílio ou sede do contratado.
12.3. Os pagamentos dos serviços de terceirização de mão de obra com dedicação exclusiva serão realizados mediante a comprovação: 
a) prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso, abrangendo inclusive débitos inscritos em dívida ativa; 
b) prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso; 
c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, previsto no art. 27 da Lei Federal nº 8.036/1990), em plena validade, relativa à contratada; 
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (art. 195, § 3º, da Constituição Federal); 
e) prova da regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
f) prova de regularidade junto à Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor. 
12.4. Nos serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o signatário deverá apresentar, trimestralmente, quando solicitado pela Defensoria Estadual, sob pena de multa e retenção dos pagamentos, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do objeto, em especial quanto ao:
a) registro de ponto; 
b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário; 
c) comprovante de depósito do FGTS; 
d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional; 
e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data do término da contratação; 
f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.
12.5. Sendo a prestação de serviços realizada nas dependências da Defensoria Pública Estadual, reter-se-á da signatária o percentual de 11% (onze por cento) do valor da nota fiscal ou fatura descontado o valor relativo ao custo dos materiais, quando houver, e recolher-se-á ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a importância em até 20 (vinte) dias do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura.
12.5.1. O valor retido de que trata o item acima deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
12.6. Os documentos comprobatórios de regularidade fiscal, social e trabalhista previstos nos itens do pagamento simplificado devem estar válidos até o final do prazo para atesto do respectivo fiscal ou gestor, não sendo impeditivo para pagamento o seu vencimento após esta data. 
12.6.1. O atesto do fiscal ou gestor deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do protocolo da respectiva nota, fatura, recibo ou documento equivalente, instruído com os documentos exigidos neste item e respectivo instrumento contratual, se houver. 
12.6.2. A liberação de pagamento somente ocorrerá mediante comprovação de quitação das verbas trabalhistas e previdenciárias, havendo a possibilidade de a Administração efetuar o pagamento das verbas trabalhistas, quando estas não forem efetuadas, diretamente aos empregados.
12.7. Além dos documentos exigidos nos itens sobre pagamento simplificado poderá ser exigido da signatária, para fins de pagamento, os documentos previstos no edital e seus anexos. 
12.8.  As demais previsões acerca de pagamento não expressas neste item serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022, no que couber.

13. DAS GLOSAS:
13.1. A DPE-MT poderá realizar glosas nas faturas conferidas, indicando-as nos avisos de crédito a serem enviados à Signatária, nas seguintes hipóteses:
a) Glosa administrativa: aplicada quando da evidência, pelo fiscal do ajuste, do não cumprimento de parâmetros administrativos estabelecidos para a cobrança de serviços, tais como: ausência de assinaturas; rasuras; ausência de apresentação de documentos referentes ao pagamento, etc;
b) Glosa técnica: aplicada quando da ocorrência de cobranças indevidas dos itens que compõem as faturas apresentadas.
13.2. As glosas poderão ser objeto de recurso por parte da Signatária no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após seu pagamento, por escrito, onde conste o número da correção informada no aviso, número da NAD, mês da prestação dos serviços, valor recursado e as devidas justificativas, para análise pelo fiscal da DPE-MT. Esgotado este prazo, as glosas serão consideradas definitivas.
13.3.	 Na hipótese de silêncio ou inércia da Signatária quanto às divergências apontadas, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para interposição de recurso de glosa, dar-se-á rasa, total e plena quitação de toda e qualquer diferença.
13.4. A DPE-MT terá prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento formal do recurso, para apresentar à Signatária, também por escrito, o resultado da análise realizada, providenciando os devidos acertos, se for o caso.
13.5. A DPE-MT poderá, também no prazo de 60 (sessenta) dias após os pagamentos, proceder a correções em virtude da identificação de questões não verificadas quando do processamento das faturas.
13.6. Fica acordado que os acertos a serem realizados acontecerão sempre de acordo com os calendários de pagamentos.

[bookmark: _heading=h.fip8efqo2lnm]14. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução de preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores;
14.1.1. Em sendo o caso, o equilíbrio econômico-financeiro também deverá ser restabelecido no caso das contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.
14.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Defensoria Pública convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
14.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades;
14.2.2. A ordem de classificação dos prestadores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;
14.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o prestador não puder cumprir o compromisso, a Defensoria Pública poderá:
14.3.1. Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de serviço/fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
14.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
14.3.3. Não havendo êxito nas negociações será procedida a revogação da ata de registro de preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
[bookmark: _heading=h.kwfh0xss2998]14.4. O registro do fornecedor será cancelado, na forma do art. 231 e 232 do Decreto 1.525/2022, quando:
14.4.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
14.4.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
[bookmark: _heading=h.gifxox26ynpi]14.4.3. Não aceitar manter o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
[bookmark: _heading=h.ezogvrv4nmiy]14.4.4. Sofrer sanção prevista na Lei nº 14.133/2021 c/c Decreto Estadual nº 1.525/2022, e em outras legislações aplicáveis ou
14.4.5. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
14.4.5.1. Por razão de interesse público; ou
14.4.5.2. A pedido do prestador.
14.5. O cancelamento de Registro será formalizado mediante despacho da autoridade superior assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular.
14.7. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos licitantes, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
14.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa consignatária, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
14.9. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:
14.9.1. Por decurso do prazo de vigência, de 12 (doze) meses;
14.9.2. Por não restar prestadores registrados;
14.9.3. Quando caracterizado o interesse público, devidamente motivado e justificado.

15. DAS ALTERAÇÕES: 
15.1. Os valores registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços;
15.1.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 1.525/2022 e as disposições aqui dispostas.
15.1.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada poderá solicitar a revisão, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores para manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº14.133/2021, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no ajuste, além da demonstração em planilhas de custos.
15.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, passarão por análise contábil e jurídica da DPE-MT, cabendo à autoridade competente a decisão sobre o pedido. 
15.2.1. Deferido o pedido pela autoridade competente, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços. 
15.3. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, de acordo com pesquisa de preços, mantendo-se pelo menos a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
15.4. Constatado pela Defensoria Pública Estadual que o preço registrado em Ata de Registro de Preços vigente está superior à média dos preços de mercado, esta solicitará formalmente à empresa registrada a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
15.4.1. Neste caso, a Defensoria Pública Estadual procederá com a pesquisa de preços, realizada nos termos do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
15.4.2. Em caso de ocorrer a modificação do preço registrado, esta será realizada por aditivo à Ata de Registro de Preços. 
15.4.3. No caso de restar fracassada a negociação com o signatário da ARP (primeiro colocado), a Defensoria Pública poderá rescindir a Ata de Registro de Preços e convocar formalmente, pelo preço exigido da empresa registrada anteriormente, as demais empresas classificadas e habilitadas na licitação, na ordem de classificação, até que se registre novo preço ou, fracassada a negociação, seja revogada a ata e iniciada nova licitação. 
15.4.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
15.5. Os bens registrados nesta Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, desde que requerido pela signatária da ARP, com a devida comprovação da impossibilidade ou dificuldade momentânea ou definitiva de obtenção do produto anterior, nas condições pactuadas, e seja ofertado novo produto com características equivalentes ou superiores às do anterior, sem acréscimos financeiros. 
15.5.1. A alteração do produto registrado não poderá acarretar vantajosidade financeira desproporcional ao contratado, comprovada por meio de pesquisa de preço. 
15.5.2. A substituição de produto, ainda que temporária, deverá ser registrada por aditivo, conforme o art. 276, § 2° do Decreto Estadual n° 1.525/2022.
15.5.3. Nos casos em que o instrumento não constar marca/modelo a substituição após demonstrar a equivalência entre os produtos, e ao Contratante a aceitação de maneira formal, após a manifestação do fiscal.
15.6. Em caso de alteração da Ata de Registro de Preços, oriunda de revisão, renegociação ou substituição de produto deverá ser: 
15.6.1. Submetida previamente à análise técnica e jurídica; 
15.6.2. Formalizada por aditamento, a ser assinado pelos representantes da signatária e da DPE-MT; 
15.6.3. Registrada nos autos da celebração da ata, para os fins de execução e gerenciamento da ata;
15.6.4. Publicada no Diário Oficial do Estado e no Portal Nacional de Contratações Públicas. 
15.7. Iniciado o procedimento de alteração da Ata, ficarão suspensas as solicitações não concluídas de adesão do item ou lote a que se referir, até a decisão da autoridade competente.
15.7.1. No caso de alteração, a suspensão terminará com a respectiva publicação, e as adesões solicitadas observarão as novas condições de fornecimento ou prestação do serviço.
15.7.2. Não realizada a alteração da ata, os pedidos de adesão terão prosseguimento imediatamente após à decisão e nos termos pactuados anteriormente, ressalvado o disposto no § 4º, do artigo 230, do Decreto Estadual 1525/2022.
15.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízos da possibilidade de remanejamento entre os participantes.
15.9. A Defensoria Pública poderá liberar a empresa registrada do compromisso assumido quando esta informar formalmente e comprovar a efetiva impossibilidade de cumprimento, não sendo sujeita à sanção se comunicar o fato antes do pedido de fornecimento do órgão ou entidade. Art. 230, § 4º do Decreto Estadual.

16. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
16.1.Fica vedada o acréscimo nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, nos termos do §2º, do art. 205 do Decreto nº 1.525/2022.

17. DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA:
17.1. A Signatária reconhece os direitos da Defensoria Pública Estadual concernente a:
17.1.1. Extinguir, unilateralmente, o ajuste nos casos especificados no artigo 104 da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c com o Capítulo X do Decreto Estadual n° 1.525/2022;
17.1.2. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do ajuste;
17.1.3. Fiscalizar a execução do ajuste.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
18.1. Sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/21, a Administração poderá aplicar à contratada, isolada ou cumulativamente, em caso de ocorrência de irregularidades na execução contratual, as seguintes penalidades: 
18.1.1. Advertência. 
18.1.2. Multa.
18.1.3. Impedimento de licitar/contratar com a Administração por até 03 anos. 
18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar/contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
18.2. A sanção de advertência será aplicável nas hipóteses de inexecução parcial do contrato que não implique em prejuízo ou dano à administração, bem como na hipótese de descumprimento de pequena relevância praticado pelo licitante ou fornecedor e que não justifique imposição de penalidade mais grave.
18.3. A aplicação da penalidade de multa ocorrerá quando da inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, que será aplicada por infração, obedecidos os seguintes limites: 
 
	Execução do contrato

	30% (trinta por cento)
	sobre o valor atualizado do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação.  

	0,5% (cinco décimos por cento)
	ao dia, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço/fornecimento não realizado. 

	0,7% (sete décimos por cento)
	por dia de atraso subsequente ao 15º (décimo quinto), sobre o valor da parte do serviço/fornecimento não realizado, até o 30º (trigésimo). 

	0,5% (sete décimos por cento)
	por dia de atraso sobre o valor total atualizado do contrato, até o 30º (trigésimo), pela não apresentação da garantia contratual (quando for exigido), seja para reforço ou por ocasião de prorrogação.


 
18.4. A multa será aplicada conforme o quadro de infração descrito anteriormente e será apurada e aplicada de forma autônoma a cada ocorrência. 
18.5. Para os casos de multas não previstas neste instrumento, aplicar-se-á o valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contratado, apurado até o momento da respectiva ocorrência. 
18.6. A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada do pagamento a que fizer jus.
18.7. A contratada que não tiver valores a receber da DPE-MT, deverá efetuar o pagamento da multa.
18.7.1. No caso de não pagamento no prazo estabelecido, o valor será acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
18.8. Não sendo realizado o pagamento da multa, os dados da contratada serão encaminhados ao órgão competente visando a inscrição do débito em dívida ativa, observada a ampla defesa e o contraditório, conforme previsto no artigo 157 da Lei 14.133/2021. 
18.9. Sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 3 (três) anos, aos licitantes que: 
18.9.1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
18.9.2. dar causa à inexecução total do contrato;
18.9.3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
18.9.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
18.9.5. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.9.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.
18.10. Sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade aos licitantes que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos: 

18.10.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
18.10.2. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
18.10.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
18.10.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
18.10.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção). 
18.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa e/ou empresa de pequeno porte, conluio entre empresas, em qualquer momento da contratação. 
18.12. As contratadas que sofrerem as penalidades de impedimento de licitar/contratar com administração e de declaração de inidoneidade poderão, também, ser descredenciadas no Sistema SICAF ou sistemas de cadastramento unificado de fornecedores. 
18.13. As penalidades serão registradas nos sistemas de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). 
18.14. Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei. 
18.15. Na aplicação das sanções administrativas, a DPE-MT deverá observar:
18.15.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
18.15.2. as peculiaridades do caso concreto;
18.15.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
18.15.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
18.15.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;
18.15.6. situação econômico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
18.15.7. a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
18.16. O atraso superior a 30 (trinta) dias, durante a execução do contrato, autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento.
18.17. As multas e sanções previstas neste instrumento não eximem a contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham a causar à Administração.
18.18. A comunicação será efetuada por meio eletrônico, devendo a Contratada comunicar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, qualquer alteração ocorrida no endereço de e-mail e telefone.
18.18.1. O prazo estipulado nas notificações enviadas por meio eletrônico se inicia no dia útil subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmação de leitura.
18.19. Da aplicabilidade e da Dosimetria das Sanções com relação a LGPD, Plano de Integridade, Conflito de Interesses e Critérios de Sustentabilidade.
18.19.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas pela Contratada referentes às cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual, ensejará a aplicação das sanções previstas neste instrumento, observados o contraditório e a ampla defesa.
18.19.1.1. As penalidades serão fixadas pela Administração de acordo com a gravidade da infração e a extensão do prejuízo sofrido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo compreender, isolada ou cumulativamente: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a DPEMT, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como a rescisão contratual imediata, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente os danos causados e da responsabilização administrativa, civil e penal cabível, conforme tabelas de dosimetria.
18.19.2. A dosimetria das sanções indicadas abaixo considerará gravidade, o prejuízo concreto, a reincidência, o dolo ou a culpa, bem como o grau de cooperação da Contratada.
18.19.2.1. Os percentuais de multa fixados estão em consonância com o que preceitua art. 156, III, da Lei 14.133/2021.
18.19.2.2. A rescisão contratual e declaração de inidoneidade ficam reservadas a casos comprovadamente de gravidade máxima.
18.20. Segue abaixo tabelas de dosimetria de sanções com relação a LGPD, Plano de Integridade, Conflito de Interesses e Critérios de Sustentabilidade:
 
	Tabela de Dosimetria de Sanções – LGPD

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Descumprimento de finalidade do tratamento de dados
	Média
	Uso indevido sem dano direto aos titulares ou à DPEMT
	Advertência ou Multa leve (0,1% a 0,5% do valor contratual)

	02
	Falha em medidas de segurança da informação
	Alta
	Vazamento ou risco significativo de exposição de dados
	Multa grave (0,5% a 2% do valor contratual) + possível Suspensão

	03
	Violação de sigilo/confidencialidade
	Alta
	Acesso indevido ou divulgação de dados sensíveis
	Multa grave (até 2%) + Suspensão de contratar até 2 anos

	04
	Subcontratação ou compartilhamento sem autorização
	Média
	Sem dano direto, mas risco potencial à DPEMT
	Multa média (0,5% a 1%) + Advertência

	05
	Não comunicação imediata de incidente
	Alta
	Atraso que agrava dano à instituição
	Multa grave (até 2%) + Suspensão

	06
	Não descarte seguro ou devolução de dados
	Média
	Descumprimento sem causar dano efetivo
	Advertência ou Multa média

	07
	Obstrução à auditoria ou fiscalização
	Alta
	Recusa ou sonegação de informação
	Suspensão + Multa grave

	08
	Danos efetivos a titulares ou à DPEMT
	Gravíssima
	Sanção da ANPD, dano financeiro, imagem pública
	Rescisão contratual imediata + Declaração de inidoneidade


 
	 Tabela de Dosimetria de Sanções – Plano de Integridade

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Práticas em desacordo com valores institucionais da DPEMT (falta de transparência, legalidade, zelo pelo interesse público)
	Média/Alta
	Compromete imagem institucional ou gera risco reputacional
	Advertência ou Multa média (0,5% a 1%)

	02
	Omissão na cooperação, ocultação de informações ou falhas/fraudes não comunicadas
	Alta
	Prejuízo à investigação ou à fiscalização
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão de contratar (até 2 anos)

	03
	Não orientar prepostos sobre o Canal de Denúncias
	Média
	Descumprimento formal, sem dano imediato
	Advertência simples

	04
	Descumprimento de cláusulas de compliance, governança e integridade
	Alta
	Afeta diretamente a integridade da contratação
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão

	05
	Desrespeito às determinações do Comitê de Integridade/Controle Interno
	Média/Alta
	Impacto na execução contratual ou reincidência
	Multa média (0,5% a 1,5%)


 
	Tabela de Dosimetria de Sanções – Conflito de Interesses

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Existência de vínculo vedado com membro ou servidor da DPEMT
	Gravíssima
	Contratação irregular em afronta à lei
	Rescisão contratual imediata + Declaração de inidoneidade

	02
	Uso ou divulgação de informação privilegiada
	Gravíssima
	Prejuízo à isonomia e ao interesse público
	Rescisão contratual + Multa máxima (até 2%) + Declaração de inidoneidade

	03
	Obstrução de fiscalização, auditoria ou diligências
	Alta
	Afeta transparência e controle
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão

	04
	Não comunicação de conflito superveniente em até 5 dias úteis
	Média/Alta
	Risco potencial sem dano imediato, mas relevante
	Advertência ou Multa média (0,5% a 1%)

	05
	Descumprimento da Responsabilidade Ética assumida pelos representantes legais
	Alta
	Fragiliza mecanismos de integridade contratual
	Multa grave + Suspensão

	06
	Descumprimento reiterado, dolo comprovado ou uso indevido de informação privilegiada
	Gravíssima
	Prejuízo institucional relevante e intencional
	Rescisão imediata + Declaração de inidoneidade


 
	Tabela de Dosimetria de Sanções – Critérios de Sustentabilidade

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (Impacto / Prejuízo)
	Sanção Aplicável (art. 156, Lei 14.133/2021)

	01
	Descumprimento da legislação ambiental (13.1)
	Grave
	Dano ambiental direto, autuação por órgão ambiental, reincidência ou risco à saúde pública.
	Multa de 10% a 20% do valor do contrato; suspensão temporária de participação em licitação (até 3 anos); possível rescisão contratual.

	02
	Ausência de comprovação de práticas ambientais (13.1.1)
	Média
	Falta de documentação comprobatória, sem dano concreto ao meio ambiente.
	Advertência formal e prazo para regularização; em caso de reincidência, multa de até 2% do valor da obrigação.

	03
	Descarte inadequado de resíduos sólidos (13.2 / 13.2.1)
	Grave
	Descarte irregular com impacto ambiental comprovado ou ausência de logística reversa obrigatória.
	Multa de 5% a 15% do valor do contrato; obrigação de reparação do dano; possibilidade de suspensão de contratar com a Administração.

	04
	Falta de orientação ambiental aos empregados (13.3)
	Leve
	Ausência de registro de treinamentos ou ações educativas.
	Advertência formal; em reincidência, multa de até 1% do valor da obrigação.

	05
	Dano ambiental causado pela execução contratual (13.4)
	Gravíssima
	Poluição, contaminação, dano a fauna, flora ou patrimônio público.
	Multa de 15% a 20%; obrigação de reparação integral e ressarcimento ao erário; rescisão contratual; declaração de inidoneidade (art. 156, IV).

	06
	Ausência do PGRCC em obras/serviços de engenharia (13.5.1)
	Média
	Falta de apresentação ou cumprimento parcial do plano.
	Multa de até 5% do valor da obrigação; advertência e prazo para correção.

	07
	Despejo irregular de efluentes, resíduos ou poluentes (13.5.1.2)
	Gravíssima
	Contaminação de corpos d’água, solo ou redes públicas.
	Multa de 15% a 20%; obrigação de reparação; rescisão contratual.

	08
	Não adoção de soluções de eficiência energética ou materiais sustentáveis (13.5.2)
	Média
	Não cumprimento de exigência prevista em projeto básico.
	Multa de até 3% do valor do item; advertência.

	09
	Uso de madeira não certificada (13.5.3)
	Grave
	Utilização de madeira sem comprovação de origem legal.
	Multa de 10% do valor do contrato; comunicação ao órgão ambiental; possível rescisão contratual.

	10
	Fornecimento de produtos sem certificação ambiental exigida (13.6.1)
	Média
	Entrega de bens sem selo ambiental obrigatório.
	Multa de 3% a 10% do valor do item; substituição obrigatória.

	11
	Omissão na logística reversa de embalagens/equipamentos (13.6.2)
	Grave
	Falta de comprovação de recolhimento; risco ambiental.
	Multa de 5% a 15%; suspensão temporária até regularização.

	12
	Uso de produtos não biodegradáveis em serviços continuados (13.7.1)
	Leve/Média
	Impacto ambiental leve; uso eventual e corrigível.
	Advertência; multa de até 2% em caso de reincidência.

	13
	Descumprimento da coleta seletiva e destinação correta de resíduos (13.7.2)
	Média
	Acúmulo de resíduos ou descarte em local indevido.
	Multa de 5%; advertência e obrigação de regularizar.

	14
	Descarte inadequado de equipamentos/mídias de TI (13.7.3)
	Grave
	Falta de certificado de destinação; risco de vazamento de dados.
	Multa de 10%; obrigação de comprovar destinação; possível suspensão.

	15
	Ausência de comprovação de medidas de redução/compensação de GEE (13.8)
	Média
	Omissão documental; impacto indireto.
	Advertência; multa de até 3% do valor da obrigação.

	16
	Não utilização de fontes renováveis ou veículos de baixa emissão quando previsto (13.9)
	Leve/Média
	Impacto ambiental indireto; descumprimento de meta contratual.
	Advertência; multa de até 2% do valor da obrigação.


 
18.21. Todas as questões referentes as sanções administrativas não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c Lei Federal n° 14.133/2021.
  
[bookmark: _heading=h.6g21wpr63h6y]19. DA NULIDADE DA ATA:
19.1. Mediante decisão escrita e devidamente fundamentada, esta Ata de Registro de Preços será anulada se ocorrer ilegalidade insanável em seu processamento ou nas fases que lhe deu origem, suspensa ou revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
19.12. Ao pronunciar a nulidade do processo licitatório, a autoridade competente indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, devendo respeitar o disposto no art. 21 da LINDB.

20. DA FISCALIZAÇÃO:
20.1. A fiscalização da presente Ata de Registro será realizada por um servidor da área técnica responsável pela fiscalização do objeto, em conjunto com o gestor da Ata.
20.2. O fiscal da compra deverá se atentar a todas as atribuições a ele estabelecidas por meio do Decreto Estadual n° 1.525/2022.
20.3. Os gestores e fiscais devem ser previamente designados, por portaria geral ou específica, e cientificados pessoalmente, preferencialmente por meio eletrônico.

21. DO CUMPRIMENTO À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA DPEMT:
21.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente as disposições da Resolução nº 017/2025/DPG, que institui a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (PPPD) no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e demais normas correlatas, sempre que suas atividades envolverem o tratamento de dados pessoais no contexto deste instrumento, observando, no mínimo:
21.1.1. a finalidade e a limitação do tratamento, ao efetuar o tratamento de dados pessoais única e exclusivamente para os fins definidos no presente instrumento, sendo vedado o uso para propósitos distintos dos expressamente autorizados pela DPEMT;
21.1.2. a segurança da informação e boas práticas, com a adoção de medidas técnicas e administrativas eficazes para proteção dos dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, destruição, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, nos termos da LGPD, incluindo o armazenamento seguro e a rastreabilidade das operações;
21.1.3. a responsabilidade e o sigilo das informações, restringindo o acesso aos dados pessoais às pessoas autorizadas e previamente orientadas, que deverão assinar termos de responsabilidade e confidencialidade, conforme previsto na Resolução nº 017/2025/DPG;
21.1.4. a subcontratação e o compartilhamento de dados com a prévia e expressa autorização da Administração para subcontratar terceiros que venham a realizar operações de tratamento de dados pessoais, devendo garantir que tais subcontratados estejam igualmente vinculados às disposições da PPPD e da LGPD;
21.1.5. a comunicação formal de incidentes e de forma imediata à DPEMT diante de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos dados pessoais tratados no âmbito do contrato;
21.1.6. a eliminação de dado com o descarte seguro ou devolução à DPEMT dos dados pessoais tratados, ao final da execução do contrato ou quando encerrada a finalidade do tratamento, observadas as hipóteses legais de retenção previstas no art. 16 da LGPD;
21.1.7. a cooperação e auditoria das informações disponibilizando-as sempre que requisitado pela Administração, inclusive permitindo auditorias, inspeções e verificações quanto à aderência às normas de proteção de dados;
21.1.8. a responsabilidade legal, respondendo administrativa, civil e criminalmente, conforme o caso, por eventuais danos decorrentes do descumprimento das normas sobre proteção de dados pessoais, inclusive sujeitando-se às penalidades previstas na legislação vigente e neste instrumento.
21.1.9. A inobservância de quaisquer disposições constantes nesta cláusula poderá ensejar a aplicação das sanções previstas neste instrumento e nas normas da DPEMT, sem prejuízo da apuração de responsabilidades legais junto às autoridades competentes.

22. DO ATENDIMENTO AO PLANO DE INTEGRIDADE DA DPE-MT:
22.1. A Contratada declara ciência e compromete-se a observar, no que couber, os princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano de Integridade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aprovado e publicado pela Administração Superior da DPEMT, como medida de fomento à cultura ética, íntegra e transparente nas contratações públicas, especialmente quanto à:
22.1.1. prevenção e conduta ética, devendo abster-se de quaisquer práticas que possam configurar infrações éticas, atos de improbidade administrativa ou condutas em desacordo com os valores institucionais da DPEMT, tais como transparência, accountability, respeito à legalidade e zelo pelo interesse público;
22.1.2. cooperação para detecção e correção de eventuais falhas, fraudes, desvios ou condutas ilícitas, mediante o fornecimento tempestivo de informações, documentos e registros relativos à execução contratual, quando solicitado, colaborando com a Contratante;
22.1.3. orientação de seus prepostos quanto à existência do Canal de Denúncias da DPE-MT, destinado ao recebimento de relatos sobre irregularidades, fraudes ou violações éticas, comprometendo-se a cooperar com eventuais apurações e investigações promovidas pela instituição;
22.1.4. responsabilidade e integridade nas relações contratuais, adotando postura proativa na prevenção de riscos à integridade da contratação, inclusive mediante o cumprimento de cláusulas de compliance, boas práticas de governança, controle interno e integridade, conforme aplicável;
22.2. compromisso com a conformidade institucional, respeitando as normativas, orientações e determinações oriundas do Comitê de Integridade da DPE-MT ou da Unidade de Controle Interno da Contratante, inclusive quanto às atualizações do Plano de Integridade durante a vigência do ajuste;
22.3. O descumprimento das disposições desta cláusula poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal, nos termos da legislação vigente.

23. DO CONFLITO DE INTERESSES NO ÂMBITO DA DPE-MT:
23.1. A Contratada obriga-se a cumprir, no que couber, a Resolução nº 018/2023/DPG, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargos de membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, DECLARANDO:
23.1.1. que não mantém relação que configure conflito de interesses com membros ou servidores da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sob as penas da lei;
23.1.2. ciência de que é vedada a contratação ou manutenção de vínculo contratual com pessoa física ou jurídica cujo sócio, administrador ou representante legal seja cônjuge, companheiro(a), ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso com atuação na área responsável pela demanda, contratação ou fiscalização do presente contrato.
23.1.3. que se compromete a não utilizar nem divulgar, para si ou para terceiros, informações privilegiadas obtidas em razão da execução contratual, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções legais.
23.1.4. que adotará padrões de integridade, transparência e conduta ética, devendo colaborar com fiscalizações, auditorias e diligências realizadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ou pelos órgãos de controle, inclusive no tocante à prevenção de fraude, corrupção e conflito de interesses.
23.1.5. que se compromete a comunicar, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer situação superveniente que possa caracterizar conflito de interesses ou afetar a execução contratual, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e nesta avença.
23.1.6. que os seus representantes legais assumem conjuntamente a Responsabilidade Ética e de Prevenção a Conflito de Interesses, declarando ciência e integral observância das disposições da Resolução nº 018/2023/DPG.
23.1.7. que o descumprimento das disposições constantes das cláusulas anteriores, bem como a constatação de conflito de interesses ou uso indevido de informação privilegiada, constitui motivo para rescisão contratual imediata, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.

24. DA SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA:
24.1. A Contratada obriga-se a cumprir, no que couber, a Resolução nº 027/2025/DPG, de 29/09/2025, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade nas aquisições da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, observando:
24.1.1. O cumprimento integral da legislação ambiental vigente (federal, estadual e municipal), bem como as normas técnicas aplicáveis ao objeto do contrato, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, podendo, nos casos mais graves ou em caso de reincidência, ensejar a rescisão contratual.
24.1.1.1. A Contratante deverá, no exercício da fiscalização contratual, solicitar, sempre que necessário, documentos ou relatórios que comprovem a adoção de práticas ambientais compatíveis com a execução do objeto, em conformidade com o art. 225, da CF/88, do art. 5o da Lei no 14.133/2021, bem como com o art. 23 da LC no 582/2017.
24.2 A adoção de práticas de manejo e descarte ambientalmente adequados de resíduos sólidos, inclusive perigosos, observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e, quando cabível, realizar logística reversa dos produtos.
24.2.1. É vedada a destinação inadequada de resíduos sólidos gerados pela execução contratual, devendo a contratada comprovar sua destinação final ambientalmente correta, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
24.3. A orientação dos seus empregados sobre boas práticas ambientais relacionadas à execução do contrato, de forma a evitar desperdícios e reduzir impactos ambientais.
24.4. A sua responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes da execução do contrato, devendo adotar medidas imediatas para reparação e ressarcimento ao erário, sem prejuízo das demais sanções legais.
24.5. Para a Contratações de Obras e Serviços de Engenharia, a Contratada deverá:
24.5.1. No momento da contratação, apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), contemplando redução, reutilização e destinação correta dos materiais, nos termos do art. 20, inc. III, da Lei nº 12.305/2010 e art. 45, Lei nº 14.133/2021.
24.5.1.1. É vedado o despejo de efluentes líquidos, resíduos sólidos ou substâncias poluentes em rios, lagos, canais, redes de drenagem ou solos, em conformidade com o art. 225 da Constituição Federal, o art. 18, §1º, XII, da Lei nº 14.133/2021, e, de forma expressa, o art. 47 da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 
24.5.1.2. Sempre que viável, os projetos deverão contemplar soluções de eficiência energética e uso de materiais de baixo impacto ambiental, nos termos do art. 6º, XXIII, “c” e XXV, Lei nº 14.133/2021; bem como com o art. 6-A, incisos V e IX, e o art. 23 da LC nº 582/2017.
24.5.1.3. Utilizar madeira proveniente de manejo florestal sustentável ou de áreas legalmente plantadas, conforme previsto no art. 26, LC nº 582/2017.
24.6. Para a Contratações de Bens (materiais de consumo, equipamentos, mobiliário, etc.), a CONTRATADA deverá:
24.6.1. Fornecer produtos com certificações ambientais reconhecidas (tais como FSC, Procel ou ISO 14001), quando expressamente exigido no edital ou termo de referência, de forma justificada pela Administração, nos termos do art. 42, III, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 25 da LC nº 582/2017. 
24.6.2. Realizar a logística reversa de embalagens e equipamentos ao término da vida útil, apresentando comprovantes de recolhimento, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
24.7. Para a Contratações de Serviços Continuados (limpeza, manutenção, TI, etc.), a CONTRATADA deverá:
24.7.1. Priorizar o uso de produtos de limpeza e outros que sejam biodegradáveis e que não contenham substâncias nocivas ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 23, LC nº 582/2017.
24.7.2. Adotar práticas de coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos produzidos durante a execução do serviço, nos moldes previstos na Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
24.7.3. Na prestação de serviços de tecnologia da informação, garantir o descarte adequado de equipamentos obsoletos e mídias, com certificado de destinação final, nos termos preconizados na Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
24.8. A Contratada deverá se comprometer a adotar práticas de redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da execução do contrato, em conformidade com o art. 23 da LC nº 582/2017, podendo a Administração exigir documentos ou outros meios idôneos que comprovem o cumprimento da obrigação. 
24.9. Sempre que possível, deverão ser utilizadas fontes de energia renovável e veículos com baixa emissão de poluentes nas atividades relacionadas ao contrato, nos termos d art. 6º, XXIII, “c”, Lei nº 14.133/2021; art. 23, LC nº 582/2017.

25. DOS CASOS OMISSOS:
25.1. Os casos omissos da contratação serão resolvidos através dos seguintes dispositivos legais: Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Federal n° 10.406/2002, Lei Federal n° 8.078/1990, Decreto Estadual n° 1.525/2022, Lei Estadual n° 11.123/2020 e todas alterações posteriores e, supletivamente, dispositivos legais aplicáveis e vigentes, bem como os princípios da teoria geral dos contratos, disposições de direito administrativo e direito privado.
25.2. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, durante a realização do certame e da respectiva execução contratual, a Defensoria Pública poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.
25.3. O compromisso referido no item anterior buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral; deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

26. DA VINCULAÇÃO:
26.1. Vincula-se a esta Ata de Registro de Preços, o termo de referência, Edital e anexos, proposta da Contratada, e a Nota de Autorização de Despesa, respeitando o Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório.
27. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
27.1. A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

28. DO FORO:
28.1. Fica eleito o Foro da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir os litígios que decorrem da execução deste Instrumento que não puderem ser compostos pela conciliação, ou outros meios de resolução de conflitos, conforme § 2° do art. 247 do Decreto Estadual n° 1.525/2022.   


Cuiabá-MT, 01 de junho de 2026.


MARIA LUZIANE RIBEIRO DE CASTRO 
Defensora Pública Geral


EMPRESA
Rep. Legal:

TESTEMUNHAS:
1.                                                                                   2. 
 CPF:					                     CPF:











ANEXO I – CONSIÇÃO PARA EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS

Especificação/Descrição Técnica:

Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da Contratada serão estabelecidos e utilizados Acordos de Níveis de Serviços (ANS) entre as partes, baseando-se em prazos estabelecidos para os serviços de locação com suporte técnico especializado. 

O não cumprimento dos compromissos de qualidade e pontualidade na execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, além cláusulas contratuais, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constante deste contrato.
 
Para iniciar os serviços a CONTRATADA deve apresentar um cronograma de preventivas para cada equipamento locado, as corretivas serão prestadas mediante a solicitação do CONTRATANTE quantas for necessária e todas deve ser atendida dentro do prazo e horário estabelecidos do ANS. 

Substituir ou recuperar as partes, peças e componentes avariados é responsabilidade da CONTRATADA, somente poderá ser objeto de orçamento em caso de mau, comprovado mediante a parecer técnico.

Quantidade de itens:

	Lote
	Item
	Descrição
	Localização
	QTD
	Potência
em KVA

	1
	1
	Locação de No break 3KVA, incluindo serviços de manutenção preventiva semestral, corretiva, com fornecimento de peças e componentes 

	Todo estado do MT
	250
	          3KVA 


	
	2
	Kit de Adequação elétrica
Troca de tomada para 20A, padrão nacional.
Fornecimento e instalação de cabo elétrico, conforme especificação abaixo, a ser cobrado por m²:
Para 127V: Cabo de 6 mm².
Para 220V: Cabo de 4 mm².
	 Todo estado do MT
	200
	--

	
	3
	Locação de No break 6KVA, incluindo serviços de manutenção preventiva semestral, corretiva, com fornecimento de peças e componentes e gerenciamento
remoto
	 Todo estado do MT
	20
	6kva



Horário de atendimento: 

Será considerado horário de atendimento dos núcleos entre as 12:00 as 18:00, de segunda à sexta-feira, retirando os feriados. 

Define-se como prazo para atendimento, ao período compreendido entre horário de comunicação do chamado feito pela CONTRATANTE, e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento. 

Define-se como tempo de solução, ao período compreendido entre o horário de comunicação de chamado feito pela CONTRATANTE, e o horário do término do serviço, deixando o equipamento em condições normais de operação. 
Os prazos máximos para atendimento, colocação em funcionamento e solução definitiva do problema por parte da CONTRATADA, serão contados em horas úteis conforme o caso, a partir da abertura do chamado, para todos os equipamentos, conforme segue: 

Serão consideradas horas úteis o período dos dias úteis entre 12:00 às 18:00 horas. 

Os serviços de manutenção dos equipamentos locados devem sem prestados no endereço de cada unidade onde foram instalados. 

A CONTRATADA fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com os prazos de atendimento e solução, dentro dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores.

Prazo para atendimento e solução – SLA

Define-se como Tempo de Atendimento o intervalo entre o momento da comunicação do chamado pelo CONTRATANTE e a chegada do técnico ao local ou a realização da troca do equipamento. 

Define-se como Solução o período entre a comunicação do chamado e a conclusão do serviço, deixando o equipamento em pleno funcionamento e condições normais de operação. 

Os prazos máximos para atendimento, colocação em funcionamento e solução definitiva do problema pela CONTRATADA serão contabilizados em horas úteis, conforme descrito abaixo: 

Para os itens 1 e 2, pode ser utilizada logística reversa com troca do equipamento, observando os prazos de atendimento para a cidade central da Defensoria. As localidades fora da cidade central deverão seguir o cronograma especificado na tabela anexa. 

A cidade de Cuiabá/MT será utilizada como ponto de referência para a medição das distâncias. 
Tabela de Prazos de Atendimento por Distância:

	Distância
	Prazo de Atendimento

	Até 100 km
	Até 4 horas

	De 101 a 250 km
	Até 24 horas

	De 251 a 450 km
	Até 96 horas

	De 451 a 950 km
	Até 168 horas



Nos casos dos itens 1 e 2, o tempo de atendimento poderá ser substituído pela troca imediata do nobreak por outro equipamento dentro dos prazos estipulados.

A Contratada será responsável por realizar as manutenções corretivas dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a solução definitiva do problema. A solução definitiva será caracterizada quando o equipamento tiver sido reparado, instalado e operando normalmente ou substituído por outro funcional.

Manutenção preventiva nos equipamentos de 6kva:

A Manutenção Preventiva, que serão executadas nos equipamentos locado ao DEFENSORIA terá a periodicidade SEMESTRAL, para os itens conforme cronograma, é compreendida pela execução dos serviços conforme definido a seguir;

TESTES A SER EXECUTADOS NA PREVENTIVA
j) Limpeza geral do equipamento;
k) Checagem e limpeza das conexões, especialmente, das baterias;
l) Verificação quanto a superaquecimento ou exalação de mau cheiro;
m) Checagem das grandezas elétricas;
n) Verificação dos leds de indicação;
o) Simulação da falta de energia da rede principal por 3 min.;
p) Teste de sinalização de falhas;
q) Inspeção e limpeza dos ventiladores;
r) Levantamento de RI. 

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:
GERENCIAMENTO REMOTO

5. Central de Atendimento Remoto:
· Deve haver uma central dedicada para atendimento remoto que possa ser acessada por telefone.
· A central deve operar em horário comercial (8h às 18h -MT).

6. Monitoramento de Alertas:
· Monitorar continuamente os equipamentos para detectar quaisquer alertas.
· Implementar um sistema de notificação que informe imediatamente a central sobre qualquer alerta.

7. Tipos de Alertas a Serem Informados:
· Falta de Energia: Notificar quando houver uma interrupção no fornecimento de energia.
· Queda de Tensão: Informar quando a tensão cair abaixo dos níveis operacionais seguros.
· Autonomia: Monitorar e informar sobre a autonomia restante dos nobreaks, ou seja, o tempo estimado de operação durante uma falta de energia.
· Sobrecarga: Detectar e notificar sobre condições de sobrecarga nos equipamentos, indicando que a carga conectada excede a capacidade do nobreak.

8. Equipe de Atendimento em Horário Comercial:
· Disponibilizar uma equipe treinada para suporte técnico via telefone durante todo o horário comercial.
· Garantir que a equipe esteja capacitada para responder a questões técnicas, solucionar problemas e orientar os usuários sobre o uso correto dos nobreaks.

Procedimentos de Suporte:

4. Registro de Chamadas:
· Implementar um sistema para registrar todas as chamadas recebidas, incluindo detalhes do problema relatado e a solução oferecida.

5. Escalonamento de Problemas:
· Definir procedimentos claros para escalonar problemas que não possam ser resolvidos imediatamente para níveis superiores de suporte.

6. Relatórios de Desempenho:
· Gerar relatórios periódicos sobre o desempenho dos nobreaks e a eficácia do suporte fornecido.
· Analisar os relatórios para identificar tendências e áreas de melhoria.

Esses parâmetros de monitoramento e gerenciamento remoto visam assegurar que a central de atendimento ofereça suporte eficiente e eficaz, garantindo a operação contínua e segura dos nobreaks.

Fornecimento de peças e baterias e descarte ambiental:

O Fornecimento de peças, placas e baterias será de responsabilidade da Contratada.

A Contratada deverá providenciar o correto descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, em atendimento à legislação aplicável, notadamente no que se refere a pilhas e baterias usadas, conforme resolução CONAMA Nº 257, de 30 de junho de 1999.

Requisitos mínimos de qualificação profissional:

Para a execução das atividades previstas neste contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais qualificados cujas credenciais atendam aos seguintes critérios: 

Técnicos de Manutenção: 

A CONTRATADA deve fornecer, no mínimo, um (1) Técnico de Manutenção. 

Este profissional deve ter formação técnica em Eletrônica, eletrotécnica ou áreas afins. 

A CONTRATADA assegurará que os profissionais designados possuam as competências e experiências necessárias para a adequada realização dos serviços contratados e que seja do seu quadro de profissional e permanente em um dos seus polos.

Requisitos da Contratada:

A LICITANTE vencedora, ao ser contratada, deverá apresentar:

 Certidão de Registro e Quitação:

Emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), válida e atualizada.
Comprovação de Vínculo com Responsável Técnico:

A comprovação de vínculo com profissional registrado no CREA, designado como Responsável Técnico, poderá ser feita por meio de:

Empregado: Ficha de registro, livro de registro de empregado ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Proprietário ou Sócio: Ato constitutivo da empresa (sociedade empresária ou individual) ou ata de eleição publicada em imprensa (sociedade anônima);

Diretor: Ato constitutivo ou ata de eleição publicada em imprensa;

Responsável Técnico: Certidão do CREA indicando o profissional como responsável técnico;
Contratado: Contrato firmado com a empresa.

Certidão do Responsável Técnico:

Certidão válida de Registro e Quitação do profissional junto ao CREA.
ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS ITENS

	Lote
	item
	descrição
	Potência
	Quant

	



1
	1
	No-break On-line Dupla Conversão 3KVA Bifásica entrada 220V - saída 220V
	3KVA
	250

	
	
2
	Kit de Adequação elétrica
Troca de tomada para 20A, padrão nacional.
Fornecimento e instalação de cabo elétrico, conforme especificação abaixo, a ser cobrado por m²:
Para 127V: Cabo de 6 mm².
Para 220V: Cabo de 4 mm².
	
--
	
200

	
	
3
	No-break On-line Dupla Conversão 6KVA Bifásica entrada 220V - saída 120V
	
6KVA
	
                 20



Requisitos técnicos dos equipamentos:

No-break Monofásico 3KVA 

As especificações deverão possuir as seguintes características mínimas 

ITEM 2 - Equipamento UPS de 3000 VA Monofásico Tecnologia: 

· Tecnologia Dupla Conversão, True on Line, com retificador e inversor ambos dotados de funcionamento com IGBT. 

Características Elétricas de Entrada:

· Tensão nominal de entrada de 230 Volts. 
· Frequência de entrada 50 - 60 Hz (auto sensing) 
· Tolerância da tensão de entrada ajustável entre 160 Volts ~ 275 Volts. 
· Tipo de conexão de entrada Borne 3 fios F-N-T. 
· Fator de potência de entrada 0.9 
· Função Green Mode de eficiência 

Características de Proteção de entrada:

· Proteção de regulação de frequência e tensão. 
· Proteção de cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos. 
· Correção de fator de potência de saída. 
· Partida a Frio: permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. 
· Minidisjuntor rearmável para proteção de contra curtos circuitos. Não serão aceitos fusíveis. 
· Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão. 
· Reinício automático no caso de restabelecimento de energia elétrica após a descarga das baterias. 

Características de Saída:

· Capacidade mínima de Potência Nominal Ativa de 2400 Watts. 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Aparente de 3000 Volt Àmpere. 
· Fator de potência mínimo 0.8 
· Tensão nominal de saída de 230 Volts. 
· Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) de 50/60 Hz 
+/- 0,5 Hz.
· Fator de crista de 3:1. 
· Forma de onda na saída senoidal pura com Dupla Conversão, não sendo aceitas formas de ondas modificadas. 
· Distorção da tensão de saída inferior a 3%. 

Características do Chassi UPS: 
· Painel de controle com display de cristais líquidos retro- iluminados, que poderá exibir diagramas gráficos e símbolos para monitoramento e controle total do UPS. 
· Capacidade de ser instalado em rack do padrão 19’’ ou torre. 
· Dever ser entregue todos os acessórios para instalação em rack, juntamente com trilho de fixação. 
· Internamente, seccionadoras para manobras, referentes à entrada do retificador, banco de baterias, à entrada da alimentação reserva (by-pass), ao by-pass mecânico de manutenção e saída para carga. 
· Deve possuir no mínimo 4(quatro) tomadas padrão brasileiro no corpo do UPS Desligamento de Emergência (EPO) 

Baterias e Tempo de Operação: 
· Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Alimentação do equipamento com partida a frio, somente pelas baterias. 
· Autonomia mínima de 30 minutos, plena carga de 2.400W, já inclusa a capacidade expansível por uso de baterias externas. 
· Máximo tempo de recarga das baterias de 5 horas. 
· Auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída. 
· Análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes. 
· Substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). 
· Deve ser apresentado o memorial de cálculo de bateria, juntamente com catálogo da bateria, tensão limite final de corte 1,65V. 

Comunicação e Gerenciamento:

· Console LCD de status e controle multifunção 
· Comunicação através de porta USB e RJ-45 10/100/1000Base-T; 
· Software para gerenciamento de energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; 
· Alarmes Visual e Sonoro. 
· O software deve ser do mesmo fabricante do UPS 


Dimensões Físicas: 
· Deverá possuir altura máxima de 3U para montagem em rack de 19''. 
· Deverá possuir dimensão máxima de profundidade de 720 mm 
· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Características Ambiental: 
· Deverá possuir Temperatura de operação de 0 a 40ºC. 
· Deverá possuir Umidade de operação de 0 a 95% sem condensação. 

Conformidade e Documentação técnica:
 
· Certificado ou declaração que cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Certificado ou declaração de conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 
· Dever ser apresentado junto com UPS o certificado da placa de comunicação IEC 62443. 
· Certificado ou declaração que cumpre EN IEC 62040 ou norma NBR equivalente. 
· CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, VDE 

Características Gerais modulo de bateria: 

· Compatível com o UPS de 3000 VA; 
· Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 3000 VA; 

Dimensões Físicas: 
· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Baterias e Tempo de Operação: 
· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

Conformidade e Documentação Técnica: 
· Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a instalação, configuração e operação dos equipamentos; 
· Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link 
· Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos. Diante disso, catálogos e manuais técnicos não devem conter a expressão “opcional” para o atendimento a qualquer item exigido no termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. 

No-break Monofásico 6KVA 

As especificações deverão possuir as seguintes características mínimas: 

ITEM 3 - Equipamento UPS de 6000 VA Monofásico 
Tecnologia: 

· Tecnologia Dupla Conversão, True on Line, com retificador e inversor ambos dotados de funcionamento com IGBT. 

Características de Entrada: 
· Tensão nominal de entrada de 230 Volts. 
· Frequência de entrada 40 - 70 Hz (auto sensing) 
· Tolerância da tensão de entrada ajustável entre 160 Volts ~ 275 Volts. 
· Eficiência mínima de 94%. a 75% da carga nominal. 
· Tipo de conexão de entrada Borne 3 fios F-N-T. 

Características de Proteção de Entrada:
 Proteção de regulação de freqüência e tensão. 
· Proteção de cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos. 
· Correção de fator de potência de saída. 
· Partida a Frio: permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. 
· Minidisjuntor rearmável para proteção de contra curtos circuitos. Não serão aceitos fusíveis. 
· Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão. 
· Reinício automático no caso de restabelecimento de energia elétrica após a descarga das baterias. 

Características de Saída: 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Ativa de 60000 Watts. 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Aparente de 60000 Volt Àmpere. 
· Tensão nominal de saída de 230 Volts. 
· Autotrafo de 8KVA com tensão de 127V F+N preferencialmente do mesmo fabricante ou de empresa autorizado pelo mesmo. 
· Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) de 50/60 Hz +/-3 Hz. 
· Fator de crista de 3:1. 
· Forma de onda na saída senoidal pura com Dupla Conversão, não sendo aceitas formas de ondas modificadas. 
· Distorção da tensão de saída inferior a 3%. 

Características do Chassi UPS: 

· Painel de controle com display de cristais líquidos retro- 
· iluminados, que poderá exibir diagramas gráficos e símbolos para monitoramento e controle total do UPS. 
· Capacidade de ser instalado em rack do padrão 19’’ ou torre. 
· Internamente, seccionadoras para manobras, referentes à entrada do retificador, banco de baterias, à entrada da alimentação reserva (by-pass), ao by-pass mecânico de manutenção e saída para carga. 
· Desligamento de Emergência (EPO) 

Baterias e Tempo de Operação: 

· Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Alimentação do equipamento com partida a frio, somente pelas baterias. 
· Autonomia mínima de 120 minutos, para carga de 3kw, já inclusa a capacidade expansível por uso de baterias externas. 
· Máximo tempo de recarga das baterias de 5 horas. 
· Auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída. 
· Análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes. 
· Substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). 

Comunicação e Gerenciamento: 

· Console LCD de status e controle multifunção 
· Comunicação através de porta USB e RJ-45 10/100/1000Base-T; 
· Software para gerenciamento de energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; 
· Alarmes Visual e Sonoro. 

Dimensões Físicas:
 
· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Características Ambiental: 

· Deverá possuir Temperatura de operação de 0 a 40ºC. 
· Deverá possuir Umidade de operação de 0 a 95% sem condensação. 

Conformidade e Documentação técnica: 

· Cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 

Características Gerais modulo de bateria: 

· Compatível com o UPS de 60000 VA; 
· Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 60000 VA; 

Dimensões Físicas: 

· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Baterias e Tempo de Operação: 

· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

Conformidade e Documentação técnica: 

· Certificado ou declaração que cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Certificado ou declaração de conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 
· Dever ser apresentado junto com UPS o certificado da placa de comunicação IEC 62443. 
· Certificado ou declaração que cumpre EN IEC 62040 ou norma NBR equivalente. 
· CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, VDE 

Características Gerais modulo de bateria:

· Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 6000VA; 


Dimensões Físicas: 

· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

Baterias e Tempo de Operação:
 
· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

Conformidade e Documentação Técnica: 
· Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a instalação, configuração e operação dos equipamentos; 
· Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link 

Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos. Diante disso, catálogos e manuais técnicos não devem conter a expressão “opcional” para o atendimento a qualquer item exigido no termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta apresentada.






[bookmark: _heading=h.wn6mk8uomqe6]ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

MINUTA CONTRATO Nº ....... QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA ............... TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO DE NOBREAK, PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

[bookmark: _heading=h.66swak2dk0a6]A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com sede na Rua Engenheiro Arnaldo Duarte Monteiro, s/n, Quadra 04 Lote 04, Centro Político Administrativo – CEP 78.049-912 – Cuiabá -MT, inscrita no CNPJ sob o nº 02.528.193/0001-83, neste ato representada pela Defensora Pública Geral, nomeada pelo ATO Nº. 4918/2022, publicado no DOE de 08 de novembro de 2022, inscrita no CPF/MF n° 496.XXX.XXX-00 doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ..............., localizada na ................., inscrita no CNPJ sob nº ......................... doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ................., portador(a) do RG nº ................... e do CPF nº .............., considerando a autorização para a aquisição de que trata Processo nº .../202x, Parecer Jurídico .../202x, decorrente do Pregão Eletrônico nº .../202x, Ata de Registro de Preços nº .../202x, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Estadual n° 1.525/2022, Lei Estadual n° 11.123/2020 e todas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. Contratação dos serviços contínuos de locação de equipamentos nobreak com manutenção preventiva e substituição de baterias durante a garantia, para assegurar a continuidade do expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante oscilações e pequenas quedas de energia, minimizando interrupções e prejuízos aos atendimentos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO:
2.1. Vincula-se a este Contrato ao Edital de Pregão Eletrônico nº ........... Termo de Referência, proposta da empresa vencedora, Ata de Registro de Preços n° ..........., respeitando o Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
3.1. A presente contratação será regida Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Federal n° 10.406/2002, Lei Federal n° 8.078/1990, Decreto Estadual n° 1.525/2022, Lei Estadual n° 11.123/2020 e todas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito administrativo e direito privado.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO:
4.1. O regime de execução da presente contratação será empreitada por preço unitário.
4.2. A forma de fornecimento do objeto dessa contratação será integral.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:
5.1. O valor total do presente contrato é de R$ xxxx (xxxx), conforme abaixo:

	LOTE ÚNICO

	ITEM
	CÓD. PUG
	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
	UN
	QTD
	VALOR UNIT. MENSAL
	VALOR TOTAL MENSAL
	VALOR. TOTAL ANUAL

	1
	397662-9
	No-break On-line Dupla Conversão 3KVA Bifásica entrada 220V - Saída 220V 
	Und.
	250
	
	
	

	2
	
	Kit de Adequação Elétrica Troca de tomada para 20A, padrão nacional. Fornecimento e instalação de cabo elétrico, conforme Especificação abaixo: 
Para 127V: Cabo de 6 mm². 
Para 220V: Cabo de 4 mm². 
	m²
	200
	
	
	

	3
	
	No-break On- line Dupla Conversão 6KVA Bifásica entrada 220V - Saída 120V 
	Und.
	20
	
	
	


5.2. Requisitos técnicos dos equipamentos:
5.2.1. As especificações deverão possuir as seguintes características mínimas: 
5.2.1.1. ITEM 1 - Equipamento UPS de 3000 VA Monofásico Tecnologia, Tecnologia Dupla Conversão, True on Line, com retificador e inversor ambos dotados de funcionamento com IGBT.
a) Características Elétricas de Entrada:
· Tensão nominal de entrada de 230 Volts. 
· Frequência de entrada 50 - 60 Hz (auto sensing) 
· Tolerância da tensão de entrada ajustável entre 160 Volts ~ 275 Volts. 
· Tipo de conexão de entrada Borne 3 fios F-N-T. 
· Fator de potência de entrada 0.9 
· Função Green Mode de eficiência 
b) Características de Proteção de entrada:
· Proteção de regulação de frequência e tensão. 
· Proteção de cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos. 
· Correção de fator de potência de saída. 
· Partida a Frio: permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. 
· Minidisjuntor rearmável para proteção de contra curtos circuitos. Não serão aceitos fusíveis. 
· Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão. 
· Reinício automático no caso de restabelecimento de energia elétrica após a descarga das baterias. 
c) Características de Saída:
· Capacidade mínima de Potência Nominal Ativa de 2400 Watts. 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Aparente de 3000 Volt Àmpere. 
· Fator de potência mínimo 0.8 
· Tensão nominal de saída de 230 Volts. 
· Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) de 50/60 Hz 
+/- 0,5 Hz.
· Fator de crista de 3:1. 
· Forma de onda na saída senoidal pura com Dupla Conversão, não sendo aceitas formas de ondas modificadas.
· Distorção da tensão de saída inferior a 3%. 

d) Características do Chassi UPS: 
· Painel de controle com display de cristais líquidos retro- iluminados, que poderá exibir diagramas gráficos e símbolos para monitoramento e controle total do UPS. 
· Capacidade de ser instalado em rack do padrão 19’’ ou torre. 
· Dever ser entregue todos os acessórios para instalação em rack, juntamente com trilho de fixação. 
· Internamente, seccionadoras para manobras, referentes à entrada do retificador, banco de baterias, à entrada da alimentação reserva (by-pass), ao by-pass mecânico de manutenção e saída para carga. 
· Deve possuir no mínimo 4(quatro) tomadas padrão brasileiro no corpo do UPS Desligamento de Emergência (EPO) 

e) Baterias e Tempo de Operação: 
· Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Alimentação do equipamento com partida a frio, somente pelas baterias. 
· Autonomia mínima de 30 minutos, plena carga de 2.400W, já inclusa a capacidade expansível por uso de baterias externas. 
· Máximo tempo de recarga das baterias de 5 horas. 
· Auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída. 
· Análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes. 
· Substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). 
· Deve ser apresentado o memorial de cálculo de bateria, juntamente com catálogo da bateria, tensão limite final de corte 1,65V. 

f) Comunicação e Gerenciamento:
· Console LCD de status e controle multifunção 
· Comunicação através de porta USB e RJ-45 10/100/1000Base-T; 
· Software para gerenciamento de energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; 
· Alarmes Visual e Sonoro. 
· O software deve ser do mesmo fabricante do UPS 

g) Dimensões Físicas: 
· Deverá possuir altura máxima de 3U para montagem em rack de 19''. 
· Deverá possuir dimensão máxima de profundidade de 720 mm 
· Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

h) Características Ambiental: 
· Deverá possuir Temperatura de operação de 0 a 40ºC. 
· Deverá possuir Umidade de operação de 0 a 95% sem condensação. 

i) Conformidade e Documentação técnica:
· Certificado ou declaração que cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Certificado ou declaração de conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 
· Dever ser apresentado junto com UPS o certificado da placa de comunicação IEC 62443. 
· Certificado ou declaração que cumpre EN IEC 62040 ou norma NBR equivalente. 
· CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, VDE 

j) Características Gerais modulo de bateria: 
· Compatível com o UPS de 3000 VA; 
· Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 3000 VA; 

k) Dimensões Físicas: 
1. Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

l) Baterias e Tempo de Operação: 
· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

m) Conformidade e Documentação Técnica: 
· Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a instalação, configuração e operação dos equipamentos; 
· Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link. 
· Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos. Diante disso, catálogos e manuais técnicos não devem conter a expressão “opcional” para o atendimento a qualquer item exigido no termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. 

5.2.1.2. ITEM 3 - Equipamento UPS de 6000 VA Monofásico, Tecnologia Dupla Conversão, True on Line, com retificador e inversor ambos dotados de funcionamento com IGBT. 

a) Características de Entrada: 
· Tensão nominal de entrada de 230 Volts. 
· Frequência de entrada 40 - 70 Hz (auto sensing) 
· Tolerância da tensão de entrada ajustável entre 160 Volts ~ 275 Volts. 
· Eficiência mínima de 94%. a 75% da carga nominal. 
· Tipo de conexão de entrada Borne 3 fios F-N-T. 

b) Características de Proteção de Entrada:
 Proteção de regulação de freqüência e tensão. 
· Proteção de cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos. 
· Correção de fator de potência de saída. 
· Partida a Frio: permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. 
· Minidisjuntor rearmável para proteção de contra curtos circuitos. Não serão aceitos fusíveis. 
· Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão. 
· Reinício automático no caso de restabelecimento de energia elétrica após a descarga das baterias. 

c) Características de Saída: 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Ativa de 60000 Watts. 
· Capacidade mínima de Potência Nominal Aparente de 60000 Volt Àmpere. 
· Tensão nominal de saída de 230 Volts. 
· Autotrafo de 8KVA com tensão de 127V F+N preferencialmente do mesmo fabricante ou de empresa autorizado pelo mesmo. 
· Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) de 50/60 Hz +/-3 Hz. 
· Fator de crista de 3:1. 
· Forma de onda na saída senoidal pura com Dupla Conversão, não sendo aceitas formas de ondas modificadas. 
· Distorção da tensão de saída inferior a 3%. 

d) Características do Chassi UPS: 

· Painel de controle com display de cristais líquidos retro- 
· iluminados, que poderá exibir diagramas gráficos e símbolos para monitoramento e controle total do UPS. 
· Capacidade de ser instalado em rack do padrão 19’’ ou torre. 
· Internamente, seccionadoras para manobras, referentes à entrada do retificador, banco de baterias, à entrada da alimentação reserva (by-pass), ao by-pass mecânico de manutenção e saída para carga. 
· Desligamento de Emergência (EPO) 

e) Baterias e Tempo de Operação: 
1. Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
2. Alimentação do equipamento com partida a frio, somente pelas baterias. 
3. Autonomia mínima de 120 minutos, para carga de 3kw, já inclusa a capacidade expansível por uso de baterias externas. 
4. Máximo tempo de recarga das baterias de 5 horas. 
5. Auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída. 
6. Análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes. 
7. Substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). 

f) Comunicação e Gerenciamento: 
1. Console LCD de status e controle multifunção 
2. Comunicação através de porta USB e RJ-45 10/100/1000Base-T; 
3. Software para gerenciamento de energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; 
4. Alarmes Visual e Sonoro. 

g) Dimensões Físicas:
1. Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

h) Características Ambiental: 
1. Deverá possuir Temperatura de operação de 0 a 40ºC. 
2. Deverá possuir Umidade de operação de 0 a 95% sem condensação. 

i) Conformidade e Documentação técnica: 
· Cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 

j) Características Gerais modulo de bateria: 
· Compatível com o UPS de 60000 VA; 
· Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 60000 VA; 

k) Dimensões Físicas: 
1. Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

l) Baterias e Tempo de Operação: 
· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

m) Conformidade e Documentação técnica: 
· Certificado ou declaração que cumprimento com a diretiva ambiental RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
· Certificado ou declaração de conformidade com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) onde não contém substâncias altamente preocupantes - SVHCs (Substances of Very High Concern). 
· Dever ser apresentado junto com UPS o certificado da placa de comunicação IEC 62443. 
· Certificado ou declaração que cumpre EN IEC 62040 ou norma NBR equivalente. 
· CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, VDE 

n) Características Gerais modulo de bateria:
1. Gabinete compatível com o mesmo tipo de fabricação e modelo do UPS de 6000VA; 

o) Dimensões Físicas: 
1. Deverá suportar montagem em racks e auto-portante do tipo Torre. 

p) Baterias e Tempo de Operação:
· Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar. 
· Gabinete de baterias externas plugáveis (plug e play), com troca a quente. 

q) Conformidade e Documentação Técnica: 
· Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a instalação, configuração e operação dos equipamentos; 
· Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6.1. Do prazo para pagamento:
6.1.1. O pagamento pela execução do contrato dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da emissão da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, não podendo ultrapassar o prazo previsto no Art. 343, § 1° do Decreto Estadual n. 1.525/2022.
6.1.1.1. O prazo acima mencionado está vinculado ao atesto da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a sua emissão, junto a Defensoria Pública Estadual.
6.1.2. O pagamento da nota fiscal, fatura ou documento equivalente observará as condições previstas no contrato em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual 1.525/2022.
6.1.3. Verificadas quaisquer irregularidades, a Defensoria Pública Estadual deverá notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento.
6.1.4. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Defensoria Pública Estadual, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.
6.1.5. É facultada a retenção dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuízos causados à Defensoria Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
6.1.6. Na hipótese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a interrupção destes fatos.
6.1.7. Caso o atraso no pagamento seja motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido será corrigido pelo IPCA, conforme apuração desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização.
6.2.  Do pagamento simplificado:
6.2.1. Para realização de pagamentos nos contratos de compra, locação de bens, fornecimento de mercadorias e prestação de serviços, especialmente os contínuos, excluídos os contratos sob o regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, se não houver situação de inexecução contratual, exigir-se-á do contratado, para pagamento, no mínimo:
a) a prova da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
b) a prova de regularidade perante a Fazenda Pública do município do domicílio ou sede do contratado.
6.3. Os pagamentos serão realizados mediante a comprovação: 
a) prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso, abrangendo inclusive débitos inscritos em dívida ativa; 
b) prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso; 
c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, previsto no art. 27 da Lei Federal nº 8.036/1990), em plena validade, relativa à contratada; 
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (art. 195, § 3º, da Constituição Federal); 
e) prova da regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
f) prova de regularidade junto à Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor. 
6.4. Sendo a prestação de serviços realizada nas dependências da Defensoria Pública Estadual, reter-se-á da contratada o percentual de 11% (onze por cento) do valor da nota fiscal ou fatura descontado o valor relativo ao custo dos materiais, quando houver, e recolher-se-á ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a importância em até 20 (vinte) dias do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura.
6.4.1. O valor retido de que trata o item acima deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. 
6.5. Os documentos comprobatórios de regularidade fiscal, social e trabalhista previstos nos itens do pagamento simplificado devem estar válidos até o final do prazo para atesto do respectivo fiscal, não sendo impeditivo para pagamento o seu vencimento após esta data. 
6.5.1. O atesto do fiscal deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do protocolo da respectiva nota, fatura, recibo ou documento equivalente, instruído com os documentos exigidos nesta cláusula e respectivo instrumento contratual. 
6.5.2. A não comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista nos termos do item anterior não ensejará retenção de pagamento, cabendo ao respectivo fiscal ou gestor adotar as providências para apuração de possível descumprimento contratual. 
6.6. Além dos documentos exigidos nos itens sobre pagamento simplificado poderá ser exigido da contratada, para fins de pagamento, os documentos previstos no Termo de Referência ou instrumento equivalente. 
6.7.  As demais previsões acerca de pagamento não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022, no que couber.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE CONTRATUAL:
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado da data do orçamento estimado (23/10/2025), nos termos do art. 266 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.
7.2. Considerando a natureza dos equipamentos locados, que possuem componentes importados e, portanto, sofrem influência da variação cambial do dólar, este instrumento prevê um mecanismo de reajuste do valor da locação. O reajuste, com periodicidade anual, utilizando como data-base o orçamento estimado, início da vigência ou data da última revisão, será calculado pela fórmula: Reajuste = Valor Inicial * (1 + Fator de Variação).
7.2.1. O Fator de Variação, limitado a +10% para acréscimos e -10% para descontos, resulta do cálculo da Variação Bruta: (Cotação Atual / Cotação Inicial) - 1, onde "Cotação Atual" e "Cotação Inicial" referem-se à cotação do dólar na data do reajuste e na data-base, respectivamente. Se a Variação Bruta ultrapassar 10%, o Fator de Variação será limitado a 10%; caso contrário, será igual à Variação Bruta. 
7.2.2. A Contratada deverá justificar formalmente o reajuste, comprovando a variação cambial por meio de documentos específicos (extrato do Banco Central, publicação especializada, etc.), sob pena de não aplicação. O mecanismo será simétrico para acréscimos e descontos, respeitando os limites de 10%. Como exemplo, se o valor inicial é R$10.000,00, a cotação inicial é R$5,00 e a atual é R$5,60 (variação de 12%), o Fator de Variação será 10%, resultando em um reajuste para R$11.000,00. Em caso de variação para R$4,40 (-12%), o desconto será de 10%, resultando em R$9.000,00. 
7.2.3. O presente requisito não anula a aplicação da Teoria da Imprevisão ou Onerosidade Excessiva do Código Civil em casos de desequilíbrio contratual desproporcional decorrente de eventos extraordinários, mesmo com os limites de reajuste.
7.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação do Contratado, acompanhada de memorial do cálculo.
7.4. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pelo contratado, o contratante verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.
7.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.6. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.7. A prorrogação contratual sem a solicitação do reajuste implica a preclusão deste, sem prejuízo dos futuros reajustes nos termos pactuados.
7.8. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO CONTRATUAL:  
8.1 A revisão será concedida nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c Decreto Estadual n° 1.525/2022.
8.1.1 O prazo para respostas dos pedidos de revisão será de 60 dias úteis.
8.1.2. Deferido o pedido pela autoridade competente, a revisão será registrada por aditamento ao contrato, nos termos do artigo 275, do Decreto Estadual n.º 1.525/2022.

CLÁUSULA NONA - DOS EVENTUAIS PEDIDOS DE REPACTUAÇÃO 
9.1. Não se aplica na presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
10.1. Não se aplica na presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL, DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
11.1. O objeto deverá ser entregue na Diretoria de Governança Digital e Inovação, Edifício Pantanal Business 16º andar, localizado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT.
11.1.1. A solicitação será feita pela Defensoria Pública, após assinatura do Contrato, mediante Ordem de Fornecimento/NAD (Nota de Autorização de Despesas);
11.1.2. Para os itens 2 e 3, os equipamentos deverão ser entregues e instalados de acordo com determinação em ordem de fornecimento, em qualquer localidade do território estadual do Mato Grosso. O endereço de instalação será aquele informado na ordem de fornecimento/ NAD (Nota de Autorização de Despesas);
11.1.3. Nos itens 2 e 3, a empresa deve efetuar a instalação dos requisitos elétricos (fios adequados, tomadas adequadas, etc) do quadro de distribuição mais próximo até o local de instalação, conforme o kit de adequação elétrica.
11.2. A Contratada se obriga ao fornecimento do objeto/execução do serviço, nos moldes deste instrumento, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis, após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa (NAD) que será expedida pela Coordenadoria de Compras da DPE-MT;
11.3. Contratada deverá fornecer os serviços dentro do prazo estipulado pelo SLA (Prazo para atendimento e solução).
11.4. Durante todo o período do contrato, a fornecedora deverá manter as manutenções periódicas de acordo com indicativo do fabricante do equipamento, com o fornecimento de peças de reposição que apresentarem desgaste anormal de uso ou defeito de fabricação.
11.5. A empresa a ser contratada deverá realizar a logística reversa do objeto, conforme descrito no anexo deste instrumento, após o processo de descarte do patrimônio do equipamento.
11.6. A empresa deverá oferecer uma interface de gerenciamento Web dos ativos. 
11.6.1. O sistema de gerenciamento deverá ter uma interface interativa e de fácil utilização; 
11.6.2. Deverá ser possível realizar abertura de chamado para atendimento dos objetos quando os 
mesmos apresentarem algum problema;
11.6.3. Deverá enviar mensagem de SMS com alertas dos equipamentos que apresentarem problemas;
11.6.4. A empresa deverá ter um sistema de pro-ativo para abertura de chamados sem que um servidor precise necessariamente realizar esta atividade;
11.6.5. O sistema de gerenciamento deverá apresentar a possibilidade de emissão de relatório com a intenção melhor gerenciamento do contrato;
11.6.6. Interface de cadastramento de novos usuários no referido sistema.
11.7. Os custos de equipamentos e de serviço de gerenciamento WEB devem estar inclusos no valor apresentado na licitação.  
11.8. Todas as despesas com o fornecimento, instalação e manutenções correrão por conta da empresa Contratada;
11.9. Não acarretará quaisquer ônus, encargos ou responsabilidades para a Defensoria Pública Estadual, as despesas com funcionários da contratada, no fornecimento e instalação dos objetos para prestação dos serviços;
11.10. A Contratada obriga-se, se for o caso, a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
11.11. Todas as despesas com instalação e mobilização necessárias à entrega do objeto correrão por conta da empresa Contratada.
11.12. Das Condições para execução dos serviços:
11.12.1. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da Contratada serão estabelecidos e utilizados Acordos de Níveis de Serviços (ANS) entre as partes, baseando-se em prazos estabelecidos para os serviços de locação com suporte técnico especializado. 
11.12.2. O não cumprimento dos compromissos de qualidade e pontualidade na execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, além cláusulas contratuais, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constante deste contrato.
11.12.3. Para iniciar os serviços a CONTRATADA deve apresentar um cronograma de preventivas para cada equipamento locado, as corretivas serão prestadas mediante a solicitação do CONTRATANTE quantas for necessária e todas deve ser atendida dentro do prazo e horário estabelecidos do ANS. 
11.12.4. Substituir ou recuperar as partes, peças e componentes avariados é responsabilidade da CONTRATADA, somente poderá ser objeto de orçamento em caso de mau uso, comprovado mediante a parecer técnico.
11.12.5. Horário de atendimento: 
11.12.5.1. Será considerado horário de atendimento dos núcleos entre as 12:00 as 18:00, de segunda à sexta-feira, retirando os feriados. 
11.12.5.2. Define-se como prazo para atendimento, ao período compreendido entre horário de comunicação do chamado feito pela CONTRATANTE, e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento. 
11.12.5.3. Define-se como tempo de solução, ao período compreendido entre o horário de comunicação de chamado feito pela CONTRATANTE, e o horário do término do serviço, deixando o equipamento em condições normais de operação. 
11.12.5.4. Os prazos máximos para atendimento, colocação em funcionamento e solução definitiva do problema por parte da CONTRATADA, serão contados em horas úteis conforme o caso, a partir da abertura do chamado, para todos os equipamentos, conforme segue: 
a) Serão consideradas horas úteis o período dos dias úteis entre 12:00 às 18:00 horas. 
11.12.5.5. Os serviços de manutenção dos equipamentos locados devem sem prestados no endereço de cada unidade onde foram instalados. 
11.12.5.6. A CONTRATADA fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com os prazos de atendimento e solução, dentro dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores.
[bookmark: _Hlk215496964]11.12.6. Prazo para atendimento e solução – SLA
11.12.6.1. Define-se como Tempo de Atendimento o intervalo entre o momento da comunicação do chamado pelo CONTRATANTE e a chegada do técnico ao local ou a realização da troca do equipamento. 
11.12.6.2. Define-se como Solução o período entre a comunicação do chamado e a conclusão do serviço, deixando o equipamento em pleno funcionamento e condições normais de operação. 
11.12.6.3. Os prazos máximos para atendimento, colocação em funcionamento e solução definitiva do problema pela CONTRATADA serão contabilizados em horas úteis, conforme descrito abaixo: 
a) Para os itens 1 e 2, pode ser utilizada logística reversa com troca do equipamento, observando os prazos de atendimento para a cidade central da Defensoria. As localidades fora da cidade central deverão seguir o cronograma especificado na tabela anexa. A cidade de Cuiabá/MT será utilizada como ponto de referência para a medição das distâncias. 
Tabela de Prazos de Atendimento por Distância:

	Distância
	Prazo de Atendimento

	Até 100 km
	Até 4 horas

	De 101 a 250 km
	Até 24 horas

	De 251 a 450 km
	Até 96 horas

	De 451 a 950 km
	Até 168 horas



Nos casos dos itens 1 e 2, o tempo de atendimento poderá ser substituído pela troca imediata do nobreak por outro equipamento dentro dos prazos estipulados.
11.12.6.4. A Contratada será responsável por realizar as manutenções corretivas dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a solução definitiva do problema. A solução definitiva será caracterizada quando o equipamento tiver sido reparado, instalado e operando normalmente ou substituído por outro funcional.
11.12.7.Manutenção preventiva nos equipamentos de 6kva:
11.12.7.1. A Manutenção Preventiva, que serão executadas nos equipamentos locado ao DEFENSORIA terá a periodicidade SEMESTRAL, para os itens conforme cronograma, é compreendida pela execução dos serviços conforme definido a seguir;
TESTES A SER EXECUTADOS NA PREVENTIVA
s) Limpeza geral do equipamento;
t) Checagem e limpeza das conexões, especialmente, das baterias;
u) Verificação quanto a superaquecimento ou exalação de mau cheiro;
v) Checagem das grandezas elétricas;
w) Verificação dos leds de indicação;
x) Simulação da falta de energia da rede principal por 3 min.;
y) Teste de sinalização de falhas;
z) Inspeção e limpeza dos ventiladores;
aa) Levantamento de RI. 
PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:
GERENCIAMENTO REMOTO
9. Central de Atendimento Remoto:
· Deve haver uma central dedicada para atendimento remoto que possa ser acessada por telefone.
· A central deve operar em horário comercial (8h às 18h -MT).
10. Monitoramento de Alertas:
· Monitorar continuamente os equipamentos para detectar quaisquer alertas.
· Implementar um sistema de notificação que informe imediatamente a central sobre qualquer alerta.
11. Tipos de Alertas a Serem Informados:
· Falta de Energia: Notificar quando houver uma interrupção no fornecimento de energia.
· Queda de Tensão: Informar quando a tensão cair abaixo dos níveis operacionais seguros.
· Autonomia: Monitorar e informar sobre a autonomia restante dos nobreaks, ou seja, o tempo estimado de operação durante uma falta de energia.
· Sobrecarga: Detectar e notificar sobre condições de sobrecarga nos equipamentos, indicando que a carga conectada excede a capacidade do nobreak.
12. Equipe de Atendimento em Horário Comercial:
· Disponibilizar uma equipe treinada para suporte técnico via telefone durante todo o horário comercial.
· Garantir que a equipe esteja capacitada para responder a questões técnicas, solucionar problemas e orientar os usuários sobre o uso correto dos nobreaks.
11.12.8. Procedimentos de Suporte:
11.12.8.1. Registro de Chamadas:
· Implementar um sistema para registrar todas as chamadas recebidas, incluindo detalhes do problema relatado e a solução oferecida.
11.12.8.2. Escalonamento de Problemas:
a) Definir procedimentos claros para escalonar problemas que não possam ser resolvidos imediatamente para níveis superiores de suporte.
11.12.8.3. Relatórios de Desempenho:
a) Gerar relatórios periódicos sobre o desempenho dos nobreaks e a eficácia do suporte fornecido.
b) Analisar os relatórios para identificar tendências e áreas de melhoria.
11.12.8.4. Esses parâmetros de monitoramento e gerenciamento remoto visam assegurar que a central de atendimento ofereça suporte eficiente e eficaz, garantindo a operação contínua e segura dos nobreaks.
11.12.9. Fornecimento de peças e baterias e descarte ambiental:
11.12.9.1. O Fornecimento de peças, placas e baterias será de responsabilidade da Contratada.
11.12.9.2. A Contratada deverá providenciar o correto descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, em atendimento à legislação aplicável, notadamente no que se refere a pilhas e baterias usadas, conforme resolução CONAMA Nº 257, de 30 de junho de 1999.
11.12.10. Requisitos mínimos de qualificação profissional:
11.12.10.1. Para a execução das atividades previstas neste contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais qualificados cujas credenciais atendam aos seguintes critérios: 
a) Técnicos de Manutenção: A CONTRATADA deve fornecer, no mínimo, um (1) Técnico de Manutenção. 
Este profissional deve ter formação técnica em Eletrônica, eletrotécnica ou áreas afins. 
11.12.10.2. A CONTRATADA assegurará que os profissionais designados possuam as competências e experiências necessárias para a adequada realização dos serviços contratados e que seja do seu quadro de profissional e permanente em um dos seus polos.
11.12.11. Requisitos da Contratada:
11.12.11.1. A LICITANTE vencedora, ao ser contratada, deverá apresentar:
a) Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), válida e atualizada.
b) Comprovação de Vínculo com Responsável Técnico, a comprovação de vínculo com profissional registrado no CREA, designado como Responsável Técnico, poderá ser feita por meio de:
Empregado: Ficha de registro, livro de registro de empregado ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Proprietário ou Sócio: Ato constitutivo da empresa (sociedade empresária ou individual) ou ata de eleição publicada em imprensa (sociedade anônima);
Diretor: Ato constitutivo ou ata de eleição publicada em imprensa;
Responsável Técnico: Certidão do CREA indicando o profissional como responsável técnico;
Contratado: Contrato firmado com a empresa.
c) Certidão do Responsável Técnico: Certidão válida de Registro e Quitação do profissional junto ao CREA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
12.1.  O recebimento provisório e definitivo dos serviços deve ser realizado conforme o disposto no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, e em consonância com as regras definidas no ato convocatório. 
12.1.1. Em havendo disposição diversa em contrato, o recebimento se dará nos termos do art. 294 do Decreto Estadual 1.525/2022:
I - em se tratando de compras ou locação de equipamentos, pelo fiscal do contrato: 
a) provisoriamente, no ato da entrega, após a conferência do bem e quantidade, mediante Relatório, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação contratual; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado, com aposição de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de apresentação. 
II - em se tratando de serviços, pelo fiscal do contrato ou Comissão de Recebimento: 
a) provisoriamente, após a conclusão dos serviços, e mediante realização de vistoria para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com a especificação contratual; 
b) definitivamente, mediante nova vistoria e relatório detalhado, após as correções e complementações, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as respectivas documentações exigidas no Contrato. 
12.1.2. Constatados defeitos ou inconsistências nos produtos, obras ou serviços, compete à fiscalização rejeitá-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar o contratado para saneamento e/ou substituição, no prazo estabelecido no instrumento contratual.
12.1.3. Não sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, deverá o fiscal do contrato encaminhar o caso à autoridade superior, para procedimentos inerentes à aplicação de penalidades. 
12.1.4. Após a vistoria, a fiscalização comunicará oficialmente o contratado, indicando as correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a execução dos ajustes, observado o disposto no art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021.
12.1.5. Havendo necessidade premente do serviço ou da aquisição, poderá o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuízo de eventual glosa quando do recebimento definitivo. 
12.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do produto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, bem como não excluirá a responsabilidade pela garantia do(s) produto(s) por vícios ou disparidades em relação às especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se ao contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei Federal nº 8.078/90.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.1. A dotação orçamentária, no qual correrá a presente despesa, será:
Unidade Orçamentária: [...]
Ação (PAOE): [...]
Categoria/Grupo de despesa: [...]
Fonte de despesa: [...]
Elemento de Despesa: [...]

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCO 
14.1. Não se aplica na presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DO OBJETO
15.1. A contratada deverá garantir a qualidade dos bens adquiridos, respondendo, na forma da lei, por quaisquer danos decorrentes da má execução deste instrumento.
15.1.1. Sempre que um objeto apresentar algum problema, vício ou defeito, a empresa Contratada deverá resolver o problema em até 5 dias úteis, incluindo a substituição de peças necessárias. Caso não seja possível cumprir este prazo, a empresa deverá substituir o equipamento por outro igual ou superior.
15.1.2. Em situações de descumprimento desses prazos, a contratada é obrigada a fornecer um equipamento substituto igual ou superior, garantindo assim a continuidade dos serviços e o atendimento às especificações técnicas.
15.2. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL:
16.1. A contratada deverá prestar garantia no percentual equivalente a 5 % (cinco por cento) sobre o valor do contrato, podendo optar por quaisquer das modalidades previstas no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.
16.2. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 98 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
16.3. A licitante vencedora deverá prestar garantia no prazo mínimo de 01 (um) mês da licitação e anterior a assinatura do contrato para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia, conforme prevê o Art. 97, § 3º da Lei Federal n° 14.133/2021.
16.4. As demais previsões acerca de garantia contratual não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c a Lei Federal n° 14.133/2021, no que couber. 
16.5. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato. 
16.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
16.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
16.6.2. prejuízos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
16.6.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e 
16.6.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
16.7. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
17.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, a contratada se compromete a:
17.1.1. Assinar o contrato no prazo, máximo, de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação oficial; 
17.1.2. Manter contato com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sobre quaisquer assuntos relativos aos bens/serviços contratados, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;
17.1.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;
17.1.4. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
17.1.5. Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;
17.1.6. Comunicar imediatamente à Defensoria Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para o recebimento de correspondência;
17.1.7. Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com relação aos bens fornecidos/execução de serviço;
17.1.8. Executar a prestação, de acordo com a solicitação da Defensoria Pública, obedecendo a proposta apresentada, dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com as especificações do Termo de Referência, proposta de preço apresentada, ata de registro de preços, contrato e/ou documento equivalente responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;
17.1.9. Manter, durante o prazo de vigência do contrato, e/ou documento equivalente a este, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na Lei Federal n° 14.133/2021 c/c o Decreto Estadual n° 1.525/2021 e na Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67, de 8 de julho de 2021;
17.1.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Defensoria Pública, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a Defensoria, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando do fornecimento ora contratado;
17.1.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Defensoria Pública, no tocante ao fornecimento do produto/prestação de serviço, assim como ao cumprimento das obrigações constantes do contrato ou documento equivalente a este;
17.1.12. Indenizar terceiros e/ou este Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
17.1.13. Os preços ofertados pela empresa deverão incluir todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, frete, etc);
17.1.14. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Defensoria Pública do Estado;
17.1.15. Responsabilizar-se por todo e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento/execução do serviço em questão, bem como pelos Contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo esta instituição de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
17.1.16. Credenciar junto a esta Defensoria um preposto para prestar esclarecimentos e atender às reclamações/solicitações que surgirem durante a execução do contrato e/ou instrumento equivalente a este;
17.1.17. A Contratada deverá cumprir quaisquer outras exigências legais pertinentes ao objeto, que por ventura não tenham sido explicitados no Termo de Referência, ata de registro de preços, contrato e /ou documento equivalente;
17.1.18. Fornecer os bens/executar o serviço dentro do quantitativo estimado na tabela constante neste instrumento;
17.1.19. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando ao correto fornecimento dos produtos/ prestação do serviço;
17.1.20 Utilizar empregados capacitados, com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
17.1.21. Adotar, se for o caso, os princípios da logística reversa na execução do objeto (descarte, rotas de entrega, parcerias, políticas de devolução, etc).
17.1.22. Adotar, no que couber, práticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010(Do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão).
17.1.23. Comunicar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, qualquer alteração ocorrida no endereço de e-mail e telefone, por meio dos quais se dará a comunicação entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA:
18.1. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso obriga-se a: 
18.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada nas dependências da Defensoria Pública; 
18.1.2. Permitir ao pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança; 
18.1.3. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos/ prestação de serviço; 
18.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste instrumento, garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à empresa fornecedora dos produtos/prestação dos serviços ora contratados, sob pena de ilegalidade dos atos; 
18.1.5. Receber os bens/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste instrumento; 
18.2. Recusar os bens/serviços devolvê-los nas seguintes hipóteses: 
18.2.1. Que apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso; 
18.2.2. Que possuírem nota fiscal com especificação e quantidade em desacordo com presente Termo; 
18.2.3. Quando entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste. 
18.3. Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo, o qual deverá atender aos termos do Decreto Estadual nº 1.525/2022,
18.3.1. O pagamento será realizado, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente desde que a Nota Fiscal esteja atestada por responsável da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
18.4. Se for o caso, exigir a substituição, de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não atue adequadamente no trato dos serviços, estiverem sem uniforme ou crachá, que produza complicações com o exercício das atribuições que lhe foram designadas.
18.5. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - DPMT coibirá situações associadas a Assédio Moral, Sexual ou Discriminação conforme Resolução nº 006/2023/DPG, promovidas no âmbito da relação contratual administrativa cometida por agentes públicos no relacionamento entre seus servidores e a contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
19.1. Sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/21, a Administração poderá aplicar à contratada, isolada ou cumulativamente, em caso de ocorrência de irregularidades na execução contratual, as seguintes penalidades: 
19.1.1. Advertência. 
19.1.2. Multa.
19.1.3. Impedimento de licitar/contratar com a Administração por até 03 anos. 
19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar/contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
19.2. A sanção de advertência será aplicável nas hipóteses de inexecução parcial do contrato que não implique em prejuízo ou dano à administração, bem como na hipótese de descumprimento de pequena relevância praticado pela contratada e que não justifique imposição de penalidade mais grave.
19.3. A aplicação da penalidade de multa ocorrerá quando da inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, que será aplicada por infração, obedecidos os seguintes limites: 

	Execução do contrato

	30% (trinta por cento)
	sobre o valor atualizado do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação.  

	0,5% (cinco décimos por cento)
	ao dia, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço/fornecimento não realizado. 

	0,7% (sete décimos por cento)
	por dia de atraso subsequente ao 15º (décimo quinto), sobre o valor da parte do serviço/fornecimento não realizado, até o 30º (trigésimo). 

	0,5% (sete décimos por cento)
	por dia de atraso sobre o valor total atualizado do contrato, até o 30º (trigésimo), pela não apresentação da garantia contratual (quando for exigido), seja para reforço ou por ocasião de prorrogação.



19.4. A multa será aplicada conforme o quadro de infração descrito anteriormente e será apurada e aplicada de forma autônoma a cada ocorrência. 
19.5. Para os casos de multas não previstas neste instrumento, aplicar-se-á o valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contratado, apurado até o momento da respectiva ocorrência. 
19.6. A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada do pagamento a que fizer jus.
19.7. A contratada que não tiver valores a receber da DPE-MT, deverá efetuar o pagamento da multa.
19.7.1. No caso de não pagamento no prazo estabelecido, o valor será acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
19.8. Não sendo realizado o pagamento da multa, os dados da contratada serão encaminhados ao órgão competente visando a inscrição do débito em dívida ativa, observada a ampla defesa e o contraditório, conforme previsto no artigo 157 da Lei 14.133/2021. 
19.9. Sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 3 (três) anos, ao licitante/contratada que: 
19.9.1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
19.9.2. dar causa à inexecução total do contrato;
19.9.3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
19.9.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
19.9.5. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
19.9.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.
19.10. Sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade aos licitantes que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, ao licitante/contratada que: 
19.10.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
19.10.2. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
19.10.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
19.10.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
19.10.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção). 
19.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa e/ou empresa de pequeno porte, conluio entre empresas, em qualquer momento da contratação. 
19.12. As contratadas que sofrerem as penalidades de impedimento de licitar/contratar com administração e de declaração de inidoneidade poderão, também, ser descredenciadas no Sistema SICAF ou sistemas de cadastramento unificado de fornecedores. 
19.13. As penalidades serão registradas nos sistemas de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). 
19.14. Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei. 
19.15. Na aplicação das sanções administrativas, a DPE-MT deverá observar:
19.15.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
19.15.2. as peculiaridades do caso concreto;
19.15.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
19.15.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
19.15.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;
19.15.6. situação econômico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
19.15.7. a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
19.16. O atraso superior a 30 (trinta) dias, durante a execução do contrato, autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento.
19.17. As multas e sanções previstas neste instrumento não eximem a contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham a causar à Administração.
19.18. A comunicação será efetuada por meio eletrônico, devendo a Contratada comunicar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, qualquer alteração ocorrida no endereço de e-mail e telefone.
19.18.1. O prazo estipulado nas notificações enviadas por meio eletrônico se inicia no dia útil subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmação de leitura.
19.19. Da aplicabilidade e da Dosimetria das Sanções com relação a LGPD, Plano de Integridade, Conflito de Interesses e Critérios de Sustentabilidade.
19.19.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas pela Contratada referentes às cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual, ensejará a aplicação das sanções previstas neste instrumento, observados o contraditório e a ampla defesa.
19.19.1.1. As penalidades serão fixadas pela Administração de acordo com a gravidade da infração e a extensão do prejuízo sofrido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo compreender, isolada ou cumulativamente: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a DPEMT, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como a rescisão contratual imediata, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente os danos causados e da responsabilização administrativa, civil e penal cabível, conforme tabelas de dosimetria.
19.19.2. A dosimetria das sanções indicadas abaixo considerará gravidade, o prejuízo concreto, a reincidência, o dolo ou a culpa, bem como o grau de cooperação da Contratada.
19.19.2.1. Os percentuais de multa fixados estão em consonância com o que preceitua art. 156, III, da Lei 14.133/2021.
19.19.2.2. A rescisão contratual e declaração de inidoneidade ficam reservadas a casos comprovadamente de gravidade máxima.
19.20. Segue abaixo tabelas de dosimetria de sanções com relação a LGPD, Plano de Integridade, Conflito de Interesses e Critérios de Sustentabilidade:

	Tabela de Dosimetria de Sanções – LGPD

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Descumprimento de finalidade do tratamento de dados 
	Média
	Uso indevido sem dano direto aos titulares ou à DPEMT
	Advertência ou Multa leve (0,1% a 0,5% do valor contratual)

	02
	Falha em medidas de segurança da informação
	Alta
	Vazamento ou risco significativo de exposição de dados
	Multa grave (0,5% a 2% do valor contratual) + possível Suspensão

	03
	Violação de sigilo/confidencialidade
	Alta
	Acesso indevido ou divulgação de dados sensíveis
	Multa grave (até 2%) + Suspensão de contratar até 2 anos

	04
	Subcontratação ou compartilhamento sem autorização
	Média
	Sem dano direto, mas risco potencial à DPEMT
	Multa média (0,5% a 1%) + Advertência

	05
	Não comunicação imediata de incidente
	Alta
	Atraso que agrava dano à instituição
	Multa grave (até 2%) + Suspensão

	06
	Não descarte seguro ou devolução de dados
	Média
	Descumprimento sem causar dano efetivo
	Advertência ou Multa média

	07
	Obstrução à auditoria ou fiscalização
	Alta
	Recusa ou sonegação de informação
	Suspensão + Multa grave

	08
	Danos efetivos a titulares ou à DPEMT
	Gravíssima
	Sanção da ANPD, dano financeiro, imagem pública
	Rescisão contratual imediata + Declaração de inidoneidade



	 Tabela de Dosimetria de Sanções – Plano de Integridade

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Práticas em desacordo com valores institucionais da DPEMT (falta de transparência, legalidade, zelo pelo interesse público)
	Média/Alta
	Compromete imagem institucional ou gera risco reputacional
	Advertência ou Multa média (0,5% a 1%)

	02
	Omissão na cooperação, ocultação de informações ou falhas/fraudes não comunicadas
	Alta
	Prejuízo à investigação ou à fiscalização
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão de contratar (até 2 anos)

	03
	Não orientar prepostos sobre o Canal de Denúncias
	Média
	Descumprimento formal, sem dano imediato
	Advertência simples

	04
	Descumprimento de cláusulas de compliance, governança e integridade
	Alta
	Afeta diretamente a integridade da contratação
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão

	05
	Desrespeito às determinações do Comitê de Integridade/Controle Interno
	Média/Alta
	Impacto na execução contratual ou reincidência
	Multa média (0,5% a 1,5%)



	Tabela de Dosimetria de Sanções – Conflito de Interesses

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (impacto/prejuízo)
	Sanção Aplicável

	01
	Existência de vínculo vedado com membro ou servidor da DPEMT
	Gravíssima
	Contratação irregular em afronta à lei
	Rescisão contratual imediata + Declaração de inidoneidade

	02
	Uso ou divulgação de informação privilegiada
	Gravíssima
	Prejuízo à isonomia e ao interesse público
	Rescisão contratual + Multa máxima (até 2%) + Declaração de inidoneidade

	03
	Obstrução de fiscalização, auditoria ou diligências
	Alta
	Afeta transparência e controle
	Multa grave (1% a 2%) + Suspensão

	04
	Não comunicação de conflito superveniente em até 5 dias úteis
	Média/Alta
	Risco potencial sem dano imediato, mas relevante
	Advertência ou Multa média (0,5% a 1%)

	05
	Descumprimento da Responsabilidade Ética assumida pelos representantes legais
	Alta
	Fragiliza mecanismos de integridade contratual
	Multa grave + Suspensão

	06
	Descumprimento reiterado, dolo comprovado ou uso indevido de informação privilegiada
	Gravíssima
	Prejuízo institucional relevante e intencional
	Rescisão imediata + Declaração de inidoneidade



	Tabela de Dosimetria de Sanções – Critérios de Sustentabilidade

	Nº
	Tipo de Descumprimento
	Gravidade
	Critério de Mensuração (Impacto / Prejuízo)
	Sanção Aplicável (art. 156, Lei 14.133/2021)

	01
	Descumprimento da legislação ambiental 
	Grave
	Dano ambiental direto, autuação por órgão ambiental, reincidência ou risco à saúde pública.
	Multa de 10% a 20% do valor do contrato; suspensão temporária de participação em licitação (até 3 anos); possível rescisão contratual.

	02
	Ausência de comprovação de práticas ambientais 
	Média
	Falta de documentação comprobatória, sem dano concreto ao meio ambiente.
	Advertência formal e prazo para regularização; em caso de reincidência, multa de até 2% do valor da obrigação.

	03
	Descarte inadequado de resíduos sólidos 
	Grave
	Descarte irregular com impacto ambiental comprovado ou ausência de logística reversa obrigatória.
	Multa de 5% a 15% do valor do contrato; obrigação de reparação do dano; possibilidade de suspensão de contratar com a Administração.

	04
	Falta de orientação ambiental aos empregados 
	Leve
	Ausência de registro de treinamentos ou ações educativas.
	Advertência formal; em reincidência, multa de até 1% do valor da obrigação.

	05
	Dano ambiental causado pela execução contratual 
	Gravíssima
	Poluição, contaminação, dano a fauna, flora ou patrimônio público.
	Multa de 15% a 20%; obrigação de reparação integral e ressarcimento ao erário; rescisão contratual; declaração de inidoneidade (art. 156, IV).

	06
	Ausência do PGRCC em obras/serviços de engenharia 
	Média
	Falta de apresentação ou cumprimento parcial do plano.
	Multa de até 5% do valor da obrigação; advertência e prazo para correção.

	07
	Despejo irregular de efluentes, resíduos ou poluentes 
	Gravíssima
	Contaminação de corpos d’água, solo ou redes públicas.
	Multa de 15% a 20%; obrigação de reparação; rescisão contratual.

	08
	Não adoção de soluções de eficiência energética ou materiais sustentáveis 
	Média
	Não cumprimento de exigência prevista em projeto básico.
	Multa de até 3% do valor do item; advertência.

	09
	Uso de madeira não certificada 
	Grave
	Utilização de madeira sem comprovação de origem legal.
	Multa de 10% do valor do contrato; comunicação ao órgão ambiental; possível rescisão contratual.

	10
	Fornecimento de produtos sem certificação ambiental exigida 
	Média
	Entrega de bens sem selo ambiental obrigatório.
	Multa de 3% a 10% do valor do item; substituição obrigatória.

	11
	Omissão na logística reversa de embalagens/ equipamentos 
	Grave
	Falta de comprovação de recolhimento; risco ambiental.
	Multa de 5% a 15%; suspensão temporária até regularização.

	12
	Uso de produtos não biodegradáveis em serviços continuados 
	Leve/Média
	Impacto ambiental leve; uso eventual e corrigível.
	Advertência; multa de até 2% em caso de reincidência.

	13
	Descumprimento da coleta seletiva e destinação correta de resíduos
	Média
	Acúmulo de resíduos ou descarte em local indevido.
	Multa de 5%; advertência e obrigação de regularizar.

	14
	Descarte inadequado de equipamentos/mídias de TI 
	Grave
	Falta de certificado de destinação; risco de vazamento de dados.
	Multa de 10%; obrigação de comprovar destinação; possível suspensão.

	15
	Ausência de comprovação de medidas de redução/compensação de GEE 
	Média
	Omissão documental; impacto indireto.
	Advertência; multa de até 3% do valor da obrigação.

	16
	Não utilização de fontes renováveis ou veículos de baixa emissão quando previsto 
	Leve/Média
	Impacto ambiental indireto; descumprimento de meta contratual.
	Advertência; multa de até 2% do valor da obrigação.



19.21. Todas as questões referentes as sanções administrativas não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c Lei Federal n° 14.133/2021.

[bookmark: _heading=h.uduaa8cgehxu]CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
20.1. A gestão do contrato será realizada pela Primeira Subdefensoria Pública-Geral, com apoio da área técnica responsável pela execução contratual, em conjunto com a Coordenadoria de Contratos da Defensoria da Defensoria.
20.1.1. Serão observadas pelos gestores as atribuições elencadas no art. 14 do Decreto Estadual n° 1.525/2022.
20.2. A fiscalização do Contrato será realizada por um servidor da área técnica ou administrativo responsável pela fiscalização contratual, em conjunto com o gestor do contrato.
20.2.1. O fiscal do contrato deverá se atentar a todas as atribuições a ele estabelecidas por meio do art. 15 c/c o art. 310 ao 313 do Decreto Estadual n° 1.525/2022 e aos procedimentos definidos na Instrução Normativa SCT 02-2022 e atualizações. 
20.3. Os fiscais de contrato devem ser previamente designados, por portaria geral ou específica, e cientificados pessoalmente, preferencialmente por meio eletrônico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:
21.1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c com Capítulo X do Decreto Estadual n° 1.525/2022, acarretando as consequências previstas legalmente; 
21.2. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa. 
21.3. A rescisão, por algum dos motivos previstos Lei Federal n° 14.133/2021, não dará à Contratado direito a indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial; 
21.4. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da Contratante, a retenção dos créditos decorrentes do futuro e eventual Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste até a completa indenização dos danos; 
21.5. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela Contratante, previstas no Contrato e comprovadamente realizadas pela Contratada.
21.6. Todas as questões referentes a extinção contratual não expressas na presente cláusula serão regidas pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 c/c Lei Federal n° 14.133/2021.

[bookmark: _heading=h.r312ro8yvvan]CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
22.1. Este instrumento vigorará, por ... (...) meses, contados a partir da data da sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
22.2.  O presente contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, nos termos do artigo 107, da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c com o Decreto Estadual n° 1.525/2022.
[bookmark: _heading=h.9513wg3m4cc5]
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
23.1. É vedada a transferência e a subcontratação do objeto, devendo a empresa Contratada prestar integralmente os serviços contratados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS GLOSAS:
24.1. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso poderá realizar glosas nas faturas conferidas, indicando-as nos avisos de crédito a serem enviados à Contratada, nas seguintes hipóteses:
a) Glosa administrativa: aplicada quando da evidência, pelo fiscal do Contrato ou documento equivalente, do não cumprimento de parâmetros administrativos estabelecidos para a cobrança de serviços, tais como: ausência de assinaturas; rasuras; ausência de apresentação de documentos referentes ao pagamento, etc;
B) Glosa técnica: aplicada quando da ocorrência de cobranças indevidas dos itens que compõem as faturas apresentadas.
24.2. As glosas poderão ser objeto de recurso por parte da Contratada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após seu pagamento, por escrito, onde conste o número da correção informada no aviso, número do contrato, ou documento equivalente, mês da prestação dos serviços, valor recursado e as devidas justificativas, para análise pelo fiscal do Contrato da Defensoria Pública Estadual. Esgotado este prazo, as glosas serão consideradas definitivas.
24.3. Na hipótese de silêncio ou inércia da Contratada quanto às divergências apontadas, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para interposição de recurso de glosa, dar-se-á rasa, total e plena quitação de toda e qualquer diferença.
24.4. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso terá prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento formal do recurso, para apresentar à Contratada, também por escrito, o resultado da análise realizada, providenciando os devidos acertos, se for o caso.
24.5. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso poderá, também no prazo de 60 (sessenta) dias após os pagamentos, proceder a correções em virtude da identificação de questões não verificadas quando do processamento das faturas.
24.6. Fica acordado que os acertos a serem realizados acontecerão sempre de acordo com os calendários de pagamentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
25.1. Será possível a realização de acréscimos ou supressões de quantitativos dos bens, nos termos do art. 124, da Lei Federal n° 13.144/2021 c/c art. 279 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA DPEMT
26.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente as disposições da Resolução nº 017/2025/DPG, que institui a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (PPPD) no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e demais normas correlatas, sempre que suas atividades envolverem o tratamento de dados pessoais no contexto deste instrumento, observando, no mínimo:
26.1.1. a finalidade e a limitação do tratamento, ao efetuar o tratamento de dados pessoais única e exclusivamente para os fins definidos no presente instrumento, sendo vedado o uso para propósitos distintos dos expressamente autorizados pela DPEMT;
26.1.2. a segurança da informação e boas práticas, com a adoção de medidas técnicas e administrativas eficazes para proteção dos dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, destruição, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, nos termos da LGPD, incluindo o armazenamento seguro e a rastreabilidade das operações;
26.1.3. a responsabilidade e o sigilo das informações, restringindo o acesso aos dados pessoais às pessoas autorizadas e previamente orientadas, que deverão assinar termos de responsabilidade e confidencialidade, conforme previsto na Resolução nº 017/2025/DPG;
26.1.4. a subcontratação e o compartilhamento de dados com a prévia e expressa autorização da Administração para subcontratar terceiros que venham a realizar operações de tratamento de dados pessoais, devendo garantir que tais subcontratados estejam igualmente vinculados às disposições da PPPD e da LGPD;
26.1.5. a comunicação formal de incidentes e de forma imediata à DPEMT diante de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos dados pessoais tratados no âmbito do contrato;
26.1.6. a eliminação de dado com o descarte seguro ou devolução à DPEMT dos dados pessoais tratados, ao final da execução do contrato ou quando encerrada a finalidade do tratamento, observadas as hipóteses legais de retenção previstas no art. 16 da LGPD;
26.1.7. a cooperação e auditoria das informações disponibilizando-as sempre que requisitado pela Administração, inclusive permitindo auditorias, inspeções e verificações quanto à aderência às normas de proteção de dados;
26.1.8. a responsabilidade legal, respondendo administrativa, civil e criminalmente, conforme o caso, por eventuais danos decorrentes do descumprimento das normas sobre proteção de dados pessoais, inclusive sujeitando-se às penalidades previstas na legislação vigente e neste instrumento.
26.1.9. A inobservância de quaisquer disposições constantes nesta cláusula poderá ensejar a aplicação das sanções previstas neste instrumento e nas normas da DPEMT, sem prejuízo da apuração de responsabilidades legais junto às autoridades competentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
27.1 “Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas no art. 94, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, ambos da Lei Federal n. º 14.133, de 2021 e art. 296 do Decreto Estadual n.º 1.525/2022.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO ATENDIMENTO AO PLANO DE INTEGRIDADE DA DPE-MT
28.1. A Contratada declara ciência e compromete-se a observar, no que couber, os princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano de Integridade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aprovado e publicado pela Administração Superior da DPEMT, como medida de fomento à cultura ética, íntegra e transparente nas contratações públicas, especialmente quanto à:
28.1.1. prevenção e conduta ética, devendo abster-se de quaisquer práticas que possam configurar infrações éticas, atos de improbidade administrativa ou condutas em desacordo com os valores institucionais da DPEMT, tais como transparência, accountability, respeito à legalidade e zelo pelo interesse público;
28.1.2. cooperação para detecção e correção de eventuais falhas, fraudes, desvios ou condutas ilícitas, mediante o fornecimento tempestivo de informações, documentos e registros relativos à execução contratual, quando solicitado, colaborando com a Contratante;
28.1.3. orientação de seus prepostos quanto à existência do Canal de Denúncias da DPE-MT, destinado ao recebimento de relatos sobre irregularidades, fraudes ou violações éticas, comprometendo-se a cooperar com eventuais apurações e investigações promovidas pela instituição;
28.1.4. responsabilidade e integridade nas relações contratuais, adotando postura proativa na prevenção de riscos à integridade da contratação, inclusive mediante o cumprimento de cláusulas de compliance, boas práticas de governança, controle interno e integridade, conforme aplicável;
28.2. compromisso com a conformidade institucional, respeitando as normativas, orientações e determinações oriundas do Comitê de Integridade da DPE-MT ou da Unidade de Controle Interno da Contratante, inclusive quanto às atualizações do Plano de Integridade durante a vigência do ajuste;
28.3. O descumprimento das disposições desta cláusula poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO CONFLITO DE INTERESSES NO ÂMBITO DA DPE-MT:
29.1. A Contratada obriga-se a cumprir, no que couber, a Resolução nº 018/2023/DPG, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargos de membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, DECLARANDO:
29.1.1. que não mantém relação que configure conflito de interesses com membros ou servidores da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sob as penas da lei;
29.1.2. ciência de que é vedada a contratação ou manutenção de vínculo contratual com pessoa física ou jurídica cujo sócio, administrador ou representante legal seja cônjuge, companheiro(a), ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso com atuação na área responsável pela demanda, contratação ou fiscalização do presente contrato.
29.1.3. que se compromete a não utilizar nem divulgar, para si ou para terceiros, informações privilegiadas obtidas em razão da execução contratual, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções legais.
29.1.4. que adotará padrões de integridade, transparência e conduta ética, devendo colaborar com fiscalizações, auditorias e diligências realizadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ou pelos órgãos de controle, inclusive no tocante à prevenção de fraude, corrupção e conflito de interesses.
29.1.5. que se compromete a comunicar, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer situação superveniente que possa caracterizar conflito de interesses ou afetar a execução contratual, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e nesta avença.
29.1.6. que os seus representantes legais assumem conjuntamente a Responsabilidade Ética e de Prevenção a Conflito de Interesses, declarando ciência e integral observância das disposições da Resolução nº 018/2023/DPG.
29.1.7. que o descumprimento das disposições constantes das cláusulas anteriores, bem como a constatação de conflito de interesses ou uso indevido de informação privilegiada, constitui motivo para rescisão contratual imediata, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA:
30.1. A Contratada obriga-se a cumprir, no que couber, a Resolução nº 027/2025/DPG, de 29/09/2025, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade nas aquisições da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, observando:
30.1.1. O cumprimento integral da legislação ambiental vigente (federal, estadual e municipal), bem como as normas técnicas aplicáveis ao objeto do contrato, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, podendo, nos casos mais graves ou em caso de reincidência, ensejar a rescisão contratual.
30.1.1.1. A Contratante deverá, no exercício da fiscalização contratual, solicitar, sempre que necessário, documentos ou relatórios que comprovem a adoção de práticas ambientais compatíveis com a execução do objeto, em conformidade com o art. 225, da CF/88, do art. 5o da Lei no 14.133/2021, bem como com o art. 23 da LC no 582/2017.
30.2 A adoção de práticas de manejo e descarte ambientalmente adequados de resíduos sólidos, inclusive perigosos, observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e, quando cabível, realizar logística reversa dos produtos.
30.2.1. É vedada a destinação inadequada de resíduos sólidos gerados pela execução contratual, devendo a contratada comprovar sua destinação final ambientalmente correta, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
30.3. A orientação dos seus empregados sobre boas práticas ambientais relacionadas à execução do contrato, de forma a evitar desperdícios e reduzir impactos ambientais.
30.4. A sua responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes da execução do contrato, devendo adotar medidas imediatas para reparação e ressarcimento ao erário, sem prejuízo das demais sanções legais.
30.5. Para a Contratações de Bens (materiais de consumo, equipamentos, mobiliário, etc.), a CONTRATADA deverá:
30.5.1. Fornecer produtos com certificações ambientais reconhecidas (tais como FSC, Procel ou ISO 14001), quando expressamente exigido no edital ou termo de referência, de forma justificada pela Administração, nos termos do art. 42, III, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 25 da LC nº 582/2017. 
30.5.2. Realizar a logística reversa de embalagens e equipamentos ao término da vida útil, apresentando comprovantes de recolhimento, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
30.6. Para a Contratações de Serviços Continuados (manutenção, TI, etc.), a CONTRATADA deverá:
30.6.1. Priorizar o uso de produtos de limpeza e outros que sejam biodegradáveis e que não contenham substâncias nocivas ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 12.305/2010; art. 23, LC nº 582/2017.
30.6.2. Adotar práticas de coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos produzidos durante a execução do serviço, nos moldes previstos na Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
30.6.3. Na prestação de serviços de tecnologia da informação, garantir o descarte adequado de equipamentos obsoletos e mídias, com certificado de destinação final, nos termos preconizados na Lei nº 12.305/2010; art. 45, Lei nº 14.133/2021.
30.7. A Contratada deverá se comprometer a adotar práticas de redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da execução do contrato, em conformidade com o art. 23 da LC nº 582/2017, podendo a Administração exigir documentos ou outros meios idôneos que comprovem o cumprimento da obrigação. 
30.8. Sempre que possível, deverão ser utilizadas fontes de energia renovável e veículos com baixa emissão de poluentes nas atividades relacionadas ao contrato, nos termos d art. 6º, XXIII, “c”, Lei nº 14.133/2021; art. 23, LC nº 582/2017.

[bookmark: _heading=h.mpa5sj53wa7u]CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS:
31.1. Os casos omissos da contratação serão resolvidos através dos seguintes dispositivos legais: Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Federal n° 10.406/2002, Lei Federal n° 8.078/1990, Decreto Estadual n° 1.525/2022, Lei Estadual n° 11.123/2020 e todas alterações posteriores e, supletivamente, dispositivos legais aplicáveis e vigentes, bem como os princípios da teoria geral dos contratos, disposições de direito administrativo e direito privado.
31.2. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, durante a realização do certame e da respectiva execução contratual, a Defensoria Pública poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.
31.3. O compromisso referido no item anterior buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral; deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA ANTICORRUPÇÃO
32.1. Para a execução deste, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO:
33.1 Fica eleito o Foro da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir os litígios que decorrem da execução deste Instrumento Contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, ou outros meios de resolução de conflitos, conforme § 2° do art. 247 do Decreto Estadual n° 1.525/2022.   
  
E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais

Cuiabá-MT, __ de _______ de 202X.







________________________________________________
MARIA LUZIANE RIBEIRO DE CASTRO 
Defensora Pública Geral
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
 
 
________________________________________________
CONTRATADA
Rep. Legal da Emp.:
 
 
Testemunhas:
1º ________________________________________    	2º _______________________________________




ANEXO I – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
O presente anexo tem o condão de atender à exigência legal constante do inciso V, art. 42 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, para o fim de definir como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos, desde o início até o encerramento.

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A CONTRATAÇÃO
1. Nome do contratado:
2. CNPJ:
3. N° Contrato OU NAD:
4. Valor da contratação:
5. Descrição do objeto executado: 
INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS SOBRE A CONTRATAÇÃO
1. Local de entrega:
2. Prazo de entrega:
3. Quantidade entregue/executado:
4. Data do recebimento provisório:
5. Data do recebimento definitivo:
6. Garantia do objeto:
7. Qualificação técnica:
8. Vigência da contratação:
INFORMAÇÕES ACERCA DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
1. O fornecimento/execução do objeto respeitou os prazos estipulados no contrato e/ou NAD?

2. O fornecimento/execução do objeto foi entregue/executado na quantidade informada no contrato e/ou NAD?

3. Foi apresentado garantia do objeto conforme previsão no contrato e/ou outro instrumento?

4. O serviço precisou ser realizado por profissional especifico, em respeito ao exigido no contrato e/ou outro instrumento?

5. O fornecimento/execução do objeto atendeu ao exigido no contrato e/ou NAD?

CONCLUSÃO ACERCA DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:


*A fiscalização será realizada com base na Seção IV - Das atribuições dos gestores e fiscais de contratos do Decreto Estadual n° 1.525/2022.
* O presente anexo trata-se de um modelo padrão podendo sofrer alterações, conforme a natureza da contratação, a ser registrado pelo gestor/fiscal do contrato.

Cuiabá, dia de mês de 202x
_________________________________________
Assinatura (Nome, Cargo e Setor)
ANEXO II – MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO
O presente anexo tem o condão de atender à exigência legal constante do inciso VI, art. 42 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, para o fim de descrever como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela Defensoria Pública Estadual.

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A CONTRATAÇÃO
1. Nome do contratado:
2. CNPJ:
3. N° Contrato OU NAD:
4. Valor da contratação:
5. Local de entrega:
6. Prazo de entrega:
7. Vigência do contrato ou NAD:
8. Descrição do objeto executado:

INFORMAÇÕES ACERCA DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
1. Fiscais da contratação:

2. Gestores da contratação:

3. A gestão contratual garantiu a disponibilidade adequada do bem, serviço ou locação às unidades administrativas, incluindo seus colaboradores e público em geral?


*A fiscalização será realizada com base na Seção IV - Das atribuições dos gestores e fiscais de contratos do Decreto Estadual n° 1.525/2022.
* O presente anexo trata-se de um modelo padrão podendo sofrer alterações, conforme as ocorrências registradas pelo gestor/fiscal na execução do contrato.

Cuiabá, dia de mês de 202x

_____________________________________
Assinatura (Nome, Cargo e Setor)
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