













MEMORIAL DESCRITIVO DE FUNCIONALIDADE
REFORMA USB CLEIDE PIRAN
LOCAL: RUA JOAQUIM DOS SANTOS, 07, SANTA MARTA, SIDROLÂNDIA/MS
ÁREA TOTAL:153,24m²




	






























OBRA: REFORMA DA UBS CLEIDE PIRAN


NORMAS GERAIS
Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, andaimes e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço.

Os materiais a serem empregados na reforma deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecerem ao presente memorial, projeto arquitetônico e as normas da ABNT no que couber e na falta destes, ter suas características reconhecidas pela Fiscalização.

Serão atendidas todas as especificações da NBR – 9050, no que diz respeito à acessibilidade dos portadores de Necessidades Especiais.

No caso em que a característica de determinado material por marca, denominação ou fabricação for acompanhada da expressão “ou similar”, será permitida a alternativa de material rigorosamente equivalente com a devida autorização averbada no Livro de Obras pela Fiscalização.

Execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos em sua forma, dimensão e concepção arquitetônica e ao presente memorial.

A Empreiteira submeterá a aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e de todos os serviços a serem executados na obra.
Quando necessário, a Fiscalização solicitará ensaios, exames e provas dos materiais ou serviços os quais serão executados sob o seu controle e verificação.
Em prazo determinado pela Fiscalização, a empreiteira obriga-se a retirar do canteiro de obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dos referidos demolições e reconstruções.

A Empreiteira deverá fixar as placas de obra (determinadas pelo convenio), em locais visíveis dentro da área destinada à obra de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e depredação.

Fica a critério da Fiscalização impugnar, mandar demolir e refazer, qualquer serviço que não obedeça às condições de projeto.
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[bookmark: _Toc1136122]OBJETIVO
Este memorial tem o objetivo de descrever os serviços e materiais que compõe a obra de reforma da UBS Cleide Piran, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço.

[bookmark: _Toc1136123]dISPOSIÇÕES GERAIS
Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. 
A condição de “contratada” supõe a realização de um levantamento técnico preliminar das condições necessárias à execução dos serviços, através de visita prévia ao local da obra, bem como de completa verificação do projeto físico e deste memorial descritivo.
 A empresa deverá também conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus custos com redução ou ampliação do valor apresentado. Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos projetos fornecidos. 
O Dimensionamento e a organização da mão de obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação técnica do profissional da obra, a eficiência e a conduta no canteiro da obra. 

[bookmark: _Toc1136125]PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo máximo, de execução dos serviços, será de 180(cento e oitenta) dias, fixados em edital. Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e devidamente aceita pela comissão.

descrição dos serviços a serem executados na ubs
SALA DE REUNIÕES/AGENTE DE SAÚDE: 
Deverá ser retirada a calha existente e instalada nova calha, deverá ser instalado o condutor de água pluvial, deverá ser feita uma caixa de captação de águas pluviais, com rede condutora; 
As telhas danificadas deverão ser substituídas;
Deverá ser retirado reboco danificado e refeito;
Deverá ser feita pintura interna e externa, esquadrias metálicas;

ÁREA DE ESPERA DE PACIENTES:
Deverá ser retirado o toldo e feita estrutura convencional de cobertura, telha metálica, pilares em concreto armado;
Deverá ser retirado a calçada que se encontram em degraus, nivelado e assentado piso cerâmico.

VARANDA:
Substituir o piso cerâmico;
Pintura nas paredes.

SANITÁRIO DEFICIENTE:
Substituir as louças sanitárias (bacia sanitária e lavatório);
Pintura teto, parede e esquadrias de madeira e metálica;

SANITÁRIO MASCULINO:
Substituir as louças sanitárias (bacia sanitária e lavatório);
Pintura teto, parede e esquadrias de madeira e metálica;

REGISTRO E ARQUIVO:
Deverá ser feito um pilar estrutural na parede frontal, que se encontra com fissura;
Deverá ser retirado o revestimento na parede externa e substituído por outro revestimento;
Substituir o piso;
Pintura parede, teto e esquadrias de madeira e metálica;

TRIAGEM:
Substituir piso;
Pintura parede, teto e esquadrias de madeira e metálica;

DEPÓSITO:
Engastar a estrutura da laje;
Refazer parte do reboco;
Substituir calha, instalar condutor de águas pluviais, fazer caixa de captação e canalização de condução.
Substituir telhas danificadas;
Pintura parede, teto e esquadrias de madeira e metálica;

CIRCULAÇÃO:
Substituir o piso;
Substituir divisória;
Substituir forro de PVC;
Pintura paredes e teto;

SALA DE IMUNIZAÇÃO:
Substituir piso;
Pintura paredes teto e esquadrias de madeira e metálica;

SALA DE PREVETIVO E LAVABO:
Substituir piso;
Substituir lavatório e torneira da sala;
Pintura paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

SANITÁRIO PNE:
Substituir bacia sanitária
Pintura teto e esquadrias de madeira e metálica;

SANITÁRIO:
Pintura teto e esquadrias metálicas;

SALA DE ESPERA:
Substituir piso;
Pintura paredes e teto;

CURATIVO:
Pintura de paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

GABINETE ODONTOLÓGICO:
Pintura de paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

CIRCULAÇÃO:
Pintura de paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

CONSULTÓRIO MEDICO:
Pintura de paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

INALAÇÃO/EXPURGO:
Pintura de paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

DML:
Pintura de paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

COPA:
Pintura de paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

SALA DA ENFERMEIRA:
Instalar uma bancada em mármore, com cuba metálica, torneira bica móvel;
Assentar revestimento de parede;
Abrir um vão e instalar uma porta metálica;
Pintura de paredes, teto e esquadrias de madeira e metálica;

CASA COMPRESSOR:
Rebocar as paredes da casa;
Trocar a cobertura em telhas de onduladas.

LIXO HOSPITALAR:
Construir uma casa de 1metro de largura, 2 metros de comprimento e altura de 1,50m, com laje inclinada, porta metálica, com revestimento cerâmico interno, pintura em látex acrílico externo.

ÁREA ARBORIZADA:
Deverá ser feito calçamento ao redor do prédio.

[bookmark: _Toc1136126]ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
[bookmark: _Toc1136127]Serviços Preliminares
Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 
A Empreiteira deverá fixar a placa de obra, em local visível dentro da área destinada à obra de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e depredação. Deverá ter um mestre de obra para ficar na obra, fazendo o acompanhamento. E terá um Engenheiro Civil, sempre que for solicitado. Instalação da placa de inauguração no final da obra.
Será feita a capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos onde houver necessidade.

[bookmark: _Toc1136128]Demolições e Retiradas
[bookmark: _Toc1136138]O material retirado da referida UBS, será removido com transporte com caminhão apropriado, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km para local apropriado, devendo ser tomados todos os cuidados necessários à segurança pessoal e do meio ambiente. 

Alvenaria
Será construída uma casa para acondicionamento do lixo hospital com paredes em alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, cobertura em laje pré moldada inclinada, porta metálica, revestimento interno em piso cerâmico.

[bookmark: _Toc1136142]Instalações Hidros sanitárias
Esgoto
As instalações foram projetadas de maneira a permitir rápido escoamento e fáceis desobstruções, vedar a passagem de gases, impedirem a formação de depósitos na rede interna e não poluir o meio ambiente. O esgoto será levado para as caixas de inspeções e passagem a serem construídas, e logo após para a fossa séptica e sumidouro existente. 
As tubulações quando não indicados deverão ter declividade mínima de 2% para tubos com diâmetro ≤ 75mm e mínima de 1% para tubos com diâmetro ≥ 100mm. 
Os ramais do esgoto serão executados em tubos e conexões de PVC rígido série normal para instalações prediais de esgotamento sanitário, conforme NBR-8160. As conexões de esgoto têm a finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir o esgoto sanitário à fossa séptica e sumidouro. Os locais e diâmetros deverão seguir conforme indicado no projeto. 
O dimensionamento desenvolveu-se de forma que os diâmetros não sejam descendentes no sentido do escoamento, adotando-se 100mm como diâmetro mínimo nos trechos que receberão lançamentos provenientes de vasos sanitários. 
As caixas sifonadas deverão ser instaladas conforme posição de projeto atentando-se para que os caimentos estejam direcionados para sua posição central. 
Recebimento do sistema: Todo sistema deve ser testado com água ou ar comprimido sob pressão, conforme anexo G da NBR 8160, antes da instalação dos aparelhos.
As caixas de inspeções e passagem têm a função de facilitar a inspeção e a desobstrução das tubulações. Devem ter forma prismática de base quadrada com dimensões internas de 0,60 m de lado e profundidade de 0,60 m. Serão pré moldadas de concreto ou em tijolos maciços. A tampa deve ser facilmente removida e também permitir uma perfeita vedação. O fundo deve permitir o escoamento rápido e evitar a formação de depósitos. 


Água Fria
A água para abastecimento do prédio é feito por uma caixa d’água existente. Para um perfeito funcionamento de todo o sistema é imprescindível que todo o conjunto esteja montado em conformidade com legislação pertinente a área. 
Durante a execução da obra deve-se tomar alguns cuidados de acordo com a NBR 8160:
Proteger todas as aberturas das tubulações, conexões e aparelhos com peças ou meios adequados para impedir a entrada de materiais indesejáveis; 
A união das peças por meio de juntas elásticas (anel) deve ser devidamente fixada de modo a prevenir a deflexão nas juntas; 
Proteger as tubulações para que não absorvam cargas externas durante e após a obra; 
É proibido o encurvamento de tubos e a execução de bolsas nas suas extremidades;

[bookmark: _Toc1136143]Instalações Elétricas
Deverá ser instalados, alguns pontos de tomada e iluminação. Será realizado revisão da distribuição da parte elétrica, serão utilizados eletrodutos embutidos na alvenaria. Deverá ser realizado a distribuição elétrica por circuitos.
    
	Fios e lâmpadas
	Deverão ser utilizados fios de 2,5 mm para a instalação. Serão distintos por cores, sendo para Fase - vermelho, Neutro - preto e Retorno - azul.
As lâmpadas serão de 100 VA 	 
[bookmark: _Toc93476941]
Justificativa de Cálculo
[bookmark: _Toc93476942]Carga de Iluminação
A norma dimensiona a carga de iluminação de acordo com a área dos cômodos, sendo 100VA para os primeiros 6 m² de área e mais 60VA acrescidos para cada 4 m² inteiros a mais, e por convenção adotada sempre será arredondado para 100 VA. Para varanda onde não será exigida tal iluminação serão utilizados menos pontos de iluminação e para sala de atendimento será utilizada maior iluminação. 

[bookmark: _Toc93476943]Pontos de Tomada
O número de pontos de tomada é determinado através do local e dos equipamentos elétricos que ali serão utilizados, seguindo os critérios de norma.
As tomadas de uso específico (PTUE), como o próprio nome sugere, são pontos de tomada onde os aparelhos que serão utilizados nas mesmas já são quantificados e identificados, pois a potência consumida por eles é maior do que a que ocorre nas tomadas de uso geral, equipamentos como chuveiro, aquecedores, ar condicionado, etc. 

[bookmark: _Toc93476944]Categoria de Atendimento
A Norma de Distribuição Unificada (NDU 01), é o documento que a Companhia de Energia (ENERGISA) disponibiliza para dimensionamento dos fatores de potência e estimativas de carga para diversos aparelhos elétricos, e também os parâmetros de dimensionamento para demanda, além dos esquemas dos padrões com as capacidades de carga para os dimensionamentos. Para o levantamento da potência das residências foi utilizado o item 15 da Norma.  

[bookmark: _Toc93476945]Distribuição dos Circuitos
A distribuição dos circuitos fica a critério do calculista sento que para PTUG e iluminação a corrente não ultrapasse 15 A, para os PTUE não há como ter este controle, sendo que para cada tomada deste tipo o circuito deverá ser exclusivo.
 

Acabamentos finais
Cobertura
Deverá ser revisada toda a cobertura existente, tanto a cobertura de telha de barro quanto a de telha cimento amianto.

Forro
Será instalado forro de PVC em réguas, frisado, inclusive estrutura de fixação, na área de espera de pacientes (frente) e substituído o forro da sala de espera.
[bookmark: _Toc1136152]Pintura
As superfícies das paredes deverão estar limpas e secas, livres de poeiras, graxas e óleos. Proteger o piso, forro e esquadrias de possíveis respingos. 
Aplicar duas demãos de tinta látex acrílica externa e interna, PVA internamente, com intervalo entre as aplicações recomendado pelo fabricante, externamente deverá ter um barrado em esmalte sintético (cores a definir).  
4.5.4 Piso 
								  	         Deverá ser substituído o piso do ambientes, indicados neste memorial.
					           
[bookmark: _Toc1136172]MANUTENÇÃO E LIMPEZA
[bookmark: _GoBack]A edificação deverá ser entregue completamente limpa, os vidros, aparelhos sanitários e pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere aos metais, ralos, torneiras, maçanetas, espelhos, etc; deverão ficar polidos sem arranhões ou falhas na cromagem, sob pena de serem substituídos. As instalações hidráulicas deverão ser testadas e deverão funcionar corretamente sem vazamentos, sob penas substituições ou correções dos serviços de vedação.
Toda e qualquer alteração de serviço deverá ser comunicada e previamente aprovada por escrito, pelo setor técnico de fiscalização da prefeitura.
Todos os serviços de manutenção deverão estar descritos detalhadamente em diário de obra, conforme forem executados. 
Sidrolândia/MS – Janeiro de 2024.
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