## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
Obra: | Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Local: | Ministério da Saúde - Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária
Região: | MS
Data Base: | 2024-11-01
BDI Geral (%): | 18.92%
BDI Equipamentos (%): | 11.4%
Área construída (m²): | 389.78
Data: | 15/01/2025
Revisão: | 00
Responsável Técnico pelo Orçamento: | Thaís Ferreira Pellaquim
Cargo Responsável Técnico: | Engenheira Civil - CREA MG 247749/D
________________________________________________________________________________
Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

## RESUMO
PLANILHA RESUMO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 18.92% | 64.39% | 15/01/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  | 11.4% | 106.8% | 00
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 147827.43 | 7.547%
2 | FUNDAÇÃO |  | 204679.39 | 10.45%
3 | ESTRUTURA |  | 300002.23 | 15.32%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 178957.52 | 9.136%
5 | COBERTURA |  | 74113.53 | 3.784%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 14655.2 | 0.7482%
7 | ESQUADRIAS |  | 202863.58 | 10.36%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 63415.68 | 3.238%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 100834.04 | 5.148%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 19156.61 | 0.978%
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 30438.03 | 1.554%
12 | PINTURA |  | 68709.37 | 3.508%
13 | MARMORARIA |  | 10595.35 | 0.5409%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 59040.94 | 3.014%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 133532.13 | 6.817%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 212250.92 | 10.84%
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 104168.48 | 5.318%
18 | DADOS E VOZ |  | 7981.05 | 0.4075%
19 | GASES MEDICINAIS |  | 14953.63 | 0.7634%
20 | URBANIZAÇÃO |  | 5212.82 | 0.2661%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5378.96 | 0.2746%
TOTAL |  |  | 1958766.89 | 100%
Notas:
Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
________________________________________________________________________________
Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [8 empty] | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | [8 empty] | 18.92% |  | 64.39% |  | 15/01/2025
Bancos: | [8 empty] | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) | [8 empty] | 11.4% |  | 106.8% |  | 00
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | [8 empty] | 147827.43 | 7.55%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 82083.87 | 4.19%
1.1.1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 10 | 931.47 | 104.01 | 1003.69 | 1107.7 | 1040.1 | 10036.9 | 11077 | 0.57%
1.1.2 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 10 | 193.83 | 59.22 | 171.28 | 230.5 | 592.2 | 1712.8 | 2305 | 0.12%
1.1.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 10 | 945.23 | 0 | 1124.06 | 1124.06 | 0 | 11240.6 | 11240.6 | 0.57%
1.1.4 | 12208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 6 | 884.61 | 605.6 | 446.37 | 1051.97 | 3633.6 | 2678.22 | 6311.82 | 0.32%
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 599.77 | 67.34 | 645.9 | 713.24 | 67.34 | 645.9 | 713.24 | 0.04%
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 110.78 | 17.68 | 114.05 | 131.73 | 17.68 | 114.05 | 131.73 | 0.01%
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1829.2 | 404.77 | 1770.51 | 2175.28 | 404.77 | 1770.51 | 2175.28 | 0.11%
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 455.69 | 33.1 | 508.8 | 541.9 | 198.6 | 3052.8 | 3251.4 | 0.17%
1.1.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 100 | 110.26 | 15.28 | 115.84 | 131.12 | 1528 | 11584 | 13112 | 0.67%
1.1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 330 | 80.95 | 27.18 | 69.08 | 96.26 | 8969.4 | 22796.4 | 31765.8 | 1.62%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 48474.38 | 2.47%
1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 20381.09 | 23759.24 | 477.95 | 24237.19 | 47518.48 | 955.9 | 48474.38 | 2.47%
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 5199.43 | 0.27%
1.3.1 | 12689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 4372.21 | 5198.25 | 1.18 | 5199.43 | 5198.25 | 1.18 | 5199.43 | 0.27%
1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO | [8 empty] | 12069.75 | 0.62%
1.4.1 | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 275 | 36.91 | 7.88 | 36.01 | 43.89 | 2167 | 9902.75 | 12069.75 | 0.62%
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 204679.39 | 10.45%
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 125 | 61.34 | 30.93 | 42.01 | 72.94 | 3866.25 | 5251.25 | 9117.5 | 0.47%
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 203.88 | 12.98 | 5.04 | 10.39 | 15.43 | 1027.56 | 2118.3 | 3145.86 | 0.16%
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23.342 | 82.91 | 68.46 | 30.13 | 98.59 | 1597.99 | 703.29 | 2301.28 | 0.12%
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 36.186 | 168.59 | 47.6 | 152.88 | 200.48 | 1722.45 | 5532.11 | 7254.56 | 0.37%
2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 392.1 | 69.47 | 42.61 | 40 | 82.61 | 16707.38 | 15684 | 32391.38 | 1.65%
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 440.3 | 20 | 8.98 | 14.8 | 23.78 | 3953.89 | 6516.44 | 10470.33 | 0.53%
2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.1 | 18.25 | 6.6 | 15.1 | 21.7 | 918.06 | 2100.41 | 3018.47 | 0.15%
2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1010.5 | 16.61 | 4.83 | 14.92 | 19.75 | 4880.72 | 15076.66 | 19957.37 | 1.02%
2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 650 | 14.61 | 3.63 | 13.74 | 17.37 | 2359.5 | 8931 | 11290.5 | 0.58%
2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 724.4 | 11.39 | 2.01 | 11.53 | 13.54 | 1456.04 | 8352.33 | 9808.37 | 0.5%
2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 655.8 | 10.79 | 1.48 | 11.35 | 12.83 | 970.58 | 7443.33 | 8413.91 | 0.43%
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 56.9 | 813.72 | 16.39 | 951.28 | 967.67 | 932.59 | 54127.83 | 55060.42 | 2.81%
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 167.235 | 1.39 | 0.36 | 1.29 | 1.65 | 60.2 | 215.73 | 275.93 | 0.01%
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 221.86 | 25.48 | 19.24 | 11.06 | 30.3 | 4268.59 | 2453.76 | 6722.35 | 0.34%
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 388.18 | 41.34 | 11.63 | 37.53 | 49.16 | 4514.53 | 14568.39 | 19082.92 | 0.97%
2.16 | 128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 56.9 | 94.12 | 2.52 | 109.4 | 111.92 | 143.39 | 6224.85 | 6368.24 | 0.33%
3 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 300002.23 | 15.32%
3.1 |  |  | PILARES | [8 empty] | 66552.88 | 3.4%
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 283 | 80.41 | 27.31 | 68.31 | 95.62 | 7728.73 | 19331.73 | 27060.46 | 1.38%
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 680.7 | 11.83 | 1.2 | 12.86 | 14.06 | 816.84 | 8753.8 | 9570.64 | 0.49%
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 214.4 | 9.98 | 0.76 | 11.1 | 11.86 | 162.94 | 2379.84 | 2542.78 | 0.13%
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 145 | 9.68 | 0.52 | 10.99 | 11.51 | 75.4 | 1593.55 | 1668.95 | 0.09%
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.7 | 14.56 | 4.23 | 13.08 | 17.31 | 1707.65 | 5280.39 | 6988.04 | 0.36%
3.1.6 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 18.6 | 752.31 | 33.59 | 861.05 | 894.64 | 624.77 | 16015.53 | 16640.3 | 0.85%
3.1.7 | 128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 18.6 | 94.12 | 2.52 | 109.4 | 111.92 | 46.87 | 2034.84 | 2081.71 | 0.11%
3.2 |  |  | VIGAS | [8 empty] | 115186.54 | 5.88%
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 292 | 145.33 | 49.26 | 123.56 | 172.82 | 14383.92 | 36079.52 | 50463.44 | 2.58%
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.8 | 13.92 | 2.8 | 13.75 | 16.55 | 1130.64 | 5552.25 | 6682.89 | 0.34%
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143.5 | 13.18 | 1.82 | 13.85 | 15.67 | 261.17 | 1987.47 | 2248.64 | 0.11%
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 541.9 | 11.83 | 1.2 | 12.86 | 14.06 | 650.28 | 6968.83 | 7619.11 | 0.39%
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 525.5 | 9.98 | 0.76 | 11.1 | 11.86 | 399.38 | 5833.05 | 6232.43 | 0.32%
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 360.3 | 9.68 | 0.52 | 10.99 | 11.51 | 187.36 | 3959.69 | 4147.05 | 0.21%
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 432.2 | 14.56 | 4.23 | 13.08 | 17.31 | 1828.21 | 5653.17 | 7481.38 | 0.38%
3.2.8 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 30.1 | 752.7 | 34.61 | 860.5 | 895.11 | 1041.76 | 25901.05 | 26942.81 | 1.38%
3.2.9 | 128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 30.1 | 94.12 | 2.52 | 109.4 | 111.92 | 75.85 | 3292.94 | 3368.79 | 0.17%
3.3 |  |  | LAJES | [8 empty] | 116184.44 | 5.93%
3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 56.6 | 97.68 | 26.83 | 89.33 | 116.16 | 1518.58 | 5056.07 | 6574.65 | 0.34%
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 395.6 | 14.07 | 3.63 | 13.1 | 16.73 | 1436.03 | 5182.35 | 6618.38 | 0.34%
3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 213.2 | 13.44 | 2.3 | 13.68 | 15.98 | 490.36 | 2916.57 | 3406.93 | 0.17%
3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 202.8 | 12.73 | 1.4 | 13.73 | 15.13 | 283.92 | 2784.44 | 3068.36 | 0.16%
3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.3 | 11.4 | 0.87 | 12.68 | 13.55 | 10.7 | 155.96 | 166.66 | 0.01%
3.3.6 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 32.8 | 752.7 | 34.61 | 860.5 | 895.11 | 1135.21 | 28224.39 | 29359.6 | 1.5%
3.3.7 | 128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 32.8 | 94.12 | 2.52 | 109.4 | 111.92 | 82.66 | 3588.31 | 3670.97 | 0.19%
3.3.8 | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | m² | 93.94 | 94.27 | 32.78 | 79.32 | 112.1 | 3079.35 | 7451.32 | 10530.67 | 0.54%
3.3.9 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 358.88 | 111.84 | 32.78 | 100.22 | 133 | 11764.09 | 35966.95 | 47731.04 | 2.44%
3.3.10 | CPU2102 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | m² | 28.18 | 150.91 | 36.87 | 142.59 | 179.46 | 1039 | 4018.18 | 5057.18 | 0.26%
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO | [8 empty] | 2078.37 | 0.11%
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 6.25 | 279.64 | 27.04 | 305.5 | 332.54 | 169 | 1909.37 | 2078.37 | 0.11%
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 178957.52 | 9.14%
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 117657.33 | 6.01%
4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 12.85 | 61.43 | 19.92 | 53.13 | 73.05 | 255.97 | 682.72 | 938.69 | 0.05%
4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 713.84 | 81.51 | 28.67 | 68.26 | 96.93 | 20465.79 | 48726.72 | 69192.51 | 3.53%
4.1.3 | 10783 | ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 120.962 | 205.73 | 73.24 | 171.41 | 244.65 | 8859.26 | 20734.09 | 29593.35 | 1.51%
4.1.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 103.5 | 70.95 | 18.39 | 65.98 | 84.37 | 1903.37 | 6828.93 | 8732.29 | 0.45%
4.1.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 69.2 | 50.29 | 12.32 | 47.48 | 59.8 | 852.54 | 3285.62 | 4138.16 | 0.21%
4.1.6 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 389.71 | 10.93 | 8.1 | 4.89 | 12.99 | 3156.65 | 1905.68 | 5062.33 | 0.26%
4.2 |  |  | DRYWALL | [8 empty] | 61241.16 | 3.13%
4.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 36.94 | 103.27 | 19.83 | 102.97 | 122.8 | 732.52 | 3803.71 | 4536.23 | 0.23%
4.2.2 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 180.09 | 117.53 | 19.83 | 119.93 | 139.76 | 3571.18 | 21598.19 | 25169.37 | 1.28%
4.2.3 | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 84.45 | 169.96 | 19.83 | 182.28 | 202.11 | 1674.64 | 15393.54 | 17068.18 | 0.87%
4.2.4 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 66.04 | 184.22 | 19.83 | 199.24 | 219.07 | 1309.57 | 13157.81 | 14467.38 | 0.74%
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [8 empty] | 59.03 | 0%
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 0.15 | 330.97 | 75.68 | 317.9 | 393.58 | 11.35 | 47.68 | 59.03 | 0%
5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 74113.53 | 3.78%
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 31320.49 | 1.6%
5.1.1 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 391.4566 | 20.32 | 1.41 | 22.75 | 24.16 | 551.95 | 8905.64 | 9457.59 | 0.48%
5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 26.73 | 4.92 | 26.86 | 31.78 | 1768.3 | 9653.74 | 11422.04 | 0.58%
5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 24.43 | 4.11 | 24.94 | 29.05 | 1477.18 | 8963.68 | 10440.86 | 0.53%
5.2 |  |  | TELHAMENTO | [8 empty] | 23519 | 1.2%
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 46.61 | 5.49 | 49.93 | 55.42 | 1973.16 | 17945.34 | 19918.5 | 1.02%
5.2.2 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 31.6 | 95.82 | 0 | 113.94 | 113.94 | 0 | 3600.5 | 3600.5 | 0.18%
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS | [8 empty] | 19274.04 | 0.98%
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76 | 152.75 | 23.98 | 157.67 | 181.65 | 1822.48 | 11982.92 | 13805.4 | 0.7%
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.85 | 48.32 | 6.91 | 50.55 | 57.46 | 344.46 | 2519.92 | 2864.38 | 0.15%
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 24.55 | 89.21 | 2.76 | 103.32 | 106.08 | 67.76 | 2536.5 | 2604.26 | 0.13%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 14655.2 | 0.75%
6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 155.67 | 64.4 | 26.76 | 49.82 | 76.58 | 4165.73 | 7755.47 | 11921.2 | 0.61%
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 73.18 | 31.42 | 16.35 | 21.01 | 37.36 | 1196.49 | 1537.51 | 2734 | 0.14%
7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 202863.58 | 10.36%
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 46902.42 | 2.39%
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 46902.42 | 2.39%
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1208.33 | 248.44 | 1188.5 | 1436.94 | 2981.28 | 14262 | 17243.28 | 0.88%
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1107.69 | 244.03 | 1073.23 | 1317.26 | 2440.3 | 10732.3 | 13172.6 | 0.67%
7.1.1.3 | 110015 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA | UN | 1 | 1143.28 | 131.08 | 1228.5 | 1359.58 | 131.08 | 1228.5 | 1359.58 | 0.07%
7.1.1.4 | 23.08.242 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 14.39 | 549.9 | 46.52 | 607.42 | 653.94 | 669.42 | 8740.77 | 9410.19 | 0.48%
7.1.1.5 | CPU2425 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | UN | 1 | 2280.91 | 145.8 | 2566.65 | 2712.45 | 145.8 | 2566.65 | 2712.45 | 0.14%
7.1.1.6 | 110016 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | UN | 2 | 1263.17 | 165.01 | 1337.15 | 1502.16 | 330.02 | 2674.3 | 3004.32 | 0.15%
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 109658.65 | 5.6%
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 58598.7 | 2.99%
7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.87 | 963.4 | 11.33 | 1134.34 | 1145.67 | 111.83 | 11195.93 | 11307.76 | 0.58%
7.2.1.2 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 6.93 | 1125.43 | 169.5 | 1168.86 | 1338.36 | 1174.64 | 8100.2 | 9274.83 | 0.47%
7.2.1.3 | 14.003.0205-0 | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 20.28 | 1139.96 | 184.61 | 1171.03 | 1355.64 | 3743.89 | 23748.48 | 27492.37 | 1.4%
7.2.1.4 | 112618 | SBC | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | m² | 4.7 | 1289.77 | 180.38 | 1353.41 | 1533.79 | 847.79 | 6361.02 | 7208.81 | 0.37%
7.2.1.5 | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 2.52 | 1106.17 | 618.39 | 697.06 | 1315.45 | 1558.34 | 1756.59 | 3314.93 | 0.17%
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 51059.95 | 2.61%
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.64 | 886.17 | 32.16 | 1021.67 | 1053.83 | 824.58 | 26195.62 | 27020.2 | 1.38%
7.2.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.35 | 1028.03 | 23.63 | 1198.9 | 1222.53 | 31.9 | 1618.51 | 1650.41 | 0.08%
7.2.2.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 35.67 | 527.82 | 9.91 | 617.77 | 627.68 | 353.49 | 22035.85 | 22389.34 | 1.14%
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 2434 | 0.12%
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | [8 empty] | 2434 | 0.12%
7.3.1.1 | 12098 | ORSE | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | m² | 3.15 | 649.77 | 84.93 | 687.77 | 772.7 | 267.53 | 2166.47 | 2434 | 0.12%
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 43868.51 | 2.24%
7.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 7 | 474.25 | 98.89 | 465.08 | 563.97 | 692.23 | 3255.56 | 3947.79 | 0.2%
7.4.2 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 7 | 111.66 | 6.81 | 125.97 | 132.78 | 47.67 | 881.79 | 929.46 | 0.05%
7.4.3 | 112597 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 233.34 | 70.02 | 66.7 | 16.56 | 83.26 | 15563.78 | 3864.1 | 19427.88 | 0.99%
7.4.4 | 140560 | SBC | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 | 1764.37 | 31.34 | 2066.84 | 2098.18 | 125.36 | 8267.36 | 8392.72 | 0.43%
7.4.5 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 23 | 328.04 | 84.73 | 305.37 | 390.1 | 1948.79 | 7023.51 | 8972.3 | 0.46%
7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 37 | 44.64 | 27.76 | 25.32 | 53.08 | 1027.12 | 936.84 | 1963.96 | 0.1%
7.4.7 | 110108 | SBC | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.45 | 438.03 | 217.98 | 302.92 | 520.9 | 98.09 | 136.31 | 234.4 | 0.01%
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [8 empty] | 63415.68 | 3.24%
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 51538.98 | 2.63%
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1453.38 | 7.62 | 5.36 | 3.7 | 9.06 | 7790.12 | 5377.5 | 13167.62 | 0.67%
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1375.61 | 22.24 | 11.58 | 14.86 | 26.44 | 15929.56 | 20441.56 | 36371.12 | 1.86%
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 77.77 | 21.63 | 11.06 | 14.66 | 25.72 | 860.14 | 1140.1 | 2000.24 | 0.1%
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 11876.7 | 0.61%
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 110 | 90.8 | 22.69 | 85.28 | 107.97 | 2495.9 | 9380.8 | 11876.7 | 0.61%
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [8 empty] | 100834.04 | 5.15%
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 58217.31 | 2.97%
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 393.44 | 98.25 | 8.75 | 108.08 | 116.83 | 3442.6 | 42522.99 | 45965.59 | 2.35%
9.1.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 393.44 | 26.19 | 17.2 | 13.94 | 31.14 | 6767.17 | 5484.55 | 12251.72 | 0.63%
9.2 |  |  | GRANILITE | [8 empty] | 36306.64 | 1.85%
9.2.1 | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 393.44 | 77.6 | 0 | 92.28 | 92.28 | 0 | 36306.64 | 36306.64 | 1.85%
9.3 |  |  | RODAPÉ | [8 empty] | 6310.09 | 0.32%
9.3.1 | 11233 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | m | 260.64 | 20.36 | 0 | 24.21 | 24.21 | 0 | 6310.09 | 6310.09 | 0.32%
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [8 empty] | 19156.61 | 0.98%
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 19156.61 | 0.98%
10.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 163.97 | 98.25 | 8.75 | 108.08 | 116.83 | 1434.74 | 17721.87 | 19156.61 | 0.98%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [8 empty] | 30438.03 | 1.55%
11.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 204.78 | 0.01%
11.1.1 | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 4.24 | 9.79 | 1.3 | 10.34 | 11.64 | 5.51 | 43.84 | 49.35 | 0%
11.1.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4.24 | 30.83 | 19.08 | 17.58 | 36.66 | 80.9 | 74.53 | 155.43 | 0.01%
11.2 |  |  | FORRO | [8 empty] | 30233.25 | 1.54%
11.2.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 340.81 | 74.6 | 21.52 | 67.19 | 88.71 | 7334.23 | 22899.02 | 30233.25 | 1.54%
12 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 68709.37 | 3.51%
12.1 |  |  | PAREDES | [8 empty] | 52847.32 | 2.7%
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2078.46 | 3.58 | 1.91 | 2.34 | 4.25 | 3969.86 | 4863.59 | 8833.45 | 0.45%
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 11.43 | 7.06 | 6.53 | 13.59 | 9543.5 | 8827.05 | 18370.55 | 0.94%
12.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 8.92 | 4.68 | 5.92 | 10.6 | 6326.28 | 8002.48 | 14328.76 | 0.73%
12.1.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 726.69 | 13.1 | 4.42 | 11.15 | 15.57 | 3211.97 | 8102.59 | 11314.56 | 0.58%
12.2 |  |  | TETO | [8 empty] | 12766.73 | 0.65%
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 20.39 | 14.54 | 9.7 | 24.24 | 4955.38 | 3305.85 | 8261.23 | 0.42%
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 11.12 | 6.52 | 6.7 | 13.22 | 2222.08 | 2283.42 | 4505.5 | 0.23%
12.3 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3095.32 | 0.16%
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 28.14 | 6.45 | 27.01 | 33.46 | 380.94 | 1595.2 | 1976.14 | 0.1%
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 15.94 | 8.76 | 10.19 | 18.95 | 517.37 | 601.81 | 1119.18 | 0.06%
13 |  |  | MARMORARIA | [8 empty] | 10595.35 | 0.54%
13.1 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 13.42 | 663.91 | 33.26 | 756.26 | 789.52 | 446.35 | 10149 | 10595.35 | 0.54%
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 59040.94 | 3.01%
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 244.42 | 0.01%
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 102.77 | 12.73 | 109.48 | 122.21 | 25.46 | 218.96 | 244.42 | 0.01%
14.2 |  |  | LOUÇAS | [8 empty] | 15610.79 | 0.8%
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 572.56 | 29.92 | 650.96 | 680.88 | 179.52 | 3905.76 | 4085.28 | 0.21%
14.2.2 | 44.01.040 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | UN | 1 | 1040.98 | 88.11 | 1149.82 | 1237.93 | 88.11 | 1149.82 | 1237.93 | 0.06%
14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 456.16 | 40.96 | 501.5 | 542.46 | 532.48 | 6519.5 | 7051.98 | 0.36%
14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 963.83 | 64.88 | 1081.3 | 1146.18 | 64.88 | 1081.3 | 1146.18 | 0.06%
14.2.5 | 170124 | IOPES | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 1 | 567.87 | 109.89 | 565.42 | 675.31 | 109.89 | 565.42 | 675.31 | 0.03%
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 141.08 | 24.09 | 143.68 | 167.77 | 72.27 | 431.04 | 503.31 | 0.03%
14.2.7 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 6 | 127.65 | 31.3 | 120.5 | 151.8 | 187.8 | 723 | 910.8 | 0.05%
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 43185.73 | 2.2%
14.3.1 | 44.02.200 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.14 | 1419.9 | 228.84 | 1459.7 | 1688.54 | 1633.92 | 10422.25 | 12056.17 | 0.62%
14.3.2 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2408.41 | 7.84 | 2856.24 | 2864.08 | 7.84 | 2856.24 | 2864.08 | 0.15%
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 207.88 | 13.58 | 233.63 | 247.21 | 81.48 | 1401.78 | 1483.26 | 0.08%
14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 64.13 | 4.34 | 71.92 | 76.26 | 21.7 | 359.6 | 381.3 | 0.02%
14.3.5 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 2 | 347.44 | 23.87 | 389.3 | 413.17 | 47.74 | 778.6 | 826.34 | 0.04%
14.3.6 | 44.03.316 | CPOS/CDHU | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 6 | 368.72 | 87.67 | 350.81 | 438.48 | 526.02 | 2104.86 | 2630.88 | 0.13%
14.3.7 | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 22 | 271.99 | 19.47 | 303.98 | 323.45 | 428.34 | 6687.56 | 7115.9 | 0.36%
14.3.8 | 11747 | ORSE | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | un | 1 | 328.41 | 19.47 | 371.07 | 390.54 | 19.47 | 371.07 | 390.54 | 0.02%
14.3.9 | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | un | 6 | 812.9 | 11.36 | 955.34 | 966.7 | 68.16 | 5732.04 | 5800.2 | 0.3%
14.3.10 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 221.66 | 6.81 | 256.78 | 263.59 | 54.48 | 2054.24 | 2108.72 | 0.11%
14.3.11 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 111.66 | 6.81 | 125.97 | 132.78 | 54.48 | 1007.76 | 1062.24 | 0.05%
14.3.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 377.82 | 27.09 | 422.21 | 449.3 | 108.36 | 1688.84 | 1797.2 | 0.09%
14.3.13 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 19 | 111.32 | 35.43 | 96.95 | 132.38 | 673.17 | 1842.05 | 2515.22 | 0.13%
14.3.14 | 18.050.0120-0 | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 452.76 | 29.43 | 508.99 | 538.42 | 117.72 | 2035.96 | 2153.68 | 0.11%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 133532.13 | 6.82%
15.1 |  |  | HIDRÁULICA | [8 empty] | 57540.11 | 2.94%
15.1.1 | 54668 | SBC | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | 73.63 | 4.12 | 83.44 | 87.56 | 4.12 | 83.44 | 87.56 | 0%
15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 64.63 | 10.78 | 66.07 | 76.85 | 10.78 | 66.07 | 76.85 | 0%
15.1.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 58.78 | 4.63 | 65.27 | 69.9 | 4.63 | 65.27 | 69.9 | 0%
15.1.4 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 48.61 | 7.71 | 50.09 | 57.8 | 7.71 | 50.09 | 57.8 | 0%
15.1.5 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 10.57 | 3.81 | 8.75 | 12.56 | 11.43 | 26.25 | 37.68 | 0%
15.1.6 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 27.31 | 9.4 | 23.07 | 32.47 | 159.8 | 392.19 | 551.99 | 0.03%
15.1.7 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.4 | 29.68 | 10.97 | 24.32 | 35.29 | 596.77 | 1323 | 1919.77 | 0.1%
15.1.8 | 45.03.110 | CPOS/CDHU | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 | 1077.3 | 75.14 | 1205.98 | 1281.12 | 75.14 | 1205.98 | 1281.12 | 0.07%
15.1.9 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 26.57 | 4.5 | 27.09 | 31.59 | 4.5 | 27.09 | 31.59 | 0%
15.1.10 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 110.15 | 15.34 | 115.65 | 130.99 | 15.34 | 115.65 | 130.99 | 0.01%
15.1.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 62.38 | 9.06 | 65.12 | 74.18 | 217.44 | 1562.88 | 1780.32 | 0.09%
15.1.12 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 59.42 | 9.06 | 61.6 | 70.66 | 18.12 | 123.2 | 141.32 | 0.01%
15.1.13 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 63.13 | 7.95 | 67.12 | 75.07 | 15.9 | 134.24 | 150.14 | 0.01%
15.1.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 111.08 | 12.53 | 119.56 | 132.09 | 12.53 | 119.56 | 132.09 | 0.01%
15.1.15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.83 | 3.85 | 4.27 | 8.12 | 7.7 | 8.54 | 16.24 | 0%
15.1.16 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24.91 | 2.98 | 26.64 | 29.62 | 5.96 | 53.28 | 59.24 | 0%
15.1.17 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 52 | 3.32 | 1.55 | 2.39 | 3.94 | 80.6 | 124.28 | 204.88 | 0.01%
15.1.18 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.17 | 5.34 | 15.07 | 20.41 | 5.34 | 15.07 | 20.41 | 0%
15.1.19 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.47 | 4.54 | 4.34 | 8.88 | 13.62 | 13.02 | 26.64 | 0%
15.1.20 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.45 | 2.69 | 8.54 | 11.23 | 2.69 | 8.54 | 11.23 | 0%
15.1.21 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.29 | 5.34 | 11.65 | 16.99 | 5.34 | 11.65 | 16.99 | 0%
15.1.22 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.93 | 2.88 | 5.36 | 8.24 | 2.88 | 5.36 | 8.24 | 0%
15.1.23 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81 | 7.5 | 2.88 | 6.03 | 8.91 | 233.28 | 488.43 | 721.71 | 0.04%
15.1.24 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.93 | 4.14 | 11.23 | 15.37 | 4.14 | 11.23 | 15.37 | 0%
15.1.25 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 16.37 | 1.91 | 17.55 | 19.46 | 47.75 | 438.75 | 486.5 | 0.02%
15.1.26 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 37.03 | 3.46 | 40.57 | 44.03 | 3.46 | 40.57 | 44.03 | 0%
15.1.27 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 298.6 | 22.46 | 15.57 | 11.13 | 26.7 | 4649.2 | 3323.42 | 7972.62 | 0.41%
15.1.28 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.4 | 31.28 | 18.57 | 18.62 | 37.19 | 583.1 | 584.66 | 1167.76 | 0.06%
15.1.29 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.1 | 17.02 | 1.14 | 19.1 | 20.24 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | 0%
15.1.30 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 | 9.66 | 6.02 | 5.46 | 11.48 | 222.74 | 202.02 | 424.76 | 0.02%
15.1.31 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 10.79 | 4.08 | 8.75 | 12.83 | 4.08 | 8.75 | 12.83 | 0%
15.1.32 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 31.08 | 10.69 | 26.27 | 36.96 | 21.38 | 52.54 | 73.92 | 0%
15.1.33 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 19.39 | 9.09 | 13.96 | 23.05 | 136.35 | 209.4 | 345.75 | 0.02%
15.1.34 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.78 | 5.39 | 18.13 | 23.52 | 5.39 | 18.13 | 23.52 | 0%
15.1.35 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 16.1 | 5.79 | 13.35 | 19.14 | 46.32 | 106.8 | 153.12 | 0.01%
15.1.36 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49 | 12.74 | 5.37 | 9.78 | 15.15 | 263.13 | 479.22 | 742.35 | 0.04%
15.1.37 | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 | 14284.18 | 175.19 | 16811.55 | 16986.74 | 175.19 | 16811.55 | 16986.74 | 0.87%
15.1.38 | 48.02.008 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS | UN | 1 | 9801.41 | 139.07 | 11516.76 | 11655.83 | 139.07 | 11516.76 | 11655.83 | 0.6%
15.1.39 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.86 | 6.64 | 12.22 | 18.86 | 53.12 | 97.76 | 150.88 | 0.01%
15.1.40 | 12882 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Un | 1 | 906.34 | 30.83 | 1046.98 | 1077.81 | 30.83 | 1046.98 | 1077.81 | 0.06%
15.1.41 | 48.02.300 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | UN | 1 | 7290.28 | 100.84 | 8568.76 | 8669.6 | 100.84 | 8568.76 | 8669.6 | 0.44%
15.2 |  |  | SANITÁRIA | [8 empty] | 49278.18 | 2.52%
15.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.74 | 16.34 | 38.05 | 54.39 | 16.34 | 38.05 | 54.39 | 0%
15.2.2 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 641.99 | 363.94 | 399.51 | 763.45 | 1455.76 | 1598.04 | 3053.8 | 0.16%
15.2.3 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 66.19 | 17.34 | 61.37 | 78.71 | 294.78 | 1043.29 | 1338.07 | 0.07%
15.2.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 97.62 | 19.58 | 96.5 | 116.08 | 19.58 | 96.5 | 116.08 | 0.01%
15.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.72 | 6.75 | 16.7 | 23.45 | 20.25 | 50.1 | 70.35 | 0%
15.2.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 11.73 | 2.4 | 11.54 | 13.94 | 69.6 | 334.66 | 404.26 | 0.02%
15.2.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 9.3 | 3.5 | 7.55 | 11.05 | 105 | 226.5 | 331.5 | 0.02%
15.2.8 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 70.2 | 5.43 | 78.05 | 83.48 | 54.3 | 780.5 | 834.8 | 0.04%
15.2.9 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 44.18 | 8.89 | 43.64 | 52.53 | 71.12 | 349.12 | 420.24 | 0.02%
15.2.10 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49 | 12.98 | 5.2 | 10.23 | 15.43 | 254.8 | 501.27 | 756.07 | 0.04%
15.2.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 10.12 | 5.2 | 6.83 | 12.03 | 130 | 170.75 | 300.75 | 0.02%
15.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 15.23 | 5.64 | 12.47 | 18.11 | 141 | 311.75 | 452.75 | 0.02%
15.2.13 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 23.22 | 6.75 | 20.86 | 27.61 | 20.25 | 62.58 | 82.83 | 0%
15.2.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 14.46 | 5.64 | 11.55 | 17.19 | 248.16 | 508.2 | 756.36 | 0.04%
15.2.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 9.87 | 5.2 | 6.53 | 11.73 | 150.8 | 189.37 | 340.17 | 0.02%
15.2.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 42.77 | 9.53 | 41.33 | 50.86 | 104.83 | 454.63 | 559.46 | 0.03%
15.2.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 14.46 | 6.93 | 10.26 | 17.19 | 41.58 | 61.56 | 103.14 | 0.01%
15.2.18 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.97 | 5.2 | 30.44 | 35.64 | 5.2 | 30.44 | 35.64 | 0%
15.2.19 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 40.82 | 9.01 | 39.53 | 48.54 | 9.01 | 39.53 | 48.54 | 0%
15.2.20 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.08 | 2.09 | 20.59 | 22.68 | 2.09 | 20.59 | 22.68 | 0%
15.2.21 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 107.9 | 111.91 | 68.88 | 64.2 | 133.08 | 7432.15 | 6927.18 | 14359.33 | 0.73%
15.2.22 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40.6 | 53.16 | 37.56 | 25.65 | 63.21 | 1524.94 | 1041.38 | 2566.32 | 0.13%
15.2.23 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25.6 | 86.52 | 56.34 | 46.54 | 102.88 | 1442.3 | 1191.42 | 2633.72 | 0.13%
15.2.24 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60.2 | 49.31 | 31.3 | 27.33 | 58.63 | 1884.26 | 1645.26 | 3529.52 | 0.18%
15.2.25 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 17.4 | 38.25 | 31.3 | 14.18 | 45.48 | 544.62 | 246.73 | 791.35 | 0.04%
15.2.26 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 97.3 | 45.01 | 31.3 | 22.22 | 53.52 | 3045.49 | 2162 | 5207.49 | 0.27%
15.2.27 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14.36 | 6.93 | 10.14 | 17.07 | 6.93 | 10.14 | 17.07 | 0%
15.2.28 | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 8 | 22.02 | 8.94 | 17.24 | 26.18 | 71.52 | 137.92 | 209.44 | 0.01%
15.2.29 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 6.83 | 3.85 | 4.27 | 8.12 | 65.45 | 72.59 | 138.04 | 0.01%
15.2.30 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 10.44 | 4.47 | 7.94 | 12.41 | 75.99 | 134.98 | 210.97 | 0.01%
15.2.31 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 12.93 | 4.14 | 11.23 | 15.37 | 70.38 | 190.91 | 261.29 | 0.01%
15.2.32 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 | 8.17 | 5.55 | 4.16 | 9.71 | 188.7 | 141.44 | 330.14 | 0.02%
15.2.33 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 | 22.46 | 15.57 | 11.13 | 26.7 | 1588.14 | 1135.26 | 2723.4 | 0.14%
15.2.34 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 21.61 | 3.85 | 21.84 | 25.69 | 3.85 | 21.84 | 25.69 | 0%
15.2.35 | 9760 | ORSE | Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm | un | 1 | 18.89 | 10.9 | 11.56 | 22.46 | 10.9 | 11.56 | 22.46 | 0%
15.2.36 | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | un | 1 | 4561.83 | 2384.02 | 3040.9 | 5424.92 | 2384.02 | 3040.9 | 5424.92 | 0.28%
15.2.37 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 380.11 | 76.9 | 375.12 | 452.02 | 15.38 | 75.02 | 90.4 | 0%
15.2.38 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 11.54 | 0.46 | 13.26 | 13.72 | 8.74 | 251.94 | 260.68 | 0.01%
15.2.39 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 | 17.37 | 1.84 | 18.81 | 20.65 | 31.28 | 319.77 | 351.05 | 0.02%
15.2.40 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 36.18 | 6.85 | 36.17 | 43.02 | 6.85 | 36.17 | 43.02 | 0%
15.3 |  |  | PLUVIAL | [8 empty] | 19851.46 | 1.01%
15.3.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 4 | 542.63 | 177.96 | 467.33 | 645.29 | 711.84 | 1869.32 | 2581.16 | 0.13%
15.3.2 | 6409 | ORSE | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa | un | 2 | 457.85 | 251.15 | 293.32 | 544.47 | 502.3 | 586.64 | 1088.94 | 0.06%
15.3.3 | 53039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 2 | 79.6 | 41.27 | 53.39 | 94.66 | 82.54 | 106.78 | 189.32 | 0.01%
15.3.4 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 70.2 | 5.43 | 78.05 | 83.48 | 16.29 | 234.15 | 250.44 | 0.01%
15.3.5 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 44.18 | 8.89 | 43.64 | 52.53 | 133.35 | 654.6 | 787.95 | 0.04%
15.3.6 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 40.37 | 6.75 | 41.25 | 48 | 6.75 | 41.25 | 48 | 0%
15.3.7 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 51.4 | 10.51 | 50.61 | 61.12 | 10.51 | 50.61 | 61.12 | 0%
15.3.8 | 54083 | SBC | LUVA DUPLA PVC 100mm | UN | 1 | 60.03 | 37.19 | 34.19 | 71.38 | 37.19 | 34.19 | 71.38 | 0%
15.3.9 | 89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.84 | 4.73 | 24.8 | 29.53 | 4.73 | 24.8 | 29.53 | 0%
15.3.10 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 32.06 | 3.03 | 35.09 | 38.12 | 3.03 | 35.09 | 38.12 | 0%
15.3.11 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 84.2 | 49.18 | 22.01 | 36.47 | 58.48 | 1853.24 | 3070.77 | 4924.01 | 0.25%
15.3.12 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 41.7 | 69.77 | 22.01 | 60.96 | 82.97 | 917.82 | 2542.02 | 3459.84 | 0.18%
15.3.13 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 105.91 | 56.34 | 69.6 | 125.94 | 338.04 | 417.6 | 755.64 | 0.04%
15.3.14 | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 1 | 379.53 | 28.69 | 422.64 | 451.33 | 28.69 | 422.64 | 451.33 | 0.02%
15.3.15 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10.3 | 154.37 | 3.42 | 180.15 | 183.57 | 35.23 | 1855.54 | 1890.77 | 0.1%
15.3.16 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 8.17 | 5.55 | 4.16 | 9.71 | 99.9 | 74.88 | 174.78 | 0.01%
15.3.17 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.9 | 22.46 | 15.57 | 11.13 | 26.7 | 1711.14 | 1223.19 | 2934.33 | 0.15%
15.3.18 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 9.66 | 6.02 | 5.46 | 11.48 | 60.2 | 54.6 | 114.8 | 0.01%
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | [8 empty] | 6862.38 | 0.35%
15.4.1 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 5 | 17.85 | 3.23 | 17.99 | 21.22 | 16.15 | 89.95 | 106.1 | 0.01%
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 320.94 | 18.73 | 362.93 | 381.66 | 149.84 | 2903.44 | 3053.28 | 0.16%
15.4.3 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 8 | 16.49 | 3.23 | 16.37 | 19.6 | 25.84 | 130.96 | 156.8 | 0.01%
15.4.4 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | 213.71 | 4.64 | 249.5 | 254.14 | 4.64 | 249.5 | 254.14 | 0.01%
15.4.5 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 46.61 | 0 | 55.42 | 55.42 | 0 | 166.26 | 166.26 | 0.01%
15.4.6 | 97.02.198 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 | 15.41 | 8.18 | 10.14 | 18.32 | 16.36 | 20.28 | 36.64 | 0%
15.4.7 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 37 | 23.63 | 3.23 | 24.87 | 28.1 | 119.51 | 920.19 | 1039.7 | 0.05%
15.4.8 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 1 | 244.67 | 19.94 | 271.02 | 290.96 | 19.94 | 271.02 | 290.96 | 0.01%
15.4.9 | 10785 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | un | 4 | 353.29 | 38.95 | 381.18 | 420.13 | 155.8 | 1524.72 | 1680.52 | 0.09%
15.4.10 | 160612 | IOPES | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | und | 2 | 26.83 | 15.69 | 16.21 | 31.9 | 31.38 | 32.42 | 63.8 | 0%
15.4.11 | 05.054.0115-0 | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 11.93 | 6.83 | 7.35 | 14.18 | 6.83 | 7.35 | 14.18 | 0%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 212250.92 | 10.84%
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 145284.59 | 7.42%
16.1.1 | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 1 | 1.94 | 0.37 | 1.93 | 2.3 | 0.37 | 1.93 | 2.3 | 0%
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 292 | 16.39 | 12.31 | 7.18 | 19.49 | 3594.52 | 2096.56 | 5691.08 | 0.29%
16.1.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 86 | 13.9 | 9.29 | 7.23 | 16.52 | 798.94 | 621.78 | 1420.72 | 0.07%
16.1.4 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 15.99 | 12.31 | 6.7 | 19.01 | 61.55 | 33.5 | 95.05 | 0%
16.1.5 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21.14 | 15.27 | 9.86 | 25.13 | 15.27 | 9.86 | 25.13 | 0%
16.1.6 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 185 | 0.41 | 0.37 | 0.11 | 0.48 | 68.45 | 20.35 | 88.8 | 0%
16.1.7 | 63444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 22 | 5.05 | 4.12 | 1.88 | 6 | 90.64 | 41.36 | 132 | 0.01%
16.1.8 | 63120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 22 | 8.72 | 6.07 | 4.29 | 10.36 | 133.54 | 94.38 | 227.92 | 0.01%
16.1.9 | 63111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 104 | 1.36 | 0.5 | 1.11 | 1.61 | 52 | 115.44 | 167.44 | 0.01%
16.1.10 | 78583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 22 | 5.09 | 0.74 | 5.31 | 6.05 | 16.28 | 116.82 | 133.1 | 0.01%
16.1.11 | 62690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 22 | 13.36 | 11.74 | 4.14 | 15.88 | 258.28 | 91.08 | 349.36 | 0.02%
16.1.12 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258 | 25.76 | 4.76 | 25.87 | 30.63 | 1228.08 | 6674.46 | 7902.54 | 0.4%
16.1.13 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 152.7 | 28.56 | 2.52 | 31.44 | 33.96 | 384.8 | 4800.89 | 5185.69 | 0.26%
16.1.14 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 206.4 | 39.57 | 2.91 | 44.14 | 47.05 | 600.62 | 9110.5 | 9711.12 | 0.5%
16.1.15 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.4 | 57.53 | 3.46 | 64.95 | 68.41 | 35.98 | 675.48 | 711.46 | 0.04%
16.1.16 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83.6 | 10.23 | 2.12 | 10.04 | 12.16 | 177.23 | 839.34 | 1016.57 | 0.05%
16.1.17 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1935.3 | 2.98 | 0.94 | 2.6 | 3.54 | 1819.18 | 5031.78 | 6850.96 | 0.35%
16.1.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3658.8 | 4.35 | 1.19 | 3.98 | 5.17 | 4353.97 | 14562.02 | 18915.99 | 0.97%
16.1.19 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 677 | 6.75 | 1.62 | 6.4 | 8.02 | 1096.74 | 4332.8 | 5429.54 | 0.28%
16.1.20 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.9 | 9.46 | 2.12 | 9.12 | 11.24 | 148.19 | 637.48 | 785.67 | 0.04%
16.1.21 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 161.1 | 83.5 | 108.08 | 191.58 | 167 | 216.16 | 383.16 | 0.02%
16.1.22 | 61461 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 3 | 97.05 | 54.15 | 61.26 | 115.41 | 162.45 | 183.78 | 346.23 | 0.02%
16.1.23 | 61462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 1 | 213.66 | 58.81 | 195.27 | 254.08 | 58.81 | 195.27 | 254.08 | 0.01%
16.1.24 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 33.03 | 18.6 | 20.67 | 39.27 | 148.8 | 165.36 | 314.16 | 0.02%
16.1.25 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 53.07 | 29.3 | 33.81 | 63.11 | 29.3 | 33.81 | 63.11 | 0%
16.1.26 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 47.13 | 25.69 | 30.35 | 56.04 | 51.38 | 60.7 | 112.08 | 0.01%
16.1.27 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 27.13 | 15.06 | 17.2 | 32.26 | 346.38 | 395.6 | 741.98 | 0.04%
16.1.28 | 59208 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 26 | 11.37 | 7.76 | 5.76 | 13.52 | 201.76 | 149.76 | 351.52 | 0.02%
16.1.29 | 62002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | UN | 18 | 5.79 | 1.87 | 5.01 | 6.88 | 33.66 | 90.18 | 123.84 | 0.01%
16.1.30 | 62568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 212 | 8.3 | 1.87 | 8 | 9.87 | 396.44 | 1696 | 2092.44 | 0.11%
16.1.31 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 32.05 | 18.6 | 19.51 | 38.11 | 632.4 | 663.34 | 1295.74 | 0.07%
16.1.32 | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 42.1 | 23.95 | 26.11 | 50.06 | 23.95 | 26.11 | 50.06 | 0%
16.1.33 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 36.16 | 20.34 | 22.66 | 43 | 203.4 | 226.6 | 430 | 0.02%
16.1.34 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 41.12 | 23.95 | 24.94 | 48.89 | 1724.4 | 1795.68 | 3520.08 | 0.18%
16.1.35 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 44.9 | 23.95 | 29.44 | 53.39 | 526.9 | 647.68 | 1174.58 | 0.06%
16.1.36 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 60.14 | 34.6 | 36.91 | 71.51 | 69.2 | 73.82 | 143.02 | 0.01%
16.1.37 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85 | 22.06 | 13.25 | 12.98 | 26.23 | 1126.25 | 1103.3 | 2229.55 | 0.11%
16.1.38 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 23.95 | 13.25 | 15.23 | 28.48 | 145.75 | 167.53 | 313.28 | 0.02%
16.1.39 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 2 | 105.04 | 38.95 | 85.96 | 124.91 | 77.9 | 171.92 | 249.82 | 0.01%
16.1.40 | 64035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 2 | 198.79 | 31.34 | 205.06 | 236.4 | 62.68 | 410.12 | 472.8 | 0.02%
16.1.41 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.12 | 1.46 | 11.76 | 13.22 | 1.46 | 11.76 | 13.22 | 0%
16.1.42 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37 | 11.72 | 1.97 | 11.96 | 13.93 | 72.89 | 442.52 | 515.41 | 0.03%
16.1.43 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 54.66 | 3.97 | 61.03 | 65 | 19.85 | 305.15 | 325 | 0.02%
16.1.44 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 57.12 | 5.53 | 62.39 | 67.92 | 176.96 | 1996.48 | 2173.44 | 0.11%
16.1.45 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 60.06 | 7.62 | 63.8 | 71.42 | 15.24 | 127.6 | 142.84 | 0.01%
16.1.46 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 63.84 | 11.32 | 64.59 | 75.91 | 22.64 | 129.18 | 151.82 | 0.01%
16.1.47 | 10237 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 101.41 | 23.35 | 97.24 | 120.59 | 46.7 | 194.48 | 241.18 | 0.01%
16.1.48 | 454 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 274.68 | 77.92 | 248.72 | 326.64 | 77.92 | 248.72 | 326.64 | 0.02%
16.1.49 | 64563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 14 | 312.99 | 19.59 | 352.61 | 372.2 | 274.26 | 4936.54 | 5210.8 | 0.27%
16.1.50 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 4 | 645.23 | 39.38 | 727.92 | 767.3 | 157.52 | 2911.68 | 3069.2 | 0.16%
16.1.51 | 64819 | SBC | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A | UN | 1 | 417.57 | 19.59 | 476.98 | 496.57 | 19.59 | 476.98 | 496.57 | 0.03%
16.1.52 | 13149 | ORSE | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA | un | 2 | 297.85 | 23.35 | 330.85 | 354.2 | 46.7 | 661.7 | 708.4 | 0.04%
16.1.53 | 63612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 3 | 11.04 | 5.91 | 7.21 | 13.12 | 17.73 | 21.63 | 39.36 | 0%
16.1.54 | 63052 | SBC | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | UN | 1 | 43.28 | 20.36 | 31.1 | 51.46 | 20.36 | 31.1 | 51.46 | 0%
16.1.55 | 60107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 29.4 | 42.64 | 19.59 | 31.11 | 50.7 | 575.95 | 914.63 | 1490.58 | 0.08%
16.1.56 | 8685 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 22 | 14.31 | 7.77 | 9.24 | 17.01 | 170.94 | 203.28 | 374.22 | 0.02%
16.1.57 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | un | 26 | 5.02 | 3.88 | 2.08 | 5.96 | 100.88 | 54.08 | 154.96 | 0.01%
16.1.58 | 62562 | SBC | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm | UN | 1 | 16.53 | 14.56 | 5.09 | 19.65 | 14.56 | 5.09 | 19.65 | 0%
16.1.59 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113.6 | 25.05 | 10.11 | 19.67 | 29.78 | 1148.5 | 2234.5 | 3383 | 0.17%
16.1.60 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1099.6 | 20.36 | 9.53 | 14.68 | 24.21 | 10479.19 | 16142.12 | 26621.31 | 1.36%
16.1.61 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42.9 | 17.83 | 4.68 | 16.52 | 21.2 | 200.77 | 708.71 | 909.48 | 0.05%
16.1.62 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133.2 | 18.26 | 6.76 | 14.95 | 21.71 | 900.43 | 1991.34 | 2891.77 | 0.15%
16.1.63 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41.4 | 26.53 | 5.39 | 26.15 | 31.54 | 223.15 | 1082.6 | 1305.75 | 0.07%
16.1.64 | 38.04.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 77.08 | 50.09 | 41.57 | 91.66 | 50.09 | 41.57 | 91.66 | 0%
16.1.65 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 29 | 244.67 | 19.94 | 271.02 | 290.96 | 578.26 | 7859.58 | 8437.84 | 0.43%
16.1.66 | 8662 | ORSE | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 92 | 12.4 | 5.82 | 8.92 | 14.74 | 535.44 | 820.64 | 1356.08 | 0.07%
16.1.67 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 64.92 | 9.56 | 67.64 | 77.2 | 19.12 | 135.28 | 154.4 | 0.01%
16.1.68 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3290.99 | 153.38 | 3760.26 | 3913.64 | 153.38 | 3760.26 | 3913.64 | 0.2%
16.1.69 | 61236 | SBC | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | UN | 1 | 37.74 | 23.5 | 21.38 | 44.88 | 23.5 | 21.38 | 44.88 | 0%
16.1.70 | 64500 | SBC | BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA | UN | 1 | 293.88 | 23.5 | 325.98 | 349.48 | 23.5 | 325.98 | 349.48 | 0.02%
16.1.71 | 62300 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | UN | 2 | 343.34 | 23.5 | 384.79 | 408.29 | 47 | 769.58 | 816.58 | 0.04%
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 29169.19 | 1.49%
16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 104.67 | 16.9 | 107.57 | 124.47 | 304.2 | 1936.26 | 2240.46 | 0.11%
16.2.2 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 25 | 333.11 | 25.04 | 371.09 | 396.13 | 626 | 9277.25 | 9903.25 | 0.51%
16.2.3 | 60121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 10 | 56.58 | 39.2 | 28.08 | 67.28 | 392 | 280.8 | 672.8 | 0.03%
16.2.4 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 50 | 223.08 | 19.47 | 245.81 | 265.28 | 973.5 | 12290.5 | 13264 | 0.68%
16.2.5 | 60582 | SBC | LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO | UN | 6 | 432.88 | 39.2 | 475.58 | 514.78 | 235.2 | 2853.48 | 3088.68 | 0.16%
16.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 37797.14 | 1.93%
16.3.1 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 354.21 | 34.1 | 387.12 | 421.22 | 34.1 | 387.12 | 421.22 | 0.02%
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 9 | 1073.44 | 267.92 | 1008.61 | 1276.53 | 2411.28 | 9077.49 | 11488.77 | 0.59%
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 49.33 | 6.52 | 52.14 | 58.66 | 58.68 | 469.26 | 527.94 | 0.03%
16.3.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 115.18 | 16.25 | 120.72 | 136.97 | 146.25 | 1086.48 | 1232.73 | 0.06%
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 156.49 | 5.63 | 180.46 | 186.09 | 5.63 | 180.46 | 186.09 | 0.01%
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 186.9 | 6.97 | 215.29 | 222.26 | 13.94 | 430.58 | 444.52 | 0.02%
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24 | 27.92 | 7.97 | 25.23 | 33.2 | 191.28 | 605.52 | 796.8 | 0.04%
16.3.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 124.98 | 49.47 | 99.15 | 148.62 | 49.47 | 99.15 | 148.62 | 0.01%
16.3.9 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 28.47 | 15.38 | 18.47 | 33.85 | 15.38 | 18.47 | 33.85 | 0%
16.3.10 | 78206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 265 | 42.24 | 1.35 | 48.88 | 50.23 | 357.75 | 12953.2 | 13310.95 | 0.68%
16.3.11 | 78212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 120 | 59.69 | 1.35 | 69.63 | 70.98 | 162 | 8355.6 | 8517.6 | 0.43%
16.3.12 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 54.58 | 31.22 | 33.68 | 64.9 | 312.2 | 336.8 | 649 | 0.03%
16.3.13 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5 | 6.57 | 1.56 | 6.25 | 7.81 | 7.8 | 31.25 | 39.05 | 0%
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 104168.48 | 5.32%
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 76883.08 | 3.93%
17.1.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 98 | 26.37 | 2.39 | 28.96 | 31.35 | 234.22 | 2838.08 | 3072.3 | 0.16%
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 22 | 47.85 | 4.16 | 52.74 | 56.9 | 91.52 | 1160.28 | 1251.8 | 0.06%
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 84 | 59.99 | 4.42 | 66.92 | 71.34 | 371.28 | 5621.28 | 5992.56 | 0.31%
17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 66.98 | 2.61 | 77.04 | 79.65 | 20.88 | 616.32 | 637.2 | 0.03%
17.1.5 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 128 | 15.18 | 4.27 | 13.78 | 18.05 | 546.56 | 1763.84 | 2310.4 | 0.12%
17.1.6 | 200065 | SBC | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 16 | 392.35 | 55.08 | 411.5 | 466.58 | 881.28 | 6584 | 7465.28 | 0.38%
17.1.7 | 15.005.0280-0 | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 636 | 67.27 | 34.16 | 45.83 | 79.99 | 21725.76 | 29147.88 | 50873.64 | 2.6%
17.1.8 | 70665 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 24 | 37.69 | 15.69 | 29.13 | 44.82 | 376.56 | 699.12 | 1075.68 | 0.05%
17.1.9 | 70660 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" | M | 28 | 29.46 | 15.69 | 19.34 | 35.03 | 439.32 | 541.52 | 980.84 | 0.05%
17.1.10 | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | un | 25.3333 | 84.46 | 15.57 | 84.86 | 100.43 | 394.44 | 2149.78 | 2544.22 | 0.13%
17.1.11 | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 52 | 2.19 | 1.93 | 0.67 | 2.6 | 100.36 | 34.84 | 135.2 | 0.01%
17.1.12 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 18 | 25.42 | 7.08 | 23.14 | 30.22 | 127.44 | 416.52 | 543.96 | 0.03%
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 27285.4 | 1.39%
17.2.1 | 70901 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 | 7958.93 | 121.18 | 8745.06 | 8866.24 | 121.18 | 8745.06 | 8866.24 | 0.45%
17.2.2 | 70904 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 | UN | 1 | 5306 | 129 | 5781.88 | 5910.88 | 129 | 5781.88 | 5910.88 | 0.3%
17.2.3 | 70216 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 3 | 3676.72 | 196.07 | 3899.79 | 4095.86 | 588.21 | 11699.37 | 12287.58 | 0.63%
17.2.4 | 70205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 | 198.12 | 39.2 | 181.5 | 220.7 | 39.2 | 181.5 | 220.7 | 0.01%
18 |  |  | DADOS E VOZ | [8 empty] | 7981.05 | 0.41%
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 16.39 | 12.31 | 7.18 | 19.49 | 344.68 | 201.04 | 545.72 | 0.03%
18.2 | 61462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 | 213.66 | 58.81 | 195.27 | 254.08 | 235.24 | 781.08 | 1016.32 | 0.05%
18.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 40.86 | 8.62 | 39.97 | 48.59 | 155.16 | 719.46 | 874.62 | 0.04%
18.4 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82 | 25.05 | 10.11 | 19.67 | 29.78 | 829.02 | 1612.94 | 2441.96 | 0.12%
18.5 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55.7 | 20.36 | 9.53 | 14.68 | 24.21 | 530.82 | 817.67 | 1348.49 | 0.07%
18.6 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.8 | 18.26 | 6.76 | 14.95 | 21.71 | 302.85 | 669.75 | 972.6 | 0.05%
18.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 26.53 | 5.39 | 26.15 | 31.54 | 86.24 | 418.4 | 504.64 | 0.03%
18.8 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 10 | 23.27 | 12.51 | 15.16 | 27.67 | 125.1 | 151.6 | 276.7 | 0.01%
19 |  |  | GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 14953.63 | 0.76%
19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 | 62.36 | 11.91 | 62.24 | 74.15 | 1191 | 6224 | 7415 | 0.38%
19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 22.78 | 12.47 | 14.61 | 27.08 | 124.7 | 146.1 | 270.8 | 0.01%
19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50 | 16.83 | 9.35 | 10.66 | 20.01 | 467.5 | 533 | 1000.5 | 0.05%
19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 11.02 | 6.23 | 6.87 | 13.1 | 62.3 | 68.7 | 131 | 0.01%
19.5 | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 8 | 186.28 | 5.89 | 215.63 | 221.52 | 47.12 | 1725.04 | 1772.16 | 0.09%
19.6 | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 1309.51 | 15.57 | 1443.22 | 1458.79 | 15.57 | 1443.22 | 1458.79 | 0.07%
19.7 | 8732 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 867.01 | 11.67 | 954.17 | 965.84 | 11.67 | 954.17 | 965.84 | 0.05%
19.8 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 66.98 | 2.61 | 77.04 | 79.65 | 15.66 | 462.24 | 477.9 | 0.02%
19.9 | 12313 | ORSE | Corrente galvanizada | m | 4 | 24.65 | 6.81 | 22.5 | 29.31 | 27.24 | 90 | 117.24 | 0.01%
19.10 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 39.19 | 13.54 | 33.06 | 46.6 | 108.32 | 264.48 | 372.8 | 0.02%
19.11 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 40 | 20.43 | 7.54 | 16.75 | 24.29 | 301.6 | 670 | 971.6 | 0.05%
20 |  |  | URBANIZAÇÃO | [8 empty] | 5212.82 | 0.27%
20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 2770.49 | 0.14%
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 14.59 | 159.68 | 36.95 | 152.94 | 189.89 | 539.1 | 2231.39 | 2770.49 | 0.14%
20.2 |  |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 1164.73 | 0.06%
20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 72.66 | 13.48 | 2.98 | 13.05 | 16.03 | 216.53 | 948.2 | 1164.73 | 0.06%
20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 1277.6 | 0.07%
20.3.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | un | 10 | 107.44 | 5.68 | 122.08 | 127.76 | 56.8 | 1220.8 | 1277.6 | 0.07%
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 5378.96 | 0.27%
21.1 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 389.78 | 11.61 | 6.48 | 7.32 | 13.8 | 2525.77 | 2853.19 | 5378.96 | 0.27%
[9 empty] | Totais -> | 463794.01 | 1494972.88 | 1958766.89
[9 empty] | Total sem BDI |  | 1648987.72
[9 empty] | Total do BDI |  | 309779.17
[9 empty] | Total Geral |  | 1958766.89

## CPUS
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  |  | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  |  |  |  | 18.92% |  | 64.39% |  |  | 15/01/2025
Bancos: |  |  |  |  | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  |  | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  |  |  |  | 11.4% |  | 106.8% |  |  | 00
Item | Código | Banco | Descrição |  | Und | Und | Quant. |  |  | Total
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 02.02.150 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 2.02 |  | UNMES | 1 |  | 931.47 | 931.47
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1.32 | 0 | 21.43 | 28.28
Insumo | A.12.000.021099 | CPOS/CDHU | Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | Material |  | UNMES | 1 | 0 | 843.99 | 843.99
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 1.32 | 0 | 21.43 | 28.28
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.99 | 0 | 31.24 | 30.92
[5 empty] | MO sem LS => | 87.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 176.23 |  | Valor com BDI => |  | 1107.7
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | m² | 1 | 193.83 | 193.83
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 1 | 48.13 | 48.13
Composição | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 1 | 39.79 | 39.79
Composição | 211 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | Madeiramento |  | un | 0.03 | 1660.14 | 49.8
Composição | 11702 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 50.72 | 50.72
Composição | 5103 | ORSE | Regularização Manual | Execução de Cortes e Aterros |  | m² | 1 | 5.16 | 5.16
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0068784 | 12.1 | 0.08
Insumo | 00001607/SINAPI | ORSE | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | Material |  | cj | 1.42 | 0.35 | 0.49
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0005981 | 17.48 | 0.01
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0003886 | 11.6 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0053831 | 18 | 0.09
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0003886 | 10.22 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001345 | 37.8 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.013458 | 12.54 | 0.16
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 0.95 | 30 | 28.5
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2342 | 4.5 | 1.05
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0002221 | 18.8 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002691 | 163 | 0.04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.013458 | 4.9 | 0.06
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.09 | 19.13 | 20.85
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.30444 | 5 | 1.52
Insumo | 2064 | ORSE | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" | Material |  | un | 0.03 | 205.19 | 6.15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3454 | 13.65 | 18.35
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002691 | 36.9 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.000218 | 15.15 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 5.55e-05 | 28 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0011962 | 300 | 0.35
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0022835 | 64.56 | 0.14
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.000218 | 48.95 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000111 | 13.52 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000111 | 46.2 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.013458 | 190 | 2.55
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.000109 | 617.95 | 0.06
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.000109 | 246 | 0.02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0004036 | 18.58 | 0
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.000109 | 29.9 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.30444 | 14 | 4.26
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.000218 | 26.89 | 0
Insumo | 2193 | ORSE | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | Material |  | m² | 1.17 | 23.84 | 27.89
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 0.07 | 472.62 | 33.08
Insumo | 00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material |  | un | 1.42 | 1.84 | 2.61
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000111 | 15.4 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 5.55e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002776 | 12 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0044859 | 190.77 | 0.85
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 0.07 | 50.63 | 3.54
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 5.55e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5552 | 19.13 | 10.62
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0017944 | 13.45 | 0.02
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0002221 | 18.75 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0022835 | 6.7 | 0.01
Insumo | 8877 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | Material |  | m | 0.78 | 39.06 | 30.46
|  |  |  | MO sem LS => | 49.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.67 |  | Valor com BDI => |  | 230.5
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 945.23 | 945.23
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010777/SINAPI | ORSE | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | Equipamento |  | mes | 1 | 945.23 | 945.23
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010777/SINAPI | ORSE | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | Equipamento |  | mes | 1 | 945.23 | 945.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 178.83 |  | Valor com BDI => |  | 1124.06
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 12208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | m² | 1 |  | 884.61 | 884.61
Insumo | 99350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 8.2 | 0 | 18.72 | 153.51
Insumo | 5984 | SBC | CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2) | Material |  | m² | 4.824 | 0 | 18.22 | 87.89
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 11.761 | 0 | 15.15 | 178.12
Insumo | 1825 | SBC | MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm | Material |  | M | 4.949 | 0 | 3.04 | 15.04
Insumo | 4776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.421 | 0 | 18.69 | 7.86
Insumo | 2047 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO TELHADEIRO (53 un/kg) | Material |  | UN | 0.421 | 0 | 0.56 | 0.23
Insumo | 2004 | SBC | TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) | Material |  | m² | 0.84 | 0 | 24.82 | 20.84
Insumo | 1250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 6.26 | 0 | 24.85 | 155.56
Insumo | 99900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 12.714 | 0 | 13.98 | 177.76
Insumo | 1350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 10.12 | 0 | 8.42 | 85.21
Insumo | 1460 | SBC | DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO | Material |  | UN | 0.48 | 0 | 5.4 | 2.59
[5 empty] | MO sem LS => | 509.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 509.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 167.36 |  | Valor com BDI => |  | 1051.97
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 599.77 | 599.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6421 | 0 | 25.28 | 41.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6421 | 0 | 20.89 | 34.3
Insumo | 37957 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 2 | 0 | 10.17 | 20.34
Insumo | 38007 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 2 | 0 | 31.62 | 63.24
Insumo | 21114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material |  | UN | 0.98 | 0 | 33.26 | 32.59
Insumo | 21125 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | Material |  | M | 2.9905 | 0 | 35.96 | 107.53
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0132 | 0 | 17.55 | 0.23
Insumo | 37960 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 2 | 0 | 72.3 | 144.6
Insumo | 6019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 0 | 33.64 | 33.64
Insumo | 38029 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | Material |  | M | 0.9444 | 0 | 92.03 | 86.91
Insumo | 44400 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 1 | 0 | 34.88 | 34.88
[5 empty] | MO sem LS => | 56.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 113.47 |  | Valor com BDI => |  | 713.24
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 110.78 | 110.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4315 | 0 | 20.89 | 9.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4315 | 0 | 25.28 | 10.9
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 17.55 | 0.18
Insumo | 12769 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | Material |  | UN | 1 | 0 | 90.69 | 90.69
[5 empty] | MO sem LS => | 14.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.95 |  | Valor com BDI => |  | 131.73
1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 1829.2 | 1829.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.9102 | 0 | 26.38 | 76.77
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 22.2 | 0 | 16.39 | 363.85
Composição Auxiliar | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 92.54 | 92.54
Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 18.96 | 18.96
Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 20.46 | 20.46
Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 11.81 | 11.81
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 6.05 | 0 | 17.35 | 104.96
Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 18.95 | 18.95
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 115.18 | 115.18
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 681.98 | 13.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3233 | 0 | 21.9 | 7.08
Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 503.75 | 503.75
Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.95 | 0 | 59.78 | 116.57
Insumo | 1094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 34.97 | 34.97
Insumo | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 0 | 2.87 | 0.47
Insumo | 4346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 0 | 14.06 | 42.18
Insumo | 14153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 0 | 60.63 | 3.63
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.43 | 2.86
Insumo | 3398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.79 | 4.79
Insumo | 1062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 0 | 235 | 235
Insumo | 34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 40.35 | 40.35
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.42 | 0.84
[5 empty] | MO sem LS => | 340.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 340.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 346.08 |  | Valor com BDI => |  | 2175.28
1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 |  | 455.69 | 455.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 0 | 20.96 | 23.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 0 | 25.69 | 9.57
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 0 | 21.7 | 10.85
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 0 | 3.47 | 11.13
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 0 | 20.63 | 0.27
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 0 | 400 | 400
Insumo | 5065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 0 | 38.51 | 0.43
[5 empty] | MO sem LS => | 27.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 86.21 |  | Valor com BDI => |  | 541.9
1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 5.07 |  | m³ | 1 |  | 110.26 | 110.26
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 21.43 | 12.85
Insumo | A.05.000.020358 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | Material |  | m³ | 1 | 0 | 97.41 | 97.41
[5 empty] | MO sem LS => | 12.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.86 |  | Valor com BDI => |  | 131.12
1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 |  | 80.95 | 80.95
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 0 | 29.14 | 0.76
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 0 | 21.39 | 10.52
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 0 | 431.96 | 2.63
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 0 | 25.69 | 18.88
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 0 | 30.69 | 0.2
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 0 | 19.9 | 1.35
Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 0 | 48.59 | 28.43
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 0 | 6.85 | 8.4
Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 0 | 4.89 | 9.78
[5 empty] | MO sem LS => | 22.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.31 |  | Valor com BDI => |  | 96.26
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 |  | 20381.09 | 20381.09
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 0 | 250.74 | 250.74
Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 252.08 | 252.08
Insumo | 43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 140.23 | 140.23
Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 19728.44 | 19728.44
Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 7.31 | 7.31
Insumo | 43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 2.29 | 2.29
[5 empty] | MO sem LS => | 19979.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 19979.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 3856.1 |  | Valor com BDI => |  | 24237.19
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 12689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 |  | 4372.21 | 4372.21
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 27.113 | 0 | 18.72 | 507.6
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 17.071 | 0 | 15.15 | 258.54
Insumo | 99537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 12.05 | 0 | 18.72 | 225.59
Insumo | 99014 | SBC | MARCENEIRO 1a. CLASSE | Mão de Obra |  | H | 6.025 | 0 | 50.63 | 305.03
Insumo | 99900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 95.335 | 0 | 13.98 | 1332.97
Insumo | 99550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 13.055 | 0 | 18.72 | 244.41
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 54.226 | 0 | 15.15 | 821.27
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 17.071 | 0 | 18.72 | 319.59
Insumo | 99200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 19.08 | 0 | 18.72 | 357.21
[5 empty] | MO sem LS => | 4372.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 4372.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 827.22 |  | Valor com BDI => |  | 5199.43
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M2XMÊS | 1 |  | 36.91 | 36.91
Composição Auxiliar | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 0.416 | 0 | 20.23 | 8.41
Insumo | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2XMES | 1 | 0 | 28.5 | 28.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.98 |  | Valor com BDI => |  | 43.89
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 |  | 61.34 | 61.34
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 0 | 29.14 | 0.81
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.004 | 0 | 431.96 | 1.72
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 0 | 21.39 | 15.5
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 0 | 30.69 | 0.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 0 | 25.69 | 18.61
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 0 | 20.24 | 2.24
Insumo | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 0 | 7.74 | 4.25
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 0 | 7.75 | 5.76
Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 0 | 27.86 | 11.49
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 0 | 29.49 | 0.75
[5 empty] | MO sem LS => | 26.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.6 |  | Valor com BDI => |  | 72.94
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 12.98 | 12.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.10362 | 0 | 20.96 | 2.17
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.054928 | 0 | 65.06 | 3.57
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.048696 | 0 | 148.76 | 7.24
[5 empty] | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 15.43
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 82.91 | 82.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 0 | 20.96 | 82.91
[5 empty] | MO sem LS => | 57.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.68 |  | Valor com BDI => |  | 98.59
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 168.59 | 168.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.579 | 0 | 26.04 | 41.11
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0 | 0.66 | 0.01
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 0 | 9.84 | 0.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.634 | 0 | 20.96 | 13.28
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.595 | 0 | 95.45 | 56.79
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.595 | 0 | 95.96 | 57.09
[5 empty] | MO sem LS => | 40.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.89 |  | Valor com BDI => |  | 200.48
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 69.47 | 69.47
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.044 | 0 | 29.14 | 1.28
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.011 | 0 | 30.69 | 0.33
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.334 | 0 | 25.69 | 34.27
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.588 | 0 | 21.39 | 12.57
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.029 | 0 | 24.98 | 0.72
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.675 | 0 | 6.85 | 4.62
Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.011 | 0 | 22.68 | 0.24
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.924 | 0 | 2.39 | 2.2
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 0 | 7.78 | 0.12
Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.155 | 0 | 11.36 | 13.12
[5 empty] | MO sem LS => | 35.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.14 |  | Valor com BDI => |  | 82.61
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 20 | 20
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.66 | 10.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.252 | 0 | 25.83 | 6.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 0 | 21.47 | 2.08
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.143 | 0 | 0.22 | 0.25
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 7.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.78 |  | Valor com BDI => |  | 23.78
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 18.25 | 18.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 0 | 21.47 | 1.61
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 0 | 25.83 | 5.06
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.89 | 10.89
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.856 | 0 | 0.22 | 0.18
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 5.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.45 |  | Valor com BDI => |  | 21.7
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 16.61 | 16.61
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 0 | 21.47 | 1.22
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.88 | 10.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 25.83 | 3.87
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.635 | 0 | 0.22 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS => | 4.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 19.75
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 14.61 | 14.61
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.044 | 0 | 21.47 | 0.94
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.116 | 0 | 25.83 | 2.99
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0 | 0.22 | 0.1
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 17.37
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 11.39 | 11.39
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 0 | 25.83 | 1.65
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 8.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 0 | 21.47 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0 | 0.22 | 0.06
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 1.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.15 |  | Valor com BDI => |  | 13.54
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.79 | 10.79
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 8.57 | 8.57
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 0 | 21.47 | 0.4
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 0 | 25.83 | 1.26
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0 | 0.22 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 12.83
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 813.72 | 813.72
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.092 | 0 | 1.42 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.334 | 0 | 26.04 | 8.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 0 | 20.96 | 10.5
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.075 | 0 | 0.53 | 0.03
Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 0 | 645.83 | 794.37
[5 empty] | MO sem LS => | 13.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 153.95 |  | Valor com BDI => |  | 967.67
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 |  | 1.39 | 1.39
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0061034 | 0 | 91.74 | 0.55
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025226 | 0 | 263.28 | 0.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008626 | 0 | 20.96 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.65
2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 25.48 | 25.48
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 0 | 69.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 0 | 20.96 | 16.48
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 0 | 37.06 | 7.27
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 0 | 313.33 | 1.69
[5 empty] | MO sem LS => | 16.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.82 |  | Valor com BDI => |  | 30.3
2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 41.34 | 41.34
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 0 | 21.81 | 2.11
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 0 | 25.85 | 11.11
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 0 | 18.75 | 28.12
[5 empty] | MO sem LS => | 9.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.82 |  | Valor com BDI => |  | 49.16
2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | PROJETOS |  | m³ | 1 |  | 94.12 | 94.12
Insumo | 99237 | SBC | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | Mão de Obra |  | H | 0.009 | 0 | 148.12 | 1.33
Insumo | 8823 | SBC | ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | Material |  | UN | 1 | 0 | 92 | 92
Insumo | 99311 | SBC | ENCARREGADO DE TURMA | Mão de Obra |  | H | 0.037 | 0 | 21.54 | 0.79
[5 empty] | MO sem LS => | 2.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.8 |  | Valor com BDI => |  | 111.92
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 80.41 | 80.41
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.752 | 0 | 25.69 | 19.31
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.138 | 0 | 21.39 | 2.95
Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.188 | 0 | 165.94 | 31.19
Insumo | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 0 | 30.4 | 11.94
Insumo | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 0 | 11.2 | 8.79
Insumo | 40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 0 | 29.08 | 5.69
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 0 | 24.98 | 0.47
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 0 | 7.78 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS => | 22.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.21 |  | Valor com BDI => |  | 95.62
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 11.83 | 11.83
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 0 | 25.83 | 1.01
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 0 | 21.47 | 0.13
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0 | 0.22 | 0.11
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 14.06
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9.98 | 9.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 0 | 25.83 | 0.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 0 | 21.47 | 0.09
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 8.64 | 8.64
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0 | 0.22 | 0.08
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.88 |  | Valor com BDI => |  | 11.86
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9.68 | 9.68
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 0 | 25.83 | 0.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 0 | 21.47 | 0.06
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 8.57 | 8.57
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0 | 0.22 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.83 |  | Valor com BDI => |  | 11.51
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 14.56 | 14.56
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 0 | 25.83 | 2.76
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.66 | 10.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 0 | 21.47 | 0.37
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 3.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.75 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 752.31 | 752.31
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 0 | 1.42 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0 | 26.04 | 5.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0 | 25.69 | 5.75
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0 | 0.53 | 0.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 0 | 20.96 | 28.19
Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 645.83 | 712.35
[5 empty] | MO sem LS => | 28.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 142.33 |  | Valor com BDI => |  | 894.64
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 145.33 | 145.33
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 0 | 21.39 | 5.92
Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.297 | 0 | 124.74 | 37.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.511 | 0 | 25.69 | 38.81
Insumo | 10749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 0 | 33.72 | 39.99
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 0 | 7.78 | 0.07
Insumo | 40339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 0 | 10.2 | 12.09
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.372 | 0 | 6.85 | 2.54
Insumo | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.0905 | 0 | 30.4 | 2.75
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 0 | 24.98 | 0.82
Insumo | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 0 | 11.2 | 5.3
[5 empty] | MO sem LS => | 41.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 27.49 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 13.92 | 13.92
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 0 | 21.47 | 0.27
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.89 | 10.89
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 0 | 25.83 | 2.04
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0 | 0.22 | 0.21
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 2.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 16.55
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 13.18 | 13.18
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.88 | 10.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 0 | 25.83 | 1.44
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 0 | 21.47 | 0.19
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0 | 0.22 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 15.67
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 752.7 | 752.7
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 0 | 1.42 | 0.17
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0 | 0.53 | 0.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0 | 20.96 | 17.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0 | 26.04 | 19.6
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 0 | 25.69 | 3.21
Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 645.83 | 712.35
[5 empty] | MO sem LS => | 29.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 142.41 |  | Valor com BDI => |  | 895.11
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 97.68 | 97.68
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.245 | 0 | 62.99 | 15.43
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.186 | 0 | 21.39 | 3.97
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.016 | 0 | 25.69 | 26.1
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 0 | 7.78 | 0.07
Insumo | 40291 | SINAPI | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | Equipamento |  | UNXMES | 0.05 | 0 | 950 | 47.5
Insumo | 40270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.038 | 0 | 121.53 | 4.61
[5 empty] | MO sem LS => | 22.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.48 |  | Valor com BDI => |  | 116.16
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 14.07 | 14.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 0 | 21.47 | 0.29
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.66 | 10.66
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 0 | 25.83 | 2.15
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0 | 0.22 | 0.46
[5 empty] | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 16.73
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 13.44 | 13.44
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.89 | 10.89
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 0 | 21.47 | 0.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 0 | 25.83 | 1.54
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0 | 0.22 | 0.29
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 15.98
3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 12.73 | 12.73
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.88 | 10.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 0 | 21.47 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 0 | 25.83 | 1.04
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0 | 0.22 | 0.16
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.4 |  | Valor com BDI => |  | 15.13
3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 0 | 25.83 | 0.66
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 0 | 21.47 | 0.09
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0 | 0.22 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.15 |  | Valor com BDI => |  | 13.55
3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1 |  | 94.27 | 94.27
Insumo | C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 0 | 66.7 | 66.7
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 21.43 | 17.14
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 26.09 | 10.43
[5 empty] | MO sem LS => | 27.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.83 |  | Valor com BDI => |  | 112.1
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1 |  | 111.84 | 111.84
Insumo | C.06.000.022012 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 0 | 84.27 | 84.27
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 26.09 | 10.43
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 21.43 | 17.14
[5 empty] | MO sem LS => | 27.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.16 |  | Valor com BDI => |  | 133
3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2102 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1 |  | 150.91 | 150.91
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 21.43 | 19.28
Insumo | C.06.000.022013 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 0 | 119.89 | 119.89
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 0 | 26.09 | 11.74
[5 empty] | MO sem LS => | 31.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.55 |  | Valor com BDI => |  | 179.46
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 279.64 | 279.64
Composição Auxiliar | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.235 | 0 | 703.97 | 165.43
Composição Auxiliar | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.12 | 0 | 124.83 | 14.97
Composição Auxiliar | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 0 | 3.21 | 3.21
Composição Auxiliar | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.035 | 0 | 60.86 | 2.13
Composição Auxiliar | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.04 | 0 | 14.77 | 74.44
Composição Auxiliar | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 0 | 168.9 | 16.89
Composição Auxiliar | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.24 | 0 | 2.08 | 2.57
[5 empty] | MO sem LS => | 22.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 52.9 |  | Valor com BDI => |  | 332.54
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 61.43 | 61.43
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 0 | 587.68 | 6.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.295 | 0 | 20.96 | 6.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 0 | 26.04 | 15.36
Insumo | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 2.53 | 1.06
Insumo | 37592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 0 | 2.39 | 32.5
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 0 | 44.07 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS => | 16.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.62 |  | Valor com BDI => |  | 73.05
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 81.51 | 81.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 0 | 20.96 | 9.01
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0118 | 0 | 587.68 | 6.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.86 | 0 | 26.04 | 22.39
Insumo | 37593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 0 | 3.02 | 41.07
Insumo | 34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 3.99 | 1.67
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 0 | 44.07 | 0.44
[5 empty] | MO sem LS => | 24.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.42 |  | Valor com BDI => |  | 96.93
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10783 | ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | Elementos Vazados |  | m² | 1 | 205.73 | 205.73
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1.88 | 3.66 | 6.88
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.88 | 3.79 | 7.12
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.004 | 101.3 | 0.4
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.47 | 0.76 | 1.11
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 13.65 | 25.65
Insumo | 11639 | ORSE | Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm | Material |  | un | 11.12 | 11.54 | 128.32
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 19.13 | 35.96
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000752 | 18.8 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01692 | 12.54 | 0.21
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.001316 | 11.6 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.008648 | 12.1 | 0.1
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000752 | 17.48 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000376 | 13.52 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.002256 | 13.45 | 0.03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.29986 | 4.5 | 1.34
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000376 | 15.4 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 13.65 | 25.65
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000564 | 18.58 | 0.01
Insumo | 11639 | ORSE | Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm | Material |  | un | 11.12 | 11.54 | 128.32
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000376 | 36.9 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.38277 | 5 | 1.91
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.000188 | 25.95 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.006768 | 18 | 0.12
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000376 | 163 | 0.06
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000752 | 18.75 | 0.01
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 19.13 | 35.96
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000188 | 37.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00564 | 190.77 | 1.07
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.004 | 101.3 | 0.4
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.001504 | 300 | 0.45
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.001316 | 10.22 | 0.01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.000188 | 28 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.000188 | 327.8 | 0.06
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.47 | 0.76 | 1.11
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01692 | 4.9 | 0.08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01692 | 190 | 3.21
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.003008 | 6.7 | 0.02
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000376 | 46.2 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.003008 | 64.56 | 0.19
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00094 | 12 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.38277 | 14 | 5.35
|  |  |  | MO sem LS => | 61.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.92 |  | Valor com BDI => |  | 244.65
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 70.95 | 70.95
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 0 | 554.74 | 1.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.248 | 0 | 26.04 | 6.45
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.028 | 0 | 967.68 | 27.09
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 0 | 10.88 | 8.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 0 | 20.96 | 2.59
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 0 | 6.85 | 1.39
Insumo | 660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 5.34 | 0 | 3.82 | 20.39
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1692 | 0 | 20.13 | 3.4
[5 empty] | MO sem LS => | 15.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.42 |  | Valor com BDI => |  | 84.37
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 50.29 | 50.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 0 | 26.04 | 3.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 0 | 20.96 | 1.42
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 0 | 10.88 | 8.59
Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.028 | 0 | 864.93 | 24.21
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 0 | 554.74 | 1.05
Insumo | 658 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 5.34 | 0 | 2.15 | 11.48
[5 empty] | MO sem LS => | 10.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.51 |  | Valor com BDI => |  | 59.8
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 10.93 | 10.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 26.04 | 7.57
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.004 | 0 | 554.74 | 2.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 0 | 20.96 | 1.15
[5 empty] | MO sem LS => | 6.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 12.99
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 103.27 | 103.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 20.96 | 4.08
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 28.64 | 17.04
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.33 | 0.17
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.14 | 2.82
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 21.18 | 44.6
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 6.97 | 20.3
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.67 | 4.02
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.33 | 0.82
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.14 | 5.59
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 2.93 | 2.32
[5 empty] | MO sem LS => | 16.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.53 |  | Valor com BDI => |  | 122.8
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 117.53 | 117.53
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 28.64 | 17.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 20.96 | 4.08
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.33 | 0.17
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.67 | 4.02
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 2.93 | 2.32
Insumo | 39417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 27.95 | 58.86
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.14 | 5.59
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 6.97 | 20.3
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.33 | 0.82
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.14 | 2.82
[5 empty] | MO sem LS => | 16.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.23 |  | Valor com BDI => |  | 139.76
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 169.96 | 169.96
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 28.64 | 17.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 20.96 | 4.08
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0 | 65.39 | 66.69
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.14 | 2.82
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.33 | 0.17
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 21.18 | 44.6
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.67 | 4.02
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.33 | 0.82
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 6.97 | 20.3
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.14 | 5.59
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 2.93 | 2.32
[5 empty] | MO sem LS => | 16.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.15 |  | Valor com BDI => |  | 202.11
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 184.22 | 184.22
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 28.64 | 17.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 20.96 | 4.08
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0 | 65.39 | 66.69
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.67 | 4.02
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.14 | 2.82
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 6.97 | 20.3
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.33 | 0.17
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.33 | 0.82
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 2.93 | 2.32
Insumo | 39417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 27.95 | 58.86
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.14 | 5.59
[5 empty] | MO sem LS => | 16.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.85 |  | Valor com BDI => |  | 219.07
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 330.97 | 330.97
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.223 | 0 | 29.14 | 35.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 0 | 20.96 | 13.26
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.042 | 0 | 30.69 | 1.28
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.265 | 0 | 25.9 | 32.76
Insumo | 10698 | SINAPI | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 207.56 | 217.93
Insumo | 131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 0 | 51.34 | 27.21
Insumo | 37596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 0 | 2.99 | 2.9
[5 empty] | MO sem LS => | 63.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 62.61 |  | Valor com BDI => |  | 393.58
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 20.32 | 20.32
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.2219 | 0 | 10.15 | 2.25
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0011982 | 0 | 183.3 | 0.21
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.2219 | 0 | 26.7 | 5.92
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0096968 | 0 | 28.64 | 0.27
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0019083 | 0 | 20.28 | 0.03
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0014423 | 0 | 358.89 | 0.51
Insumo | 4777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.18521 | 0 | 9.02 | 1.67
Insumo | 10966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | Material |  | KG | 0.83135 | 0 | 10.26 | 8.52
Insumo | 1334 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | Material |  | KG | 0.074439 | 0 | 9.28 | 0.69
Insumo | 11977 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 0.016908 | 0 | 14.86 | 0.25
[5 empty] | MO sem LS => | 1.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.84 |  | Valor com BDI => |  | 24.16
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 |  | 26.73 | 26.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 0 | 25.69 | 4.11
Composição Auxiliar | 93274 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0043 | 0 | 70.13 | 0.3
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 0 | 21.39 | 1.26
Composição Auxiliar | 93272 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 0 | 106.44 | 0.31
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.12 | 0 | 20.24 | 2.42
Insumo | 4472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.099 | 0 | 37.65 | 3.72
Insumo | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.556 | 0 | 14.25 | 7.92
Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.222 | 0 | 30.14 | 6.69
[5 empty] | MO sem LS => | 4.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.05 |  | Valor com BDI => |  | 31.78
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 |  | 24.43 | 24.43
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0064 | 0 | 28.05 | 0.17
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046 | 0 | 29.16 | 0.13
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 0 | 25.69 | 3.03
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 0 | 21.39 | 1.39
Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.634 | 0 | 30.14 | 19.1
Insumo | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 0 | 20.39 | 0.61
[5 empty] | MO sem LS => | 3.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 29.05
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 |  | 46.61 | 46.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 20.96 | 3.14
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0069 | 0 | 28.05 | 0.19
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 0 | 29.16 | 0.14
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 0 | 25.46 | 2.92
Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.27 | 0 | 3.71 | 4.71
Insumo | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.275 | 0 | 27.62 | 35.21
Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.27 | 0 | 0.24 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 4.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.81 |  | Valor com BDI => |  | 55.42
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | COBERTURAS |  | m² | 1 |  | 95.82 | 95.82
Insumo | 70113 | SBC | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 91.26 | 95.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.12 |  | Valor com BDI => |  | 113.94
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 |  | 152.75 | 152.75
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.539 | 0 | 25.46 | 13.72
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 0 | 28.05 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 0 | 20.96 | 13.26
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 0 | 29.16 | 0.38
Insumo | 40784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 83.05 | 87.2
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 0 | 38.84 | 6.25
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 19.9 | 0.49
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 0 | 121.1 | 0.59
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 0 | 168.62 | 30.35
[5 empty] | MO sem LS => | 20.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.9 |  | Valor com BDI => |  | 181.65
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 |  | 48.32 | 48.32
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 0 | 28.05 | 0.51
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 0 | 29.16 | 0.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 0 | 20.96 | 4.33
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 0 | 25.46 | 2.85
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 0 | 121.1 | 0.14
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 0 | 19.9 | 0.11
Insumo | 40873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 23.56 | 24.73
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 0 | 38.84 | 7.69
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 0 | 168.62 | 7.58
[5 empty] | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.14 |  | Valor com BDI => |  | 57.46
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 |  | 89.21 | 89.21
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 0 | 29.16 | 0.05
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0026 | 0 | 28.05 | 0.07
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.061 | 0 | 25.46 | 1.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 0 | 20.96 | 1.57
Insumo | 7216 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1.029 | 0 | 67.44 | 69.39
Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 4.2 | 0 | 0.24 | 1
Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 4.2 | 0 | 3.71 | 15.58
[5 empty] | MO sem LS => | 2.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.87 |  | Valor com BDI => |  | 106.08
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 64.4 | 64.4
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9881 | 0 | 25.85 | 25.54
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2228 | 0 | 21.81 | 4.85
Insumo | 135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 4.6154 | 0 | 3.71 | 17.12
Insumo | 4030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | m² | 1.3513 | 0 | 12.5 | 16.89
[5 empty] | MO sem LS => | 22.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.18 |  | Valor com BDI => |  | 76.58
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 31.42 | 31.42
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6039 | 0 | 25.85 | 15.61
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1362 | 0 | 21.81 | 2.97
Insumo | 135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 3.4615 | 0 | 3.71 | 12.84
[5 empty] | MO sem LS => | 13.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.94 |  | Valor com BDI => |  | 37.36
7.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1208.33 | 1208.33
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 165.24 | 165.24
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 0 | 12.23 | 124.74
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 416.15 | 416.15
Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 502.2 | 502.2
[5 empty] | MO sem LS => | 209.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 209.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 228.61 |  | Valor com BDI => |  | 1436.94
7.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1107.69 | 1107.69
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 404 | 404
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 165.24 | 165.24
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 0 | 12.23 | 122.3
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 416.15 | 416.15
[5 empty] | MO sem LS => | 205.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 205.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 209.57 |  | Valor com BDI => |  | 1317.26
7.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110015 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 1 |  | 1143.28 | 1143.28
Insumo | 2203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 8 | 0 | 0.7 | 5.6
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 3.615 | 0 | 18.72 | 67.67
Insumo | 14213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | Material |  | KG | 0.03 | 0 | 22.82 | 0.68
Insumo | 8624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material |  | M | 5.75 | 0 | 35.98 | 206.88
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 2.812 | 0 | 15.15 | 42.58
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 6.912 | 0 | 0.76 | 5.25
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 11.16 | 0 | 24.16 | 269.62
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.016 | 0 | 91.17 | 1.45
Insumo | 4776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.11 | 0 | 18.69 | 2.05
Insumo | 80106 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m | Material |  | UN | 1 | 0 | 541.5 | 541.5
[5 empty] | MO sem LS => | 110.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 110.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 216.3 |  | Valor com BDI => |  | 1359.58
7.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 23.08.242 | CPOS/CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | 23.08 |  | m² | 1 |  | 549.9 | 549.9
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 26.09 | 39.13
Insumo | D.04.000.030003 | CPOS/CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior | Material |  | m² | 1 | 0 | 510.77 | 510.77
[5 empty] | MO sem LS => | 39.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 104.04 |  | Valor com BDI => |  | 653.94
7.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2425 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 2280.91 | 2280.91
Composição Auxiliar | 110271 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 0.857 | 0 | 2661.51 | 2280.91
[5 empty] | MO sem LS => | 122.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 122.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 431.54 |  | Valor com BDI => |  | 2712.45
7.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110016 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 1 |  | 1263.17 | 1263.17
Insumo | 14241 | SBC | DOBRADICA VAI-E-VEM 3" METAL CROMADO UNIAO MUNDIAL | Material |  | UN | 2 | 0 | 110.7 | 221.4
Insumo | 699 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m | Material |  | UN | 2 | 0 | 179 | 358
Insumo | 8624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material |  | M | 6.27 | 0 | 35.98 | 225.59
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 6.912 | 0 | 0.76 | 5.25
Insumo | 2203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.7 | 7
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 12.54 | 0 | 24.16 | 302.96
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 4.578 | 0 | 18.72 | 85.7
Insumo | 14213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | Material |  | KG | 0.03 | 0 | 22.82 | 0.68
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.016 | 0 | 91.17 | 1.45
Insumo | 4776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.11 | 0 | 18.69 | 2.05
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.506 | 0 | 15.15 | 53.09
[5 empty] | MO sem LS => | 138.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 138.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 238.99 |  | Valor com BDI => |  | 1502.16
7.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 963.4 | 963.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 0 | 20.96 | 3.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 0 | 26.04 | 9.27
Insumo | 36888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 0 | 38.85 | 266.13
Insumo | 4914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 0 | 647.92 | 647.92
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 0 | 38.84 | 34.29
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0 | 0.43 | 2.07
[5 empty] | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 182.27 |  | Valor com BDI => |  | 1145.67
7.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 25.02.110 | CPOS/CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | 25.02 |  | m² | 1 |  | 1125.43 | 1125.43
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 3 | 0 | 26.09 | 78.27
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.03 | 0 | 0.62 | 1.25
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0072 | 0 | 169.27 | 1.21
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 3 | 0 | 21.43 | 64.29
Insumo | H.05.000.031120 | CPOS/CDHU | Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm | Material |  | m² | 1 | 0 | 980.41 | 980.41
[5 empty] | MO sem LS => | 142.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 142.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 212.93 |  | Valor com BDI => |  | 1338.36
7.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 14.003.0205-0 | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS | 14 |  | m² | 1 |  | 1139.96 | 1139.96
Insumo | 1999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 3 | 3 | 20.19 | 62.38
Insumo | 6913 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 3 | 3 | 30.07 | 92.91
Insumo | 22 | EMOP | ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM | Material |  | KG | 23 | 39 | 30.8 | 984.67
[5 empty] | MO sem LS => | 155.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 215.68 |  | Valor com BDI => |  | 1355.64
7.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 112618 | SBC | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | m² | 1 |  | 1289.77 | 1289.77
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 2.4 | 0 | 0.76 | 1.82
Insumo | 99662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 4.48 | 0 | 15.15 | 67.85
Insumo | 99230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 4.48 | 0 | 18.72 | 83.87
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.005 | 0 | 91.17 | 0.45
Insumo | 8644 | SBC | SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO | Material |  | M | 2.2 | 0 | 129.9 | 285.78
Insumo | 87329 | SBC | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | Material |  | m² | 1 | 0 | 850 | 850
[5 empty] | MO sem LS => | 151.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 151.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 244.02 |  | Valor com BDI => |  | 1533.79
7.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | m² | 1 |  | 1106.17 | 1106.17
Insumo | 99662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 16.468 | 0 | 15.15 | 249.41
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2 | 0 | 0.76 | 0.91
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.002 | 0 | 91.17 | 0.18
Insumo | 99230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 14.46 | 0 | 18.72 | 270.71
Insumo | 1328 | SBC | PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25 | Material |  | m² | 1 | 0 | 584.96 | 584.96
[5 empty] | MO sem LS => | 520.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 520.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 209.28 |  | Valor com BDI => |  | 1315.45
7.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 886.17 | 886.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0104 | 0 | 26.04 | 26.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.50521 | 0 | 20.96 | 10.58
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0 | 0.26 | 6.34
Insumo | 34381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 0 | 390.22 | 812.94
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1687 | 0 | 25.67 | 30
[5 empty] | MO sem LS => | 27.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 167.66 |  | Valor com BDI => |  | 1053.83
7.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 1028.03 | 1028.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74225 | 0 | 26.04 | 19.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37112 | 0 | 20.96 | 7.77
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 17.413 | 0 | 0.26 | 4.52
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1688 | 0 | 25.67 | 30
Insumo | 599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 1 | 0 | 966.42 | 966.42
[5 empty] | MO sem LS => | 19.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 194.5 |  | Valor com BDI => |  | 1222.53
7.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 527.82 | 527.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15594 | 0 | 20.96 | 3.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31188 | 0 | 26.04 | 8.12
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0 | 0.26 | 1.89
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 0 | 25.67 | 15.42
Insumo | 34364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 0 | 897.73 | 499.13
[5 empty] | MO sem LS => | 8.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 99.86 |  | Valor com BDI => |  | 627.68
7.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12098 | ORSE | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | Esquadrias de Ferro |  | m² | 1 | 649.77 | 649.77
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2.38 | 3.66 | 8.71
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.9 | 13.65 | 25.92
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.38 | 19.13 | 45.52
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.9 | 3.79 | 7.2
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.01 | 100 | 1
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 4.6 | 0.76 | 3.49
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.01 | 125.38 | 1.25
Insumo | 12929 | ORSE | Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente | Material |  | m² | 1 | 556.38 | 556.38
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00057 | 18.58 | 0.01
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000952 | 18.8 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.003424 | 64.56 | 0.22
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.000238 | 25.95 | 0
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.01 | 125.38 | 1.25
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4357 | 14 | 6.09
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00642 | 190.77 | 1.22
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000952 | 18.75 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.33444 | 4.5 | 1.5
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00119 | 12 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.007704 | 18 | 0.13
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01926 | 190 | 3.65
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.001666 | 10.22 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00038 | 163 | 0.06
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 4.6 | 0.76 | 3.49
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.01 | 100 | 1
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01926 | 12.54 | 0.24
Insumo | 12929 | ORSE | Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente | Material |  | m² | 1 | 556.38 | 556.38
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.000238 | 327.8 | 0.07
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000856 | 17.48 | 0.01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.000238 | 28 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00038 | 36.9 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000476 | 13.52 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.38 | 19.13 | 45.52
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01926 | 4.9 | 0.09
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00019 | 37.8 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.9 | 13.65 | 25.92
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000476 | 15.4 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.009844 | 12.1 | 0.11
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.001666 | 11.6 | 0.01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.002568 | 13.45 | 0.03
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000476 | 46.2 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4357 | 5 | 2.17
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.001712 | 300 | 0.51
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.003424 | 6.7 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 71.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 122.93 |  | Valor com BDI => |  | 772.7
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.650 | CPOS/CDHU | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | 28.2 |  | UN | 1 |  | 474.25 | 474.25
Insumo | H.08.000.031658 | CPOS/CDHU | Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 391.07 | 391.07
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 34.03 | 51.04
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 21.43 | 32.14
[5 empty] | MO sem LS => | 83.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 89.72 |  | Valor com BDI => |  | 563.97
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 111.66 | 111.66
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.66 | 1.09
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104.9 | 104.9
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01962 | 4.5 | 0.08
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 18.75 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00021 | 11.6 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00015 | 12 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00021 | 10.22 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 64.56 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3e-05 | 28 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104.9 | 104.9
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00012 | 18.8 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.12 |  | Valor com BDI => |  | 132.78
7.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 112597 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | M | 1 |  | 70.02 | 70.02
Insumo | 1609 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 12.65 | 13.91
Insumo | 99230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.657 | 0 | 18.72 | 31.02
Insumo | 99662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.657 | 0 | 15.15 | 25.09
[5 empty] | MO sem LS => | 56.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.24 |  | Valor com BDI => |  | 83.26
7.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 140560 | SBC | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | FERRAGENS |  | UN | 1 |  | 1764.37 | 1764.37
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 0.779 | 0 | 18.72 | 14.58
Insumo | 36546 | SBC | MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE | Material |  | UN | 1 | 0 | 1738 | 1738
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.779 | 0 | 15.15 | 11.79
[5 empty] | MO sem LS => | 26.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 333.81 |  | Valor com BDI => |  | 2098.18
7.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.01.550 | CPOS/CDHU | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | 28.01 |  | UN | 1 |  | 328.04 | 328.04
Insumo | H.08.000.035019 | CPOS/CDHU | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável e rozeta, ref. Victória Ecoinox 882 IXE externa da Pado ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 256.77 | 256.77
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 26.09 | 39.13
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 21.43 | 32.14
[5 empty] | MO sem LS => | 71.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 62.06 |  | Valor com BDI => |  | 390.1
7.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 44.64 | 44.64
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.916 | 0 | 24.62 | 22.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.458 | 0 | 20.96 | 9.59
Insumo | 2420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.5 | 12.5
[5 empty] | MO sem LS => | 23.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.44 |  | Valor com BDI => |  | 53.08
7.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110108 | SBC | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | m² | 1 |  | 438.03 | 438.03
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.004 | 0 | 91.17 | 0.36
Insumo | 1450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.037 | 0 | 19.94 | 0.73
Insumo | 99900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2.045 | 0 | 13.98 | 28.59
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 3.701 | 0 | 18.72 | 69.28
Insumo | 99050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.045 | 0 | 18.72 | 38.28
Insumo | 8624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material |  | M | 2.977 | 0 | 35.98 | 107.11
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.117 | 0 | 15.15 | 47.2
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 5.953 | 0 | 24.16 | 143.82
Insumo | 2203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 1.86 | 0 | 0.7 | 1.3
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.793 | 0 | 0.76 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS => | 183.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 183.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 82.87 |  | Valor com BDI => |  | 520.9
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 7.62 | 7.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 0 | 26.04 | 4.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 0 | 20.96 | 1.2
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 526.22 | 1.94
[5 empty] | MO sem LS => | 4.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.44 |  | Valor com BDI => |  | 9.06
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 22.24 | 22.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2971 | 0 | 26.04 | 7.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 0 | 20.96 | 3.11
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 587.68 | 11.4
[5 empty] | MO sem LS => | 9.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.2 |  | Valor com BDI => |  | 26.44
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 21.63 | 21.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2805 | 0 | 26.04 | 7.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1402 | 0 | 20.96 | 2.93
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 587.68 | 11.4
[5 empty] | MO sem LS => | 9.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.09 |  | Valor com BDI => |  | 25.72
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 90.8 | 90.8
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7407 | 0 | 25.9 | 19.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3259 | 0 | 20.96 | 6.83
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 0 | 4.99 | 0.7
Insumo | 10515 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0864 | 0 | 53.64 | 58.27
Insumo | 1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 0 | 0.85 | 5.82
[5 empty] | MO sem LS => | 19.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.17 |  | Valor com BDI => |  | 107.97
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 98.25 | 98.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2176 | 0 | 20.96 | 4.56
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 0 | 25.69 | 3.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0874 | 0 | 26.04 | 2.27
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 0 | 2.39 | 0.47
Insumo | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 0 | 28.54 | 30.86
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 0 | 20.24 | 0.48
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 0 | 7.78 | 0.01
Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0985 | 0 | 562.5 | 55.4
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 0 | 3.47 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 7.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.58 |  | Valor com BDI => |  | 116.83
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 26.19 | 26.19
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.66 | 1.46
Composição | 1906 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.025 | 406.01 | 10.15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 8e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00018 | 17.48 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 8e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.09162 | 14 | 1.28
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00405 | 4.9 | 0.01
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00028 | 11.6 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00054 | 13.45 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 4e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00405 | 190 | 0.76
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00207 | 12.1 | 0.02
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00135 | 190.77 | 0.25
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002 | 12 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00072 | 6.7 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07321 | 4.5 | 0.32
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00162 | 18 | 0.02
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00016 | 18.75 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00036 | 300 | 0.1
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.09162 | 5 | 0.45
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 7.5 | 0.76 | 5.7
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00016 | 18.8 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 4e-05 | 28 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00028 | 10.22 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00405 | 12.54 | 0.05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00072 | 64.56 | 0.04
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.027 | 100 | 2.7
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 4e-05 | 327.8 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 14.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 31.14
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 77.6 | 77.6
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 10 | 0.76 | 7.6
Insumo | 3077 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | Serviços |  | m² | 1 | 70 | 70
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 10 | 0.76 | 7.6
Insumo | 3077 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | Serviços |  | m² | 1 | 70 | 70
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.68 |  | Valor com BDI => |  | 92.28
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11233 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 20.36 | 20.36
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12112 | ORSE | Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana | Serviços |  | m | 1 | 18.08 | 18.08
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 3 | 0.76 | 2.28
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 3 | 0.76 | 2.28
Insumo | 12112 | ORSE | Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana | Serviços |  | m | 1 | 18.08 | 18.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 24.21
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 9.79 | 9.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0146 | 0 | 20.96 | 0.3
Composição Auxiliar | 87393 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0015 | 0 | 5659.53 | 8.48
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0389 | 0 | 26.04 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS => | 1.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 11.64
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 30.83 | 30.83
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 587.68 | 11.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2662 | 0 | 20.96 | 5.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5325 | 0 | 26.04 | 13.86
[5 empty] | MO sem LS => | 16.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.83 |  | Valor com BDI => |  | 36.66
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 74.6 | 74.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 0 | 20.96 | 10.03
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 0 | 28.64 | 13.7
Insumo | 39427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 0 | 4.52 | 16.03
Insumo | 40547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 0 | 37.87 | 0.46
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 0 | 3.67 | 2.54
Insumo | 39430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 0 | 1.7 | 2.08
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0 | 0.33 | 0.4
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 0 | 21.18 | 22.95
Insumo | 43131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 0 | 23.81 | 0.88
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 0 | 2.93 | 4.18
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0 | 0.14 | 1.35
[5 empty] | MO sem LS => | 18.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.11 |  | Valor com BDI => |  | 88.71
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 3.58 | 3.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 0 | 20.96 | 0.46
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 0 | 27.54 | 1.83
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 7.78 | 1.29
[5 empty] | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.67 |  | Valor com BDI => |  | 4.25
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.43 | 11.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 0 | 20.96 | 1.71
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 0 | 27.54 | 6.77
Insumo | 43626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 0 | 3.98 | 2.9
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0401 | 0 | 1.34 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 5.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 13.59
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 8.92 | 8.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 20.96 | 1.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 27.54 | 4.49
Insumo | 35693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2678 | 0 | 12.3 | 3.29
[5 empty] | MO sem LS => | 3.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 10.6
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 13.1 | 13.1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 0 | 27.54 | 4.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0514 | 0 | 20.96 | 1.07
Insumo | 38877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 0 | 7.04 | 7.79
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 15.57
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 20.39 | 20.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5054 | 0 | 27.54 | 13.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1685 | 0 | 20.96 | 3.53
Insumo | 43626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 0 | 3.98 | 2.9
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0401 | 0 | 1.34 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 12.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 24.24
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.12 | 11.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 0 | 20.96 | 1.58
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 0 | 27.54 | 6.25
Insumo | 35693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2678 | 0 | 12.3 | 3.29
[5 empty] | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 13.22
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 28.14 | 28.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2806 | 0 | 27.54 | 7.72
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 0 | 1.34 | 0.53
Insumo | 43653 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material |  | L | 0.49608 | 0 | 39.15 | 19.42
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0276 | 0 | 17.24 | 0.47
[5 empty] | MO sem LS => | 5.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 33.46
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 15.94 | 15.94
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3805 | 0 | 27.54 | 10.47
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1403 | 0 | 37.28 | 5.23
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.014 | 0 | 17.24 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 7.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 18.95
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 663.91 | 663.91
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.65 | 3.66 | 2.37
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.65 | 19.13 | 12.43
Insumo | 7119 | ORSE | Granito branco Siena e= 2cm | Material |  | m² | 1 | 616.79 | 616.79
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.14 | 3.79 | 4.32
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.14 | 13.65 | 15.55
Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material |  | m | 0.6 | 20.66 | 12.39
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00026 | 18.75 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000228 | 163 | 0.03
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000455 | 10.22 | 0
Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material |  | m | 0.6 | 20.66 | 12.39
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.14978 | 4.5 | 0.67
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.18222 | 14 | 2.55
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001432 | 6.7 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.14 | 13.65 | 15.55
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00026 | 18.8 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000228 | 36.9 | 0
Insumo | 7119 | ORSE | Granito branco Siena e= 2cm | Material |  | m² | 1 | 616.79 | 616.79
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.008055 | 4.9 | 0.03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.003222 | 18 | 0.05
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 6.5e-05 | 327.8 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.008055 | 12.54 | 0.1
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.18222 | 5 | 0.91
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001432 | 64.56 | 0.09
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000325 | 12 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.002685 | 190.77 | 0.51
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00013 | 13.52 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00013 | 46.2 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000716 | 300 | 0.21
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 6.5e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000342 | 18.58 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.008055 | 190 | 1.53
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 6.5e-05 | 28 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000114 | 37.8 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00013 | 15.4 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.65 | 19.13 | 12.43
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.004117 | 12.1 | 0.04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001074 | 13.45 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000358 | 17.48 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000455 | 11.6 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 27.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.61 |  | Valor com BDI => |  | 789.52
14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 102.77 | 102.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 0 | 25.28 | 11.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 0 | 20.96 | 2.94
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.76 | 0.09
Insumo | 1368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 0 | 88.45 | 88.45
[5 empty] | MO sem LS => | 10.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.44 |  | Valor com BDI => |  | 122.21
14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 572.56 | 572.56
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 482.55 | 482.55
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 90.01 | 90.01
[5 empty] | MO sem LS => | 25.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 108.32 |  | Valor com BDI => |  | 680.88
14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.01.040 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil | 44.01 |  | UN | 1 |  | 1040.98 | 1040.98
Insumo | O.12.000.066166 | CPOS/CDHU | Assento sanitário tipo universal para bacia sifonada infantil; referência Tupan, Astra ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 75.05 | 75.05
Insumo | O.12.000.069503 | CPOS/CDHU | Bolsa de borracha para bacia sifonada | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.02 | 8.02
Insumo | B.02.000.037043 | CPOS/CDHU | Massa para vidro comum branca e/ou cinza | Material |  | KG | 0.25 | 0 | 6.45 | 1.61
Insumo | O.12.000.066053 | CPOS/CDHU | Tubo de ligação com canopla para sanitários | Material |  | UN | 1 | 0 | 31.7 | 31.7
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 2 | 0 | 21.43 | 42.86
Insumo | E.03.000.026733 | CPOS/CDHU | Parafusos niquelados para sanitários | Material |  | UN | 2 | 0 | 6.88 | 13.76
Insumo | O.10.000.090733 | CPOS/CDHU | Bacia sifonafa com caixa de descarga acoplada de louça branca - infantil, referência Icasa, Celite ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 820.77 | 820.77
Insumo | O.12.000.069555 | CPOS/CDHU | Anel de borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.97 | 15.97
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 31.24 | 31.24
[5 empty] | MO sem LS => | 74.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 196.95 |  | Valor com BDI => |  | 1237.93
14.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 456.16 | 456.16
Composição Auxiliar | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 336.57 | 336.57
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 9.3 | 9.3
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 11.73 | 11.73
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 88.24 | 88.24
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 10.32 | 10.32
[5 empty] | MO sem LS => | 34.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 86.3 |  | Valor com BDI => |  | 542.46
14.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 963.83 | 963.83
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 112.36 | 112.36
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 11.73 | 11.73
Composição Auxiliar | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 115.77 | 115.77
Composição Auxiliar | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 723.97 | 723.97
[5 empty] | MO sem LS => | 54.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 182.35 |  | Valor com BDI => |  | 1146.18
14.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 170124 | IOPES | Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | LOUÇAS |  | und | 1 |  | 567.87 | 567.87
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 10118 | IOPES | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2.1 |  |  |  | 23.87 | 50.12
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 2.1 |  |  |  | 20.14 | 42.29
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 92.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 92.41
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 92.41
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 65847 | IOPES | LAVATORIO DE CANTO BRANCO REF. L101 | 1 | UN | 233.32 |  |  | 233.32
Insumo | 69512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | 0.84 | M | 0.17 |  |  | 0.14
Insumo | 64506 | IOPES | SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" | 1 | UN | 147.93 |  |  | 147.93
Insumo | 64002 | IOPES | VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" | 1 | UN | 40.97 |  |  | 40.97
Insumo | 26550 | IOPES | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS | 1 | UN | 13 |  |  | 13
Insumo | 69506 | IOPES | ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM | 1 | UN | 40.1 |  |  | 40.1
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 475.46
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 92.41 | MO com LS => | 92.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 107.44 |  | Valor com BDI => |  | 675.31
14.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 141.08 | 141.08
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 0 | 25.9 | 21.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 0 | 20.96 | 5.58
Insumo | 20269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 0 | 93.48 | 93.48
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 0 | 38.18 | 20.12
[5 empty] | MO sem LS => | 20.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.69 |  | Valor com BDI => |  | 167.77
14.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.01.850 | CPOS/CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | 44.01 |  | UN | 1 |  | 127.65 | 127.65
Insumo | O.10.000.065544 | CPOS/CDHU | Cuba de louça de embutir redonda, de 36cm, branca, ref. Icasa, Deca ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 80.85 | 80.85
Insumo | B.02.000.037501 | CPOS/CDHU | Massa plástica para mármore e granito | Material |  | KG | 0.5 | 0 | 40.95 | 20.47
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
[5 empty] | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.15 |  | Valor com BDI => |  | 151.8
14.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.02.200 | CPOS/CDHU | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | 44.02 |  | m² | 1 |  | 1419.9 | 1419.9
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.2 | 0 | 11.43 | 2.28
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 0.1 | 0 | 12.5 | 1.25
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 26.09 | 39.13
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 26.09 | 2.6
Insumo | E.18.000.036519 | CPOS/CDHU | Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado | Material |  | m² | 1 | 0 | 1160.79 | 1160.79
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 3 | 0 | 21.43 | 64.29
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 21.43 | 2.14
Insumo | C.04.000.020530 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm | Material |  | m³ | 0.05 | 0 | 435.43 | 21.77
Insumo | D.03.000.021032 | CPOS/CDHU | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | Material |  | m² | 0.33 | 0 | 27.9 | 9.2
Insumo | B.06.000.042302 | CPOS/CDHU | Tela em aço soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²) | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 8.41 | 8.83
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 2 | 0 | 26.09 | 52.18
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 21.43 | 32.14
Insumo | D.02.000.021014 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm | Material |  | M | 5 | 0 | 4.66 | 23.3
[5 empty] | MO sem LS => | 192.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 192.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 268.64 |  | Valor com BDI => |  | 1688.54
14.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 2408.41 | 2408.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10576 | ORSE | Encargos Complementares - Ajudante Pratico | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material |  | un | 1 | 2400.35 | 2400.35
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00000246/SINAPI | ORSE | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.94 | 2.78
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00012 | 63 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 64.56 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material |  | un | 1 | 2400.35 | 2400.35
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00014 | 27.49 | 0
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00022 | 29 | 0
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 8e-05 | 60 | 0
Insumo | 00000246/SINAPI | ORSE | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.94 | 2.78
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4.5 | 0.14
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 8e-05 | 32.3 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 455.67 |  | Valor com BDI => |  | 2864.08
14.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 207.88 | 207.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1504 | 0 | 20.96 | 3.15
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4774 | 0 | 25.9 | 12.36
Insumo | 1743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 181.02 | 181.02
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.2974 | 0 | 38.18 | 11.35
[5 empty] | MO sem LS => | 11.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 39.33 |  | Valor com BDI => |  | 247.21
14.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 64.13 | 64.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 0 | 25.28 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 0 | 20.96 | 1
Insumo | 7604 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 59.19 | 59.19
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.76 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 3.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.13 |  | Valor com BDI => |  | 76.26
14.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.03.300 | CPOS/CDHU | Torneira clínica com volante tipo alavanca | 44.03 |  | UN | 1 |  | 347.44 | 347.44
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | O.11.000.066025 | CPOS/CDHU | Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador | Material |  | UN | 1 | 0 | 327.31 | 327.31
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Fita teflon de 18 mm | Material |  | M | 0.28 | 0 | 0.19 | 0.05
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 31.24 | 9.37
[5 empty] | MO sem LS => | 20.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 65.73 |  | Valor com BDI => |  | 413.17
14.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.03.316 | CPOS/CDHU | Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo | 44.03 |  | UN | 1 |  | 368.72 | 368.72
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0 | 31.24 | 43.73
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0 | 21.43 | 30
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Fita teflon de 18 mm | Material |  | M | 0.94 | 0 | 0.19 | 0.17
Insumo | O.11.000.066028 | CPOS/CDHU | Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo; ref. Certiva, Solucenter, Proflux ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 294.82 | 294.82
[5 empty] | MO sem LS => | 73.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 69.76 |  | Valor com BDI => |  | 438.48
14.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 271.99 | 271.99
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0.22 | 0.11
Insumo | 10053 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 251.77 | 251.77
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4.5 | 0.35
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00055 | 29 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 10053 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 251.77 | 251.77
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0002 | 32.3 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00035 | 27.49 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0003 | 63 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0002 | 60 | 0.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0.22 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.46 |  | Valor com BDI => |  | 323.45
14.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11747 | ORSE | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 328.41 | 328.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 12057 | ORSE | Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula | Material |  | un | 1 | 19.3 | 19.3
Insumo | 12610 | ORSE | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 288.89 | 288.89
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0002 | 60 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
Insumo | 12610 | ORSE | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 288.89 | 288.89
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0.22 | 0.11
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0003 | 63 | 0.01
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00055 | 29 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0002 | 32.3 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 12057 | ORSE | Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula | Material |  | un | 1 | 19.3 | 19.3
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4.5 | 0.35
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00035 | 27.49 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.13 |  | Valor com BDI => |  | 390.54
14.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 812.9 | 812.9
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.42 | 0.22 | 0.09
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 9833 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 801.43 | 801.43
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001 | 17.48 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00075 | 190.77 | 0.14
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0002 | 300 | 0.06
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00225 | 12.54 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00225 | 190 | 0.42
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0003 | 63 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00115 | 12.1 | 0.01
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0002 | 60 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0004 | 64.56 | 0.02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00225 | 4.9 | 0.01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00035 | 27.49 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0004 | 6.7 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0009 | 18 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.0509 | 5 | 0.25
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0003 | 13.45 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.0509 | 14 | 0.71
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0327 | 4.5 | 0.14
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00055 | 29 | 0.01
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0002 | 32.3 | 0
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.42 | 0.22 | 0.09
Insumo | 9833 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 801.43 | 801.43
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 153.8 |  | Valor com BDI => |  | 966.7
14.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 221.66 | 221.66
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13877 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 214.9 | 214.9
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.66 | 1.09
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 18.75 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 64.56 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3e-05 | 28 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00015 | 12 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 13877 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 214.9 | 214.9
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01962 | 4.5 | 0.08
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00021 | 10.22 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00021 | 11.6 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00012 | 18.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.93 |  | Valor com BDI => |  | 263.59
14.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 377.82 | 377.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 0 | 25.28 | 23.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 0 | 20.96 | 6.26
Insumo | 36205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 208.93 | 208.93
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 0 | 23.11 | 138.66
[5 empty] | MO sem LS => | 22.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 71.48 |  | Valor com BDI => |  | 449.3
14.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | 53 |  | UN | 1 |  | 111.32 | 111.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0 | 20.89 | 18.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0 | 25.28 | 21.84
Insumo | 386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.2 | 0 | 15.82 | 3.16
Insumo | 21059 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 57.82 | 57.82
Insumo | 11731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.47 | 9.47
Insumo | 3389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.1 | 0 | 9.99 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 29.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.06 |  | Valor com BDI => |  | 132.38
14.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 18.050.0120-0 | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 18 |  | UN | 1 |  | 452.76 | 452.76
Insumo | 13302 | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIR C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE | Material |  | UN | 1 | 0 | 428 | 428
Insumo | 1983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 27.92 | 14.37
Insumo | 1999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 20.19 | 10.39
[5 empty] | MO sem LS => | 24.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 85.66 |  | Valor com BDI => |  | 538.42
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 54668 | SBC | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 |  | 73.63 | 73.63
Insumo | 99034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.103 | 0 | 15.15 | 1.55
Insumo | 99200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.103 | 0 | 18.72 | 1.92
Insumo | 62248 | SBC | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 21.6 | 21.6
Insumo | 62090 | SBC | JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM DN 50mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 48.56 | 48.56
[5 empty] | MO sem LS => | 3.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.93 |  | Valor com BDI => |  | 87.56
15.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 64.63 | 64.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 0 | 25.28 | 6.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 0 | 20.89 | 5.5
Insumo | 11672 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 0 | 52.15 | 52.15
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 0 | 17.55 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS => | 9.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.22 |  | Valor com BDI => |  | 76.85
15.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 58.78 | 58.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 0 | 25.28 | 2.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 0 | 20.89 | 2.36
Insumo | 20080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.0714 | 0 | 21.17 | 1.51
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0114 | 0 | 3.47 | 0.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.018 | 0 | 73.48 | 1.32
Insumo | 11677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 0 | 50.7 | 50.7
[5 empty] | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.12 |  | Valor com BDI => |  | 69.9
15.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 48.61 | 48.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1885 | 0 | 20.89 | 3.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1885 | 0 | 25.28 | 4.76
Insumo | 1925 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 36.28 | 36.28
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 0 | 73.48 | 2.2
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 0 | 64.86 | 1.37
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 3.47 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.19 |  | Valor com BDI => |  | 57.8
15.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.57 | 10.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0934 | 0 | 25.28 | 2.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0934 | 0 | 20.89 | 1.95
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 73.48 | 0.8
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0096 | 0 | 17.55 | 0.16
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 0 | 64.86 | 0.53
Insumo | 112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.75 | 4.75
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0078 | 0 | 3.47 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 12.56
15.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 27.31 | 27.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2294 | 0 | 20.89 | 4.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2294 | 0 | 25.28 | 5.79
Insumo | 1959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.88 | 13.88
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 64.86 | 1.07
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 0 | 3.47 | 0.17
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 0 | 73.48 | 1.61
[5 empty] | MO sem LS => | 7.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.16 |  | Valor com BDI => |  | 32.47
15.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 29.68 | 29.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2677 | 0 | 20.89 | 5.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2677 | 0 | 25.28 | 6.76
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0312 | 0 | 3.47 | 0.1
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 16.43 | 17.23
[5 empty] | MO sem LS => | 9.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.61 |  | Valor com BDI => |  | 35.29
15.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 45.03.110 | CPOS/CDHU | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) | 45.03 |  | UN | 1 |  | 1077.3 | 1077.3
Insumo | O.09.000.063552 | CPOS/CDHU | Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1014.11 | 1014.11
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 0 | 21.43 | 25.71
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 0 | 31.24 | 37.48
[5 empty] | MO sem LS => | 63.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 203.82 |  | Valor com BDI => |  | 1281.12
15.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 26.57 | 26.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 0 | 25.28 | 2.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 0 | 20.89 | 2.3
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 17.55 | 0.18
Insumo | 6016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 0 | 21.31 | 21.31
[5 empty] | MO sem LS => | 3.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.02 |  | Valor com BDI => |  | 31.59
15.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 110.15 | 110.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 0 | 25.28 | 9.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 0 | 20.89 | 7.81
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 0 | 17.55 | 0.33
Insumo | 6015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 0 | 92.55 | 92.55
[5 empty] | MO sem LS => | 12.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.84 |  | Valor com BDI => |  | 130.99
15.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 62.38 | 62.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 25.28 | 5.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 20.89 | 4.62
Insumo | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 0 | 51.99 | 51.99
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 17.55 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 7.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.8 |  | Valor com BDI => |  | 74.18
15.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 59.42 | 59.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 25.28 | 5.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 20.89 | 4.62
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 17.55 | 0.18
Insumo | 6024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | Material |  | UN | 1 | 0 | 49.03 | 49.03
[5 empty] | MO sem LS => | 7.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.24 |  | Valor com BDI => |  | 70.66
15.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 63.13 | 63.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.194 | 0 | 20.89 | 4.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.194 | 0 | 25.28 | 4.9
Insumo | 7697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 0 | 52.15 | 54.18
[5 empty] | MO sem LS => | 6.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.94 |  | Valor com BDI => |  | 75.07
15.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 111.08 | 111.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.306 | 0 | 25.28 | 7.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.306 | 0 | 20.89 | 6.39
Insumo | 7701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 0 | 93.33 | 96.96
[5 empty] | MO sem LS => | 10.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.01 |  | Valor com BDI => |  | 132.09
15.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 6.83 | 6.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 0 | 25.28 | 2.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 0 | 20.89 | 1.97
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 0 | 3.47 | 0.1
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 0 | 73.48 | 0.51
Insumo | 3868 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.49 | 1.49
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 0 | 64.86 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 3.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 8.12
15.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 24.91 | 24.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 0 | 25.28 | 1.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 0 | 20.89 | 1.53
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0161 | 0 | 3.47 | 0.05
Insumo | 3871 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 19.44 | 19.44
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 73.48 | 1.21
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 0 | 64.86 | 0.83
[5 empty] | MO sem LS => | 2.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.71 |  | Valor com BDI => |  | 29.62
15.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 3.32 | 3.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0384 | 0 | 25.28 | 0.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0384 | 0 | 20.89 | 0.8
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 0 | 64.86 | 0.22
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 0 | 73.48 | 0.29
Insumo | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0 | 0.95 | 0.95
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 0 | 17.55 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 1.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.94
15.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 17.17 | 17.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 0 | 20.89 | 2.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 0 | 25.28 | 3.3
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 0 | 64.86 | 0.83
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0435 | 0 | 3.47 | 0.15
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 73.48 | 1.21
Insumo | 111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.96 | 8.96
[5 empty] | MO sem LS => | 4.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.24 |  | Valor com BDI => |  | 20.41
15.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 7.47 | 7.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1111 | 0 | 25.28 | 2.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1111 | 0 | 20.89 | 2.32
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 0 | 64.86 | 0.53
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 0 | 73.48 | 0.69
Insumo | 829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0371 | 0 | 3.47 | 0.12
[5 empty] | MO sem LS => | 3.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.88
15.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 9.45 | 9.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 0 | 20.89 | 1.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 0 | 25.28 | 1.66
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 0 | 64.86 | 0.76
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0149 | 0 | 3.47 | 0.05
Insumo | 813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.51 | 4.51
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 0 | 73.48 | 1.1
[5 empty] | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.78 |  | Valor com BDI => |  | 11.23
15.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 14.29 | 14.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 0 | 20.89 | 2.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 0 | 25.28 | 3.3
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 73.48 | 1.21
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0435 | 0 | 3.47 | 0.15
Insumo | 820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.08 | 6.08
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 0 | 64.86 | 0.83
[5 empty] | MO sem LS => | 4.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 16.99
15.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 6.93 | 6.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 0 | 20.89 | 1.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 0 | 25.28 | 1.78
Insumo | 1927 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.61 | 2.61
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 64.86 | 0.46
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 0 | 3.47 | 0.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 73.48 | 0.58
[5 empty] | MO sem LS => | 2.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.31 |  | Valor com BDI => |  | 8.24
15.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 7.5 | 7.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 0 | 25.28 | 1.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 0 | 20.89 | 1.47
Insumo | 1956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.18 | 3.18
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 0 | 3.47 | 0.03
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 64.86 | 0.46
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 73.48 | 0.58
[5 empty] | MO sem LS => | 2.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 8.91
15.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 12.93 | 12.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1013 | 0 | 20.89 | 2.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1013 | 0 | 25.28 | 2.56
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 0 | 3.47 | 0.11
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 64.86 | 0.46
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 73.48 | 0.58
Insumo | 38025 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.11 | 7.11
[5 empty] | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 15.37
15.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 16.37 | 16.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0471 | 0 | 25.28 | 1.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0471 | 0 | 20.89 | 0.98
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 0 | 3.47 | 0.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 73.48 | 0.58
Insumo | 3873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.13 | 13.13
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 64.86 | 0.46
[5 empty] | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 19.46
15.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 37.03 | 37.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 0 | 25.28 | 2.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 0 | 20.89 | 1.76
Insumo | 3847 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 30.39 | 30.39
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 64.86 | 1.07
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 0 | 73.48 | 1.61
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 0 | 3.47 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 2.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 7 |  | Valor com BDI => |  | 44.03
15.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 22.46 | 22.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 0 | 25.28 | 9.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 0 | 20.89 | 7.93
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 0 | 3.47 | 0.3
Insumo | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 4.42 | 4.63
[5 empty] | MO sem LS => | 13.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.24 |  | Valor com BDI => |  | 26.7
15.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 31.28 | 31.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 0 | 20.89 | 9.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 0 | 25.28 | 11.45
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1056 | 0 | 3.47 | 0.36
Insumo | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 9.54 | 10.01
[5 empty] | MO sem LS => | 15.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.91 |  | Valor com BDI => |  | 37.19
15.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 17.02 | 17.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 0 | 20.89 | 0.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 0 | 25.28 | 0.71
Insumo | 9874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 14.98 | 15.71
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0066 | 0 | 3.47 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS => | 0.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 20.24
15.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1474 | 0 | 25.28 | 3.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1474 | 0 | 20.89 | 3.07
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 64.86 | 0.68
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 0 | 73.48 | 0.88
Insumo | 7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.28 | 1.28
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0092 | 0 | 3.47 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 5.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 11.48
15.1.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.79 | 10.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1002 | 0 | 25.28 | 2.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1002 | 0 | 20.89 | 2.09
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 73.48 | 1.21
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0126 | 0 | 3.47 | 0.04
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 0 | 64.86 | 0.91
Insumo | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.01 | 4.01
[5 empty] | MO sem LS => | 3.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 12.83
15.1.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 31.08 | 31.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.261 | 0 | 25.28 | 6.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.261 | 0 | 20.89 | 5.45
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0248 | 0 | 73.48 | 1.82
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.069 | 0 | 3.47 | 0.23
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0194 | 0 | 64.86 | 1.25
Insumo | 7130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.74 | 15.74
[5 empty] | MO sem LS => | 9 | LS => | 0 | MO com LS => | 9
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.88 |  | Valor com BDI => |  | 36.96
15.1.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 19.39 | 19.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2221 | 0 | 20.89 | 4.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2221 | 0 | 25.28 | 5.61
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0124 | 0 | 64.86 | 0.8
Insumo | 7136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.11 | 7.11
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0572 | 0 | 3.47 | 0.19
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0143 | 0 | 73.48 | 1.05
[5 empty] | MO sem LS => | 7.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.66 |  | Valor com BDI => |  | 23.05
15.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 19.78 | 19.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 0 | 20.89 | 2.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 0 | 25.28 | 3.33
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 0 | 73.48 | 1.65
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0244 | 0 | 3.47 | 0.08
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 0 | 64.86 | 1.14
Insumo | 7129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.83 | 10.83
[5 empty] | MO sem LS => | 4.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.74 |  | Valor com BDI => |  | 23.52
15.1.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 16.1 | 16.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 0 | 25.28 | 3.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 0 | 20.89 | 2.95
Insumo | 3524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.58 | 8.58
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 0 | 3.47 | 0.11
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 0 | 64.86 | 0.38
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 0 | 73.48 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 4.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.04 |  | Valor com BDI => |  | 19.14
15.1.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 12.74 | 12.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 0 | 20.89 | 2.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 0 | 25.28 | 3.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 0 | 64.86 | 0.38
Insumo | 20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.7 | 5.7
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 0 | 3.47 | 0.1
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 0 | 73.48 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 4.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.41 |  | Valor com BDI => |  | 15.15
15.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 14284.18 | 14284.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.506 | 0 | 25.28 | 88.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.26 | 0 | 20.89 | 109.88
Insumo | 6701060 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | Material |  | UN | 1 | 0 | 14085.67 | 14085.67
[5 empty] | MO sem LS => | 147.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 147.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 2702.56 |  | Valor com BDI => |  | 16986.74
15.1.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 48.02.008 | CPOS/CDHU | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros | 48.02 |  | UN | 1 |  | 9801.41 | 9801.41
Insumo | O.18.000.065003 | CPOS/CDHU | Reservatório em poliester reforçado de fibra vidro, capacidade de 15.000 litros | Material |  | UN | 1 | 0 | 9684.45 | 9684.45
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 4 | 0 | 21.43 | 85.72
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 31.24 | 31.24
[5 empty] | MO sem LS => | 116.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 116.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 1854.42 |  | Valor com BDI => |  | 11655.83
15.1.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 15.86 | 15.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1621 | 0 | 25.28 | 4.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1621 | 0 | 20.89 | 3.38
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 64.86 | 0.6
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 73.48 | 0.8
Insumo | 1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.87 | 6.87
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 0 | 3.47 | 0.12
[5 empty] | MO sem LS => | 5.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 18.86
15.1.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12882 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Diversos |  | Un | 1 | 906.34 | 906.34
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Insumo | 13650 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Material |  | Un | 1 | 874.81 | 874.81
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.65 | 1.82
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0027 | 18 | 0.04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1527 | 5 | 0.76
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1527 | 14 | 2.13
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0006 | 300 | 0.18
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00675 | 4.9 | 0.03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.11245 | 4.5 | 0.5
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00675 | 190 | 1.28
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0012 | 6.7 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0009 | 13.45 | 0.01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47.69 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00225 | 190.77 | 0.42
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00115 | 64.56 | 0.07
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0002 | 60 | 0.01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00035 | 27.49 | 0
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00055 | 29 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00345 | 12.1 | 0.04
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00675 | 12.54 | 0.08
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0003 | 63 | 0.01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0003 | 17.48 | 0
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0002 | 32.3 | 0
Insumo | 13650 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Material |  | Un | 1 | 874.81 | 874.81
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26.89 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 25.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 171.47 |  | Valor com BDI => |  | 1077.81
15.1.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 48.02.300 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | 48.02 |  | UN | 1 |  | 7290.28 | 7290.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 31.24 | 31.24
Insumo | M.04.000.065082 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 7205.47 | 7205.47
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 0 | 21.43 | 53.57
[5 empty] | MO sem LS => | 84.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 1379.32 |  | Valor com BDI => |  | 8669.6
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 45.74 | 45.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3987 | 0 | 25.28 | 10.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3987 | 0 | 20.89 | 8.32
Insumo | 5103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 0 | 22.18 | 22.18
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 0 | 73.48 | 3.23
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 0 | 64.86 | 1.89
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 0 | 3.47 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 13.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.65 |  | Valor com BDI => |  | 54.39
15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 641.99 | 641.99
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.8 | 109.61 | 197.29
Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.71 | 6.57 | 11.23
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.081 | 574.33 | 46.52
Composição | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.15 | 34.97 | 40.21
Composição | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.71 | 35.48 | 60.67
Composição | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1.17 | 106.24 | 124.3
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.73 | 12.64 | 21.86
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.081 | 548.49 | 44.42
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.8 | 52.47 | 94.44
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0019957 | 12 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 14.0642 | 13.65 | 191.9
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 1.73 | 8.77 | 15.17
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 1.714 | 4.5 | 7.71
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.6435 | 40.08 | 25.79
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.9913 | 19.13 | 76.34
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.1755 | 25 | 4.38
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0003627 | 48.95 | 0.01
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0027939 | 10.22 | 0.02
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.351 | 18.05 | 6.33
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.10157 | 126.04 | 12.8
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0028128 | 163 | 0.45
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0015965 | 18.75 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 2.0397 | 5 | 10.19
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.012022 | 13.45 | 0.16
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.090164 | 190 | 17.13
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.01755 | 8.47 | 0.14
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0015965 | 18.8 | 0.03
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0003627 | 15.15 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 3.35e-05 | 39 | 0
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 3.35e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.009234 | 100 | 0.92
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.585 | 6.75 | 3.94
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.033858 | 125.38 | 4.24
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.036066 | 18 | 0.64
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.16756 | 19.13 | 3.2
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 122.4 | 0.6 | 73.44
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0007983 | 13.52 | 0.01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.0001813 | 29.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.030055 | 190.77 | 5.73
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.046084 | 12.1 | 0.55
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.0001813 | 246 | 0.04
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0003991 | 327.8 | 0.13
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.015848 | 64.56 | 1.02
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.0001813 | 617.95 | 0.11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 2.0397 | 14 | 28.55
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0042193 | 18.58 | 0.07
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0007983 | 46.2 | 0.03
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.0346 | 25 | 0.86
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 0.692 | 0.22 | 0.15
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0003991 | 28 | 0.01
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0003991 | 25.95 | 0.01
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.26196 | 101.3 | 26.53
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 16.7076 | 1.3 | 21.71
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 64.9619 | 0.76 | 49.37
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0027939 | 11.6 | 0.03
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.8133 | 19.13 | 34.68
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.090164 | 12.54 | 1.13
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 0.692 | 0.36 | 0.24
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0028128 | 36.9 | 0.1
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0007983 | 15.4 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.090164 | 4.9 | 0.44
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.015848 | 6.7 | 0.1
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0040073 | 17.48 | 0.07
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0080146 | 300 | 2.4
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0014064 | 37.8 | 0.05
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 2.34 | 5.51 | 12.89
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003627 | 26.89 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 306.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 306.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.46 |  | Valor com BDI => |  | 763.45
15.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 66.19 | 66.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 0 | 25.28 | 10.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 0 | 20.89 | 8.83
Insumo | 11712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 41.5 | 41.5
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 0 | 3.47 | 0.05
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 0 | 73.48 | 3.23
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 0 | 64.86 | 1.89
[5 empty] | MO sem LS => | 14.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.52 |  | Valor com BDI => |  | 78.71
15.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 97.62 | 97.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 0 | 25.28 | 12.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 0 | 20.89 | 9.97
Insumo | 11714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 0 | 63.55 | 63.55
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.104 | 0 | 73.48 | 7.64
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 0 | 3.47 | 0.06
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0668 | 0 | 64.86 | 4.33
[5 empty] | MO sem LS => | 16.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.46 |  | Valor com BDI => |  | 116.08
15.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 19.72 | 19.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 20.89 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 25.28 | 4.17
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 0 | 64.86 | 0.31
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 0 | 3.47 | 0.12
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 0 | 73.48 | 0.55
Insumo | 11741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.12 | 11.12
[5 empty] | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 23.45
15.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 11.73 | 11.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0266 | 0 | 20.96 | 0.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0845 | 0 | 25.28 | 2.13
Insumo | 44945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.9 | 8.9
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 0 | 4.76 | 0.15
[5 empty] | MO sem LS => | 2.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.94
15.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 9.3 | 9.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1232 | 0 | 25.28 | 3.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0388 | 0 | 20.96 | 0.81
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 0 | 4.76 | 0.15
Insumo | 6153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.23 | 5.23
[5 empty] | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.75 |  | Valor com BDI => |  | 11.05
15.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 |  | 70.2 | 70.2
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2524 | 0 | 18.84 | 4.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0808 | 0 | 20.96 | 1.69
Insumo | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.43 | 3.43
Insumo | 1858 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 58.66 | 58.66
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 0 | 26.77 | 1.67
[5 empty] | MO sem LS => | 4.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.28 |  | Valor com BDI => |  | 83.48
15.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 44.18 | 44.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 0 | 20.89 | 4.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 0 | 25.28 | 5.49
Insumo | 1966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 24.89 | 24.89
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 0 | 26.77 | 3.07
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 3.1 | 6.2
[5 empty] | MO sem LS => | 7.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.35 |  | Valor com BDI => |  | 52.53
15.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 12.98 | 12.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 20.89 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 25.28 | 3.21
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 3.47 | 0.02
Insumo | 1933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.36 | 5.36
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 0 | 64.86 | 0.64
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 0 | 73.48 | 1.1
[5 empty] | MO sem LS => | 4.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 15.43
15.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.12 | 10.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 20.89 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 25.28 | 3.21
Insumo | 3516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.5 | 2.5
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 0 | 64.86 | 0.64
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 3.47 | 0.02
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 0 | 73.48 | 1.1
[5 empty] | MO sem LS => | 4.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 12.03
15.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 15.23 | 15.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 0 | 20.89 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 0 | 25.28 | 3.48
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.75 | 3.5
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 26.77 | 1.33
Insumo | 3518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.04 | 4.04
[5 empty] | MO sem LS => | 4.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 18.11
15.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 23.22 | 23.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 20.89 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 25.28 | 4.17
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 0 | 26.77 | 2
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.57 | 5.14
Insumo | 3519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.39 |  | Valor com BDI => |  | 27.61
15.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 14.46 | 14.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 0 | 20.89 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 0 | 25.28 | 3.48
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 26.77 | 1.33
Insumo | 3526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.27 | 3.27
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.75 | 3.5
[5 empty] | MO sem LS => | 4.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
15.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 25.28 | 3.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 20.89 | 2.65
Insumo | 3517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.25 | 2.25
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 3.47 | 0.02
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 0 | 64.86 | 0.64
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 0 | 73.48 | 1.1
[5 empty] | MO sem LS => | 4.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.86 |  | Valor com BDI => |  | 11.73
15.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 42.77 | 42.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 0 | 25.28 | 5.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 0 | 20.89 | 4.85
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 0 | 26.77 | 3.74
Insumo | 10908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 20.36 | 20.36
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.75 | 1.75
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 3.1 | 6.2
[5 empty] | MO sem LS => | 8.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 50.86
15.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 14.46 | 14.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 0 | 25.28 | 4.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 0 | 20.89 | 3.53
Insumo | 3666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.03 | 4.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 0 | 73.48 | 1.65
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 0 | 64.86 | 0.95
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 0 | 3.47 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
15.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 29.97 | 29.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 25.28 | 3.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 20.89 | 2.65
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.57 | 5.14
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1 | 0 | 26.77 | 2.67
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.75 | 1.75
Insumo | 3669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.55 | 14.55
[5 empty] | MO sem LS => | 4.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 35.64
15.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 40.82 | 40.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 0 | 20.89 | 4.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 0 | 25.28 | 5.56
Insumo | 3658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 19.94 | 19.94
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 0 | 26.77 | 3.01
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.57 | 7.71
[5 empty] | MO sem LS => | 7.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.72 |  | Valor com BDI => |  | 48.54
15.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 19.08 | 19.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0516 | 0 | 25.28 | 1.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0516 | 0 | 20.89 | 1.07
Insumo | 298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.79 | 2.79
Insumo | 20045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.95 | 9.95
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 0 | 26.77 | 1.67
Insumo | 20085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.3 | 2.3
[5 empty] | MO sem LS => | 1.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.6 |  | Valor com BDI => |  | 22.68
15.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 111.91 | 111.91
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.023 | 0 | 18.14 | 0.41
Insumo | O.02.000.062561 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 37.43 | 48.65
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 0 | 21.43 | 23.57
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.046 | 0 | 45.73 | 2.1
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 0 | 31.24 | 34.36
Insumo | O.12.000.062673 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 100mm (4´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.82 | 2.82
[5 empty] | MO sem LS => | 57.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.17 |  | Valor com BDI => |  | 133.08
15.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.038 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 53.16 | 53.16
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.01 | 0 | 18.14 | 0.18
Insumo | O.12.000.062671 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 50mm (2´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.64 | 1.64
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.011 | 0 | 45.73 | 0.5
Insumo | O.02.000.062558 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm | Material |  | M | 1.4 | 0 | 13.75 | 19.25
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 31.24 | 18.74
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 21.43 | 12.85
[5 empty] | MO sem LS => | 31.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.05 |  | Valor com BDI => |  | 63.21
15.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 86.52 | 86.52
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 21.43 | 19.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 31.24 | 28.11
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.15 | 0 | 18.14 | 2.72
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.026 | 0 | 45.73 | 1.18
Insumo | O.02.000.062560 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm | Material |  | M | 1.4 | 0 | 23.42 | 32.78
Insumo | O.12.000.062672 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 75mm (3´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.45 | 2.45
[5 empty] | MO sem LS => | 47.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.36 |  | Valor com BDI => |  | 102.88
15.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 |  | 49.31 | 49.31
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.007 | 0 | 45.73 | 0.32
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.005 | 0 | 71.61 | 0.35
Insumo | O.02.000.062504 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´) | Material |  | M | 1.5 | 0 | 14.78 | 22.17
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.07 | 0 | 2 | 0.14
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
[5 empty] | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.32 |  | Valor com BDI => |  | 58.63
15.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.02.010 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | 46.02 |  | M | 1 |  | 38.25 | 38.25
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.007 | 0 | 45.73 | 0.32
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.005 | 0 | 71.61 | 0.35
Insumo | S.04.000.062553 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.51 | 1.51
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.07 | 0 | 2 | 0.14
Insumo | O.02.000.062530 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm | Material |  | M | 1.5 | 0 | 6.4 | 9.6
[5 empty] | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.23 |  | Valor com BDI => |  | 45.48
15.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.080 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 45.01 | 45.01
Insumo | O.02.000.062554 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40mm | Material |  | M | 1.5 | 0 | 10.91 | 16.36
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.005 | 0 | 71.61 | 0.35
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.07 | 0 | 2 | 0.14
Insumo | S.04.000.062553 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.51 | 1.51
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.007 | 0 | 45.73 | 0.32
[5 empty] | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.51 |  | Valor com BDI => |  | 53.52
15.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 14.36 | 14.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 0 | 20.89 | 3.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 0 | 25.28 | 4.27
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 0 | 3.47 | 0.03
Insumo | 7116 | SINAPI | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.93 | 3.93
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 0 | 64.86 | 0.95
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 0 | 73.48 | 1.65
[5 empty] | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 17.07
15.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 22.02 | 22.02
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 13.65 | 3.13
Insumo | 00006138/SINAPI | ORSE | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Material |  | un | 1 | 8.23 | 8.23
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 72.41 | 1.81
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 69.74 | 2.78
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 19.13 | 4.39
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.73 | 0.85
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.79 | 0.87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.2e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000184 | 300 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000828 | 18 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00069 | 190.77 | 0.13
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4.6e-05 | 163 | 0
Insumo | 00006138/SINAPI | ORSE | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Material |  | un | 1 | 8.23 | 8.23
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 13.65 | 3.13
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000161 | 27.49 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6.9e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 9.2e-05 | 32.3 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00207 | 12.54 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00207 | 190 | 0.39
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 69.74 | 2.78
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 72.41 | 1.81
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 9.2e-05 | 60 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.036685 | 4.5 | 0.16
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000368 | 6.7 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.046828 | 5 | 0.23
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000138 | 63 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.3e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.3e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000253 | 29 | 0
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 19.13 | 4.39
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00207 | 4.9 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000368 | 64.56 | 0.02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.3e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.046828 | 14 | 0.65
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000276 | 13.45 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001058 | 12.1 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 7.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.16 |  | Valor com BDI => |  | 26.18
15.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.44 | 10.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1093 | 0 | 20.89 | 2.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1093 | 0 | 25.28 | 2.76
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0365 | 0 | 3.47 | 0.12
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 73.48 | 0.8
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 64.86 | 0.6
Insumo | 834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.88 | 3.88
[5 empty] | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.97 |  | Valor com BDI => |  | 12.41
15.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 8.17 | 8.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 0 | 20.89 | 2.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 0 | 25.28 | 3.43
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 0 | 3.47 | 0.1
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 64.86 | 0.46
Insumo | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 0.77 | 0.77
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 73.48 | 0.58
[5 empty] | MO sem LS => | 4.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.54 |  | Valor com BDI => |  | 9.71
15.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 21.61 | 21.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1356 | 0 | 25.28 | 3.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0427 | 0 | 20.96 | 0.89
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 0 | 4.76 | 0.19
Insumo | 6146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 17.11 | 17.11
[5 empty] | MO sem LS => | 3.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 25.69
15.2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9760 | ORSE | Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 18.89 | 18.89
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.28 | 3.73 | 1.04
Insumo | 10142 | ORSE | Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm | Material |  | un | 1 | 6.25 | 6.25
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.014 | 72.41 | 1.01
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 19.13 | 5.35
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.006 | 69.74 | 0.41
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 13.65 | 3.82
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.28 | 3.79 | 1.06
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.8e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 5.6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 5.6e-05 | 163 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 13.65 | 3.82
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000196 | 27.49 | 0
Insumo | 10142 | ORSE | Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm | Material |  | un | 1 | 6.25 | 6.25
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04466 | 4.5 | 0.2
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000168 | 63 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000448 | 6.7 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 8.4e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00252 | 4.9 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.8e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000112 | 60 | 0
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000112 | 32.3 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001008 | 18 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00252 | 190 | 0.47
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000336 | 13.45 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.8e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.014 | 72.41 | 1.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00252 | 12.54 | 0.03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00084 | 190.77 | 0.16
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000448 | 64.56 | 0.02
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.28 | 19.13 | 5.35
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.057008 | 14 | 0.79
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.006 | 69.74 | 0.41
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.057008 | 5 | 0.28
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000112 | 17.48 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001288 | 12.1 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000224 | 300 | 0.06
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000308 | 29 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 22.46
15.2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | Entradas e Saídas D'agua |  | un | 1 | 4561.83 | 4561.83
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 82 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 20.3 | 98.95 | 2008.68
Composição | 2498 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 15 | 78.75 | 1181.25
Composição | 12651 | ORSE | Apiloamento manual | Lastros, Lajes e Berços |  | m³ | 5 | 26.04 | 130.2
Composição | 11484 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 2.16 | 572.63 | 1236.88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 6.09 | 18.05 | 109.92
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.005684 | 26.89 | 0.15
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000311 | 18.8 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.027043 | 17.48 | 0.47
Insumo | 00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 24.766 | 24.75 | 612.95
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003888 | 12 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.054086 | 300 | 16.22
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 11.8858 | 4.5 | 53.48
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 13.601 | 6.75 | 91.8
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 7.78e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.002842 | 246 | 0.69
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.021204 | 163 | 3.45
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000311 | 18.75 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0005443 | 10.22 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.031805 | 18.58 | 0.59
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.081129 | 13.45 | 1.09
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 7.78e-05 | 28 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.021204 | 36.9 | 0.78
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7776 | 19.13 | 14.87
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 13.7649 | 5 | 68.82
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.010602 | 37.8 | 0.4
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0001555 | 46.2 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.60847 | 190 | 115.6
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001555 | 13.52 | 0
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 2.16 | 50.63 | 109.36
Insumo | 00034492/SINAPI | ORSE | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | Material |  | m³ | 2.16 | 492.5 | 1063.8
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 8.12 | 5.51 | 44.74
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.002842 | 617.95 | 1.75
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.005684 | 48.95 | 0.27
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 7.78e-05 | 327.8 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 13.7649 | 14 | 192.7
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 28.42 | 19.13 | 543.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 106.0177 | 13.65 | 1446.61
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.60847 | 4.9 | 2.98
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.002842 | 29.9 | 0.08
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.24339 | 18 | 4.38
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.20282 | 190.77 | 38.69
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0001555 | 15.4 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0005443 | 11.6 | 0
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.3045 | 8.47 | 2.57
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.10533 | 64.56 | 6.8
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.60847 | 12.54 | 7.63
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.005684 | 15.15 | 0.08
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.311 | 12.1 | 3.76
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.10533 | 6.7 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 2005.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2005.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 863.09 |  | Valor com BDI => |  | 5424.92
15.2.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 380.11 | 380.11
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7188 | 0 | 0.36 | 0.25
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7623 | 0 | 2.04 | 1.55
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4811 | 0 | 25.98 | 38.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3433 | 0 | 20.96 | 49.11
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 0 | 95.45 | 55.18
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 0 | 90 | 74.42
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0 | 0.76 | 161.13
[5 empty] | MO sem LS => | 64.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 71.91 |  | Valor com BDI => |  | 452.02
15.2.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 0 | 25.28 | 0.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 0 | 20.89 | 0.23
Insumo | 39319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.74 | 9.74
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 3.47 | 0.02
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 73.48 | 0.8
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 0 | 64.86 | 0.47
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.18 |  | Valor com BDI => |  | 13.72
15.2.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 17.37 | 17.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 0 | 20.89 | 0.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 0 | 25.28 | 1.15
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 0 | 26.77 | 2
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 1.75 | 5.25
Insumo | 7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.02 | 8.02
[5 empty] | MO sem LS => | 1.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 20.65
15.2.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 36.18 | 36.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 0 | 25.28 | 4.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 0 | 20.89 | 3.5
Insumo | 11658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 17.73 | 17.73
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 0 | 26.77 | 3.01
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.57 | 7.71
[5 empty] | MO sem LS => | 5.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.84 |  | Valor com BDI => |  | 43.02
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 542.63 | 542.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 2.8 | 12.64 | 35.39
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.34 | 52.47 | 17.83
Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.44 | 109.61 | 157.83
Composição | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.6 | 90.15 | 54.09
Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.2 | 6.57 | 7.88
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.0784 | 574.33 | 45.02
Insumo | 2602 | ORSE | Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm | Material |  | un | 1 | 181.39 | 181.39
Composição | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.2 | 35.48 | 42.57
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.057 | 19.13 | 58.47
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 1.12 | 0.22 | 0.24
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 38.439 | 0.76 | 29.21
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 97.92 | 0.6 | 58.75
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0018599 | 17.48 | 0.03
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0003057 | 25.95 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0003057 | 28 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0037198 | 300 | 1.11
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0015285 | 12 | 0.01
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.798 | 5.51 | 4.39
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0003057 | 327.8 | 0.1
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 4.76e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0021399 | 10.22 | 0.02
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.222 | 40.08 | 8.89
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0073528 | 64.56 | 0.47
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.94669 | 14 | 13.25
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0073528 | 6.7 | 0.04
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.09 | 25 | 2.25
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0010272 | 36.9 | 0.03
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 8.68e-05 | 246 | 0.02
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 1.12 | 0.36 | 0.4
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0012228 | 18.75 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.75559 | 4.5 | 3.4
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 12.7546 | 1.3 | 16.58
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.013949 | 190.77 | 2.66
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0055797 | 13.45 | 0.07
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.041848 | 190 | 7.95
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0006114 | 46.2 | 0.02
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.86822 | 19.13 | 16.6
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.041848 | 12.54 | 0.52
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.198 | 6.75 | 1.33
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 4.76e-05 | 39 | 0
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23811 | 19.13 | 4.55
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0015408 | 18.58 | 0.02
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 8.68e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.021389 | 12.1 | 0.25
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.00648 | 100 | 0.64
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.049157 | 126.04 | 6.19
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.009 | 8.47 | 0.07
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 8.68e-05 | 617.95 | 0.05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0005136 | 37.8 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0010272 | 163 | 0.16
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.1568 | 101.3 | 15.88
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 5.1361 | 13.65 | 70.08
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0012228 | 18.8 | 0.02
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0001736 | 15.15 | 0
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 2.8 | 8.77 | 24.55
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.016739 | 18 | 0.3
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.056 | 25 | 1.4
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.94669 | 5 | 4.73
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0006114 | 15.4 | 0
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.18 | 18.05 | 3.24
Insumo | 2602 | ORSE | Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm | Material |  | un | 1 | 181.39 | 181.39
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.041848 | 4.9 | 0.2
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0006114 | 13.52 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0021399 | 11.6 | 0.02
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.016386 | 125.38 | 2.05
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0001736 | 48.95 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001736 | 26.89 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 149.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 149.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 102.66 |  | Valor com BDI => |  | 645.29
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6409 | ORSE | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 457.85 | 457.85
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.0252 | 574.33 | 14.47
Composição | 3317 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | Conversão InfoWOrca |  | m² | 2.4 | 34.56 | 82.94
Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 2.8 | 109.61 | 306.9
Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 2.4 | 6.57 | 15.76
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.704 | 52.47 | 36.93
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.019634 | 190.77 | 3.74
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0005945 | 28 | 0.01
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 1.8e-06 | 15.15 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0029725 | 12 | 0.03
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.0158 | 126.04 | 1.99
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.01047 | 64.56 | 0.67
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.002378 | 18.8 | 0.04
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 1.0607 | 4.5 | 4.77
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.02356 | 18 | 0.42
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 1.3325 | 5 | 6.66
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0041616 | 11.6 | 0.04
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.009072 | 19.13 | 0.17
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.001189 | 46.2 | 0.05
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.0052668 | 125.38 | 0.66
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 9e-07 | 29.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.030105 | 12.1 | 0.36
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000713 | 37.8 | 0.02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.058901 | 4.9 | 0.28
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 5.9451 | 19.13 | 113.72
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0052356 | 300 | 1.57
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0041616 | 10.22 | 0.04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 7.1304 | 13.65 | 97.29
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.01047 | 6.7 | 0.07
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 50.8228 | 0.76 | 38.62
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0005945 | 25.95 | 0.01
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0005945 | 327.8 | 0.19
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0014261 | 36.9 | 0.05
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 190.4 | 0.6 | 114.24
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0648 | 100 | 6.48
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.058901 | 190 | 11.19
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.002378 | 18.75 | 0.04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0078535 | 13.45 | 0.1
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0026178 | 17.48 | 0.04
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 9e-07 | 246 | 0
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 9e-07 | 19.9 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0021391 | 18.58 | 0.03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1.8e-06 | 26.89 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.001189 | 13.52 | 0.01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.001189 | 15.4 | 0.01
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 1.8e-06 | 48.95 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0014261 | 163 | 0.23
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.13196 | 101.3 | 13.36
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.058901 | 12.54 | 0.73
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 1.3325 | 14 | 18.65
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.004536 | 19.13 | 0.08
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 9e-07 | 617.95 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 9e-07 | 39 | 0
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 16.3072 | 1.3 | 21.19
|  |  |  | MO sem LS => | 211.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 211.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.62 |  | Valor com BDI => |  | 544.47
15.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 53039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 |  | 79.6 | 79.6
Insumo | 3694 | SBC | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 44.88 | 44.88
Insumo | 99034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.804 | 0 | 15.15 | 12.17
Insumo | 99200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.205 | 0 | 18.72 | 22.55
[5 empty] | MO sem LS => | 34.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.06 |  | Valor com BDI => |  | 94.66
15.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 40.37 | 40.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 25.28 | 4.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 20.89 | 3.45
Insumo | 1951 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 25.61 | 25.61
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.57 | 5.14
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 0 | 26.77 | 2
[5 empty] | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.63 |  | Valor com BDI => |  | 48
15.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 51.4 | 51.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 0 | 25.28 | 6.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 0 | 20.89 | 5.36
Insumo | 3670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 25.64 | 25.64
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 3.1 | 9.3
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 0 | 26.77 | 4.61
[5 empty] | MO sem LS => | 8.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.72 |  | Valor com BDI => |  | 61.12
15.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 54083 | SBC | LUVA DUPLA PVC 100mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 |  | 60.03 | 60.03
Insumo | 6044 | SBC | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.9 | 14.9
Insumo | 386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.666 | 0 | 15.82 | 10.53
Insumo | 3389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.333 | 0 | 9.99 | 3.32
Insumo | 99200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.924 | 0 | 18.72 | 17.29
Insumo | 99034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.924 | 0 | 15.15 | 13.99
[5 empty] | MO sem LS => | 31.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.35 |  | Valor com BDI => |  | 71.38
15.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 24.84 | 24.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1158 | 0 | 20.89 | 2.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1158 | 0 | 25.28 | 2.92
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 0 | 73.48 | 1.91
Insumo | 298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.79 | 2.79
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 0 | 64.86 | 1.08
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.032 | 0 | 3.47 | 0.11
Insumo | 20169 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.62 | 12.62
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0375 | 0 | 26.77 | 1
[5 empty] | MO sem LS => | 3.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.69 |  | Valor com BDI => |  | 29.53
15.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 32.06 | 32.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0743 | 0 | 20.89 | 1.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0743 | 0 | 25.28 | 1.87
Insumo | 299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.64 | 3.64
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.095 | 0 | 26.77 | 2.54
Insumo | 20046 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 19.67 | 19.67
Insumo | 298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.79 | 2.79
[5 empty] | MO sem LS => | 2.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 38.12
15.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.05.020 | CPOS/CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | 46.05 |  | M | 1 |  | 49.18 | 49.18
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 31.24 | 7.81
Insumo | O.02.000.062581 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm | Material |  | M | 1.05 | 0 | 29.2 | 30.66
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
[5 empty] | MO sem LS => | 18.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.3 |  | Valor com BDI => |  | 58.48
15.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.05.040 | CPOS/CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | 46.05 |  | M | 1 |  | 69.77 | 69.77
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 31.24 | 7.81
Insumo | O.02.000.062583 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm | Material |  | M | 1.05 | 0 | 48.81 | 51.25
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
[5 empty] | MO sem LS => | 18.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.2 |  | Valor com BDI => |  | 82.97
15.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 |  | 105.91 | 105.91
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 21.43 | 19.28
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.017 | 0 | 71.61 | 1.21
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.1 | 0 | 2 | 0.2
Insumo | O.02.000.062507 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2´) | Material |  | M | 1.4 | 0 | 39.95 | 55.93
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 31.24 | 28.11
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.026 | 0 | 45.73 | 1.18
[5 empty] | MO sem LS => | 47.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.03 |  | Valor com BDI => |  | 125.94
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 379.53 | 379.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0 | 25.28 | 17.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0 | 20.89 | 14.62
Insumo | 6457 | ORSE | Curva 45º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm | Material |  | un | 1 | 0 | 312.12 | 312.12
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 0 | 26.77 | 2.34
Insumo | 306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 0 | 16.38 | 32.76
[5 empty] | MO sem LS => | 24.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 71.8 |  | Valor com BDI => |  | 451.33
15.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 |  | 154.37 | 154.37
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.103 | 0 | 18.84 | 1.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.103 | 0 | 20.96 | 2.15
Insumo | 41930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 1.05 | 0 | 142.71 | 149.84
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0167 | 0 | 26.77 | 0.44
[5 empty] | MO sem LS => | 2.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.2 |  | Valor com BDI => |  | 183.57
15.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 17.85 | 17.85
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13656 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 14.41 | 14.41
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 12.1 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 190.77 | 0.05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 64.56 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00016 | 6.7 | 0
Insumo | 13656 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 14.41 | 14.41
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4.5 | 0.08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5 | 0.1
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13.45 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14 | 0.28
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 190 | 0.17
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.37 |  | Valor com BDI => |  | 21.22
15.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 320.94 | 320.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 0 | 25.28 | 11.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 0 | 20.89 | 9.55
Insumo | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.88 | 1.76
Insumo | 20977 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 0 | 298.07 | 298.07
[5 empty] | MO sem LS => | 15.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 60.72 |  | Valor com BDI => |  | 381.66
15.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 16.49 | 16.49
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 13.05 | 13.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00016 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 64.56 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4.9 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12.54 | 0.01
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 13.05 | 13.05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 190.77 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5 | 0.1
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4.5 | 0.08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 190 | 0.17
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 12.1 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 19.6
15.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97.02.210 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC para ambientes | 97.02 |  | UN | 1 |  | 213.71 | 213.71
Insumo | S.04.000.039086 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso | Material |  | UN | 1 | 0 | 209.5 | 209.5
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 0 | 26.09 | 3.91
Insumo | S.04.000.026514 | CPOS/CDHU | Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm | Material |  | UN | 6 | 0 | 0.05 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 3.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 40.43 |  | Valor com BDI => |  | 254.14
15.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Sinalização Vertical |  | Un | 1 | 46.61 | 46.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037558/SINAPI | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material |  | un | 1 | 46.61 | 46.61
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037558/SINAPI | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material |  | un | 1 | 46.61 | 46.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.81 |  | Valor com BDI => |  | 55.42
15.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97.02.198 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | 97.02 |  | UN | 1 |  | 15.41 | 15.41
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 21.43 | 4.28
Insumo | N.04.000.020305 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.53 | 8.53
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 26.09 | 2.6
[5 empty] | MO sem LS => | 6.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.91 |  | Valor com BDI => |  | 18.32
15.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 23.63 | 23.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13651 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Material |  | un | 1 | 20.19 | 20.19
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 12.1 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00016 | 6.7 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12.54 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 190.77 | 0.05
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4.5 | 0.08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5 | 0.1
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13.45 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14 | 0.28
Insumo | 13651 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Material |  | un | 1 | 20.19 | 20.19
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4.9 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 190 | 0.17
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 64.56 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.47 |  | Valor com BDI => |  | 28.1
15.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 50.05.312 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | 50.05 |  | UN | 1 |  | 244.67 | 244.67
Insumo | P.16.000.067001 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 227.9 | 227.9
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 21.43 | 4.28
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 31.24 | 12.49
[5 empty] | MO sem LS => | 16.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 46.29 |  | Valor com BDI => |  | 290.96
15.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10785 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 353.29 | 353.29
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11641 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | Material |  | un | 1 | 313 | 313
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.79 | 3.79
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.66 | 3.66
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.12
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.64
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 190 | 1.71
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14 | 2.85
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18 | 0.06
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 12.1 | 0.05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13.45 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 17.48 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11.6 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1595 | 4.5 | 0.71
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25.95 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300 | 0.24
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18.75 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 190.77 | 0.57
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0016 | 6.7 | 0.01
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18.8 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4.9 | 0.04
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10.22 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15.4 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.64
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12.54 | 0.11
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
Insumo | 11641 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | Material |  | un | 1 | 313 | 313
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5 | 1.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0016 | 64.56 | 0.1
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 46.2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 32.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.84 |  | Valor com BDI => |  | 420.13
15.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  | und | 1 |  | 26.83 | 26.83
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 10139 | IOPES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.3 |  |  |  | 23.87 | 7.16
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 0.3 |  |  |  | 20.14 | 6.04
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 13.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 13.2
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 13.2
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 67090 | IOPES | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | 1 | UN | 12.89 |  |  | 12.89
Insumo | 26664 | IOPES | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM | 2 | UN | 0.37 |  |  | 0.74
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 13.63
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 13.2 | MO com LS => | 13.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 31.9
15.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 05.054.0115-0 | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 5 |  | UN | 1 |  | 11.93 | 11.93
Insumo | 14735 | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820 | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.18 | 6.18
Insumo | 1968 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 3 | 27.92 | 5.75
[5 empty] | MO sem LS => | 5.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 14.18
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 1.94 | 1.94
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 13.65 | 0.13
Insumo | 10364 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.79 | 0.79
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.65 | 0.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 10366 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " | Material |  | un | 1 | 0.79 | 0.79
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.79 | 0.03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 163 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36.9 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4.9 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12.54 | 0
Insumo | 10364 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.79 | 0.79
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 10366 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " | Material |  | un | 1 | 0.79 | 0.79
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 163 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47.69 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18.58 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 13.65 | 0.13
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 1.6e-05 | 6.7 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 190 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 64.56 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 17.48 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 190.77 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 12.1 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4.5 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26.89 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 2.3
16.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 16.39 | 16.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 26.38 | 7.67
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 0 | 642.96 | 0.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 21.9 | 6.37
Insumo | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.78 | 1.78
[5 empty] | MO sem LS => | 10.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 19.49
16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 13.9 | 13.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 0 | 26.38 | 5.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 0 | 21.9 | 4.86
Insumo | 1871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.19 | 3.19
[5 empty] | MO sem LS => | 7.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 16.52
16.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 15.99 | 15.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 21.9 | 6.37
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 0 | 642.96 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 26.38 | 7.67
Insumo | 2556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.38 | 1.38
[5 empty] | MO sem LS => | 10.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.02 |  | Valor com BDI => |  | 19.01
16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 21.14 | 21.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 0 | 21.9 | 7.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 0 | 26.38 | 9.62
Insumo | 1874 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.53 | 3.53
[5 empty] | MO sem LS => | 12.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 25.13
16.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.41 | 0.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 13.65 | 0.13
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.65 | 0.03
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.79 | 0.03
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.05 | 0.05
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 12.1 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 190 | 0.01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47.69 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 163 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4.5 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 64.56 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36.9 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14 | 0.02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 190.77 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18.58 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26.89 | 0
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 13.65 | 0.13
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12.54 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 1.6e-05 | 6.7 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 163 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.48
16.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | CJ | 1 |  | 5.05 | 5.05
Insumo | 28055 | SBC | ARRUELA LISA PESADA 5/16" | Material |  | UN | 1 | 0 | 0.42 | 0.42
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.103 | 0 | 18.72 | 1.92
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.103 | 0 | 15.15 | 1.55
Insumo | 3144 | SBC | PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16" | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.16 | 1.16
[5 empty] | MO sem LS => | 3.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.95 |  | Valor com BDI => |  | 6
16.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 8.72 | 8.72
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.195 | 0 | 18.72 | 3.65
Insumo | 2375 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.61 | 3.61
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.097 | 0 | 15.15 | 1.46
[5 empty] | MO sem LS => | 5.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.64 |  | Valor com BDI => |  | 10.36
16.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 1.36 | 1.36
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.013 | 0 | 18.72 | 0.24
Insumo | 3563 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 1 | 0 | 0.93 | 0.93
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.013 | 0 | 15.15 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.61
16.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 78583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | ATERRAMENTO |  | UN | 1 |  | 5.09 | 5.09
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.019 | 0 | 18.72 | 0.35
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.019 | 0 | 15.15 | 0.28
Insumo | 36580 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.46 | 4.46
[5 empty] | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.96 |  | Valor com BDI => |  | 6.05
16.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | M | 1 |  | 13.36 | 13.36
Insumo | 36597 | SBC | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm) | Material |  | M | 1 | 0 | 3.48 | 3.48
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.292 | 0 | 15.15 | 4.42
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.292 | 0 | 18.72 | 5.46
[5 empty] | MO sem LS => | 9.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.52 |  | Valor com BDI => |  | 15.88
16.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 25.76 | 25.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 0 | 26.38 | 3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 0 | 21.9 | 2.49
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.89 | 0.04
Insumo | 995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 16.27 | 20.23
[5 empty] | MO sem LS => | 4.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.87 |  | Valor com BDI => |  | 30.63
16.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 28.56 | 28.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 0 | 21.9 | 1.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 0 | 26.38 | 1.6
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 4.89 | 0.04
Insumo | 996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 25.22 | 25.59
[5 empty] | MO sem LS => | 2.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.4 |  | Valor com BDI => |  | 33.96
16.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 39.57 | 39.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 0 | 26.38 | 1.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 0 | 21.9 | 1.52
Insumo | 1019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 35.65 | 36.18
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 4.89 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 2.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.48 |  | Valor com BDI => |  | 47.05
16.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 57.53 | 57.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 0 | 21.9 | 1.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 0 | 26.38 | 2.18
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 4.89 | 0.04
Insumo | 1018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 52.71 | 53.5
[5 empty] | MO sem LS => | 2.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.88 |  | Valor com BDI => |  | 68.41
16.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 10.23 | 10.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 26.38 | 1.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 21.9 | 1.11
Insumo | 994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 6.23 | 7.74
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.89 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 1.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 12.16
16.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 2.98 | 2.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 21.9 | 0.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 26.38 | 0.6
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.89 | 0.04
Insumo | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 1.48 | 1.84
[5 empty] | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.56 |  | Valor com BDI => |  | 3.54
16.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 4.35 | 4.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 26.38 | 0.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 21.9 | 0.63
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.89 | 0.04
Insumo | 1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.35 | 2.92
[5 empty] | MO sem LS => | 1.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 5.17
16.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 6.75 | 6.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 21.9 | 0.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 26.38 | 1.02
Insumo | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 3.9 | 4.84
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.89 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 1.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 8.02
16.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 9.46 | 9.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 26.38 | 1.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 21.9 | 1.11
Insumo | 982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 5.61 | 6.97
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.89 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 1.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.78 |  | Valor com BDI => |  | 11.24
16.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 161.1 | 161.1
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0278 | 0 | 724.24 | 20.13
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.036 | 0 | 269.2 | 9.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2686 | 0 | 26.04 | 33.03
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0175 | 0 | 2855.48 | 49.97
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0039 | 0 | 478.08 | 1.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9967 | 0 | 20.96 | 20.89
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 38.691 | 0 | 0.66 | 25.53
[5 empty] | MO sem LS => | 70.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.48 |  | Valor com BDI => |  | 191.58
16.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61461 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 |  | 97.05 | 97.05
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.345 | 0 | 18.72 | 25.18
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.345 | 0 | 15.15 | 20.37
Insumo | 4949 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES | Material |  | UN | 1 | 0 | 51.5 | 51.5
[5 empty] | MO sem LS => | 45.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.36 |  | Valor com BDI => |  | 115.41
16.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 |  | 213.66 | 213.66
Insumo | 4948 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR | Material |  | UN | 1 | 0 | 164.19 | 164.19
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.461 | 0 | 15.15 | 22.12
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.461 | 0 | 18.72 | 27.35
[5 empty] | MO sem LS => | 49.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 40.42 |  | Valor com BDI => |  | 254.08
16.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 33.03 | 33.03
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 23.04 | 23.04
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
[5 empty] | MO sem LS => | 15.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.24 |  | Valor com BDI => |  | 39.27
16.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 53.07 | 53.07
Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 43.08 | 43.08
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
[5 empty] | MO sem LS => | 24.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.04 |  | Valor com BDI => |  | 63.11
16.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 47.13 | 47.13
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
Composição Auxiliar | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 37.14 | 37.14
[5 empty] | MO sem LS => | 21.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.91 |  | Valor com BDI => |  | 56.04
16.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 27.13 | 27.13
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 17.14 | 17.14
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
[5 empty] | MO sem LS => | 12.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.13 |  | Valor com BDI => |  | 32.26
16.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 59208 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 |  | 11.37 | 11.37
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.193 | 0 | 15.15 | 2.92
Insumo | 3595 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.84 | 4.84
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.193 | 0 | 18.72 | 3.61
[5 empty] | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.15 |  | Valor com BDI => |  | 13.52
16.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 5.79 | 5.79
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.047 | 0 | 15.15 | 0.71
Insumo | 3492 | SBC | PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.21 | 4.21
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.047 | 0 | 18.72 | 0.87
[5 empty] | MO sem LS => | 1.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.09 |  | Valor com BDI => |  | 6.88
16.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 8.3 | 8.3
Insumo | 34530 | SBC | PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.72 | 6.72
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.047 | 0 | 15.15 | 0.71
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.047 | 0 | 18.72 | 0.87
[5 empty] | MO sem LS => | 1.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 9.87
16.1.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 32.05 | 32.05
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 22.06 | 22.06
[5 empty] | MO sem LS => | 15.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 38.11
16.1.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 42.1 | 42.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 21.9 | 12.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 26.38 | 15.08
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.76 | 6.76
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.74 | 7.74
[5 empty] | MO sem LS => | 20.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.96 |  | Valor com BDI => |  | 50.06
16.1.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 36.16 | 36.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 0 | 26.38 | 12.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 0 | 21.9 | 10.64
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.94 | 5.94
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.76 | 6.76
[5 empty] | MO sem LS => | 17.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.84 |  | Valor com BDI => |  | 43
16.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 41.12 | 41.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 26.38 | 15.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 21.9 | 12.52
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 6.76 | 13.52
[5 empty] | MO sem LS => | 20.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.77 |  | Valor com BDI => |  | 48.89
16.1.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 44.9 | 44.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 26.38 | 15.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 21.9 | 12.52
Insumo | 38102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 8.65 | 17.3
[5 empty] | MO sem LS => | 20.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.49 |  | Valor com BDI => |  | 53.39
16.1.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 60.14 | 60.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0 | 26.38 | 21.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0 | 21.9 | 18.08
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3 | 0 | 6.76 | 20.28
[5 empty] | MO sem LS => | 29.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.37 |  | Valor com BDI => |  | 71.51
16.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 22.06 | 22.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 26.38 | 8.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 21.9 | 6.94
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.76 | 6.76
[5 empty] | MO sem LS => | 11.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 26.23
16.1.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 23.95 | 23.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 26.38 | 8.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 21.9 | 6.94
Insumo | 38102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.65 | 8.65
[5 empty] | MO sem LS => | 11.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.53 |  | Valor com BDI => |  | 28.48
16.1.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 105.04 | 105.04
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.64
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.79 | 3.79
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.12
Insumo | 828 | ORSE | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 64.76 | 64.76
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.65 | 3.65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1595 | 4.5 | 0.71
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5 | 1.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300 | 0.24
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47.69 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14 | 2.85
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 190 | 1.71
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0015 | 64.56 | 0.09
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.12
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.64
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 12.1 | 0.05
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 190.77 | 0.57
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0016 | 6.7 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 17.48 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 34 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13.45 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12.54 | 0.11
Insumo | 828 | ORSE | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 64.76 | 64.76
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18 | 0.06
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4.9 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 32.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.87 |  | Valor com BDI => |  | 124.91
16.1.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 64035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 |  | 198.79 | 198.79
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.779 | 0 | 15.15 | 11.79
Insumo | 4892 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK | Material |  | UN | 1 | 0 | 172.42 | 172.42
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.779 | 0 | 18.72 | 14.58
[5 empty] | MO sem LS => | 26.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.61 |  | Valor com BDI => |  | 236.4
16.1.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 11.12 | 11.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 0 | 26.38 | 0.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 0 | 21.9 | 0.77
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.07 | 1.07
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.36 | 8.36
[5 empty] | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 13.22
16.1.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 11.72 | 11.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 0 | 26.38 | 1.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 0 | 21.9 | 1.04
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.36 | 8.36
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.07 | 1.07
[5 empty] | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.93
16.1.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 54.66 | 54.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 0 | 21.9 | 2.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 0 | 26.38 | 2.51
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 47.93 | 47.93
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.07 | 2.14
[5 empty] | MO sem LS => | 3.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.34 |  | Valor com BDI => |  | 65
16.1.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 57.12 | 57.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 0 | 26.38 | 3.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 0 | 21.9 | 2.9
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.4 | 2.8
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 47.93 | 47.93
[5 empty] | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.8 |  | Valor com BDI => |  | 67.92
16.1.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 60.06 | 60.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 0 | 26.38 | 4.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 0 | 21.9 | 3.99
Insumo | 1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.67 | 3.34
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 47.93 | 47.93
[5 empty] | MO sem LS => | 6.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.36 |  | Valor com BDI => |  | 71.42
16.1.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 63.84 | 63.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 0 | 21.9 | 5.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 0 | 26.38 | 7.13
Insumo | 1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.8 | 3.6
Insumo | 34623 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 47.19 | 47.19
[5 empty] | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.07 |  | Valor com BDI => |  | 75.91
16.1.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10237 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 101.41 | 101.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Insumo | 3692 | ORSE | Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 77.3 | 77.3
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.65 | 2.19
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0054 | 4.9 | 0.02
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 6e-05 | 34 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00012 | 47.69 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00096 | 6.7 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.12216 | 5 | 0.61
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.12216 | 14 | 1.71
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00012 | 163 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0018 | 190.77 | 0.34
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00018 | 18.58 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0009 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00012 | 26.89 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00048 | 300 | 0.14
Insumo | 3692 | ORSE | Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 77.3 | 77.3
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00276 | 12.1 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00072 | 13.45 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00024 | 17.48 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0054 | 190 | 1.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00012 | 36.9 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00012 | 163 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00216 | 18 | 0.03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0054 | 12.54 | 0.06
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0957 | 4.5 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 19.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.18 |  | Valor com BDI => |  | 120.59
16.1.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 454 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 274.68 | 274.68
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.29
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.79 | 7.58
Insumo | 3441 | ORSE | Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha brança ), corrente de interrupção65KA, ref.: Siemens ou similar | Material |  | un | 1 | 194 | 194
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2 | 3.65 | 7.3
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.13 | 38.25
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0072 | 18 | 0.12
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.319 | 4.5 | 1.43
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.018 | 4.9 | 0.08
Insumo | 3441 | ORSE | Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha brança ), corrente de interrupção65KA, ref.: Siemens ou similar | Material |  | un | 1 | 194 | 194
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0004 | 26.89 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4072 | 14 | 5.7
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0092 | 12.1 | 0.11
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0004 | 163 | 0.06
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.018 | 12.54 | 0.22
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.006 | 190.77 | 1.14
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0004 | 163 | 0.06
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0008 | 17.48 | 0.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0004 | 36.9 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.003 | 64.56 | 0.19
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0016 | 300 | 0.48
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0004 | 47.69 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 37.8 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0032 | 6.7 | 0.02
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0002 | 34 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.29
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0006 | 18.58 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4072 | 5 | 2.03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.018 | 190 | 3.42
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.13 | 38.25
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0024 | 13.45 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 65.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.96 |  | Valor com BDI => |  | 326.64
16.1.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 64563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 |  | 312.99 | 312.99
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.487 | 0 | 18.72 | 9.11
Insumo | 36570 | SBC | DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO | Material |  | UN | 1 | 0 | 296.51 | 296.51
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.487 | 0 | 15.15 | 7.37
[5 empty] | MO sem LS => | 16.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.21 |  | Valor com BDI => |  | 372.2
16.1.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 37.24.042 | CPOS/CDHU | #REF! | 37.24 |  | UN | 1 |  | 645.23 | 645.23
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 0.3333 | 0 | 68.17 | 22.72
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3333 | 0 | 31.24 | 10.41
Insumo | P.12.000.049762 | CPOS/CDHU | Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 612.1 | 612.1
[5 empty] | MO sem LS => | 33.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 122.07 |  | Valor com BDI => |  | 767.3
16.1.51 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 64819 | SBC | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 |  | 417.57 | 417.57
Insumo | 2418 | SBC | DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG | Material |  | UN | 1 | 0 | 401.09 | 401.09
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.487 | 0 | 18.72 | 9.11
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.487 | 0 | 15.15 | 7.37
[5 empty] | MO sem LS => | 16.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 79 |  | Valor com BDI => |  | 496.57
16.1.52 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13149 | ORSE | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 297.85 | 297.85
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.65 | 2.19
Insumo | 00039449/SINAPI | ORSE | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac | Material |  | un | 1 | 273.74 | 273.74
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00048 | 300 | 0.14
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00012 | 163 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0054 | 12.54 | 0.06
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00018 | 18.58 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00072 | 13.45 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0957 | 4.5 | 0.43
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00024 | 17.48 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00012 | 163 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.12216 | 5 | 0.61
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0054 | 190 | 1.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.12216 | 14 | 1.71
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00096 | 6.7 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00012 | 36.9 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
Insumo | 00039449/SINAPI | ORSE | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac | Material |  | un | 1 | 273.74 | 273.74
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00276 | 12.1 | 0.03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00216 | 18 | 0.03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00012 | 26.89 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00012 | 47.69 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 6e-05 | 34 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0054 | 4.9 | 0.02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0018 | 190.77 | 0.34
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0009 | 64.56 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 19.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.35 |  | Valor com BDI => |  | 354.2
16.1.53 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 11.04 | 11.04
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.147 | 0 | 18.72 | 2.75
Insumo | 35753 | SBC | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.07 | 6.07
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.147 | 0 | 15.15 | 2.22
[5 empty] | MO sem LS => | 4.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 13.12
16.1.54 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63052 | SBC | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 43.28 | 43.28
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.506 | 0 | 18.72 | 9.47
Insumo | 77790 | SBC | ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20 | Material |  | UN | 1 | 0 | 26.15 | 26.15
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.506 | 0 | 15.15 | 7.66
[5 empty] | MO sem LS => | 17.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.18 |  | Valor com BDI => |  | 51.46
16.1.55 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 60107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | M | 1 |  | 42.64 | 42.64
Insumo | 216 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 23.79 | 26.16
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.487 | 0 | 15.15 | 7.37
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.487 | 0 | 18.72 | 9.11
[5 empty] | MO sem LS => | 16.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.06 |  | Valor com BDI => |  | 50.7
16.1.56 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8685 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 14.31 | 14.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3980 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar) | Material |  | un | 1 | 6.32 | 6.32
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.65 | 0.73
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4.5 | 0.14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 64.56 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 3980 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar) | Material |  | un | 1 | 6.32 | 6.32
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 17.01
16.1.57 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 5.02 | 5.02
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 13.65 | 1.36
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 1.05 | 1.05
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.79 | 0.37
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 19.13 | 1.91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.65 | 0.36
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 19.13 | 1.91
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 12.1 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14 | 0.28
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00016 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5 | 0.1
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4.9 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 13.65 | 1.36
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 163 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 64.56 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4.5 | 0.07
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13.45 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 163 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 190.77 | 0.05
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 190 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.94 |  | Valor com BDI => |  | 5.96
16.1.58 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62562 | SBC | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 16.53 | 16.53
Insumo | 34524 | SBC | ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 100x50mm CHAPA 18 | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.28 | 4.28
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.362 | 0 | 15.15 | 5.48
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.362 | 0 | 18.72 | 6.77
[5 empty] | MO sem LS => | 12.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 19.65
16.1.59 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 25.05 | 25.05
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 11.62 | 11.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 0 | 26.38 | 2.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 0 | 21.9 | 2.29
Insumo | 39245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0 | 7.62 | 8.38
[5 empty] | MO sem LS => | 8.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.73 |  | Valor com BDI => |  | 29.78
16.1.60 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 20.36 | 20.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 26.38 | 2.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 21.9 | 1.99
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 11.62 | 11.62
Insumo | 39244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0 | 3.96 | 4.35
[5 empty] | MO sem LS => | 8.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 24.21
16.1.61 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 17.83 | 17.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 0 | 26.38 | 2.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 0 | 21.9 | 2.45
Insumo | 2680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 11.3 | 12.43
[5 empty] | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.37 |  | Valor com BDI => |  | 21.2
16.1.62 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 18.26 | 18.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.162 | 0 | 21.9 | 3.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.162 | 0 | 26.38 | 4.27
Insumo | 2684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 10.28 | 10.45
[5 empty] | MO sem LS => | 5.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.45 |  | Valor com BDI => |  | 21.71
16.1.63 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 26.53 | 26.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 0 | 26.38 | 3.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 0 | 21.9 | 2.82
Insumo | 2681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 18.47 | 20.31
[5 empty] | MO sem LS => | 4.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.01 |  | Valor com BDI => |  | 31.54
16.1.64 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.04.080 | CPOS/CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | 38.04 |  | M | 1 |  | 77.08 | 77.08
Insumo | P.04.000.042173 | CPOS/CDHU | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4´ - NBR13057 | Material |  | M | 1.05 | 0 | 33.29 | 34.95
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 31.24 | 24.99
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 21.43 | 17.14
[5 empty] | MO sem LS => | 42.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.58 |  | Valor com BDI => |  | 91.66
16.1.66 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8662 | ORSE | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | Diversos |  | un | 1 | 12.4 | 12.4
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.79 | 0.56
Insumo | 8928 | ORSE | Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | Material |  | un | 1 | 6.45 | 6.45
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.13 | 2.86
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.65 | 0.54
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 13.65 | 2.04
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8928 | ORSE | Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | Material |  | un | 1 | 6.45 | 6.45
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 13.65 | 2.04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000225 | 64.56 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 3e-05 | 163 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.13 | 2.86
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 3e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 3e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.023925 | 4.5 | 0.1
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.5e-05 | 34 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 3e-05 | 163 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 4.5e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 3e-05 | 26.89 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.74
16.1.67 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 64.92 | 64.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3734 | 0 | 26.38 | 9.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.041485 | 0 | 21.9 | 0.9
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.42 | 0.84
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.43 | 2.86
Insumo | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 0 | 2.87 | 0.47
Insumo | 1091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 50 | 50
[5 empty] | MO sem LS => | 8.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.28 |  | Valor com BDI => |  | 77.2
16.1.68 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 3290.99 | 3290.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.6602 | 0 | 21.9 | 80.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.6602 | 0 | 26.38 | 96.55
Insumo | 43090 | SINAPI | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 0 | 3114.29 | 3114.29
[5 empty] | MO sem LS => | 129.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 129.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 622.65 |  | Valor com BDI => |  | 3913.64
16.1.69 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61236 | SBC | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 |  | 37.74 | 37.74
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.584 | 0 | 18.72 | 10.93
Insumo | 88525 | SBC | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | Material |  | UN | 1 | 0 | 17.97 | 17.97
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.584 | 0 | 15.15 | 8.84
[5 empty] | MO sem LS => | 19.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.14 |  | Valor com BDI => |  | 44.88
16.1.70 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 64500 | SBC | BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 |  | 293.88 | 293.88
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.584 | 0 | 15.15 | 8.84
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.584 | 0 | 18.72 | 10.93
Insumo | 17314 | SBC | BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE | Material |  | UN | 1 | 0 | 274.11 | 274.11
[5 empty] | MO sem LS => | 19.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 55.6 |  | Valor com BDI => |  | 349.48
16.1.71 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62300 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 343.34 | 343.34
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.584 | 0 | 15.15 | 8.84
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.584 | 0 | 18.72 | 10.93
Insumo | 7140 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ALTA 440V 57P DISJUNTORES DIN GELO STECK | Material |  | UN | 1 | 0 | 323.57 | 323.57
[5 empty] | MO sem LS => | 19.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 64.95 |  | Valor com BDI => |  | 408.29
16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 104.67 | 104.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5766 | 0 | 26.38 | 15.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18019 | 0 | 21.9 | 3.94
Insumo | 38775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 0 | 80.79 | 80.79
Insumo | 38193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.73 | 4.73
[5 empty] | MO sem LS => | 14.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.8 |  | Valor com BDI => |  | 124.47
16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 41.31.040 | CPOS/CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | 41.31 |  | UN | 1 |  | 333.11 | 333.11
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 31.24 | 12.49
Insumo | P.15.000.034118 | CPOS/CDHU | Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 311.75 | 311.75
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS/CDHU | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial | Material |  | UN | 0.01 | 0 | 30.67 | 0.3
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 21.43 | 8.57
[5 empty] | MO sem LS => | 21.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 63.02 |  | Valor com BDI => |  | 396.13
16.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 60121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 56.58 | 56.58
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.974 | 0 | 18.72 | 18.23
Insumo | 50372 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE | Material |  | UN | 1 | 0 | 23.5 | 23.5
Insumo | 3420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.1 | 0 | 1.03 | 0.1
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.974 | 0 | 15.15 | 14.75
[5 empty] | MO sem LS => | 32.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.7 |  | Valor com BDI => |  | 67.28
16.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | Luminárias Internas |  | un | 1 | 223.08 | 223.08
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.65 | 1.82
Insumo | 13947 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | Material |  | un | 1 | 203 | 203
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47.69 | 0
Insumo | 13947 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | Material |  | un | 1 | 203 | 203
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 64.56 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26.89 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4.5 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.2 |  | Valor com BDI => |  | 265.28
16.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 60582 | SBC | LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 432.88 | 432.88
Insumo | 36540 | SBC | LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO, UDINE G20 | Material |  | UN | 1 | 0 | 399.9 | 399.9
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.974 | 0 | 15.15 | 14.75
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.974 | 0 | 18.72 | 18.23
[5 empty] | MO sem LS => | 32.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 81.9 |  | Valor com BDI => |  | 514.78
16.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 1 | 354.21 | 354.21
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 320 | 320
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.65 | 5.47
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00225 | 190.77 | 0.42
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1527 | 14 | 2.13
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00675 | 190 | 1.28
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0027 | 18 | 0.04
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0003 | 47.69 | 0.01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0003 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0012 | 6.7 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1527 | 5 | 0.76
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0006 | 300 | 0.18
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0009 | 13.45 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0981 | 4.5 | 0.44
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00675 | 12.54 | 0.08
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00105 | 64.56 | 0.06
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003 | 26.89 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00345 | 12.1 | 0.04
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00015 | 34 | 0
Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 320 | 320
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00675 | 4.9 | 0.03
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0003 | 163 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 28.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.01 |  | Valor com BDI => |  | 421.22
16.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 |  | 1073.44 | 1073.44
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.114 | 0 | 452.23 | 51.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.9623 | 0 | 26.04 | 155.25
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.78 | 0 | 6.08 | 4.74
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.0978 | 0 | 10.8 | 22.65
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1363 | 0 | 555.33 | 75.69
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0288 | 0 | 478.08 | 13.76
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0523 | 0 | 967.68 | 50.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.6847 | 0 | 20.96 | 98.19
Insumo | 660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 17.85 | 0 | 3.82 | 68.18
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0071 | 0 | 7.78 | 0.05
Insumo | 11245 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 364.52 | 364.52
Insumo | 25067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 25.1257 | 0 | 6.16 | 154.77
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0164 | 0 | 20.63 | 0.33
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1554 | 0 | 6.85 | 1.06
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1848 | 0 | 2.39 | 0.44
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5796 | 0 | 20.13 | 11.66
[5 empty] | MO sem LS => | 225.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 225.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 203.09 |  | Valor com BDI => |  | 1276.53
16.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 49.33 | 49.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 0 | 26.04 | 3.6
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 0 | 219.86 | 3.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 0 | 20.96 | 2.28
Insumo | 34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 40.35 | 40.35
[5 empty] | MO sem LS => | 5.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 58.66
16.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 115.18 | 115.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 0 | 26.38 | 10.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 0 | 21.9 | 8.5
Insumo | 3378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 96.44 | 96.44
[5 empty] | MO sem LS => | 13.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.79 |  | Valor com BDI => |  | 136.97
16.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 156.49 | 156.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1346 | 0 | 21.9 | 2.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1346 | 0 | 26.38 | 3.55
Insumo | 4274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 150 | 150
[5 empty] | MO sem LS => | 4.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.6 |  | Valor com BDI => |  | 186.09
16.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 186.9 | 186.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1667 | 0 | 26.38 | 4.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1667 | 0 | 21.9 | 3.65
Insumo | 41387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 3 | 0 | 59.62 | 178.86
[5 empty] | MO sem LS => | 5.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.36 |  | Valor com BDI => |  | 222.26
16.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 27.92 | 27.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 0 | 26.38 | 5.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 0 | 21.9 | 4.17
Insumo | 41426 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.29 | 15.29
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.43 | 2.86
Insumo | 7583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.29 | 0.58
[5 empty] | MO sem LS => | 6.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.28 |  | Valor com BDI => |  | 33.2
16.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 124.98 | 124.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1811 | 0 | 26.38 | 31.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1811 | 0 | 21.9 | 25.86
Insumo | 38060 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 60.53 | 60.53
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 0 | 1.43 | 5.72
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.43 | 1.72
[5 empty] | MO sem LS => | 41.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.64 |  | Valor com BDI => |  | 148.62
16.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 28.47 | 28.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3675 | 0 | 26.38 | 9.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3675 | 0 | 21.9 | 8.04
Insumo | 11927 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.74 | 10.74
[5 empty] | MO sem LS => | 12.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.38 |  | Valor com BDI => |  | 33.85
16.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 78206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | ATERRAMENTO |  | M | 1 |  | 42.24 | 42.24
Insumo | 12620 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | Material |  | M | 1 | 0 | 41.1 | 41.1
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.034 | 0 | 18.72 | 0.63
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.034 | 0 | 15.15 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 1.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.99 |  | Valor com BDI => |  | 50.23
16.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 78212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | ATERRAMENTO |  | M | 1 |  | 59.69 | 59.69
Insumo | 12621 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | Material |  | M | 1 | 0 | 58.55 | 58.55
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.034 | 0 | 18.72 | 0.63
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.034 | 0 | 15.15 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 1.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.29 |  | Valor com BDI => |  | 70.98
16.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 54.58 | 54.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7453 | 0 | 21.9 | 16.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7453 | 0 | 26.38 | 19.66
Insumo | 12070 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | Material |  | M | 3 | 0 | 6.2 | 18.6
[5 empty] | MO sem LS => | 26.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.32 |  | Valor com BDI => |  | 64.9
16.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 6.57 | 6.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0619 | 0 | 26.38 | 1.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0068771 | 0 | 21.9 | 0.15
Insumo | 3398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.79 | 4.79
[5 empty] | MO sem LS => | 1.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 7.81
17.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 26.37 | 26.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 0 | 20.89 | 1.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 0 | 25.28 | 1.49
Insumo | 39662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 19.52 | 19.93
Insumo | 39738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 3.65 | 3.72
[5 empty] | MO sem LS => | 2.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 31.35
17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 |  | 47.85 | 47.85
Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 4.83 | 4.83
Composição Auxiliar | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 43.02 | 43.02
[5 empty] | MO sem LS => | 3.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.05 |  | Valor com BDI => |  | 56.9
17.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 |  | 59.99 | 59.99
Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 4.83 | 4.83
Composição Auxiliar | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 55.16 | 55.16
[5 empty] | MO sem LS => | 3.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.35 |  | Valor com BDI => |  | 71.34
17.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 66.98 | 66.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 0 | 25.28 | 1.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 0 | 20.89 | 1.33
Insumo | 39665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 50.67 | 51.73
Insumo | 39853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 12.06 | 12.31
[5 empty] | MO sem LS => | 2.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.67 |  | Valor com BDI => |  | 79.65
17.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | M | 1 | 15.18 | 15.18
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3.79 | 0.41
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 13.65 | 1.5
Insumo | 3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 10.6 | 10.81
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3.65 | 0.4
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 19.13 | 2.1
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.2e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.1e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 19.13 | 2.1
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14 | 0.31
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12.54 | 0.01
Insumo | 3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 10.6 | 10.81
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 13.65 | 1.5
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000165 | 64.56 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2.2e-05 | 163 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13.45 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.3e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.2e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 190 | 0.18
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017545 | 4.5 | 0.07
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.2e-05 | 163 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000176 | 6.7 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 12.1 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 190.77 | 0.06
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.1e-05 | 34 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 18.05
17.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 200065 | SBC | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | UN | 1 |  | 392.35 | 392.35
Insumo | 1450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.06 | 0 | 19.94 | 1.19
Insumo | 6328 | SBC | TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm | Material |  | m² | 1.46 | 0 | 183.9 | 268.49
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 3.16 | 0 | 24.16 | 76.34
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.242 | 0 | 15.15 | 18.81
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 1.47 | 0 | 18.72 | 27.52
[5 empty] | MO sem LS => | 46.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 74.23 |  | Valor com BDI => |  | 466.58
17.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15.005.0280-0 | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL | 15 |  | KG | 1 |  | 67.27 | 67.27
Insumo | 7231 | EMOP | CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM | Material |  | KG | 1 | 3 | 13.4 | 13.8
Insumo | 11 | EMOP | CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8" | Material |  | KG | 0.025 | 3 | 8.23 | 0.21
Insumo | 6913 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 30.07 | 15.48
Insumo | 14288 | EMOP | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR | Material |  | UN | 0.06 | 3 | 315.21 | 19.47
Insumo | 5567 | EMOP | FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS | Material |  | UN | 0.0035 | 3 | 98.68 | 0.35
Insumo | 1921 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 20.19 | 10.39
Insumo | 14289 | EMOP | GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR | Material |  | UN | 0.04 | 3 | 114.21 | 4.7
Insumo | 1966 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 3 | 27.92 | 2.87
[5 empty] | MO sem LS => | 28.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.72 |  | Valor com BDI => |  | 79.99
17.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70665 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1 |  | 37.69 | 37.69
Insumo | 36512 | SBC | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 6" 150MM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 23.33 | 24.49
Insumo | 99065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.39 | 0 | 15.15 | 5.9
Insumo | 99715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.39 | 0 | 18.72 | 7.3
[5 empty] | MO sem LS => | 13.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.82
17.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70660 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1 |  | 29.46 | 29.46
Insumo | 36510 | SBC | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 4" 100MM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 15.49 | 16.26
Insumo | 99715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.39 | 0 | 18.72 | 7.3
Insumo | 99065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.39 | 0 | 15.15 | 5.9
[5 empty] | MO sem LS => | 13.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 35.03
17.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 84.46 | 84.46
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13326 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | Material |  | un | 1 | 68.41 | 68.41
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.65 | 1.46
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0036 | 190 | 0.68
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00048 | 13.45 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00016 | 17.48 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.08144 | 5 | 0.4
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0012 | 190.77 | 0.22
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0638 | 4.5 | 0.28
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00064 | 6.7 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00144 | 18 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006 | 64.56 | 0.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00032 | 300 | 0.09
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18.58 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-05 | 34 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0036 | 12.54 | 0.04
Insumo | 13326 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | Material |  | un | 1 | 68.41 | 68.41
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0036 | 4.9 | 0.01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.08144 | 14 | 1.14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00184 | 12.1 | 0.02
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 13.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.97 |  | Valor com BDI => |  | 100.43
17.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 2.19 | 2.19
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.05 | 3.79 | 0.18
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 13.65 | 0.68
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 19.13 | 0.95
Insumo | 00004342/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material |  | un | 1 | 0.23 | 0.23
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.05 | 3.65 | 0.18
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05 | 300 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 13.65 | 0.68
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018 | 14 | 0.14
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 8e-05 | 6.7 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018 | 5 | 0.05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045 | 190 | 0.08
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.007975 | 4.5 | 0.03
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-06 | 34 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 19.13 | 0.95
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7.5e-05 | 64.56 | 0
Insumo | 00004342/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material |  | un | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1e-05 | 163 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018 | 18 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015 | 190.77 | 0.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023 | 12.1 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045 | 12.54 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045 | 4.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 1e-05 | 163 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 1.5e-05 | 18.58 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.6
17.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 25.42 | 25.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0594 | 0 | 20.89 | 1.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2613 | 0 | 25.28 | 6.6
Insumo | 11976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.7857 | 0 | 1.66 | 2.96
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 5.625 | 0 | 0.42 | 2.36
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 5.625 | 0 | 1.43 | 8.04
Insumo | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.8929 | 0 | 2.87 | 2.56
Insumo | 39028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.2232 | 0 | 7.48 | 1.66
[5 empty] | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 30.22
17.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70901 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 7958.93 | 7958.93
Insumo | 99022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 3.01 | 0 | 18.72 | 56.35
Insumo | 36691 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4 | Material |  | UN | 1 | 0 | 7857 | 7857
Insumo | 99450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 3.01 | 0 | 15.15 | 45.58
[5 empty] | MO sem LS => | 101.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 101.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 907.31 |  | Valor com BDI => |  | 8866.24
17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70904 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 5306 | 5306
Insumo | 99450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 3.204 | 0 | 15.15 | 48.52
Insumo | 99022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 3.204 | 0 | 18.72 | 59.98
Insumo | 36694 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 5197.5 | 5197.5
[5 empty] | MO sem LS => | 108.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 108.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 604.88 |  | Valor com BDI => |  | 5910.88
17.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70216 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 3676.72 | 3676.72
Insumo | 99970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 4.87 | 0 | 18.72 | 91.17
Insumo | 99303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 4.87 | 0 | 15.15 | 73.75
Insumo | 6442 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P | Material |  | UN | 1 | 0 | 3511.8 | 3511.8
[5 empty] | MO sem LS => | 164.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 164.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 419.14 |  | Valor com BDI => |  | 4095.86
17.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 198.12 | 198.12
Insumo | 99303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 0.974 | 0 | 15.15 | 14.75
Insumo | 99970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 0.974 | 0 | 18.72 | 18.23
Insumo | 60985 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | Material |  | UN | 1 | 0 | 165.14 | 165.14
[5 empty] | MO sem LS => | 32.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.58 |  | Valor com BDI => |  | 220.7
18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 40.86 | 40.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 0 | 21.9 | 4.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 0 | 26.38 | 5.43
Insumo | 38083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 30.92 | 30.92
[5 empty] | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.73 |  | Valor com BDI => |  | 48.59
18.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 69.20.340 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | 69.2 |  | UN | 1 |  | 23.27 | 23.27
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 21.43 | 4.28
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 31.24 | 6.24
Insumo | P.13.000.042351 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.75 | 12.75
[5 empty] | MO sem LS => | 10.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 27.67
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 62.36 | 62.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2909 | 0 | 20.89 | 6.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2909 | 0 | 25.28 | 7.35
Insumo | 39747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material |  | M | 1.0225 | 0 | 47.87 | 48.94
[5 empty] | MO sem LS => | 10.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.79 |  | Valor com BDI => |  | 74.15
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 22.78 | 22.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3047 | 0 | 25.28 | 7.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3047 | 0 | 20.89 | 6.36
Insumo | 12732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0042 | 0 | 292.34 | 1.22
Insumo | 12733 | SINAPI | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.06 | 7.06
Insumo | 39897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0011 | 0 | 53.59 | 0.05
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1143 | 0 | 3.47 | 0.39
[5 empty] | MO sem LS => | 10.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 27.08
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 16.83 | 16.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2286 | 0 | 20.89 | 4.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2286 | 0 | 25.28 | 5.77
Insumo | 12732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0028 | 0 | 292.34 | 0.81
Insumo | 12714 | SINAPI | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.19 | 5.19
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0762 | 0 | 3.47 | 0.26
Insumo | 39897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0007 | 0 | 53.59 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 7.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 20.01
19.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 11.02 | 11.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 0 | 20.89 | 3.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 0 | 25.28 | 3.85
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0762 | 0 | 3.47 | 0.26
Insumo | 12732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0028 | 0 | 292.34 | 0.81
Insumo | 39897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0007 | 0 | 53.59 | 0.03
Insumo | 12723 | SINAPI | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.89 | 2.89
[5 empty] | MO sem LS => | 5.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 13.1
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | Edificação |  | UN | 1 |  | 186.28 | 186.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0 | 26.38 | 6.59
Insumo | 16202 | SBC | TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm) | Material |  | UN | 1 | 0 | 85 | 85
Insumo | 85001 | SIURB | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 0 | 94.69 | 94.69
[5 empty] | MO sem LS => | 4.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.24 |  | Valor com BDI => |  | 221.52
19.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis |  | un | 1 | 1309.51 | 1309.51
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 8985 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Material |  | un | 1 | 1293.44 | 1293.44
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.00016 | 32.3 | 0
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00024 | 63 | 0.01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00048 | 13.45 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0036 | 12.54 | 0.04
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0638 | 4.5 | 0.28
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0036 | 4.9 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00016 | 17.48 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00032 | 300 | 0.09
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00028 | 27.49 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00064 | 64.56 | 0.04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0012 | 190.77 | 0.22
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0036 | 190 | 0.68
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00144 | 18 | 0.02
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00044 | 29 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.08144 | 14 | 1.14
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.00016 | 60 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18.58 | 0
Insumo | 8985 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Material |  | un | 1 | 1293.44 | 1293.44
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00184 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 4e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 4e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00064 | 6.7 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.08144 | 5 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 13.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 149.28 |  | Valor com BDI => |  | 1458.79
19.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8732 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis |  | un | 1 | 867.01 | 867.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.79 | 1.13
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.73 | 1.11
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 8507 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Material |  | un | 1 | 854.98 | 854.98
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00021 | 27.49 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14 | 0.85
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.00012 | 60 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 190.77 | 0.17
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 12.1 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4.9 | 0.01
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 3e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 3e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00048 | 6.7 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 163 | 0
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00018 | 63 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4.5 | 0.21
Insumo | 8507 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Material |  | un | 1 | 854.98 | 854.98
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00048 | 64.56 | 0.03
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00033 | 29 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5 | 0.3
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 17.48 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 190 | 0.51
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.00012 | 32.3 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13.45 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300 | 0.07
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12.54 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37.8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 9.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.83 |  | Valor com BDI => |  | 965.84
19.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12313 | ORSE | Corrente galvanizada | Diversos |  | m | 1 | 24.65 | 24.65
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.66 | 1.09
Insumo | 4686 | ORSE | Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m | Material |  | m | 1 | 17.89 | 17.89
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 4686 | ORSE | Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m | Material |  | m | 1 | 17.89 | 17.89
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01962 | 4.5 | 0.08
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3e-05 | 28 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 18.75 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00021 | 10.22 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 64.56 | 0.01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00015 | 12 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00021 | 11.6 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00012 | 18.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 29.31
19.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 39.19 | 39.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1494 | 0 | 20.96 | 3.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4743 | 0 | 25.28 | 11.99
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3 | 0 | 0.43 | 1.29
Insumo | 37591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 1 | 0 | 22.78 | 22.78
[5 empty] | MO sem LS => | 11.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.41 |  | Valor com BDI => |  | 46.6
19.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 20.43 | 20.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.278 | 0 | 25.28 | 7.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0632 | 0 | 20.89 | 1.32
Insumo | 395 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 0 | 5.85 | 10.44
Insumo | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1.875 | 0 | 0.88 | 1.65
[5 empty] | MO sem LS => | 6.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.86 |  | Valor com BDI => |  | 24.29
20.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 159.68 | 159.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.279 | 0 | 20.96 | 26.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.639 | 0 | 26.04 | 16.63
Insumo | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 8.62 | 0 | 1.58 | 13.61
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 0 | 4.99 | 1.19
Insumo | 36178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.4375 | 0 | 15.76 | 101.45
[5 empty] | MO sem LS => | 31.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.21 |  | Valor com BDI => |  | 189.89
20.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 |  | 13.48 | 13.48
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0277 | 0 | 24.79 | 0.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1386 | 0 | 20.96 | 2.9
Insumo | 3322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 0 | 9.9 | 9.9
[5 empty] | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 16.03
20.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | Diversos |  | un | 1 | 107.44 | 107.44
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.13 | 4.78
Insumo | 4876 | ORSE | Letras aço inox 20 x 20cm | Material |  | un | 1 | 101.79 | 101.79
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.66 | 0.91
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000175 | 11.6 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2.5e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00045 | 18 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02545 | 14 | 0.35
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000575 | 12.1 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01635 | 4.5 | 0.07
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0001 | 18.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0001 | 300 | 0.03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.001125 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 5e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2.5e-05 | 28 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2.5e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 5e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000175 | 10.22 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.001125 | 190 | 0.21
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02545 | 5 | 0.12
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0002 | 6.7 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00015 | 13.45 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.13 | 4.78
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000125 | 12 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.001125 | 4.9 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 5e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 4876 | ORSE | Letras aço inox 20 x 20cm | Material |  | un | 1 | 101.79 | 101.79
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 18.75 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0002 | 64.56 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000375 | 190.77 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.32 |  | Valor com BDI => |  | 127.76
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | Limpeza |  | m² | 1 | 11.61 | 11.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00005318/SINAPI | ORSE | Diluente aguarras | Material |  | l | 0.14 | 27.96 | 3.91
Insumo | 00000013/SINAPI | ORSE | Estopa | Material |  | kg | 0.05 | 15.39 | 0.76
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00005318/SINAPI | ORSE | Diluente aguarras | Material |  | l | 0.14 | 27.96 | 3.91
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03764 | 4.5 | 0.16
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
Insumo | 00000013/SINAPI | ORSE | Estopa | Material |  | kg | 0.05 | 15.39 | 0.76
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 64.56 | 0.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18.58 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.19 |  | Valor com BDI => |  | 13.8
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 21.47 | 21.47
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.19 | 0.19
Insumo | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 14.76 | 14.76
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 14.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.06 |  | Valor com BDI => |  | 25.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 21.39 | 21.39
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.25 | 0.25
Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 14.76 | 14.76
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
[5 empty] | MO sem LS => | 15.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 25.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 20.28 | 20.28
Composição Auxiliar | 95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.19 | 0.19
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 44499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 14.76 | 14.76
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 14.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 24.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 21.81 | 21.81
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.2 | 0.2
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.61 | 0.61
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 15.21 | 15.21
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.33 | 1.33
[5 empty] | MO sem LS => | 15.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.12 |  | Valor com BDI => |  | 25.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 |  | 12.23 | 12.23
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 0 | 24.62 | 1.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 0 | 20.96 | 0.71
Insumo | 20017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.163 | 0 | 8.36 | 9.72
Insumo | 39026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.006 | 0 | 22.76 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS => | 1.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 14.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87393 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 5659.53 | 5659.53
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.72 | 0 | 25.98 | 122.62
Composição Auxiliar | 88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.1 | 0 | 5.25 | 5.77
Composição Auxiliar | 88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.62 | 0 | 0.97 | 3.51
Insumo | 37552 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | Material |  | KG | 1981.23 | 0 | 2.79 | 5527.63
[5 empty] | MO sem LS => | 97.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 1070.78 |  | Valor com BDI => |  | 6730.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 681.98 | 681.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.23 | 0 | 20.96 | 235.38
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 0 | 90 | 104.4
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 261.89 | 0 | 0.76 | 199.03
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 116.4 | 0 | 1.23 | 143.17
[5 empty] | MO sem LS => | 163.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 163.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 129.03 |  | Valor com BDI => |  | 811.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 587.68 | 587.68
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.05 | 0 | 2.04 | 2.14
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.45 | 0 | 0.36 | 1.24
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5 | 0 | 25.98 | 116.91
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 174.1 | 0 | 1.23 | 214.14
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 195.86 | 0 | 0.76 | 148.85
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 0 | 90 | 104.4
[5 empty] | MO sem LS => | 92.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 111.18 |  | Valor com BDI => |  | 698.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 554.74 | 554.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.79 | 0 | 20.96 | 16.55
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.65 | 0 | 25.98 | 94.82
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.8 | 0 | 1.5 | 4.2
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.85 | 0 | 5.55 | 4.71
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 157.44 | 0 | 1.23 | 193.65
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 177.12 | 0 | 0.76 | 134.61
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.18 | 0 | 90 | 106.2
[5 empty] | MO sem LS => | 86.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 104.95 |  | Valor com BDI => |  | 659.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 526.22 | 526.22
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.01 | 0 | 2.04 | 2.06
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.32 | 0 | 25.98 | 112.23
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.31 | 0 | 0.36 | 1.19
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 426.49 | 0 | 0.76 | 324.13
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.95 | 0 | 91.17 | 86.61
[5 empty] | MO sem LS => | 89.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 99.56 |  | Valor com BDI => |  | 625.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 724.24 | 724.24
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.88 | 0 | 0.36 | 1.03
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.87 | 0 | 2.04 | 1.77
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 0 | 25.98 | 97.42
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 486 | 0 | 0.76 | 369.36
Insumo | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 19.44 | 0 | 8.1 | 157.46
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.08 | 0 | 90 | 97.2
[5 empty] | MO sem LS => | 77.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 137.02 |  | Valor com BDI => |  | 861.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 642.96 | 642.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.57 | 0 | 20.96 | 179.62
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0 | 0.76 | 367.04
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 0 | 90 | 96.3
[5 empty] | MO sem LS => | 124.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 121.64 |  | Valor com BDI => |  | 764.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 555.33 | 555.33
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.62 | 0 | 0.36 | 0.94
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8 | 0 | 2.04 | 1.63
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.42 | 0 | 25.98 | 88.85
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 483.7 | 0 | 0.76 | 367.61
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 0 | 90 | 96.3
[5 empty] | MO sem LS => | 70.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 105.06 |  | Valor com BDI => |  | 660.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 478.08 | 478.08
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.08 | 0 | 2.04 | 2.2
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.56 | 0 | 0.36 | 1.28
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.64 | 0 | 25.98 | 120.54
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 343.52 | 0 | 0.76 | 261.07
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.02 | 0 | 91.17 | 92.99
[5 empty] | MO sem LS => | 95.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 95.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 90.45 |  | Valor com BDI => |  | 568.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.83 | 25.83
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.25 | 0.25
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 30.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.8 | 10.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0325 | 0 | 21.47 | 0.69
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0488 | 0 | 25.83 | 1.26
Insumo | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1 | 0 | 8.85 | 8.85
[5 empty] | MO sem LS => | 1.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 15.88 | 15.88
Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 11.68 | 11.68
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0172 | 0 | 21.47 | 0.36
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 0 | 25.83 | 2.72
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.5 | 0.51
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.816 | 0 | 0.22 | 0.61
[5 empty] | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 18.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 14.77 | 14.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 0 | 25.83 | 0.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 0 | 21.47 | 0.21
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 0 | 20.5 | 0.22
Insumo | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.397 | 0 | 6.51 | 2.58
Insumo | 42406 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 0.484 | 0 | 22.81 | 11.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.79 |  | Valor com BDI => |  | 17.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 18.84 | 18.84
Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.22 | 0.22
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 13.29 | 13.29
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 13.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.56 |  | Valor com BDI => |  | 22.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 503.75 | 503.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.008 | 0 | 26.38 | 105.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.233 | 0 | 21.9 | 27
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.077 | 0 | 271.7 | 20.92
Insumo | 863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 9 | 0 | 38.9 | 350.1
[5 empty] | MO sem LS => | 100.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 100.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 95.3 |  | Valor com BDI => |  | 599.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 21.9 | 21.9
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.63 | 0.63
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.2 | 1.2
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.85 | 0.85
Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 14.76 | 14.76
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
[5 empty] | MO sem LS => | 15.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.14 |  | Valor com BDI => |  | 26.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 20.89 | 20.89
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.3 | 0.3
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.31 | 0.31
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 14.76 | 14.76
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.06 | 1.06
[5 empty] | MO sem LS => | 15.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 24.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.9 | 25.9
Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.32 | 0.32
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 4760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 19.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.9 |  | Valor com BDI => |  | 30.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1 | 109.61 | 109.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 68 | 0.6 | 40.8
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.91 | 3.79 | 3.44
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.52 | 19.13 | 29.07
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1.52 | 3.66 | 5.56
Composição | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 0.032 | 568.11 | 18.17
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.91 | 13.65 | 12.41
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.000152 | 28 | 0
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 68 | 0.6 | 40.8
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.011511 | 190 | 2.18
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000608 | 18.75 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000304 | 13.52 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.001064 | 11.6 | 0.01
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.038912 | 101.3 | 3.94
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0020464 | 6.7 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.011511 | 12.54 | 0.14
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003114 | 18.58 | 0
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 5.824 | 0.76 | 4.42
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001038 | 37.8 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002076 | 36.9 | 0
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 5.824 | 1.3 | 7.57
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000304 | 15.4 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0020464 | 64.56 | 0.13
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000608 | 18.8 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0010232 | 300 | 0.3
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0005116 | 17.48 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0058834 | 12.1 | 0.07
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0015348 | 13.45 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2604 | 5 | 1.3
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.011511 | 4.9 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0046044 | 18 | 0.08
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.19708 | 4.5 | 0.88
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.52 | 19.13 | 29.07
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.038 | 13.65 | 14.16
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00076 | 12 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.000152 | 327.8 | 0.04
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002076 | 163 | 0.03
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000304 | 46.2 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2604 | 14 | 3.64
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003837 | 190.77 | 0.73
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.001064 | 10.22 | 0.01
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.000152 | 25.95 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 43.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.73 |  | Valor com BDI => |  | 130.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12651 | ORSE | Apiloamento manual | Lastros, Lajes e Berços |  | m³ | 1 | 26.04 | 26.04
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4925 | 13.65 | 20.36
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.4925 | 3.79 | 5.65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001194 | 6.7 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.15194 | 5 | 0.75
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002985 | 17.48 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0067163 | 12.54 | 0.08
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0034328 | 12.1 | 0.04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001194 | 64.56 | 0.07
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0026865 | 18 | 0.04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0004478 | 18.58 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0067163 | 190 | 1.27
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0067163 | 4.9 | 0.03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.14044 | 4.5 | 0.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4925 | 13.65 | 20.36
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002985 | 36.9 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.15194 | 14 | 2.12
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001493 | 37.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0022388 | 190.77 | 0.42
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000597 | 300 | 0.17
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002985 | 163 | 0.04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0008955 | 13.45 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 20.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 30.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 1 | 521.68 | 521.68
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.79 | 15.16
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 452.2 | 0.76 | 343.67
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.08 | 100 | 108
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.018 | 4.9 | 0.08
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0008 | 163 | 0.13
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4072 | 5 | 2.03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0008 | 17.48 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0032 | 64.56 | 0.2
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 37.8 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.3764 | 4.5 | 1.69
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0024 | 13.45 | 0.03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.006 | 190.77 | 1.14
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0072 | 18 | 0.12
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 452.2 | 0.76 | 343.67
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.018 | 12.54 | 0.22
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0092 | 12.1 | 0.11
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.018 | 190 | 3.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.08 | 100 | 108
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4072 | 14 | 5.7
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0012 | 18.58 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0016 | 300 | 0.48
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0032 | 6.7 | 0.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0008 | 36.9 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 54.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.7 |  | Valor com BDI => |  | 620.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1906 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 1 | 406.01 | 406.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.08 | 100 | 108
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 300 | 0.76 | 228
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.79 | 15.16
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0032 | 64.56 | 0.2
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 300 | 0.76 | 228
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0092 | 12.1 | 0.11
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0008 | 163 | 0.13
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.018 | 4.9 | 0.08
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0008 | 17.48 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0072 | 18 | 0.12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.018 | 12.54 | 0.22
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.3764 | 4.5 | 1.69
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0012 | 18.58 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.018 | 190 | 3.42
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4072 | 14 | 5.7
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 37.8 | 0.01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0024 | 13.45 | 0.03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0016 | 300 | 0.48
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4072 | 5 | 2.03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0008 | 36.9 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0032 | 6.7 | 0.02
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.08 | 100 | 108
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.006 | 190.77 | 1.14
|  |  |  | MO sem LS => | 54.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.81 |  | Valor com BDI => |  | 482.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 1 | 568.11 | 568.11
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.216 | 101.3 | 123.18
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.79 | 15.16
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 182 | 1.3 | 236.6
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 182 | 0.76 | 138.32
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4072 | 5 | 2.03
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 182 | 0.76 | 138.32
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0072 | 18 | 0.12
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0012 | 18.58 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0032 | 64.56 | 0.2
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.018 | 190 | 3.42
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0092 | 12.1 | 0.11
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0032 | 6.7 | 0.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0008 | 36.9 | 0.02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.006 | 190.77 | 1.14
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.018 | 12.54 | 0.22
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4072 | 14 | 5.7
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0016 | 300 | 0.48
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 37.8 | 0.01
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 182 | 1.3 | 236.6
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0008 | 17.48 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.3764 | 4.5 | 1.69
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.018 | 4.9 | 0.08
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.216 | 101.3 | 123.18
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0008 | 163 | 0.13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0024 | 13.45 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 54.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.48 |  | Valor com BDI => |  | 675.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1 | 12.64 | 12.64
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.02 | 25 | 0.5
Composição | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios |  | h | 0.08 | 3.63 | 0.29
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 0.4 | 0.36 | 0.14
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3.79 | 0.3
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.65 | 1.09
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 1 | 8.77 | 8.77
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 19.13 | 1.53
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 0.4 | 0.22 | 0.08
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.02 | 25 | 0.5
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00072 | 12.54 | 0
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 1 | 8.77 | 8.77
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9.6e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6.4e-05 | 300 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00072 | 190 | 0.13
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3.2e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.016288 | 5 | 0.08
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 0.4 | 0.36 | 0.14
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000128 | 6.7 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000128 | 64.56 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.65 | 1.09
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.4e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01276 | 4.5 | 0.05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00072 | 4.9 | 0
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 19.13 | 1.53
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 1.6e-05 | 39 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00024 | 190.77 | 0.04
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.016288 | 14 | 0.22
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 1.6e-05 | 163 | 0
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 0.4 | 0.22 | 0.08
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000288 | 18 | 0
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 1.6e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000368 | 12.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 15.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 416.15 | 416.15
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.552 | 0 | 24.62 | 13.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.362 | 0 | 26.04 | 35.46
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0223 | 0 | 642.96 | 14.33
Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 326.69 | 326.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.957 | 0 | 20.96 | 20.05
Insumo | 7319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.1671 | 0 | 11.94 | 1.99
Insumo | 39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.2 | 0 | 20.22 | 4.04
[5 empty] | MO sem LS => | 123.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 123.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 78.73 |  | Valor com BDI => |  | 494.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 326.69 | 326.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.357 | 0 | 20.96 | 28.44
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.741 | 0 | 24.62 | 67.48
Insumo | 183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1 | 0 | 230 | 230
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.024 | 0 | 20.24 | 0.48
Insumo | 5066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.011 | 0 | 26.67 | 0.29
[5 empty] | MO sem LS => | 69.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.8 |  | Valor com BDI => |  | 388.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.36 | 0.36
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 2.04 | 2.04
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.3 | 0.3
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.32 | 0.32
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.36 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 2.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.3 | 0.3
Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 4690 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.06 | 0.06
Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 4690 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.32 | 0.32
Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 4690 | 0.32
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.36 | 1.36
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.25 | 0 | 1.09 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 1.5 | 1.5
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.22 | 1.22
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.28 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 5.55 | 5.55
Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.33 | 1.33
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.22 | 1.22
Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 2.72 | 2.72
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.28 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.05 |  | Valor com BDI => |  | 6.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.22 | 1.22
Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 19077.96 | 1.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.28 | 0.28
Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 19077.96 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.33 | 1.33
Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 19077.96 | 1.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 2.72 | 2.72
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 2.5 | 0 | 1.09 | 2.72
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 3.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 16.39 | 16.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 0 | 21.9 | 1.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 0 | 26.38 | 2
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.89 | 0.04
Insumo | 1020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 10.21 | 12.69
[5 empty] | MO sem LS => | 2.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 19.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 2.08 | 2.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 0 | 20.96 | 0.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 0 | 26.04 | 0.36
Insumo | 42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 0 | 1.56 | 1.62
[5 empty] | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 2.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 69.4 | 69.4
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 11.25 | 11.25
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 29.11 | 29.11
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 24.5 | 24.5
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 4.54 | 4.54
[5 empty] | MO sem LS => | 19.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.13 |  | Valor com BDI => |  | 82.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 313.33 | 313.33
Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 51.62 | 51.62
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 11.25 | 11.25
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 24.5 | 24.5
Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 192.31 | 192.31
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 29.11 | 29.11
[5 empty] | MO sem LS => | 19.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.28 |  | Valor com BDI => |  | 372.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 29.11 | 29.11
Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 0 | 85950 | 4.73
Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 0 | 710806.66 | 24.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.5 |  | Valor com BDI => |  | 34.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 4.54 | 4.54
Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 0 | 85950 | 0.49
Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 0 | 710806.66 | 4.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 5.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 11.25 | 11.25
Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 0 | 710806.66 | 10.02
Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 0 | 85950 | 1.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.12 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 51.62 | 51.62
Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 0 | 710806.66 | 45.7
Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 0 | 85950 | 5.92
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.76 |  | Valor com BDI => |  | 61.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 192.31 | 192.31
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 32.16 | 0 | 5.98 | 192.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 36.38 |  | Valor com BDI => |  | 228.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.62 | 24.62
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.3 | 0.3
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 1214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 17.94 | 17.94
Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 18.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 29.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.69 | 25.69
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.25 | 0.25
Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
[5 empty] | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 30.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 29.99 | 29.99
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.77 | 0.77
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 29.02 | 29.02
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.2 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 35.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 37.06 | 37.06
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.97 | 0.97
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.77 | 0.77
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.2 | 0.2
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 29.02 | 29.02
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 6.1 | 6.1
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.01 |  | Valor com BDI => |  | 44.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.77 | 0.77
Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0 | 14546.02 | 0.77
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.2 | 0.2
Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0 | 14546.02 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.97 | 0.97
Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0 | 14546.02 | 0.97
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 6.1 | 6.1
Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 0 | 5.93 | 6.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.15 |  | Valor com BDI => |  | 7.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.78 | 0.78
Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.16 | 0.16
Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.62 | 0.62
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 6.18 | 6.18
Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.62 | 0.62
Composição Auxiliar | 95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 4.62 | 4.62
Composição Auxiliar | 95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.78 | 0.78
Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.16 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 7.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.62 | 0.62
Insumo | 11281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0 | 11738.9 | 0.62
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.16 | 0.16
Insumo | 11281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0 | 11738.9 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.78 | 0.78
Insumo | 11281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0 | 11738.9 | 0.78
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 4.62 | 4.62
Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 0.78 | 0 | 5.93 | 4.62
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.87 |  | Valor com BDI => |  | 5.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 3.21 | 3.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 0 | 20.96 | 1.86
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.042 | 0 | 0.78 | 0.03
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.025 | 0 | 6.18 | 0.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 0 | 26.04 | 1.17
[5 empty] | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 703.97 | 703.97
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.049 | 0 | 0.53 | 0.02
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.053 | 0 | 1.42 | 0.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.411 | 0 | 26.04 | 10.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.411 | 0 | 20.96 | 8.61
Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.06 | 0 | 645.83 | 684.57
[5 empty] | MO sem LS => | 14 | LS => | 0 | MO com LS => | 14
[5 empty] | Valor do BDI => | 133.19 |  | Valor com BDI => |  | 837.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 452.23 | 452.23
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6197 | 0 | 1.5 | 0.92
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2768 | 0 | 25.98 | 33.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 0 | 20.96 | 42.47
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6572 | 0 | 5.55 | 3.64
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5912 | 0 | 95.45 | 56.43
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7609 | 0 | 90 | 68.48
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 0 | 0.76 | 247.12
[5 empty] | MO sem LS => | 55.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 85.56 |  | Valor com BDI => |  | 537.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 478.25 | 478.25
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 0 | 5.55 | 3.57
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 0 | 1.5 | 0.91
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 0 | 25.98 | 32.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 0 | 20.96 | 41.48
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 0 | 95.45 | 57
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 0 | 90 | 65.47
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0 | 0.76 | 277.35
[5 empty] | MO sem LS => | 54.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 90.48 |  | Valor com BDI => |  | 568.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 431.96 | 431.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 0 | 20.96 | 131.75
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0 | 0.76 | 166.38
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 0 | 95.45 | 56.99
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 0 | 90 | 76.84
[5 empty] | MO sem LS => | 91.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 81.72 |  | Valor com BDI => |  | 513.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 18.95 | 18.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 0 | 21.9 | 4.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 0 | 26.38 | 4.91
Insumo | 416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.97 | 9.97
[5 empty] | MO sem LS => | 6.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.58 |  | Valor com BDI => |  | 22.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 59.78 | 59.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 0 | 26.38 | 0.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 0 | 21.9 | 0.72
Insumo | 867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 0 | 55.42 | 58.19
[5 empty] | MO sem LS => | 1.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.31 |  | Valor com BDI => |  | 71.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0014 | 0 | 21.47 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0088 | 0 | 25.83 | 0.22
Insumo | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 0 | 8.85 | 9.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 11.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 8.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0008 | 0 | 21.47 | 0.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0048 | 0 | 25.83 | 0.12
Insumo | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 0 | 7.67 | 8.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.63 |  | Valor com BDI => |  | 10.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 8.57 | 8.57
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 0 | 25.83 | 0.06
Insumo | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 0 | 7.67 | 8.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 10.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.89 | 10.89
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0051 | 0 | 21.47 | 0.1
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 0 | 25.83 | 0.8
Insumo | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 0 | 9.34 | 9.99
[5 empty] | MO sem LS => | 0.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 12.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.88 | 10.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0162 | 0 | 25.83 | 0.41
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0026 | 0 | 21.47 | 0.05
Insumo | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 0 | 9.39 | 10.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.05 |  | Valor com BDI => |  | 12.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 11.68 | 11.68
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0933 | 0 | 25.83 | 2.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 0 | 21.47 | 0.32
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 0 | 8.38 | 8.96
[5 empty] | MO sem LS => | 2.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.2 |  | Valor com BDI => |  | 13.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.66 | 10.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 0 | 21.47 | 0.2
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0581 | 0 | 25.83 | 1.5
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 0 | 8.38 | 8.96
[5 empty] | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 12.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 14.76 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.25 | 0.25
Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 14.76 | 0.25
[5 empty] | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | 44499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 14.76 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.2 | 0.2
Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 15.21 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.25 | 0.25
Insumo | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 19.06 | 0.25
[5 empty] | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.22 | 0.22
Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 13.29 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.63 | 0.63
Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 | 0 | 14.76 | 0.63
[5 empty] | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.3 | 0.3
Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 | 0 | 14.76 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.32 | 0.32
Insumo | 4760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 19.06 | 0.32
[5 empty] | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.3 | 0.3
Insumo | 1214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 17.94 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.25 | 0.25
Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 19.06 | 0.25
[5 empty] | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.81 | 0.81
Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 | 0 | 19.06 | 0.81
[5 empty] | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.39 | 0.39
Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 | 0 | 19.06 | 0.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 |  | 250.74 | 250.74
Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01271 | 0 | 19728.44 | 250.74
[5 empty] | MO sem LS => | 250.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 250.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 47.44 |  | Valor com BDI => |  | 298.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.46 | 0.46
Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 0 | 18.87 | 0.46
[5 empty] | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Insumo | 44503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 0 | 18.17 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.32 | 0.32
Insumo | 4755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 19.06 | 0.32
[5 empty] | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.3 | 0.3
Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 23.01 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.11 | 0.11
Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 0 | 19.06 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 4096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 0 | 20.3 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 | 0 | 20.46 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.34 | 0.34
Insumo | 4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 26.32 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.41 | 0.41
Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 0 | 21.97 | 0.41
[5 empty] | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.51 | 0.51
Insumo | 4254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 0 | 27.35 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.31 | 0.31
Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 23.38 | 0.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.25 | 0.25
Insumo | 4251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 19.18 | 0.25
[5 empty] | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.46 | 0.46
Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 0 | 19.06 | 0.46
[5 empty] | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.32 | 0.32
Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 19.06 | 0.32
[5 empty] | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.34 | 0.34
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 0 | 14.22 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.25 | 0.25
Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 18.83 | 0.25
[5 empty] | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.31 | 0.31
Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 23.38 | 0.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 20.46 | 20.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 0 | 21.9 | 7.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 0 | 26.38 | 8.65
Insumo | 39276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.63 | 4.63
[5 empty] | MO sem LS => | 11.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.87 |  | Valor com BDI => |  | 24.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 18.96 | 18.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 0 | 26.38 | 8.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 0 | 21.9 | 7.18
Insumo | 1884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.13 | 3.13
[5 empty] | MO sem LS => | 11.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.58 |  | Valor com BDI => |  | 22.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 6.57 | 6.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 19.13 | 1.91
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.66 | 0.36
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.005 | 521.68 | 2.6
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 13.65 | 1.36
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.79 | 0.37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2.4e-05 | 163 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13.45 | 0
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0054 | 100 | 0.54
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4.9 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 1e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017832 | 4.5 | 0.08
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 4e-05 | 18.8 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 7e-05 | 11.6 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 5e-05 | 12 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 1e-05 | 28 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 190.77 | 0.06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 190 | 0.18
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 7e-05 | 10.22 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12.54 | 0.01
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 18.75 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000176 | 64.56 | 0.01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 2.261 | 0.76 | 1.71
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 13.65 | 1.63
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5 | 0.11
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 1e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 19.13 | 1.91
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 12.1 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14 | 0.31
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000176 | 6.7 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 7.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 499.59 | 499.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.943 | 101.3 | 95.52
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 255 | 0.76 | 193.8
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3.79 | 22.74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.87
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.6108 | 5 | 3.05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0024 | 300 | 0.72
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.027 | 190 | 5.13
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0036 | 13.45 | 0.04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0048 | 6.7 | 0.03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.6108 | 14 | 8.55
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.027 | 4.9 | 0.13
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.943 | 101.3 | 95.52
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0048 | 64.56 | 0.3
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0012 | 36.9 | 0.04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.027 | 12.54 | 0.33
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0138 | 12.1 | 0.16
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.5646 | 4.5 | 2.54
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0006 | 37.8 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0108 | 18 | 0.19
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 255 | 0.76 | 193.8
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0018 | 18.58 | 0.03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0012 | 17.48 | 0.02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.009 | 190.77 | 1.71
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0012 | 163 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 81.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.52 |  | Valor com BDI => |  | 594.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 1 | 548.49 | 548.49
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 499.59 | 499.59
Composição | 7692 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 48.87 | 48.87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.015336 | 18 | 0.27
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.943 | 101.3 | 95.52
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 617.95 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.86734 | 14 | 12.14
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.003408 | 300 | 1.02
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.001704 | 17.48 | 0.02
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 3.6e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.019596 | 12.1 | 0.23
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.03834 | 4.9 | 0.18
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.001524 | 163 | 0.24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 7.62 | 13.65 | 103.97
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00678 | 6.7 | 0.04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.01278 | 190.77 | 2.43
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.86734 | 5 | 4.33
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.03834 | 12.54 | 0.48
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.15 | 0
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 3.6e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 246 | 0
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 7.2e-05 | 48.95 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.7759 | 4.5 | 3.49
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000762 | 37.8 | 0.02
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.002286 | 18.58 | 0.04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.005112 | 13.45 | 0.06
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00678 | 64.56 | 0.43
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 255 | 0.76 | 193.8
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.001524 | 36.9 | 0.05
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7.2e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.03834 | 190 | 7.28
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 3.6e-05 | 39 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 121.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.77 |  | Valor com BDI => |  | 652.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 574.33 | 574.33
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 125 | ORSE | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 525.43 | 525.43
Composição | 7692 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 48.87 | 48.87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.86734 | 5 | 4.33
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 3.6e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00678 | 64.56 | 0.43
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.86734 | 14 | 12.14
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.913 | 101.3 | 92.48
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 617.95 | 0.02
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.15 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 3.6e-05 | 39 | 0
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00678 | 6.7 | 0.04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 7.62 | 13.65 | 103.97
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 246 | 0
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 293 | 0.76 | 222.68
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7.2e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000762 | 37.8 | 0.02
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.005112 | 13.45 | 0.06
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.001524 | 163 | 0.24
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 3.6e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.01278 | 190.77 | 2.43
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.003408 | 300 | 1.02
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.03834 | 4.9 | 0.18
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.002286 | 18.58 | 0.04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.03834 | 12.54 | 0.48
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.001704 | 17.48 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.03834 | 190 | 7.28
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.7759 | 4.5 | 3.49
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.001524 | 36.9 | 0.05
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 7.2e-05 | 48.95 | 0
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.019596 | 12.1 | 0.23
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.015336 | 18 | 0.27
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 121.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.66 |  | Valor com BDI => |  | 682.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 125 | ORSE | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 525.43 | 525.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.87
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3.79 | 22.74
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.913 | 101.3 | 92.48
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 293 | 0.76 | 222.68
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.6108 | 14 | 8.55
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.6108 | 5 | 3.05
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0024 | 300 | 0.72
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0012 | 36.9 | 0.04
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0018 | 18.58 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0006 | 37.8 | 0.02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.009 | 190.77 | 1.71
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0138 | 12.1 | 0.16
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.027 | 4.9 | 0.13
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0012 | 163 | 0.19
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.027 | 190 | 5.13
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.027 | 12.54 | 0.33
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0048 | 6.7 | 0.03
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.913 | 101.3 | 92.48
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0012 | 17.48 | 0.02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0036 | 13.45 | 0.04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0048 | 64.56 | 0.3
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 293 | 0.76 | 222.68
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.5646 | 4.5 | 2.54
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.87
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0108 | 18 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 81.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.41 |  | Valor com BDI => |  | 624.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11480 | ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 1 | 552.75 | 552.75
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 1 | 50.63 | 50.63
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 1 | 472.62 | 472.62
Composição | 11477 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 29.5 | 29.5
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002844 | 18 | 0.05
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000632 | 300 | 0.18
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.22 | 13.65 | 16.64
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.16084 | 14 | 2.25
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001264 | 64.56 | 0.08
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00711 | 12.54 | 0.08
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00237 | 190.77 | 0.45
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000366 | 18.58 | 0
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 1 | 472.62 | 472.62
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000948 | 13.45 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00711 | 4.9 | 0.03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000244 | 36.9 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.16084 | 5 | 0.8
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 1 | 50.63 | 50.63
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000244 | 163 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003634 | 12.1 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00711 | 190 | 1.35
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000316 | 17.48 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13835 | 4.5 | 0.62
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000122 | 37.8 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001264 | 6.7 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.58 |  | Valor com BDI => |  | 657.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11484 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 572.63 | 572.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11477 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 29.5 | 29.5
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 1 | 50.63 | 50.63
Insumo | 00034492/SINAPI | ORSE | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | Material |  | m³ | 1 | 492.5 | 492.5
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000122 | 37.8 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 1 | 50.63 | 50.63
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.16084 | 14 | 2.25
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000632 | 300 | 0.18
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000366 | 18.58 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13835 | 4.5 | 0.62
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 00034492/SINAPI | ORSE | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | Material |  | m³ | 1 | 492.5 | 492.5
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001264 | 6.7 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00711 | 12.54 | 0.08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00711 | 190 | 1.35
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00711 | 4.9 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003634 | 12.1 | 0.04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000244 | 36.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001264 | 64.56 | 0.08
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000316 | 17.48 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000244 | 163 | 0.03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.16084 | 5 | 0.8
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000948 | 13.45 | 0.01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.22 | 13.65 | 16.64
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00237 | 190.77 | 0.45
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002844 | 18 | 0.05
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.34 |  | Valor com BDI => |  | 680.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 92.54 | 92.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 0 | 26.38 | 14.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 0 | 21.9 | 12.43
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 58.72 | 58.72
Insumo | 1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.14 | 6.42
[5 empty] | MO sem LS => | 20.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.5 |  | Valor com BDI => |  | 110.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 26.38 | 26.38
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.81 | 0.81
Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.2 | 1.2
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.85 | 0.85
[5 empty] | MO sem LS => | 19.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.99 |  | Valor com BDI => |  | 31.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 17.35 | 17.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 0 | 21.9 | 4.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 0 | 26.38 | 5.19
Insumo | 2685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 7.72 | 7.85
[5 empty] | MO sem LS => | 6.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 20.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.28 | 25.28
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.39 | 0.39
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.31 | 0.31
Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.06 | 1.06
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS => | 19.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.78 |  | Valor com BDI => |  | 30.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 90.01 | 90.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 0 | 25.28 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 0 | 20.96 | 1
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.76 | 0.09
Insumo | 11684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 85.07 | 85.07
[5 empty] | MO sem LS => | 3.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.02 |  | Valor com BDI => |  | 107.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.32 | 10.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 0 | 25.28 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 0 | 20.96 | 1
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.76 | 0.09
Insumo | 6141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.38 | 5.38
[5 empty] | MO sem LS => | 3.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 12.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 60.86 | 60.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.904 | 0 | 20.96 | 60.86
[5 empty] | MO sem LS => | 42.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 72.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10576 | ORSE | Encargos Complementares - Ajudante Pratico | Provisórios |  | h | 1 | 3.79 | 3.79
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 4.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios |  | h | 1 | 3.63 | 3.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 0.0002 | 39 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.0002 | 19.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 0.0002 | 39 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.0002 | 19.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 4.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.7 | 3.7
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0002 | 15.15 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.0001 | 617.95 | 0.06
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 64.56 | 0.04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0002 | 48.95 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.0001 | 29.9 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.0001 | 246 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0007 | 6.7 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.0001 | 246 | 0.02
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0002 | 48.95 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 64.56 | 0.04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0007 | 6.7 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0002 | 15.15 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.0001 | 617.95 | 0.06
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.0001 | 29.9 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 4.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.65 | 3.65
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 34 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 64.56 | 0.04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47.69 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 34 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47.69 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 64.56 | 0.04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 4.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1 | 3.73 | 3.73
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0004 | 32.3 | 0.01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 0.0001 | 37.45 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0004 | 60 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0006 | 63 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.0011 | 29 | 0.03
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.0007 | 27.49 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 0.0001 | 19.57 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.0007 | 27.49 | 0.01
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.0011 | 29 | 0.03
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 0.0001 | 37.45 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0004 | 60 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0006 | 63 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0004 | 32.3 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 0.0001 | 19.57 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 4.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.66 | 3.66
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15.4 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11.6 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18.8 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10.22 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 46.2 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25.95 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18.75 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15.4 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 46.2 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18.75 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25.95 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18.8 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10.22 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11.6 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 4.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.79 | 3.79
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 4.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1 | 52.47 | 52.47
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.65 | 40.93
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 3 | 3.79 | 11.37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0135 | 190 | 2.56
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0045 | 190.77 | 0.85
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0018 | 13.45 | 0.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0069 | 12.1 | 0.08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.65 | 40.93
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0024 | 6.7 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0012 | 300 | 0.36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0024 | 64.56 | 0.15
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0009 | 18.58 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0135 | 12.54 | 0.16
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0006 | 36.9 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0054 | 18 | 0.09
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2823 | 4.5 | 1.27
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.3054 | 5 | 1.52
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0006 | 163 | 0.09
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.3054 | 14 | 4.27
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0135 | 4.9 | 0.06
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0006 | 17.48 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0003 | 37.8 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 40.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.92 |  | Valor com BDI => |  | 62.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2498 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1 | 78.75 | 78.75
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4.5 | 3.79 | 17.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4.5 | 13.65 | 61.4
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0009 | 36.9 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0027 | 13.45 | 0.03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0081 | 18 | 0.14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00045 | 37.8 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4581 | 5 | 2.29
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0018 | 300 | 0.54
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.01035 | 12.1 | 0.12
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4.5 | 13.65 | 61.4
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0009 | 163 | 0.14
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4581 | 14 | 6.41
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.42345 | 4.5 | 1.9
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0009 | 17.48 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.02025 | 12.54 | 0.25
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0036 | 6.7 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0036 | 64.56 | 0.23
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.02025 | 4.9 | 0.09
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.02025 | 190 | 3.84
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00675 | 190.77 | 1.28
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00135 | 18.58 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 61.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.89 |  | Valor com BDI => |  | 93.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 62.99 | 62.99
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 0 | 29.14 | 0.64
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 0 | 30.69 | 0.15
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 0 | 21.39 | 0.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 0 | 25.69 | 0.12
Insumo | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 59.03 | 61.98
[5 empty] | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 74.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 165.94 | 165.94
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 0 | 30.69 | 1.93
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0 | 21.39 | 5.34
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 0 | 25.69 | 30.31
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 0 | 29.14 | 7.43
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 0 | 20.24 | 4.2
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 0 | 2.39 | 22.07
Insumo | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.336 | 0 | 59.03 | 78.86
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 0 | 6.85 | 15.8
[5 empty] | MO sem LS => | 34.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.39 |  | Valor com BDI => |  | 197.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 124.74 | 124.74
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 0 | 21.39 | 4.32
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 0 | 30.69 | 1.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.911 | 0 | 25.69 | 23.4
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.237 | 0 | 29.14 | 6.9
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.166 | 0 | 6.85 | 1.13
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.952 | 0 | 2.39 | 16.61
Insumo | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.146 | 0 | 59.03 | 67.64
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.159 | 0 | 20.24 | 3.21
[5 empty] | MO sem LS => | 27.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.6 |  | Valor com BDI => |  | 148.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 124.83 | 124.83
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.444 | 0 | 21.39 | 30.88
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.357 | 0 | 25.69 | 60.55
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.37 | 0 | 6.85 | 2.53
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.38 | 0 | 20.13 | 27.77
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 0 | 7.78 | 0.13
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.095 | 0 | 20.24 | 1.92
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.44 | 0 | 2.39 | 1.05
[5 empty] | MO sem LS => | 67.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 67.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.61 |  | Valor com BDI => |  | 148.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 165.24 | 165.24
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.002 | 0 | 24.62 | 24.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 0 | 20.96 | 10.5
Insumo | 3081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 0 | 130.08 | 130.08
[5 empty] | MO sem LS => | 25.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.26 |  | Valor com BDI => |  | 196.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 4.83 | 4.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0569 | 0 | 25.28 | 1.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 0 | 20.89 | 0.26
Insumo | 408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | Material |  | UN | 1.3333 | 0 | 1.44 | 1.91
Insumo | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1.4 | 0 | 0.88 | 1.23
[5 empty] | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.91 |  | Valor com BDI => |  | 5.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 11.62 | 11.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2114 | 0 | 25.28 | 5.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 0 | 20.89 | 1
Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 0 | 2.96 | 5.28
[5 empty] | MO sem LS => | 4.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.19 |  | Valor com BDI => |  | 13.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1 | 106.24 | 106.24
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.55 | 40.08 | 22.04
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.7 | 5.55
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.46
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.5 | 6.75 | 3.37
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 2 | 5.51 | 11.02
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.79 | 5.68
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.5 | 6.75 | 3.37
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0054 | 18 | 0.09
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.23925 | 4.5 | 1.07
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0006 | 17.48 | 0.01
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0003 | 48.95 | 0.01
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0045 | 190.77 | 0.85
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0018 | 13.45 | 0.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0003 | 36.9 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0135 | 190 | 2.56
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 2 | 5.51 | 11.02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00015 | 37.8 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0003 | 15.15 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00225 | 6.7 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00225 | 64.56 | 0.14
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0003 | 163 | 0.04
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00015 | 246 | 0.03
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.3054 | 14 | 4.27
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.3054 | 5 | 1.52
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003 | 26.89 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0012 | 300 | 0.36
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0069 | 12.1 | 0.08
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00045 | 18.58 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0135 | 4.9 | 0.06
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.55 | 40.08 | 22.04
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00015 | 29.9 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00015 | 617.95 | 0.09
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.46
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0135 | 12.54 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 49.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.1 |  | Valor com BDI => |  | 126.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1 | 90.15 | 90.15
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.65 | 19.1
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 19.13 | 26.78
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.33 | 6.75 | 2.22
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.37 | 40.08 | 14.82
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.33 | 5.51 | 7.32
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.4 | 3.7 | 5.18
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.4 | 3.79 | 5.3
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2233 | 4.5 | 1
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00028 | 48.95 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00644 | 12.1 | 0.07
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00014 | 617.95 | 0.08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.65 | 19.1
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00028 | 36.9 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0021 | 64.56 | 0.13
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00168 | 13.45 | 0.02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00028 | 26.89 | 0
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.33 | 6.75 | 2.22
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00028 | 163 | 0.04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0126 | 4.9 | 0.06
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00028 | 15.15 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0021 | 6.7 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00056 | 17.48 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00504 | 18 | 0.09
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00014 | 246 | 0.03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.28504 | 5 | 1.42
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.33 | 5.51 | 7.32
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00014 | 37.8 | 0
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00014 | 29.9 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00112 | 300 | 0.33
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.37 | 40.08 | 14.82
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.28504 | 14 | 3.99
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00042 | 18.58 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0042 | 190.77 | 0.8
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0126 | 190 | 2.39
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0126 | 12.54 | 0.15
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 19.13 | 26.78
|  |  |  | MO sem LS => | 45.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.05 |  | Valor com BDI => |  | 107.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 82 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1 | 98.95 | 98.95
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.4 | 3.79 | 5.3
Insumo | 00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.22 | 24.75 | 30.19
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.4 | 5.51 | 2.2
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 19.13 | 26.78
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.4 | 3.7 | 5.18
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.65 | 19.1
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.67 | 6.75 | 4.52
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0126 | 190 | 2.39
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2233 | 4.5 | 1
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.4 | 5.51 | 2.2
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.28504 | 5 | 1.42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0042 | 190.77 | 0.8
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00014 | 37.8 | 0
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.67 | 6.75 | 4.52
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00504 | 18 | 0.09
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00014 | 29.9 | 0
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 19.13 | 26.78
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00168 | 13.45 | 0.02
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00028 | 26.89 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0126 | 12.54 | 0.15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.65 | 19.1
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.28504 | 14 | 3.99
Insumo | 00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.22 | 24.75 | 30.19
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0021 | 6.7 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00056 | 17.48 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00014 | 617.95 | 0.08
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00028 | 36.9 | 0.01
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00014 | 246 | 0.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0126 | 4.9 | 0.06
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00644 | 12.1 | 0.07
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00042 | 18.58 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0021 | 64.56 | 0.13
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00028 | 163 | 0.04
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00028 | 15.15 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00112 | 300 | 0.33
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00028 | 48.95 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 45.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.72 |  | Valor com BDI => |  | 117.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 557.78 | 557.78
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4931 | 0 | 0.36 | 0.17
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6069 | 0 | 25.98 | 41.74
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.1138 | 0 | 2.04 | 2.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5492 | 0 | 20.96 | 53.43
Insumo | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5882 | 0 | 110.2 | 64.81
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 420.1527 | 0 | 0.76 | 319.31
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 15.1255 | 0 | 1.23 | 18.6
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6302 | 0 | 91.17 | 57.45
[5 empty] | MO sem LS => | 70.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 105.53 |  | Valor com BDI => |  | 663.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 864.93 | 864.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.8469 | 0 | 26.04 | 126.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2313 | 0 | 20.96 | 67.72
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.203 | 0 | 557.78 | 671
[5 empty] | MO sem LS => | 226.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 226.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 163.64 |  | Valor com BDI => |  | 1028.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 967.68 | 967.68
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.203 | 0 | 557.78 | 671
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.4148 | 0 | 26.04 | 193.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.9432 | 0 | 20.96 | 103.6
[5 empty] | MO sem LS => | 301.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 301.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 183.08 |  | Valor com BDI => |  | 1150.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93267 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 26.87 | 26.87
Insumo | 36494 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.6e-05 | 0 | 746558.98 | 26.87
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 31.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93269 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 10.07 | 10.07
Insumo | 36494 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.35e-05 | 0 | 746558.98 | 10.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 11.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93270 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 26.12 | 26.12
Insumo | 36494 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.5e-05 | 0 | 746558.98 | 26.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 31.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93271 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 10.19 | 10.19
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 9.35 | 0 | 1.09 | 10.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 12.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93272 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 106.44 | 106.44
Composição Auxiliar | 93269 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 33.19 | 33.19
Composição Auxiliar | 93271 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 10.19 | 10.19
Composição Auxiliar | 93270 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.12 | 26.12
Composição Auxiliar | 93267 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.87 | 26.87
[5 empty] | MO sem LS => | 27.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.13 |  | Valor com BDI => |  | 126.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93274 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 70.13 | 70.13
Composição Auxiliar | 93269 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 93267 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.87 | 26.87
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 33.19 | 33.19
[5 empty] | MO sem LS => | 27.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.26 |  | Valor com BDI => |  | 83.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 28.05 | 28.05
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 27.71 | 27.71
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.28 | 0.28
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.06 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 22.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.3 |  | Valor com BDI => |  | 33.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 29.16 | 29.16
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 27.71 | 27.71
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.28 | 0.28
Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.26 | 0.26
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.85 | 0.85
[5 empty] | MO sem LS => | 22.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.51 |  | Valor com BDI => |  | 34.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.28 | 0.28
Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 4396.64 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.06 | 0.06
Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 4396.64 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.26 | 0.26
Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 0 | 4396.64 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.85 | 0.85
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.78 | 0 | 1.09 | 0.85
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 1.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 183.3 | 183.3
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 35.39 | 35.39
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 33.19 | 33.19
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 14.3 | 14.3
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 100.42 | 100.42
[5 empty] | MO sem LS => | 27.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.68 |  | Valor com BDI => |  | 217.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 358.89 | 358.89
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 161.42 | 161.42
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 14.17 | 14.17
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 100.42 | 100.42
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 35.39 | 35.39
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 33.19 | 33.19
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 14.3 | 14.3
[5 empty] | MO sem LS => | 27.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 67.9 |  | Valor com BDI => |  | 426.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 100.42 | 100.42
Insumo | 44474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 0 | 2510525.3 | 100.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.99 |  | Valor com BDI => |  | 119.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 14.3 | 14.3
Insumo | 44474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 0 | 2510525.3 | 14.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 35.39 | 35.39
Insumo | 44474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 0 | 2510525.3 | 35.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.69 |  | Valor com BDI => |  | 42.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 161.42 | 161.42
Insumo | 44474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 0 | 2510525.3 | 161.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.54 |  | Valor com BDI => |  | 191.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 14.17 | 14.17
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 13 | 0 | 1.09 | 14.17
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.68 |  | Valor com BDI => |  | 16.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 271.7 | 271.7
Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 46.24 | 46.24
Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 4.05 | 4.05
Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 158.05 | 158.05
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 26.01 | 26.01
Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 27.32 | 27.32
Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 10.03 | 10.03
[5 empty] | MO sem LS => | 20.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 51.4 |  | Valor com BDI => |  | 323.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 27.32 | 27.32
Insumo | 3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 0 | 144875 | 7.98
Insumo | 37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 0 | 563990.17 | 19.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.16 |  | Valor com BDI => |  | 32.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 4.05 | 4.05
Insumo | 3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 0 | 144875 | 0.84
Insumo | 37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 0 | 563990.17 | 3.21
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 4.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 10.03 | 10.03
Insumo | 37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 0 | 563990.17 | 7.95
Insumo | 3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 0 | 144875 | 2.08
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.89 |  | Valor com BDI => |  | 11.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 46.24 | 46.24
Insumo | 37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 0 | 563990.17 | 36.26
Insumo | 3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 0 | 144875 | 9.98
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.74 |  | Valor com BDI => |  | 54.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 158.05 | 158.05
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 26.43 | 0 | 5.98 | 158.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.9 |  | Valor com BDI => |  | 187.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.85 | 25.85
Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.46 | 0.46
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 18.87 | 18.87
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
[5 empty] | MO sem LS => | 19.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 30.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 23.04 | 23.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 21.9 | 6.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 26.38 | 8.36
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.74 | 7.74
[5 empty] | MO sem LS => | 11.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.35 |  | Valor com BDI => |  | 27.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 43.08 | 43.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 26.38 | 15.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 21.9 | 12.52
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 7.74 | 15.48
[5 empty] | MO sem LS => | 20.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.15 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 37.14 | 37.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 0 | 26.38 | 12.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 0 | 21.9 | 10.64
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.94 | 5.94
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.74 | 7.74
[5 empty] | MO sem LS => | 17.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.02 |  | Valor com BDI => |  | 44.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 17.14 | 17.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 0 | 26.38 | 6.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 0 | 21.9 | 5.08
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.94 | 5.94
[5 empty] | MO sem LS => | 8.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.24 |  | Valor com BDI => |  | 20.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1 | 65.39 | 65.39
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 25 | ORSE | Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado | Material |  | m² | 1 | 65.39 | 65.39
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 25 | ORSE | Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado | Material |  | m² | 1 | 65.39 | 65.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.37 |  | Valor com BDI => |  | 77.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.79 | 24.79
Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 44503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 18.17 | 18.17
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
[5 empty] | MO sem LS => | 18.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.69 |  | Valor com BDI => |  | 29.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 26.7 | 26.7
Composição Auxiliar | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0382 | 0 | 34.58 | 1.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0535 | 0 | 20.96 | 1.12
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0539 | 0 | 24.76 | 1.33
Composição Auxiliar | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0157 | 0 | 91.09 | 1.43
Insumo | 36785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Material |  | SC25KG | 0.16 | 0 | 134.38 | 21.5
[5 empty] | MO sem LS => | 2.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.05 |  | Valor com BDI => |  | 31.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 168.9 | 168.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.634 | 0 | 20.96 | 13.28
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 0 | 9.84 | 0.31
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0 | 0.66 | 0.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.579 | 0 | 26.04 | 41.11
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.19 | 0 | 95.96 | 114.19
[5 empty] | MO sem LS => | 40.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.95 |  | Valor com BDI => |  | 200.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 336.57 | 336.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4443 | 0 | 20.96 | 9.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8788 | 0 | 25.28 | 22.21
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0765 | 0 | 105.12 | 8.04
Insumo | 36794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 0 | 158.35 | 158.35
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 0 | 23.11 | 138.66
[5 empty] | MO sem LS => | 23.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 63.67 |  | Valor com BDI => |  | 400.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 11.81 | 11.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.219 | 0 | 26.38 | 5.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.219 | 0 | 21.9 | 4.79
Insumo | 1892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.25 | 1.25
[5 empty] | MO sem LS => | 7.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 14.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7692 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 48.87 | 48.87
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.36 | 3.7 | 1.33
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.62 | 3.79 | 6.13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.62 | 13.65 | 22.1
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Composição | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios |  | h | 0.18 | 3.63 | 0.65
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.36 | 3.66 | 1.31
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 3.6e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 3.6e-05 | 39 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.001008 | 300 | 0.3
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001512 | 13.45 | 0.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.005796 | 12.1 | 0.07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.25654 | 5 | 1.28
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000486 | 18.58 | 0
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 7.2e-05 | 48.95 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.25654 | 14 | 3.59
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.62 | 13.65 | 22.1
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 617.95 | 0.02
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 3.6e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01134 | 190 | 2.15
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01134 | 4.9 | 0.05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01134 | 12.54 | 0.14
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00198 | 64.56 | 0.12
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000324 | 36.9 | 0.01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000504 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00198 | 6.7 | 0.01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2113 | 4.5 | 0.95
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.004536 | 18 | 0.08
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.15 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000324 | 163 | 0.05
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 246 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000162 | 37.8 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00378 | 190.77 | 0.72
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7.2e-05 | 26.89 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 39.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.24 |  | Valor com BDI => |  | 58.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11477 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 29.5 | 29.5
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.22 | 13.65 | 16.64
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.22 | 3.79 | 4.62
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.36 | 3.66 | 1.31
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003634 | 12.1 | 0.04
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00711 | 4.9 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000948 | 13.45 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001264 | 64.56 | 0.08
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000244 | 163 | 0.03
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000316 | 17.48 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00237 | 190.77 | 0.45
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.16084 | 14 | 2.25
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000366 | 18.58 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000632 | 300 | 0.18
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002844 | 18 | 0.05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000122 | 37.8 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13835 | 4.5 | 0.62
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.16084 | 5 | 0.8
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001264 | 6.7 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000244 | 36.9 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.22 | 13.65 | 16.64
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00711 | 190 | 1.35
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00711 | 12.54 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 35.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.9 | 25.9
Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.32 | 0.32
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 4755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
[5 empty] | MO sem LS => | 19.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.9 |  | Valor com BDI => |  | 30.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.97 | 0.97
Composição Auxiliar | 88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.18 | 0.18
Composição Auxiliar | 88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.79 | 0.79
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 5.25 | 5.25
Composição Auxiliar | 88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.79 | 0.79
Composição Auxiliar | 88390 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.87 | 0.87
Composição Auxiliar | 88391 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 3.41 | 3.41
Composição Auxiliar | 88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.18 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 6.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.79 | 0.79
Insumo | 37544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 12430.77 | 0.79
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.18 | 0.18
Insumo | 37544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 12430.77 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88390 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.87 | 0.87
Insumo | 37544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 12430.77 | 0.87
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 1.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88391 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 3.41 | 3.41
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 3.13 | 0 | 1.09 | 3.41
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 4.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 28.64 | 28.64
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.3 | 0.3
Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 23.01 | 23.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS => | 23.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.41 |  | Valor com BDI => |  | 34.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 |  | 20.23 | 20.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1058 | 0 | 20.96 | 2.21
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.1673 | 0 | 12.82 | 2.14
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5546 | 0 | 28.64 | 15.88
[5 empty] | MO sem LS => | 15.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.82 |  | Valor com BDI => |  | 24.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.5 | 24.5
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.11 | 0.11
Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 19.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.63 |  | Valor com BDI => |  | 29.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 26.01 | 26.01
Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.38 | 0.38
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 4096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 20.3 | 20.3
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 20.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 30.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | Madeiramento |  | m | 1 | 50.64 | 50.64
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.7 | 2.22
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 1 | 30 | 30
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18.58 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00074 | 64.56 | 0.04
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00074 | 6.7 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00012 | 15.15 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 6e-05 | 617.95 | 0.03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 6e-05 | 246 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00012 | 48.95 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00012 | 26.89 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07688 | 4.5 | 0.34
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 6e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 1 | 30 | 30
|  |  |  | MO sem LS => | 16.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.58 |  | Valor com BDI => |  | 60.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 1 | 48.13 | 48.13
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | Madeiramento |  | m | 0.95 | 50.64 | 48.1
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.09671 | 14 | 1.35
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002185 | 12.1 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000703 | 6.7 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000114 | 18.58 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00038 | 300 | 0.11
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 5.7e-05 | 617.95 | 0.03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.004275 | 190 | 0.81
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001425 | 190.77 | 0.27
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00019 | 17.48 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00057 | 13.45 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.09671 | 5 | 0.48
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00171 | 18 | 0.03
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 0.95 | 30 | 28.5
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 19.13 | 10.9
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7.6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 5.7e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.004275 | 4.9 | 0.02
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.000114 | 48.95 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.38 | 13.65 | 5.18
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 7.6e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.000114 | 15.15 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.073036 | 4.5 | 0.32
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.004275 | 12.54 | 0.05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000703 | 64.56 | 0.04
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.000114 | 26.89 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.8e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 5.7e-05 | 246 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 16.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.1 |  | Valor com BDI => |  | 57.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 211 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | Madeiramento |  | un | 1 | 1660.14 | 1660.14
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 10 | 19.13 | 191.28
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 10 | 3.7 | 37
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 12 | 3.79 | 45.48
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 12 | 13.65 | 163.74
Insumo | 2064 | ORSE | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" | Material |  | un | 1 | 205.19 | 205.19
Insumo | 8877 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | Material |  | m | 26 | 39.06 | 1015.56
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.001 | 246 | 0.24
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0044 | 17.48 | 0.07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 2.2396 | 5 | 11.19
Insumo | 8877 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | Material |  | m | 26 | 39.06 | 1015.56
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.099 | 4.9 | 0.48
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0088 | 300 | 2.64
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.033 | 190.77 | 6.29
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 2.2396 | 14 | 31.35
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.099 | 12.54 | 1.24
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0036 | 18.58 | 0.06
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 10 | 19.13 | 191.28
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.001 | 617.95 | 0.61
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.002 | 48.95 | 0.09
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.001 | 29.9 | 0.02
Insumo | 2064 | ORSE | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" | Material |  | un | 1 | 205.19 | 205.19
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0012 | 37.8 | 0.04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0166 | 64.56 | 1.07
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 1.7832 | 4.5 | 8.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0024 | 36.9 | 0.08
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0166 | 6.7 | 0.11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0132 | 13.45 | 0.17
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.099 | 190 | 18.81
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0024 | 163 | 0.39
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 12 | 13.65 | 163.74
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0506 | 12.1 | 0.61
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0396 | 18 | 0.71
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.002 | 26.89 | 0.05
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.002 | 15.15 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 355.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 355.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 314.09 |  | Valor com BDI => |  | 1974.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 34.58 | 34.58
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 24.76 | 24.76
Composição Auxiliar | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 2 | 2
Composição Auxiliar | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 7.82 | 7.82
[5 empty] | MO sem LS => | 19.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.54 |  | Valor com BDI => |  | 41.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 91.09 | 91.09
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 24.76 | 24.76
Composição Auxiliar | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 2 | 2
Composição Auxiliar | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 9.39 | 9.39
Composição Auxiliar | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 7.82 | 7.82
Composição Auxiliar | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 47.12 | 47.12
[5 empty] | MO sem LS => | 19.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.23 |  | Valor com BDI => |  | 108.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 7.82 | 7.82
Insumo | 39813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 39372.23 | 2.51
Insumo | 36522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0 | 99682.15 | 5.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 9.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 2 | 2
Insumo | 39813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 39372.23 | 0.58
Insumo | 36522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0 | 99682.15 | 1.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.37 |  | Valor com BDI => |  | 2.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 9.39 | 9.39
Insumo | 36522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0 | 99682.15 | 6.64
Insumo | 39813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 39372.23 | 2.75
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 11.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 47.12 | 47.12
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 7.88 | 0 | 5.98 | 47.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.91 |  | Valor com BDI => |  | 56.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.98 | 25.98
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.19 | 0.19
Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 20.46 | 20.46
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 20.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 30.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 31.99 | 31.99
Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.34 | 0.34
Insumo | 4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 26.32 | 26.32
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
[5 empty] | MO sem LS => | 26.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.05 |  | Valor com BDI => |  | 38.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.71 | 27.71
Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.41 | 0.41
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.97 | 21.97
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 22.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.24 |  | Valor com BDI => |  | 32.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 33.19 | 33.19
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.51 | 0.51
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 4254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 27.35 | 27.35
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 27.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 39.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 29.02 | 29.02
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.31 | 0.31
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 23.38 | 23.38
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 34.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.76 | 24.76
Composição Auxiliar | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.25 | 0.25
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 4251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.18 | 19.18
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 19.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.68 |  | Valor com BDI => |  | 29.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 26.04 | 26.04
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.46 | 0.46
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
[5 empty] | MO sem LS => | 19.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 30.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 2855.48 | 2855.48
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7043 | 0 | 29.14 | 20.52
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2 | 0 | 478.25 | 573.9
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 18.0917 | 0 | 0.53 | 9.58
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 6.635 | 0 | 1.42 | 9.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31.3499 | 0 | 20.96 | 657.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31.3499 | 0 | 26.04 | 816.35
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 27.8988 | 0 | 15.88 | 443.03
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4877 | 0 | 30.69 | 14.96
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.96 | 0 | 24.62 | 146.73
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.192 | 0 | 21.39 | 25.49
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5.6283 | 0 | 2.39 | 13.45
Insumo | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.9404 | 0 | 59.03 | 114.54
Insumo | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.4365 | 0 | 22.41 | 9.78
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0833 | 0 | 7.78 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS => | 1408.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 1408.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 540.25 |  | Valor com BDI => |  | 3395.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.54 | 27.54
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.32 | 0.32
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.06 | 19.06
Insumo | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.73 | 1.73
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.97 | 1.97
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS => | 19.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.21 |  | Valor com BDI => |  | 32.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 10.15 | 10.15
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 0 | 27.54 | 1.74
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 0 | 17.24 | 0.99
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 0 | 38.93 | 7.42
[5 empty] | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 12.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 21.7 | 21.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4529 | 0 | 27.54 | 12.47
Insumo | 7340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 0 | 28.35 | 9.23
[5 empty] | MO sem LS => | 8.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.1 |  | Valor com BDI => |  | 25.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.14 | 0.14
Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.52 | 0.52
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 9.84 | 9.84
Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.14 | 0.14
Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.52 | 0.52
Composição Auxiliar | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.65 | 0.65
Composição Auxiliar | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 8.53 | 8.53
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.86 |  | Valor com BDI => |  | 11.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.52 | 0.52
Insumo | 1442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0 | 9854.72 | 0.52
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.14 | 0.14
Insumo | 1442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0 | 9854.72 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.65 | 0.65
Insumo | 1442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0 | 9854.72 | 0.65
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 8.53 | 8.53
Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.44 | 0 | 5.93 | 8.53
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.61 |  | Valor com BDI => |  | 10.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110271 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 1 |  | 2661.51 | 2661.51
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 11.2 | 0 | 24.16 | 270.59
Insumo | 14213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | Material |  | KG | 0.03 | 0 | 22.82 | 0.68
Insumo | 2203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 8 | 0 | 0.7 | 5.6
Insumo | 4776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.11 | 0 | 18.69 | 2.05
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 4.72 | 0 | 18.72 | 88.36
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.615 | 0 | 15.15 | 54.75
Insumo | 4082 | SBC | PORTA MADEIRA ANGELIM E VIDRO COM ENCAIXE | Material |  | m² | 2.94 | 0 | 693.2 | 2038
Insumo | 8624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material |  | M | 5.6 | 0 | 35.98 | 201.48
[5 empty] | MO sem LS => | 143.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 143.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 503.55 |  | Valor com BDI => |  | 3165.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 404 | 404
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 0 | 24.62 | 38.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.773 | 0 | 20.96 | 16.2
Insumo | 11055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0 | 0.07 | 1.38
Insumo | 2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 0 | 21.49 | 64.47
Insumo | 10555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 0 | 283.89 | 283.89
[5 empty] | MO sem LS => | 39.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 76.43 |  | Valor com BDI => |  | 480.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 502.2 | 502.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.839 | 0 | 20.96 | 17.58
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.678 | 0 | 24.62 | 41.31
Insumo | 2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 0 | 21.49 | 64.47
Insumo | 11055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0 | 0.07 | 1.38
Insumo | 10556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 0 | 377.46 | 377.46
[5 empty] | MO sem LS => | 42.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 95.01 |  | Valor com BDI => |  | 597.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 |  | 6.08 | 6.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 0 | 26.04 | 2.65
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 0 | 37.06 | 0.13
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 0 | 29.99 | 0.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 0 | 20.96 | 3.2
[5 empty] | MO sem LS => | 4.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.15 |  | Valor com BDI => |  | 7.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 219.86 | 219.86
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 0 | 29.99 | 1.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0219 | 0 | 26.04 | 52.65
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 0 | 37.06 | 2.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0329 | 0 | 20.96 | 63.56
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 0 | 90 | 99
[5 empty] | MO sem LS => | 86.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 41.59 |  | Valor com BDI => |  | 261.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 269.2 | 269.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4938 | 0 | 26.04 | 64.93
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 0 | 29.99 | 1.99
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 0 | 37.06 | 2.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.7407 | 0 | 20.96 | 78.4
Insumo | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 0 | 110.2 | 121.22
[5 empty] | MO sem LS => | 106.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 106.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 50.93 |  | Valor com BDI => |  | 320.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11702 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 50.72 | 50.72
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.53 | 19.13 | 10.13
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.53 | 3.66 | 1.93
Composição | 11480 | ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.07 | 552.75 | 38.69
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.065213 | 5 | 0.32
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0011531 | 18 | 0.02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 1.71e-05 | 163 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0002221 | 18.75 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0028827 | 12.54 | 0.03
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.56e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0028827 | 4.9 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0005125 | 6.7 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.0854 | 13.65 | 1.16
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0003844 | 13.45 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0005125 | 64.56 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8.5e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.044346 | 4.5 | 0.19
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 5.55e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 5.55e-05 | 28 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5552 | 19.13 | 10.62
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001281 | 17.48 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.71e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 5.55e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009609 | 190.77 | 0.18
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0028827 | 190 | 0.54
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 0.07 | 472.62 | 33.08
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002776 | 12 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000111 | 15.4 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0003886 | 10.22 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000111 | 46.2 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0014734 | 12.1 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.065213 | 14 | 0.91
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0003886 | 11.6 | 0
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 0.07 | 50.63 | 3.54
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000111 | 13.52 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0002221 | 18.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0002562 | 300 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.59 |  | Valor com BDI => |  | 60.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 65.06 | 65.06
Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.16 | 26.16
Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 6.91 | 6.91
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 31.99 | 31.99
[5 empty] | MO sem LS => | 26.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.3 |  | Valor com BDI => |  | 77.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 148.76 | 148.76
Composição Auxiliar | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 32.7 | 32.7
Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 51 | 51
Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 6.91 | 6.91
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 31.99 | 31.99
Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.16 | 26.16
[5 empty] | MO sem LS => | 26.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.14 |  | Valor com BDI => |  | 176.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 26.16 | 26.16
Insumo | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 0 | 467240.82 | 26.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 31.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 6.91 | 6.91
Insumo | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 467240.82 | 6.91
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 8.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 32.7 | 32.7
Insumo | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 467240.82 | 32.7
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.18 |  | Valor com BDI => |  | 38.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 51 | 51
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 8.53 | 0 | 5.98 | 51
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.64 |  | Valor com BDI => |  | 60.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1 | 34.97 | 34.97
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.79 | 7.58
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.29
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13.45 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18 | 0.06
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 17.48 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 190.77 | 0.57
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4.9 | 0.04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5 | 1.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0004 | 36.9 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0016 | 6.7 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.29
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12.54 | 0.11
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0016 | 64.56 | 0.1
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0006 | 18.58 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 37.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300 | 0.24
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 12.1 | 0.05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0004 | 163 | 0.06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 190 | 1.71
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1882 | 4.5 | 0.84
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14 | 2.85
|  |  |  | MO sem LS => | 27.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.61 |  | Valor com BDI => |  | 41.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3317 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 34.56 | 34.56
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.02 | 521.68 | 10.43
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.66 | 2.19
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00042 | 10.22 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1303 | 14 | 1.82
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00576 | 190 | 1.09
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000512 | 300 | 0.15
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00042 | 11.6 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001024 | 64.56 | 0.06
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00012 | 46.2 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00576 | 12.54 | 0.07
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.68 | 13.65 | 9.27
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000768 | 13.45 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 13.52 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000136 | 163 | 0.02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000256 | 17.48 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003 | 12 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002304 | 18 | 0.04
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00024 | 18.75 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00576 | 4.9 | 0.02
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00024 | 18.8 | 0
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0216 | 100 | 2.16
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001024 | 6.7 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002944 | 12.1 | 0.03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000136 | 36.9 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.10323 | 4.5 | 0.46
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1303 | 5 | 0.65
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6.8e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00192 | 190.77 | 0.36
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000204 | 18.58 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00012 | 15.4 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 9.044 | 0.76 | 6.87
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 6e-05 | 28 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 20.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.53 |  | Valor com BDI => |  | 41.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1 | 35.48 | 35.48
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 0.02 | 568.11 | 11.36
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.66 | 2.19
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000512 | 300 | 0.15
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00576 | 12.54 | 0.07
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00576 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002304 | 18 | 0.04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001024 | 6.7 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00192 | 190.77 | 0.36
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00042 | 11.6 | 0
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 3.64 | 1.3 | 4.73
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000768 | 13.45 | 0.01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003 | 12 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.10323 | 4.5 | 0.46
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 13.52 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00012 | 15.4 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6.8e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 6e-05 | 28 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1303 | 14 | 1.82
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000136 | 36.9 | 0
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.02432 | 101.3 | 2.46
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00576 | 190 | 1.09
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000204 | 18.58 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 3.64 | 0.76 | 2.76
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1303 | 5 | 0.65
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.68 | 13.65 | 9.27
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00042 | 10.22 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00012 | 46.2 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002944 | 12.1 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001024 | 64.56 | 0.06
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000136 | 163 | 0.02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000256 | 17.48 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00024 | 18.8 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00024 | 18.75 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
|  |  |  | MO sem LS => | 20.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.71 |  | Valor com BDI => |  | 42.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5103 | ORSE | Regularização Manual | Execução de Cortes e Aterros |  | m² | 1 | 5.16 | 5.16
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.79 | 1.13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 163 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.02823 | 4.5 | 0.12
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 64.56 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 6.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 29.14 | 29.14
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 29.02 | 29.02
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.02 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.51 |  | Valor com BDI => |  | 34.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 30.69 | 30.69
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.02 | 0.02
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.48 | 1.48
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.07 | 0.07
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 29.02 | 29.02
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 36.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7.2e-05 | 0 | 1510.74 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.02 | 0.02
Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 1510.74 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.07 | 0.07
Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5e-05 | 0 | 1510.74 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.48 | 1.48
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.36 | 0 | 1.09 | 1.48
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 20.96 | 20.96
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.34 | 0.34
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 14.22 | 14.22
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.61 | 0.61
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.33 | 1.33
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 14.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.96 |  | Valor com BDI => |  | 24.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 9.99 | 9.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 0 | 21.9 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 0 | 26.38 | 3.37
Insumo | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.52 | 2.52
Insumo | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.3 | 1.3
[5 empty] | MO sem LS => | 4.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.89 |  | Valor com BDI => |  | 11.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 723.97 | 723.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7689 | 0 | 25.28 | 44.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7111 | 0 | 20.96 | 14.9
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 0 | 23.11 | 138.66
Insumo | 20271 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | Material |  | UN | 1 | 0 | 518.33 | 518.33
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0702 | 0 | 105.12 | 7.37
[5 empty] | MO sem LS => | 44.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 136.97 |  | Valor com BDI => |  | 860.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.46 | 25.46
Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.25 | 0.25
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 18.83 | 18.83
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 19.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.81 |  | Valor com BDI => |  | 30.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 115.77 | 115.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 0 | 25.28 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 0 | 20.96 | 1
Insumo | 13417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 110.83 | 110.83
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.76 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 3.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.9 |  | Valor com BDI => |  | 137.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 88.24 | 88.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 0 | 20.96 | 0.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 0 | 25.28 | 2.42
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.76 | 0.09
Insumo | 13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | Material |  | UN | 1 | 0 | 85.1 | 85.1
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.69 |  | Valor com BDI => |  | 104.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 1 |  | 12.82 | 12.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6118 | 0 | 20.96 | 12.82
[5 empty] | MO sem LS => | 8.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 15.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 91.74 | 91.74
Composição Auxiliar | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 43.54 | 43.54
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 29.02 | 29.02
Composição Auxiliar | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 19.18 | 19.18
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.35 |  | Valor com BDI => |  | 109.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 263.28 | 263.28
Composição Auxiliar | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 19.18 | 19.18
Composição Auxiliar | 5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 93.7 | 93.7
Composição Auxiliar | 53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 77.84 | 77.84
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 29.02 | 29.02
Composição Auxiliar | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 43.54 | 43.54
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 49.81 |  | Valor com BDI => |  | 313.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 43.54 | 43.54
Insumo | 7624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.11e-05 | 0 | 1400000 | 43.54
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.23 |  | Valor com BDI => |  | 51.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 19.18 | 19.18
Insumo | 7624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.37e-05 | 0 | 1400000 | 19.18
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.62 |  | Valor com BDI => |  | 22.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 77.84 | 77.84
Insumo | 7624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.56e-05 | 0 | 1400000 | 77.84
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.72 |  | Valor com BDI => |  | 92.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 93.7 | 93.7
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 15.67 | 0 | 5.98 | 93.7
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.72 |  | Valor com BDI => |  | 111.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 29.02 | 29.02
Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.31 | 0.31
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.01 | 1.01
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 2.07 | 2.07
Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 23.38 | 23.38
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 34.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 55.16 | 55.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 0 | 20.89 | 1.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 0 | 25.28 | 1.79
Insumo | 39660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 40.74 | 41.59
Insumo | 39737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 10.09 | 10.3
[5 empty] | MO sem LS => | 2.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.43 |  | Valor com BDI => |  | 65.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 43.02 | 43.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 0 | 25.28 | 1.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 0 | 20.89 | 1.35
Insumo | 39741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 9.18 | 9.37
Insumo | 39664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 30.03 | 30.66
[5 empty] | MO sem LS => | 2.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 51.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 1 | 39.79 | 39.79
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.79 | 0.83
Insumo | 00001607/SINAPI | ORSE | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | Material |  | cj | 1.42 | 0.35 | 0.49
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 19.13 | 4.2
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 13.65 | 3
Insumo | 00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material |  | un | 1.42 | 1.84 | 2.61
Insumo | 2193 | ORSE | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | Material |  | m² | 1.17 | 23.84 | 27.89
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.7 | 0.81
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 2.2e-05 | 617.95 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03509 | 4.5 | 0.15
Insumo | 00001607/SINAPI | ORSE | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | Material |  | cj | 1.42 | 0.35 | 0.49
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000264 | 13.45 | 0
Insumo | 00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material |  | un | 1.42 | 1.84 | 2.61
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 4.4e-05 | 48.95 | 0
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 19.13 | 4.2
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00033 | 6.7 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00198 | 190 | 0.37
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.044792 | 5 | 0.22
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4.4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00198 | 4.9 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6.6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 2.2e-05 | 246 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 4.4e-05 | 15.15 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00066 | 190.77 | 0.12
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00033 | 64.56 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.044792 | 14 | 0.62
Insumo | 2193 | ORSE | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | Material |  | m² | 1.17 | 23.84 | 27.89
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000792 | 18 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 13.65 | 3
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000176 | 300 | 0.05
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8.8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00198 | 12.54 | 0.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001012 | 12.1 | 0.01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.4e-05 | 26.89 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.52 |  | Valor com BDI => |  | 47.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 482.55 | 482.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7791 | 0 | 25.28 | 19.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4384 | 0 | 20.96 | 9.18
Insumo | 4384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 0 | 31.17 | 62.34
Insumo | 10422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 371.41 | 371.41
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 0 | 105.12 | 9.26
Insumo | 6138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.67 | 10.67
[5 empty] | MO sem LS => | 21.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 91.29 |  | Valor com BDI => |  | 573.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.53 | 0.53
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.43 | 0.43
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 1.42 | 1.42
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.43 | 0.43
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.56 | 0.56
Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.33 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.43 | 0.43
Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.000128 | 0 | 3390.99 | 0.43
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 2.96e-05 | 0 | 3390.99 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.33 | 0.33
Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001 | 0 | 3390.99 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.56 | 0.56
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.52 | 0 | 1.09 | 0.56
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 112.36 | 112.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0548 | 0 | 20.96 | 1.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 0 | 25.28 | 4.39
Insumo | 37588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 0 | 106.61 | 106.61
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 0 | 4.76 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS => | 4.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.25 |  | Valor com BDI => |  | 133.61
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1648987.72
[5 empty] | Total do BDI |  | 309779.17
[5 empty] | Total Geral |  | 1958766.89

## BDI SEM DESONERAÇÃO
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 18.92% | 64.39% | 15/01/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  | 11.4% | 106.8% | 00
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 3% | 1.5%
2 | Riscos | R | 1.27% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias | SG | 0.8% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras | DF | 0.59% | 0.85%
5 | Lucro | L | 6.16% | 3.5%
6 | Impostos | I | 5.65% | 3.65%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  | 2% | 0%
6.4 | CPRB |  | 0% | 0%
BDI |  |  | 18.92% | 11.4%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo. A responsabilidade pela adequação do ISS às normas vigentes no município cabe a cada ente competente.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 18.92% | 64.39% | 15/01/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  | 11.4% | 106.8% | 00
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
A | Total |  | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.95% | Não incide
B2 | Feriados |  | 4.52% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.87% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.29% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.35% | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
B | Total |  | 36.93% | 9.68%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.11% | 3.77%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas |  | 11.2% | 8.27%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.13% | 1.57%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.43% | 0.32%
C | Total |  | 18.99% | 14.02%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 13.59% | 3.56%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.453% | 0.3347%
D | Total |  | 14.04% | 3.89%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 106.8% | 64.39%
FONTE:
1. | SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

## JUSTIFICATIVAS CPUS
JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  |  |  | 18.92% | 64.39% | 15/01/2025
Bancos: |  |  |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  |  |  | 11.4% | 106.8% | 00
ITEM | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA | JUSTIFICATIVA
1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU 02.02.150 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
2 | 11703 | ORSE 11703 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
3 | 4656 | ORSE 4656 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
4 | 012208 | SBC 012208 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
5 | 052032 | SBC 052032 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
6 | 05.07.040 | CPOS/CDHU 05.07.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
7 | 012689 | SBC 012689 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
8 | CPU1926 | SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 20193 | Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do andaime informado no insumo.
9 | CPU2288 | SINAPI 96557 | Utilizada composição de referência SINAPI e subsituído o insumo 1525 por 34493 para adequação da resistencia necessaria.
10 | 000128 | SBC 000128 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
11 | CPU2284 | SINAPI 103672 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
12 | CPU2283 | SINAPI 103675 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
13 | CPU2101 | CPOS 13.01.310 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
14 | CPU2100 | CPOS 13.01.320 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
15 | CPU2102 | CPOS 13.01.330 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
16 | 10783 | ORSE 10783 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
17 | CPU1942 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI
18 | CPU2285 | SINAPI 96359 | Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
19 | CPU2286 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
20 | 100113 | SBC 100113 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
21 | 110015 | SBC 110015 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
22 | 23.08.242 | CPOS/CDHU 23.08.242 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
23 | CPU2201 | ORSE 11946 + SINAPI 102166 | Composição criada de acordo com o projeto utilizando área conforme detalhamento.
24 | 25.02.110 | CPOS/CDHU 25.02.110 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
25 | 14.003.0205-0 | EMOP 14.003.0205-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
26 | 12098 | ORSE 12098 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
27 | 28.20.650 | CPOS/CDHU 28.20.650 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
28 | 13110 | ORSE 13110 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
29 | 112597 | SBC 112597 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
30 | 140560 | SBC 140560 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
31 | 28.01.550 | CPOS/CDHU 28.01.550 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
32 | 110108 | SBC 110108 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
33 | 2180 | ORSE 2180 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
34 | 10168 | ORSE 10168 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
35 | 11233 | ORSE 11233 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
36 | 12492 | ORSE 12492 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
37 | 44.01.040 | CPOS/CDHU 44.01.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
38 | 170124 | IOPES 170124 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
39 | 44.01.850 | CPOS/CDHU 44.01.850 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
40 | 44.02.200 | CPOS/CDHU 44.02.200 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
41 | 13262 | ORSE 13262 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
42 | 44.03.300 | CPOS/CDHU 44.03.300 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
43 | 44.03.316 | CPOS/CDHU 44.03.316 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
44 | 9676 | ORSE 9676 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
45 | 11747 | ORSE 11747 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
46 | 9503 | ORSE 9503 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
47 | 13113 | ORSE 13113 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
48 | CPU2105 | SBC 053037 | Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059
49 | 18.050.0120-0 | EMOP 18.050.0120-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
50 | 054668 | SBC 054668 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
51 | 45.03.110 | CPOS/CDHU 45.03.110 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
52 | CPU2194 | SBC 077390 + COTAÇÃO | Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.
53 | 48.02.008 | CPOS/CDHU 48.02.008 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
54 | 12882 | ORSE 12882 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
54 | 48.02.300 | CPOS/CDHU 48.02.300 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
55 | 4883 | ORSE 4883 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
56 | 46.03.050 | CPOS/CDHU 46.03.050 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
57 | 46.03.038 | CPOS/CDHU 46.03.038 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
59 | 46.03.040 | CPOS/CDHU 46.03.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
60 | 46.01.040 | CPOS/CDHU 46.01.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
61 | 46.02.010 | CPOS/CDHU 46.02.010 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
62 | 46.03.080 | CPOS/CDHU 46.03.080 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
63 | 1595 | ORSE 1595 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
64 | 9760 | ORSE 9760 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
65 | 12646 | ORSE 12646 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
66 | 3234 | ORSE 3234 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
67 | 6409 | ORSE 6409 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
68 | 053039 | SBC 053039 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
69 | 054083 | SBC 054083 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
70 | 46.05.020 | CPOS/CDHU 46.05.020 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
71 | 46.05.040 | CPOS/CDHU 46.05.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
72 | 46.01.070 | CPOS/CDHU 46.01.070 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
73 | CPU2094 | SINAPI 83535 | Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 6457 ORSE visto que não possui esse diametro e inclinação no SINAPI.
74 | 12889 | ORSE 12889 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
75 | 12888 | ORSE 12888 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
76 | 97.02.210 | CPOS/CDHU 97.02.210 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
77 | 11853 | ORSE 11853 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
78 | 97.02.198 | CPOS/CDHU 97.02.198 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
79 | 12884 | ORSE 12884 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
80 | 50.05.312 | CPOS/CDHU 50.05.312 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
81 | 10785 | ORSE 10785 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
82 | 160612 | IOPES 160612 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
83 | 05.054.0115-0 | EMOP 05.054.0115-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
84 | 9925 | ORSE 9925 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
85 | 063445 | SBC 063445 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
86 | 063444 | SBC 063444 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
87 | 040395 | SBC 040395 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
88 | 063111 | SBC 063111 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
89 | 078583 | SBC 078583 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
90 | 062690 | SBC 062690 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
91 | 061461 | SBC 061461 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
92 | 061462 | SBC 061462 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
93 | 059208 | SBC 059208 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
94 | 062002 | SBC 062002 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
95 | 062568 | SBC 062568 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
96 | 064035 | SBC 064035 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
97 | 151324 | IOPES 151324 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
98 | 064563 | SBC 064563 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
99 | 37.24.042 | CPOS/CDHU 37.24.042 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
100 | 064819 | SBC 064819 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
101 | 13149 | ORSE 13149 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
102 | 063612 | SBC 063612 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
103 | 063052 | SBC 063052 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
104 | 060107 | SBC 060107 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
105 | 8685 | ORSE 8685 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
106 | 9524 | ORSE 9524 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
107 | 062562 | SBC 062562 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
108 | 38.04.080 | CPOS/CDHU 38.04.080 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
109 | 8662 | ORSE 8662 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
110 | 061236 | SBC 061236 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
111 | 064500 | SBC 064500 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
112 | 062300 | SBC 062300 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
113 | 41.31.040 | CPOS/CDHU 41.31.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
114 | 060121 | SBC 060121 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
115 | 13158 | ORSE 13158 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
116 | 11273 | ORSE 11273 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
117 | 078206 | SBC 078206 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
118 | 078212 | SBC 078212 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
119 | 11412 | ORSE 11412 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
120 | 200065 | SBC 200065 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
121 | 15.005.0280-0 | EMOP 15.005.0280-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
122 | 070665 | SBC 070665 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
123 | 070660 | SBC 070660 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
124 | 12498 | ORSE 12498 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
125 | 721 | ORSE 721 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
126 | 070901 | SBC 070901 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
127 | 070904 | SBC 070904 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
128 | 070216 | SBC 070216 | Utilizada composição do SBC para Mato Grosso do Sul visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
129 | 69.20.340 | CPOS/CDHU 69.20.340 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de São Paulo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul.
130 | 8733 | ORSE 8733 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
131 | 8732 | ORSE 8732 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
132 | 12313 | ORSE 12313 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
133 | 12043 | ORSE 12043 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
134 | 2451 | ORSE 2451 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Mato Grosso do Sul. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
135 | CPU2424 | SIURB 17010074 | Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.
136 | CPU2425 | SBC 110271 | Utilziada composição de referência SBC para Mato Grosso do Sul com o coeficiente proporcional ao tamanho da porta.