## QUEDA DE TENSÃO
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO
OBRA: Implantação do Sistema de Iluminação da Rua Pref Theofanes - Rio Brilhante - MS
NÚMERO: S/N PRIM. 13,8kV SECUN . 220/127V FP. 0,920
(transformador ou aliment.)
DV%*100=[(Coef.Q.Ten.)*Prod.(A*K)]*100/DV
Trecho | Dist(km) | Pot(W) Inicial | Pot(W) com 10% | Corr(A) Inicial | Corr(A) com 20% | Prod(A*km) | Bitola mm² | Coefic. Queda | Cabos | DV |  | DV%*100 | TOTAL
CIRCUITO 01
REDE - QC | 0.005 | 12240 | 12240 | 34.9149 | 38.4063 | 0.19203 | 50 | 0.76 | 15 | 220 | 15 | 0.066338 | 0.066338
QC - 02 | 0.027 | 12240 | 12240 | 34.9149 | 38.4063 | 1.037 | 50 | 0.76 | 81 | 220 | 81 | 0.35823 | 0.42456
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 0.78547
02-01 | 0.039 | 720 | 720 | 2.0538 | 2.2592 | 0.088109 | 6 | 5.25 | 117 | 220 | 117 | 0.21026 | 0.63482
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 0.99573
02-03 | 0.039 | 10800 | 10800 | 30.8072 | 33.888 | 1.3216 | 50 | 0.76 | 117 | 220 | 117 | 0.45656 | 0.88113
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 1.242
03-04 | 0.039 | 10080 | 10080 | 28.7534 | 31.6288 | 1.2335 | 50 | 0.76 | 117 | 220 | 117 | 0.42613 | 1.3073
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 1.6682
04-05 | 0.039 | 9360 | 9360 | 26.6996 | 29.3696 | 1.1454 | 50 | 0.76 | 117 | 220 | 117 | 0.39569 | 1.7029
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.0638
05-06 | 0.039 | 8640 | 8640 | 24.6458 | 27.1104 | 1.0573 | 50 | 0.76 | 117 | 220 | 117 | 0.36525 | 2.0682
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.4291
06-07 | 0.039 | 7920 | 7920 | 22.592 | 24.8512 | 0.9692 | 50 | 0.76 | 117 | 220 | 117 | 0.33481 | 2.403
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.7639
07-08 | 0.037 | 7200 | 7200 | 20.5382 | 22.592 | 0.8359 | 50 | 0.76 | 111 | 220 | 111 | 0.28877 | 2.6918
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.0527
08-09 | 0.037 | 6480 | 6480 | 18.4843 | 20.3328 | 0.75231 | 35 | 0.98 | 111 | 220 | 111 | 0.33512 | 3.0269
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.3878
09-10 | 0.037 | 5760 | 5760 | 16.4305 | 18.0736 | 0.66872 | 35 | 0.98 | 111 | 220 | 111 | 0.29789 | 3.3248
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.6857
10-11 | 0.037 | 5040 | 5040 | 14.3767 | 15.8144 | 0.58513 | 35 | 0.98 | 111 | 220 | 111 | 0.26065 | 3.5854
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.9463
11-12 | 0.037 | 4320 | 4320 | 12.3229 | 13.5552 | 0.50154 | 35 | 0.98 | 111 | 220 | 111 | 0.22341 | 3.8088
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.1697
12-13 | 0.037 | 3600 | 3600 | 10.2691 | 11.296 | 0.41795 | 35 | 0.98 | 111 | 220 | 111 | 0.18618 | 3.995
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.3559
13-14 | 0.037 | 2880 | 2880 | 8.2153 | 9.0368 | 0.33436 | 35 | 0.98 | 111 | 220 | 111 | 0.14894 | 4.144
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.5049
14-15 | 0.037 | 2160 | 2160 | 6.1614 | 6.7776 | 0.25077 | 35 | 0.98 | 111 | 220 | 111 | 0.11171 | 4.2557
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.6166
15-16 | 0.039 | 1440 | 1440 | 4.1076 | 4.5184 | 0.17622 | 35 | 0.98 | 117 | 220 | 117 | 0.078497 | 4.3342
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.6951
16-17 | 0.038 | 720 | 720 | 2.0538 | 2.2592 | 0.085849 | 35 | 0.98 | 114 | 220 | 114 | 0.038242 | 4.3724
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.7333
CIRCUITO 02
REDE - QC | 0.005 | 14400 | 14400 | 41.0763 | 45.1839 | 0.22592 | 35 | 0.98 | 15 | 220 | 15 | 0.10064 | 0.10064
QC - 30 | 0.029 | 14400 | 14400 | 41.0763 | 45.1839 | 1.3103 | 35 | 0.98 | 87 | 220 | 87 | 0.58369 | 0.68433
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 1.0452
30-29 | 0.039 | 8640 | 8640 | 24.6458 | 27.1104 | 1.0573 | 35 | 0.98 | 117 | 220 | 117 | 0.47098 | 1.1553
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 1.5162
29-28 | 0.039 | 7920 | 7920 | 22.592 | 24.8512 | 0.9692 | 35 | 0.98 | 117 | 220 | 117 | 0.43173 | 1.587
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 1.948
28-27 | 0.039 | 7200 | 7200 | 20.5382 | 22.592 | 0.88109 | 35 | 0.98 | 117 | 220 | 117 | 0.39248 | 1.9795
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.3404
27-26 | 0.038 | 6480 | 6480 | 18.4843 | 20.3328 | 0.77265 | 35 | 0.98 | 114 | 220 | 114 | 0.34418 | 2.3237
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.6846
26-25 | 0.039 | 5760 | 5760 | 16.4305 | 18.0736 | 0.70487 | 25 | 1.33 | 117 | 220 | 117 | 0.42613 | 2.7498
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.1107
25-24 | 0.039 | 5040 | 5040 | 14.3767 | 15.8144 | 0.61676 | 25 | 1.33 | 117 | 220 | 117 | 0.37286 | 3.1227
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.4836
24-23 | 0.039 | 4320 | 4320 | 12.3229 | 13.5552 | 0.52865 | 25 | 1.33 | 117 | 220 | 117 | 0.31959 | 3.4423
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.8032
23-22 | 0.039 | 3600 | 3600 | 10.2691 | 11.296 | 0.44054 | 25 | 1.33 | 117 | 220 | 117 | 0.26633 | 3.7086
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.0695
22-21 | 0.039 | 2880 | 2880 | 8.2153 | 9.0368 | 0.35243 | 25 | 1.33 | 117 | 220 | 117 | 0.21306 | 3.9217
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.2826
21-20 | 0.039 | 2160 | 2160 | 6.1614 | 6.7776 | 0.26433 | 25 | 1.33 | 117 | 220 | 117 | 0.1598 | 4.0815
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.4424
20-19 | 0.039 | 1440 | 1440 | 4.1076 | 4.5184 | 0.17622 | 35 | 0.98 | 117 | 220 | 117 | 0.078497 | 4.16
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.5209
19-18 | 0.039 | 720 | 720 | 2.0538 | 2.2592 | 0.088109 | 25 | 1.33 | 117 | 220 | 117 | 0.053266 | 4.2132
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.5741
30-31 | 0.039 | 5040 | 5040 | 14.3767 | 15.8144 | 0.61676 | 10 | 3.17 | 117 | 220 | 117 | 0.8887 | 1.573
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 1.9339 | #REF!
31-32 | 0.039 | 4320 | 4320 | 12.3229 | 13.5552 | 0.52865 | 10 | 3.17 | 117 | 220 | 117 | 0.76174 | 2.3348
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.6957
32-33 | 0.039 | 3600 | 3600 | 10.2691 | 11.296 | 0.44054 | 10 | 3.17 | 117 | 220 | 117 | 0.63478 | 2.9695
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.3305
33-34 | 0.039 | 2880 | 2880 | 8.2153 | 9.0368 | 0.35243 | 10 | 3.17 | 117 | 220 | 117 | 0.50783 | 3.4774
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.8383
34-35 | 0.037 | 2160 | 2160 | 6.1614 | 6.7776 | 0.25077 | 10 | 3.17 | 111 | 220 | 111 | 0.36134 | 3.8387
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.1996
35-36 | 0.037 | 1440 | 1440 | 4.1076 | 4.5184 | 0.16718 | 10 | 3.17 | 111 | 220 | 111 | 0.24089 | 4.0796
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.4405
36-37 | 0.037 | 720 | 720 | 2.0538 | 2.2592 | 0.08359 | 10 | 3.17 | 111 | 220 | 111 | 0.12045 | 4.2001
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.561
CIRCUITO 03
REDE - QC | 0.005 | 12240 | 12240 | 34.9149 | 38.4063 | 0.19203 | 25 | 1.33 | 15 | 220 | 15 | 0.11609 | 0.11609
QC - 46 | 0.029 | 12240 | 12240 | 34.9149 | 38.4063 | 1.1138 | 25 | 1.33 | 87 | 220 | 87 | 0.67333 | 0.78942
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 1200 | 1200 | 5.9289 | 7.1146 | 0.10672 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.60151 | 1.3909
46-45 | 0.038 | 5760 | 5760 | 16.4305 | 18.0736 | 0.6868 | 16 | 2.03 | 114 | 220 | 114 | 0.63373 | 1.4232
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 1.7841
45-44 | 0.038 | 5040 | 5040 | 14.3767 | 15.8144 | 0.60095 | 16 | 2.03 | 114 | 220 | 114 | 0.55451 | 1.9777
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.3386
44-43 | 0.038 | 4320 | 4320 | 12.3229 | 13.5552 | 0.5151 | 16 | 2.03 | 114 | 220 | 114 | 0.47529 | 2.453
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.8139
43-42 | 0.038 | 3600 | 3600 | 10.2691 | 11.296 | 0.42925 | 16 | 2.03 | 114 | 220 | 114 | 0.39608 | 2.849
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.2099
42-41 | 0.038 | 2880 | 2880 | 8.2153 | 9.0368 | 0.3434 | 10 | 3.17 | 114 | 220 | 114 | 0.49481 | 3.3438
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.7047
41-40 | 0.038 | 2160 | 2160 | 6.1614 | 6.7776 | 0.25755 | 10 | 3.17 | 114 | 220 | 114 | 0.3711 | 3.7149
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.0758
40-39 | 0.039 | 1440 | 1440 | 4.1076 | 4.5184 | 0.17622 | 10 | 3.17 | 117 | 220 | 117 | 0.25391 | 3.9689
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.3298
39-38 | 0.038 | 720 | 720 | 2.0538 | 2.2592 | 0.085849 | 10 | 3.17 | 114 | 220 | 114 | 0.1237 | 4.0926
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.4535
46-47 | 0.04 | 5760 | 5760 | 16.4305 | 18.0736 | 0.72294 | 16 | 2.03 | 120 | 220 | 120 | 0.66708 | 1.4565
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 1.8174
47-48 | 0.038 | 5040 | 5040 | 14.3767 | 15.8144 | 0.60095 | 16 | 2.03 | 114 | 220 | 114 | 0.55451 | 2.011
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.3719
47-49 | 0.038 | 4320 | 4320 | 12.3229 | 13.5552 | 0.5151 | 16 | 2.03 | 114 | 220 | 114 | 0.47529 | 2.4863
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 2.8472
49-50 | 0.038 | 3600 | 3600 | 10.2691 | 11.296 | 0.42925 | 16 | 2.03 | 114 | 220 | 114 | 0.39608 | 2.8824
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.2433
50-51 | 0.038 | 2880 | 2880 | 8.2153 | 9.0368 | 0.3434 | 10 | 3.17 | 114 | 220 | 114 | 0.49481 | 3.3772
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 3.7381
51-52 | 0.038 | 2160 | 2160 | 6.1614 | 6.7776 | 0.25755 | 10 | 3.17 | 114 | 220 | 114 | 0.3711 | 3.7483
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.1092
52-53 | 0.038 | 1440 | 1440 | 4.1076 | 4.5184 | 0.1717 | 10 | 3.17 | 114 | 220 | 114 | 0.2474 | 3.9957
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.3566
53-54 | 0.034 | 720 | 720 | 2.0538 | 2.2592 | 0.076813 | 10 | 3.17 | 102 | 220 | 102 | 0.11068 | 4.1064
SUBIDA DO POSTE | 0.015 | 720 | 720 | 3.5573 | 4.2688 | 0.064032 | 2.5 | 12.4 | 45 | 220 | 45 | 0.36091 | 4.4673

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE SUPER POSTES DE 15 METROS E LUMINÁRIAS LED 180W NA RUA PREF. THEOFANES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE/MS | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2025 - Sergipe CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás | 25,18% |  | Não Desonerado.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 51223.36 | 4.231%
2 | MOBILIZAÇÃO/TRANPORTES DE MATERIAIS - CONSIDERANDO DISTÂNCIA DA CAPITAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 31896.3 | 2.634%
3 | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO |  |  |  | 1127665.6 | 93.14%
|  |  | Total sem BDI | 967383.45
|  |  | Total do BDI | 243401.81
|  |  | Total Geral | 1210785.26
_______________________________________________________________ Eng. Maurício Figueiredo Beltramelo

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE SUPER POSTES DE 15 METROS E LUMINÁRIAS LED 180W NA RUA PREF. THEOFANES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE/MS | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2025 - Sergipe CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás |  |  | 25,18% | Não Desonerado.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 51223.36 | 51223.36 | 4.231%
1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 5298.8 | 6633.03 | 26532.12 | 2.191%
1.2 | 2301000143 | AGESUL | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 132.67 | 166.07 | 21256.96 | 1.756%
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 457.25 | 572.38 | 3434.28 | 0.2836%
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO/TRANPORTES DE MATERIAIS - CONSIDERANDO DISTÂNCIA DA CAPITAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 31896.3 | 31896.3 | 2.634%
2.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6 | 274.89 | 344.1 | 2064.6 | 0.1705%
2.2 | 45206 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | tkm | 12391.4713 | 0.71 | 0.88 | 10904.49 | 0.9006%
2.3 | 40193 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 43.2 | 350 | 438.13 | 18927.21 | 1.563%
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 1127665.6 | 1127665.6 | 93.14%
3.1 |  |  | RUA PREF. THEOFANES BARBOSA |  | 1 |  | 1127665.6 | 1127665.6 | 93.14%
3.1.1 |  |  | LUMINÁRIAS E SUPORTES |  | 1 |  | 424105.2 | 424105.2 | 35.03%
3.1.1.1 | COMP-ELE-26 | Próprio | SUPORTE CENTRAL TIPO PÉTALA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS - ENCAIXE EM TOPO DE POSTE D=120MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54 | 221.8 | 277.64 | 14992.56 | 1.238%
3.1.1.2 | 13326 | ORSE | Fornecimento e instalação de Luminária em Led, p/ ilum. púb. Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, 150lm/w V.U 70.000 h base p/ relê fot., corpo em alum. injet c/ pint. poliester, 220v (sem telegestão), LPL Ares, ou similar | un | 216 | 1513.06 | 1894.04 | 409112.64 | 33.79%
3.1.2 |  |  | POSTES |  | 1 |  | 302355.72 | 302355.72 | 24.97%
3.1.2.1 | COMP-ELE-34 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE CONCRETADA | UN | 54 | 4472.91 | 5599.18 | 302355.72 | 24.97%
3.1.3 |  |  | FIAÇÃO/ELETRODUTO |  | 1 |  | 263626.89 | 263626.89 | 21.77%
3.1.3.1 | COMP ELET-46 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X50+50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 31.92 | 39.95 | 599.25 | 0.04949%
3.1.3.2 | COMP-ELE-35 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27 | 38.07 | 47.65 | 1286.55 | 0.1063%
3.1.3.3 | COMP-ELE-36 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X25+25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23 | 32.72 | 40.95 | 941.85 | 0.07779%
3.1.3.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, (PRETO) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1701 | 4.44 | 5.55 | 9440.55 | 0.7797%
3.1.3.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, (VERDE) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 850.5 | 4.44 | 5.55 | 4720.27 | 0.3899%
3.1.3.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81.9 | 10.38 | 12.99 | 1063.88 | 0.08787%
3.1.3.7 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, (PRETO) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1789.2 | 16.62 | 20.8 | 37215.36 | 3.074%
3.1.3.8 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ( VERDE) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 16.62 | 20.8 | 249.6 | 0.02061%
3.1.3.9 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 963.9 | 26.07 | 32.63 | 31452.05 | 2.598%
3.1.3.10 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, (PRETO) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 875.7 | 28.61 | 35.81 | 31358.81 | 2.59%
3.1.3.11 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, (PRETO) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1685.25 | 39.59 | 49.55 | 83504.13 | 6.897%
3.1.3.12 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 820.08 | 9.6 | 12.01 | 9849.16 | 0.8135%
3.1.3.13 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1435.2 | 23.41 | 29.3 | 42051.36 | 3.473%
3.1.3.14 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54 | 8.41 | 10.52 | 568.08 | 0.04692%
3.1.3.15 | 92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 47 | 59.31 | 74.24 | 3489.28 | 0.2882%
3.1.3.16 | 92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), IINSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 69 | 67.58 | 84.59 | 5836.71 | 0.4821%
3.1.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 30320.38 | 30320.38 | 2.504%
3.1.4.1 | COMP-ELE-25 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 263.67 | 330.06 | 660.12 | 0.05452%
3.1.4.2 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 110.7 | 138.57 | 138.57 | 0.01144%
3.1.4.3 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 98.31 | 123.06 | 246.12 | 0.02033%
3.1.4.4 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 89.46 | 111.98 | 111.98 | 0.009249%
3.1.4.5 | COMP-ELE-28 | Próprio | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 951.78 | 1191.43 | 2382.86 | 0.1968%
3.1.4.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 2 | 33.33 | 41.72 | 83.44 | 0.006891%
3.1.4.7 | COMP 2021 03 | Próprio | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METÁLICA GALVANIZADA PARA UTILIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 19.54 | 24.46 | 48.92 | 0.00404%
3.1.4.8 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 66 | 201.64 | 252.41 | 16659.06 | 1.376%
3.1.4.9 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6 | 67.5 | 84.49 | 506.94 | 0.04187%
3.1.4.10 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 54 | 67.32 | 84.27 | 4550.58 | 0.3758%
3.1.4.11 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | UN | 54 | 14.91 | 18.66 | 1007.64 | 0.08322%
3.1.4.12 | COMP ELET-54 | Próprio | LAÇO/ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX - 25mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 13.46 | 16.84 | 33.68 | 0.002782%
3.1.4.13 | COMP ELET-49 | Próprio | LACO PREFORMADO PARA CABO MULTIPLEXADO - 35mm²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 11.01 | 13.78 | 27.56 | 0.002276%
3.1.4.14 | COMP ELET-52 | Próprio | LAÇO/ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX - 50mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 13.17 | 16.48 | 32.96 | 0.002722%
3.1.4.15 | COMP-ELE-29 | Próprio | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES DIN 35X7,5mm DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0.8 | 37.59 | 47.05 | 37.64 | 0.003109%
3.1.4.16 | COMP-ELE-31 | Próprio | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 46.95 | 58.77 | 117.54 | 0.009708%
3.1.4.17 | COMP-ELE-30 | Próprio | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 45.19 | 56.56 | 226.24 | 0.01869%
3.1.4.18 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 21.83 | 27.32 | 54.64 | 0.004513%
3.1.4.19 | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15.78 | 19.75 | 19.75 | 0.001631%
3.1.4.20 | COMP-ELE-32 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 12.85 | 16.08 | 32.16 | 0.002656%
3.1.4.21 | COMP-ELE-33 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 10.57 | 13.23 | 26.46 | 0.002185%
3.1.4.22 | COMP ELET-33 | Próprio | ARAME LISO DE ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60m/kg) PARA AMARRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 51 | 2.43 | 3.04 | 155.04 | 0.0128%
3.1.4.23 | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 108 | 21.32 | 26.68 | 2881.44 | 0.238%
3.1.4.24 | 101550 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 24 | 4.86 | 6.08 | 145.92 | 0.01205%
3.1.4.25 | 1201007005 | AGESUL | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR | M | 52 | 2.05 | 2.56 | 133.12 | 0.01099%
3.1.5 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  | 1 |  | 37715.73 | 37715.73 | 3.115%
3.1.5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 243.125 | 85.91 | 107.54 | 26145.66 | 2.159%
3.1.5.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 243.125 | 26.05 | 32.6 | 7925.87 | 0.6546%
3.1.5.3 | 11912 | ORSE | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 90 | 13.89 | 17.38 | 1564.2 | 0.1292%
3.1.5.4 | 101861 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 52 | 31.96 | 40 | 2080 | 0.1718%
3.1.6 |  |  | REALOCAÇÃO DE POSTES EXISTENTES (CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO) |  | 1 |  | 69541.68 | 69541.68 | 5.744%
3.1.6.1 | 04.21.130 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | un | 62 | 291.56 | 364.97 | 22628.14 | 1.869%
3.1.6.2 | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 62 | 604.47 | 756.67 | 46913.54 | 3.875%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 967383.45
[5 empty] | Total do BDI |  | 243401.81
[5 empty] | Total Geral |  | 1210785.26
_______________________________________________________________ Eng. Maurício Figueiredo Beltramelo

## Mem Calculo
Obra
MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE SUPER POSTES DE 15 METROS E LUMINÁRIAS LED 180W NA RUA PREF. THEOFANES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE/MS
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant.
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1
1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Conforme cronograma fis-fin | 4
1.2 | 2301000143 | AGESUL | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 8H/dia x 1Dia/semana x 4 Semana/Mês x 4/Meses | 8*4*4
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6
Local |  |  | Descrição | Fórmula
6
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO/TRANPORTES DE MATERIAIS - CONSIDERANDO DISTÂNCIA DA CAPITAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS |  | 1
2.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | distancia ida x volta | ida=3 + volta=3
2.2 | 45206 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | tkm | 12391.4713
Local |  |  | Descrição | Fórmula
Peso total em kg: 54 postes × 1.425,29 kg/poste * 161Km
2.3 | 40193 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 43.2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | descarga dos postes após transporte - | hora=0,3*postes=54
|  |  | assentamento dos postes | hora=0,5*postes=54
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO |  | 1
3.1 |  |  | RUA PREF. THEOFANES BARBOSA |  | 1
3.1.1 |  |  | LUMINÁRIAS E SUPORTES |  | 1
3.1.1.1 | COMP-ELE-26 | Próprio | SUPORTE CENTRAL TIPO PÉTALA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS - ENCAIXE EM TOPO DE POSTE D=120MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 54
3.1.1.2 | 13326 | ORSE | Fornecimento e instalação de Luminária em Led, p/ ilum. púb. Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, 150lm/w V.U 70.000 h base p/ relê fot., corpo em alum. injet c/ pint. poliester, 220v (sem telegestão), LPL Ares, ou similar | un | 216
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 54 SUPORTES X 4 LUMINÁRIAS | 216
3.1.2 |  |  | POSTES |  | 1
3.1.2.1 | COMP-ELE-34 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE CONCRETADA | UN | 54
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 54
3.1.3 |  |  | FIAÇÃO/ELETRODUTO |  | 1
3.1.3.1 | COMP ELET-46 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X50+50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFOIRME PROJETO | 15
3.1.3.2 | COMP-ELE-35 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 27
3.1.3.3 | COMP-ELE-36 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X25+25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 23
3.1.3.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, (PRETO) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1701
Local |  |  | Descrição | Fórmula
2F * 54 POSTES* 5% PERDAS
3.1.3.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, (VERDE) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 850.5
Local |  |  | Descrição | Fórmula
ATERRAMENTO X 54 POSTES
3.1.3.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81.9
Local |  |  | Descrição | Fórmula
CONFORME PROJETO
3.1.3.7 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, (PRETO) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1789.2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
CONFORME PROJETO
3.1.3.8 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ( VERDE) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | ATERRAMENTO QC C2 E C3 | 12
3.1.3.9 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 963.9
Local |  |  | Descrição | Fórmula
CONFORME PROJETO
3.1.3.10 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, (PRETO) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 875.7
Local |  |  | Descrição | Fórmula
CONFORME PROJETO
3.1.3.11 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, (PRETO) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1685.25
Local |  |  | Descrição | Fórmula
CONFORME PROJETO
3.1.3.12 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 820.08
Local |  |  | Descrição | Fórmula
CONFORME PROJETO
3.1.3.13 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1435.2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
CONFORME PROJETO
3.1.3.14 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 54 POSTES X 1 METROS | 54
3.1.3.15 | 92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 47
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TRAVESSIAS =30 + DESCIDA CIRCUITO 03=6 + ATERRAMENTO QUADRO C2 E C3 = 4+4 + SAIDA DO QUADRO C3= 3 | 47
3.1.3.16 | 92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), IINSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 69
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TRAVESSIAS =60 + DESCIDA CIRCUITO 02=6 + SAIDA DO QUADRO C2= 3 | 60+6+3
3.1.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1
3.1.4.1 | COMP-ELE-25 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 2
3.1.4.2 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | QUADRO DE COMANDO - C2 | 1
3.1.4.3 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | QUADRO DE COMANDO - C2 E C3 | 2
3.1.4.4 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | QUADRO DE COMANDO - C3 | 1
3.1.4.5 | COMP-ELE-28 | Próprio | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 1UN X QUADRO NOVO | 2
3.1.4.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 1 X QUADRO DE COMANDO NOVO | 2
3.1.4.7 | COMP 2021 03 | Próprio | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METÁLICA GALVANIZADA PARA UTILIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 1 UN X QUADRO DE COMANDO NOVO | 2
3.1.4.8 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 66
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 66
3.1.4.9 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | ANCORAGEM DA REDE ( 03 QUADROS DE COMANDO) X 2 ANCORAGENS | 6
3.1.4.10 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 54
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 1UN X POSTE | 54
3.1.4.11 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | UN | 54
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 1 UN X HASTE | i.3.1.4.10
3.1.4.12 | COMP ELET-54 | Próprio | LAÇO/ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX - 25mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | DUAS ANCORAGENS C3 | 2
3.1.4.13 | COMP ELET-49 | Próprio | LACO PREFORMADO PARA CABO MULTIPLEXADO - 35mm²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | ANCORAGENS C3 | 2
3.1.4.14 | COMP ELET-52 | Próprio | LAÇO/ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX - 50mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 2
3.1.4.15 | COMP-ELE-29 | Próprio | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES DIN 35X7,5mm DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0.8
Local |  |  | Descrição | Fórmula
0,4M X 2 QUADROS
3.1.4.16 | COMP-ELE-31 | Próprio | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONEXÕES NOS QC'S (C2- ENTRADA E SAÍDA SUPERIORES) | 2
3.1.4.17 | COMP-ELE-30 | Próprio | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONEXÕES NOS QC'S (C2- SAÍDA INFERIOR + C3 - ENTRADA SUPERIOR E SAÍDA SUPERIOR E INFERIOR)) | 4
3.1.4.18 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | DESCIDA C1 E C2 | 2
3.1.4.19 | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | DESCIDA C3 | 1
3.1.4.20 | COMP-ELE-32 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 02 ENTRADAS DO QUADRO C2 | 2
3.1.4.21 | COMP-ELE-33 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 02 ENTRADAS DO QUADRO C3 | 2
3.1.4.22 | COMP ELET-33 | Próprio | ARAME LISO DE ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60m/kg) PARA AMARRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 51
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 21M X 2 QUADROS DE COMANDO (POSTE DO QC + POSTE DE ILUMINAÇÃO) + QC-C1 (SOMENTE POSTE DE ILUMINAÇÃO) | 51
3.1.4.23 | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 108
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 2 UN X 54 POSTES | 108
3.1.4.24 | 101550 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 24
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | 4 UN X 2 ANCORAGENS DE REDE X 3 QC'S | 4*2*3
3.1.4.25 | 1201007005 | AGESUL | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR | M | 52
Local |  |  | Descrição | Fórmula
1 UN SPLIT BOLT X 0,5m
3.1.5 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  | 1
3.1.5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 243.125
Local |  |  | Descrição | Fórmula
3.1.5.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 243.125
Local |  |  | Descrição | Fórmula
i.3.1.5.1
3.1.5.3 | 11912 | ORSE | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 90
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 90
3.1.5.4 | 101861 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 52
Local |  |  | Descrição | Fórmula
CANTEIRO INTEIRO DE 260M
3.1.6 |  |  | REALOCAÇÃO DE POSTES EXISTENTES (CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO) |  | 1
3.1.6.1 | 04.21.130 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | un | 62
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 62
3.1.6.2 | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 62
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONFORME PROJETO | 62
_______________________________________________________________ Eng. Maurício Figueiredo Beltramelo

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE SUPER POSTES DE 15 METROS E LUMINÁRIAS LED 180W NA RUA PREF. THEOFANES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE/MS |  | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2025 - Sergipe CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás |  |  | 25,18% | Não Desonerado
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5298.8 | 5298.8
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 74.74 | 74.74
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4680.64 | 4680.64
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 241.99 | 241.99
|  |  |  | MO sem LS => | 4755.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 4755.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 1334.23 |  | Valor com BDI => |  | 6633.03
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2301000143 | AGESUL | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ADMINISTRACAO LOCAL |  | H | 1 | 132.67 | 132.67
Insumo | 4066 | AGESUL | CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (SINAPI 95403) | Mão de Obra |  | H | 1 | 1.89 | 1.89
Insumo | 1886 | AGESUL | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037373 | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 1885 | AGESUL | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037372 | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 4065 | AGESUL | ENGENHEIRO ELETRICISTA (SINAPI 00002707) | Mão de Obra |  | H | 1 | 128.49 | 128.49
Insumo | 1887 | AGESUL | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI -00043462 | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 1888 | AGESUL | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI -00043486 | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 130.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 130.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.4 |  | Valor com BDI => |  | 166.07
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 457.25 | 457.25
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 21.77 | 10.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 21.72 | 24.29
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 26.69 | 9.95
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.57 | 11.45
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.11 | 0.26
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 37.54 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.13 |  | Valor com BDI => |  | 572.38
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 274.89 | 274.89
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.16 | 27.16
Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.08 | 4.08
Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 159.37 | 159.37
Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 27.52 | 27.52
Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 10.12 | 10.12
Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.64 | 46.64
|  |  |  | MO sem LS => | 22.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.21 |  | Valor com BDI => |  | 344.1
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45206 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | 4520 |  | tkm | 1 | 0.71 | 0.71
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30105 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO PRANCHA | 1 | 1 | 0 | 372.4 | 97.27 | 372.4
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 372.4
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 372.4
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 520
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.88
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40193 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | 4019 |  | h | 1 | 350 | 350
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10193 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | 1 | h | 350,00 |  |  | 350,00
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 350
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.13 |  | Valor com BDI => |  | 438.13
3.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-26 | Próprio | SUPORTE CENTRAL TIPO PÉTALA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS - ENCAIXE EM TOPO DE POSTE D=120MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 221.8 | 221.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 29.75 | 7.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 22.69 | 5.67
Insumo | 3896 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Material |  | un | 1 | 208.7 | 208.7
|  |  |  | MO sem LS => | 9.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.84 |  | Valor com BDI => |  | 277.64
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGETOP CIVIL (072369) 06/2025
3.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13326 | ORSE | Fornecimento e instalação de Luminária em Led, p/ ilum. púb. Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, V.U 70.000 h base p/ relê fot., corpo em alum. injet c/ pint. poliester, 220v c/ 3 contatos( sem telegestão), LPL Ares, com Anteparo Ilumatic ou similar | Luminárias Externas |  | un | 1 | 1513.06 | 1513.06
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,87 | 1,93
Insumo | 00021127/SINAPI | ORSE | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | Material |  | un | 0.014 | 4,69 | 0,06
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.5 | 274,89 | 137,44
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,74 | 1,87
Insumo | 14022 | ORSE | Luminária LED p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, tensão 220v c/3 contatos (sem telegestão) Mod LPL Ares da Ilumatic ou similar com Anteparo | Material |  | un | 1 | 1.354,28 | 1.354,28
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 194,68 | 0,29
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,85 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 73,93 | 0,05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 00021127/SINAPI | ORSE | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | Material |  | un | 0.014 | 4,69 | 0,06
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.50818 | 21,78 | 11,06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.5 | 1,02 | 0,51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.5 | 0,08 | 0,04
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.5 | 1,43 | 0,71
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.5 | 1,60 | 0,80
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5 | 0,01 | 0,00
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5 | 0,89 | 0,44
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7.21e-05 | 143.750,00 | 10,36
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.92e-05 | 571.483,76 | 33,83
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 13.215 | 6,03 | 79,68
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 170,60 | 0,01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26,89 | 0,00
Insumo | 14022 | ORSE | Luminária LED p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, tensão 220v c/3 contatos (sem telegestão) Mod LPL Ares da Ilumatic ou similar com Anteparo | Material |  | un | 1 | 1.354,28 | 1.354,28
|  |  |  | MO sem LS => | 28.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 380.98 |  | Valor com BDI => |  | 1894.04
3.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-34 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE CONCRETADA | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 4472.91 | 4472.91
Composição Auxiliar | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 1175.41 | 1175.41
Insumo | MAT111200 | SCO | Poste de concreto, reto, com secao circular, tipo pesado, comprimento de 12m | Material |  | un | 1 | 3297.5 | 3297.5
|  |  |  | MO sem LS => | 318.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 318.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1126.27 |  | Valor com BDI => |  | 5599.18
3.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP ELET-46 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X50+50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 31.92 | 31.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 22.69 | 3.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 29.75 | 4.76
Insumo | I8856 | SEINFRA | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X50+50MM2 | Material |  | M | 1.02 | 23.07 | 23.53
|  |  |  | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.03 |  | Valor com BDI => |  | 39.95
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGESUL (1201008382)
3.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-35 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 38.07 | 38.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 22.69 | 9.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 29.75 | 11.9
Insumo | I8855 | SEINFRA | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM2 | Material |  | M | 1.02 | 16.77 | 17.1
|  |  |  | MO sem LS => | 15.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.58 |  | Valor com BDI => |  | 47.65
Observação
BASEADO NA COMPOSIÇÃO AGESUL (1201009090)
3.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-36 | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X25+25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 32.72 | 32.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 22.69 | 9.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 29.75 | 11.9
Insumo | I8854 | SEINFRA | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X25+25MM2 | Material |  | M | 1.02 | 11.52 | 11.75
|  |  |  | MO sem LS => | 15.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.23 |  | Valor com BDI => |  | 40.95
Observação
BASEADO NA COMPOSIÇÃO AGESUL (1201009090)
3.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 4.44 | 4.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 29.75 | 0.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 22.69 | 0.65
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.33 | 2.89
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.11 |  | Valor com BDI => |  | 5.55
3.1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 10.38 | 10.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 22.69 | 1.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 29.75 | 1.51
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.62 | 0.04
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 6.18 | 7.68
|  |  |  | MO sem LS => | 2.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.61 |  | Valor com BDI => |  | 12.99
3.1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 16.62 | 16.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 29.75 | 2.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 22.69 | 1.72
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.62 | 0.04
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 10.14 | 12.6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.18 |  | Valor com BDI => |  | 20.8
3.1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 26.07 | 26.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 29.75 | 3.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 22.69 | 2.58
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.62 | 0.04
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 16.14 | 20.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.56 |  | Valor com BDI => |  | 32.63
3.1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 28.61 | 28.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 22.69 | 1.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 29.75 | 1.8
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 25.03 | 25.4
|  |  |  | MO sem LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.2 |  | Valor com BDI => |  | 35.81
3.1.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 39.59 | 39.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 22.69 | 1.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 29.75 | 2.07
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 35.37 | 35.9
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.96 |  | Valor com BDI => |  | 49.55
3.1.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 9.6 | 9.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 29.75 | 1.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 22.69 | 1.52
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 5.54 | 6.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.41 |  | Valor com BDI => |  | 12.01
3.1.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 23.41 | 23.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.123 | 29.75 | 3.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.123 | 22.69 | 2.79
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.66 | 11.66
Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 4.83 | 5.31
|  |  |  | MO sem LS => | 10.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 29.3
3.1.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 8.41 | 8.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071 | 22.69 | 1.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071 | 29.75 | 2.11
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 4.24 | 4.66
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 19.77 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 10.52
3.1.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | M | 1 | 59.31 | 59.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 21.7 | 5.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 26.39 | 7.25
Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 44.37 | 46.1
|  |  |  | MO sem LS => | 10.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.93 |  | Valor com BDI => |  | 74.24
3.1.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | M | 1 | 67.58 | 67.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 21.7 | 6.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 26.39 | 7.7
Insumo | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 51.54 | 53.55
|  |  |  | MO sem LS => | 10.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.01 |  | Valor com BDI => |  | 84.59
3.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-25 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 263.67 | 263.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 29.75 | 44.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 22.69 | 34.03
Insumo | 3141 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM | Material |  | un | 1 | 185.02 | 185.02
|  |  |  | MO sem LS => | 59.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.39 |  | Valor com BDI => |  | 330.06
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGETOP CIVIL (070702) - 06/2025
3.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 110.7 | 110.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 29.75 | 15.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 22.69 | 12.01
Insumo | 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material |  | UN | 1 | 76.16 | 76.16
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.26 | 6.78
|  |  |  | MO sem LS => | 21.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.87 |  | Valor com BDI => |  | 138.57
3.1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 98.31 | 98.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 22.69 | 12.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 29.75 | 15.75
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.26 | 6.78
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 63.77 | 63.77
|  |  |  | MO sem LS => | 21.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.75 |  | Valor com BDI => |  | 123.06
3.1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 89.46 | 89.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38142 | 22.69 | 8.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38142 | 29.75 | 11.34
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 63.77 | 63.77
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.9 | 5.7
|  |  |  | MO sem LS => | 15.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.52 |  | Valor com BDI => |  | 111.98
3.1.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-28 | Próprio | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 951.78 | 951.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.26337 | 22.69 | 5.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.26337 | 29.75 | 7.83
Insumo | 00001627 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material |  | UN | 1 | 932.28 | 932.28
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.9 | 5.7
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.65 |  | Valor com BDI => |  | 1191.43
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI (101903) 08/2025
3.1.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 33.33 | 33.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 22.69 | 0.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 29.75 | 0.43
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 32.48 | 32.48
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 4.62 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.39 |  | Valor com BDI => |  | 41.72
3.1.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 2021 03 | Próprio | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METÁLICA GALVANIZADA PARA UTILIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.54 | 19.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0168 | 22.69 | 0.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0168 | 29.75 | 0.49
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 4.62 | 0.09
Insumo | 00039380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | Material |  | UN | 1 | 18.58 | 18.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 24.46
Observação
BASEADA NA COMPÓSIÇÃO SINAPI (101632)
3.1.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 201.64 | 201.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3764 | 27.11 | 37.31
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.049 | 279.03 | 13.67
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.0252 | 2922.87 | 73.65
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0064 | 501.45 | 3.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0814 | 21.72 | 23.48
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0261 | 740.6 | 19.32
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 10.0361 | 3.09 | 31.01
|  |  |  | MO sem LS => | 91.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.77 |  | Valor com BDI => |  | 252.41
3.1.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 67.5 | 67.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3734 | 29.75 | 11.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.041485 | 22.69 | 0.94
Insumo | 00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 51.36 | 51.36
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 3.4 | 0.56
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.43 | 2.86
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.34 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 9.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.99 |  | Valor com BDI => |  | 84.49
3.1.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 67.32 | 67.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 29.75 | 7.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 22.69 | 5.63
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 54.31 | 54.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.95 |  | Valor com BDI => |  | 84.27
3.1.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 14.91 | 14.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 22.69 | 4.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 29.75 | 5.54
Insumo | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 5.15 | 5.15
|  |  |  | MO sem LS => | 7.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 18.66
3.1.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP ELET-54 | Próprio | LAÇO/ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX - 25mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.46 | 13.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.157 | 29.75 | 4.67
Composição Auxiliar | 100300 | SINAPI | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.017443 | 16.99 | 0.29
Insumo | 2669 | ORSE | Alça preformada para cabo multiplex 25 mm2 | Material |  | un | 1 | 8.5 | 8.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 16.84
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI (101554)
3.1.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP ELET-49 | Próprio | LACO PREFORMADO PARA CABO MULTIPLEXADO - 35mm²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.01 | 11.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14 | 29.75 | 4.16
Insumo | M102650430 | EMBASA | LACO LATERAL PREFORMADO EM ALUMINIO 2AWG | Material |  | Un | 1 | 6.85 | 6.85
|  |  |  | MO sem LS => | 3.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.77 |  | Valor com BDI => |  | 13.78
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGESUL (1201008143)
3.1.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP ELET-52 | Próprio | LAÇO/ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX - 50mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.17 | 13.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.157 | 29.75 | 4.67
Composição Auxiliar | 100300 | SINAPI | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.017443 | 16.99 | 0.29
Insumo | 8786 | ORSE | Alça preformada para cabo multiplex 50 mm2 | Material |  | un | 1 | 8.21 | 8.21
|  |  |  | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.31 |  | Valor com BDI => |  | 16.48
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI (101554)
3.1.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-29 | Próprio | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES DIN 35X7,5mm DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 37.59 | 37.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 29.75 | 14.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 22.69 | 11.34
Insumo | D180000467 | EMBASA | TRILHO PERFURADO EM ALUMINIO DIN 35 MM X 7,5 MM | Material |  | UN | 1 | 11.38 | 11.38
|  |  |  | MO sem LS => | 19.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.46 |  | Valor com BDI => |  | 47.05
Observação
BASEADO NA COMPOSIÇÃO IOPES (152207) - 07/2025
3.1.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-31 | Próprio | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 46.95 | 46.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64 | 22.69 | 14.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64 | 29.75 | 19.04
Insumo | 002031 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/2" TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 13.39 | 13.39
|  |  |  | MO sem LS => | 25.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.82 |  | Valor com BDI => |  | 58.77
Observação
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SBC (061874) 10/2025
3.1.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-30 | Próprio | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 45.19 | 45.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64 | 22.69 | 14.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64 | 29.75 | 19.04
Insumo | 002029 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 11.63 | 11.63
|  |  |  | MO sem LS => | 25.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.37 |  | Valor com BDI => |  | 56.56
Observação
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SBC (061874) 10/2025
3.1.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | UN | 1 | 21.83 | 21.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3365 | 22.69 | 7.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3365 | 29.75 | 10.01
Insumo | 00001875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 4.19 | 4.19
|  |  |  | MO sem LS => | 13.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.49 |  | Valor com BDI => |  | 27.32
3.1.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 15.78 | 15.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.235 | 22.69 | 5.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.235 | 29.75 | 6.99
Insumo | 00001874 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 9.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.97 |  | Valor com BDI => |  | 19.75
3.1.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-32 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 12.85 | 12.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 22.69 | 1.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 29.75 | 1.78
Insumo | 00001049 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 9.71 | 9.71
|  |  |  | MO sem LS => | 2.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.23 |  | Valor com BDI => |  | 16.08
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGETOP CIVIL (070501)
3.1.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-33 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 10.57 | 10.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 22.69 | 1.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 29.75 | 1.78
Insumo | 00001099 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 7.43 | 7.43
|  |  |  | MO sem LS => | 2.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGETOP CIVIL (070501)
3.1.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP ELET-33 | Próprio | ARAME LISO DE ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60m/kg) PARA AMARRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 2.43 | 2.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.106 | 22.69 | 2.4
Insumo | 024603 | SBC | ARAME GALVANIZADO #16 AWG (0,032kg/m) METRO | Material |  | KG | 0.032 | 1.21 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 3.04
Observação
BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC (059635)
3.1.4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 21.32 | 21.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 22.69 | 4.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 29.75 | 5.54
Insumo | 00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | Material |  | UN | 1 | 11.56 | 11.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 26.68
3.1.4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101550 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 4.86 | 4.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1197 | 29.75 | 3.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.013299 | 22.69 | 0.3
Insumo | 00044215 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS | Material |  | UN | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.22 |  | Valor com BDI => |  | 6.08
3.1.4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1201007005 | AGESUL | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR | 12 |  | M | 1 | 2.05 | 2.05
Insumo | 3365 | AGESUL | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM - SINAPI -00000404 | Material |  | M | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88247 | Mão de Obra |  | H | 0.02 | 21.65 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.56
3.1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 85.91 | 85.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 21.72 | 85.91
|  |  |  | MO sem LS => | 61.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.63 |  | Valor com BDI => |  | 107.54
3.1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 26.05 | 26.05
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 36.84 | 7.22
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 70.99 | 0.04
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 317.14 | 1.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7866 | 21.72 | 17.08
|  |  |  | MO sem LS => | 17.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.55 |  | Valor com BDI => |  | 32.6
3.1.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11912 | ORSE | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | Demolições / Remoções |  | m | 1 | 13.89 | 13.89
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004257/SINAPI | ORSE | Operador de martelete ou marteleteiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.125 | 17,14 | 2,14
Insumo | 12749 | ORSE | Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco) | Equipamento |  | d | 0.125 | 80,00 | 10,00
Composição | 10599 | ORSE | Encargos Complementares - Marteleteiro | Provisórios |  | h | 0.125 | 3,87 | 0,48
Insumo | 12750 | ORSE | Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m) | Material |  | un | 0.005 | 264,82 | 1,32
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004257/SINAPI | ORSE | Operador de martelete ou marteleteiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.125 | 17,14 | 2,14
Insumo | 12749 | ORSE | Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco) | Equipamento |  | d | 0.125 | 80,00 | 10,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0002875 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0005625 | 12,54 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.5e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.011763 | 4,50 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0005625 | 205,00 | 0,11
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.012725 | 5,00 | 0,06
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0005625 | 4,85 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.75e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000225 | 18,00 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.5e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 7.5e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0001 | 73,93 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0001875 | 194,68 | 0,03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2.5e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0001 | 7,00 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.25e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 5e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.012725 | 14,00 | 0,17
Insumo | 12750 | ORSE | Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m) | Material |  | un | 0.005 | 264,82 | 1,32
|  |  |  | MO sem LS => | 2.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 17.38
3.1.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101861 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Recomposição de Pavimentos |  | m² | 1 | 31.96 | 31.96
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0027 | 9.88 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2094 | 21.72 | 4.54
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2094 | 24.96 | 5.22
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.102 | 0.67 | 0.06
Composição Auxiliar | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 16.59 | 16.59
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 93.4 | 0.59
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 87 | 4.94
|  |  |  | MO sem LS => | 19.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.04 |  | Valor com BDI => |  | 40
3.1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.21.130 | CPOS/CDHU | Remoção de poste de concreto | 4.21 |  | UN | 1 | 291.56 | 291.56
Insumo | S.01.000.080351 | CPOS/CDHU | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | Material |  | H | 0.5 | 268.96 | 134.48
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 2 | 33.12 | 66.24
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 22.71 | 90.84
|  |  |  | MO sem LS => | 157.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 157.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.41 |  | Valor com BDI => |  | 364.97
3.1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 604.47 | 604.47
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.14619 | 398.05 | 58.19
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 68.88 | 67.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.2329 | 29.75 | 96.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.71842 | 22.69 | 16.3
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.06686 | 274.89 | 18.37
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 9 | 38.61 | 347.49
|  |  |  | MO sem LS => | 120.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 120.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 152.2 |  | Valor com BDI => |  | 756.67
[5 empty] | Total sem BDI |  | 967383.45
[5 empty] | Total do BDI |  | 243401.81
[5 empty] | Total Geral |  | 1210785.26
_______________________________________________________________ Eng. Maurício Figueiredo Beltramelo

## FIS-FIN
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE SUPER POSTES DE 15 METROS E LUMINÁRIAS LED 180W NA RUA PREF. THEOFANES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE/MS | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2025 - Sergipe CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás |  | 25,18% | Não Desonerado.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 51.223,36 | 25,00% 12.805,84 | 25,00% 12.805,84 | 25,00% 12.805,84 | 25,00% 12.805,84
2 | MOBILIZAÇÃO/TRANPORTES DE MATERIAIS - CONSIDERANDO DISTÂNCIA DA CAPITAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 31.896,30 | 25,00% 7.974,08 | 25,00% 7.974,08 | 25,00% 7.974,08 | 25,00% 7.974,08
3 | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO | 100,00% 1.127.665,60 | 25,00% 281.916,40 | 25,00% 281.916,40 | 25,00% 281.916,40 | 25,00% 281.916,40
Porcentagem |  |  | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0%
Custo |  |  | 302.696,31 | 302.696,31 | 302.696,31 | 302.696,31
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,0% | 50,0% | 75,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 302.696,31 | 605.392,62 | 908.088,93 | 1.210.785,26
_______________________________________________________________ Eng. Maurício Figueiredo Beltramelo

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - CONSTRUÇÃO E MANUTAÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Estações e Redes de Energia | 24 | 25.84 | 27.86
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 5.92 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | OK!
Risco | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.48 | OK!
Despesas Financeiras | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | OK!
Lucro | 8 | 8.31 | 9.51 | 8.29 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 5.65 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN | 1.5 | 3 | 5 | 2 | OK!
TOTAL |  |  |  | 25.18 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Estações e Redes de Energia | 24% | 25.84% | 27.86%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 10.15
TOTAL |  |  |  | 31.4481