## Table 1
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREÇOS DE REFERÊNCIA
Execução do projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico para o imóvel ocupado pelo TRE-MG à Avenida do Contorno 7038, Belo Horizonte, MG
ITEM | FONTE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL COM BDI
1 |  | BOMBA DE INCÊNDIO
1.1 | PNCP.GOV.BR | Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva (se necessário) e testes de funcionamento na bomba principal de incêndio, de 15CV, juntamente com a bomba joquei de 2CV, existentes na edificação, incluindo: sistema de acionamento, calibração de pressostato, teste de válvulas dos hidrantes, recirculação de água, detecção de vazamentos, retirada do conjunto eletrobomba, teste de isolamento e funcionamento do motor, substituição, se necessário, de rolamentos e selo mecânico, conforme NBR 17240 e IT-17 do CBMMG, mediante fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra. | unid | 1 | 0 | 7500 | 7500 | 9233.25
1.2 | SETOP-MG ED50180/ SINAPI-88264 | Fornecimento e instalação de acionador de bomba liga-desliga mod. 3201 a ser instalado no pavimento térreo. | unid | 1 | 122.34 | 17.11 | 139.45 | 171.68
1.3 | MERCADO/ SINAPI-88264 | Fornecimento e instalação de quadro de comando 220V trifásico, para a bomba principal, dotado de dispositivo que permita desligamento manual da bomba. | unid | 1 | 2936.41 | 40.06 | 2976.47 | 3664.33
1.4 | MERCADO/ SINAPI-88264 | Fornecimento e instalação de quadro de comando 220V trifásico, para a bomba jokey, dotado de dispositivo que permita desligamento manual da bomba. | unid | 1 | 2936.41 | 40.06 | 2976.47 | 3664.33
1.5 | SINAPI 86883/M.O 00009866/MAT. | Interligação do registro globo do dreno do cilindro de pressão ao ralo existente na casa de bombas, por meio de tubo de PVC de 1 polegada de diâmetro e 2 joelhos de 90°. | m | 1.5 | 20.86 | 2.24 | 34.65 | 42.66
1.6 | SETOPMG- ED49526 SINAPI-88264 | Fornecimento e instalação de sirene áudio-visual 220V | unid | 1 | 451.41 | 18.72 | 470.13 | 578.78
1.7 | SINAPI 103324 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8. Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada. | m² | 8 | 49.95 | 26.54 | 611.92 | 753.33
2 |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
2.1 | SINAPI 00037557 | Fornecimento e instalação de placa modelo E1, dimensões 150mm x 150mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 14 | 7.47 | 9.23 | 233.8 | 287.83
2.2 | SINAPI 00037557 | Fornecimento e instalação de placa modelo E2, dimensões 100mm x 150mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 14 | 7.47 | 9.23 | 233.8 | 287.83
2.3 | SINAPI 00037557 | Fornecimento e instalação de placa modelo E3, dimensões 100mm x 150mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 1 | 7.47 | 9.23 | 16.7 | 20.56
2.4 | SINAPI 00037557 | Fornecimento e instalação de placa modelo E5, dimensões 300mm x 300mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 47 | 14.45 | 9.23 | 1112.96 | 1370.17
2.5 | SINAPI 00037557 | Fornecimento e instalação de placa modelo E8, dimensões 300mm x 300mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 14 | 14.45 | 9.23 | 331.52 | 408.13
2.6 | SINAPI 00037557 | Fornecimento e instalação de placa modelo E12, dimensões 1000mm x 1000mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 6 | 67.57 | 9.23 | 460.8 | 567.29
2.7 | SETOP ED32246 | Fornecimento e instalação de placa modelo M1, dimensões 500mm x 500mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 1 | 105.6 | 9.23 | 114.83 | 141.37
2.8 | SETOP ED-32249 | Fornecimento e instalação de placa modelo M4, dimensões 250mm x 125mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 28 | 37.76 | 9.23 | 1315.72 | 1619.78
2.9 | SETOP ED-32250 | Fornecimento e instalação de placa modelo M7, dimensões 260mm x 130mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 10 | 37.76 | 9.23 | 469.9 | 578.49
2.10 | SINAPI 00037558 | Fornecimento e instalação de placa modelo S2-DIREITA, dimensões 320mm x 160mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 12 | 23.3 | 9.23 | 390.36 | 480.57
2.11 | SINAPI 00037558 | Fornecimento e instalação de placa modelo S2-ESQUERDA, dimensões 320mm x 160mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 24 | 23.3 | 9.23 | 780.72 | 961.14
2.12 | SINAPI 00037558 | Fornecimento e instalação de placa modelo S3, dimensões 320mm x 160mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 43 | 23.3 | 9.23 | 1398.79 | 1722.05
2.13 | SINAPI 00037558 | Fornecimento e instalação de placa modelo S8, dimensões 260mm x 130mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 10 | 23.3 | 9.23 | 325.3 | 400.48
2.14 | SINAPI 00037558 | Fornecimento e instalação de placa modelo S11, dimensões 260mm x 130mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 2 | 23.3 | 9.23 | 65.06 | 80.1
2.15 | SINAPI 00037558 | Fornecimento e instalação de placa modelo S12, dimensões 260mm x 130mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 2 | 23.3 | 9.23 | 65.06 | 80.1
2.16 | SINAPI 00037558 | Fornecimento e instalação de placa modelo S17, dimensões 260mm x 130mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 14 | 23.3 | 9.23 | 455.42 | 560.67
2.17 | SINAPI 00037557 | Fornecimento e instalação de placa modelo P4, dimensões 150mm x 150mm, conforme Instrução Técnica 15 do CBMMG | unid | 10 | 7.47 | 9.23 | 167 | 205.59
3 |  | COMPONENTES PARA HIDRANTE E HIDRANTE DE RECALQUE
3.1 | 12636/ORSE | Limpeza da caixa do hidrante de recalque no passeio | unid | 1 | 8.25 | 17.72 | 25.97 | 31.97
3.2 | SINAPI 100822 (PRIMER) E 100762 (PINTURA 02 DEMÃOS) | Pintura da tampa do hidrante de recalque no passeio, com tinta vermelha dotada de fator de proteção para superfícies de metais ferrosos | m² | 0.24 | 33.87 | 44.72 | 18.8616 | 23.22
3.3 | SINAPI (INSUMO) 0004722 | Assentamento de brita de granulometria número 2 no fundo da caixa do hidrante de recalque no passeio, para fins de drenagem | m³ | 0.024 | 128.37 | 1.8 | 3.1241 | 3.85
3.4 | SEINFRA-MG ED-50181 SINAPI-88267 | Fornecimento e instalação de adaptador diâmetro 63mm, R5F, engate rápido 63mm, para o hidrante de recalque no passeio | unid | 1 | 70.61 | 17.83 | 88.44 | 108.88
3.5 | Mercado e SINAPI-88267 | Fornecimento e instalação de tampão com corrente, para hidrante de recalque no passeio, diâmetro 63mm, engate rápido | unid | 1 | 60.2 | 17.83 | 78.03 | 96.06
3.6 | SINAPI 21034 SINAPI 88248 | Mangueira para combate a incêndio, Tipo 2, diâmetro 1 1/2", comprimento 15m | unid | 5 | 620.35 | 42.45 | 3314 | 4079.87
3.7 | SINAPI 37554 SINAPI 88249 | Esguicho de jato sólido para combate a incêndio, 38mm (1 1/2"), requinte diâmetro 16mm | unid | 5 | 174.98 | 67.66 | 1213.2 | 1493.57
3.8 | SINAPI 88267/M.O 00020971/MAT. | Chave dupla para conexões tipo Storz, engate rápido, 1 1/2" x 2 1/2", em latão, para instalação predial combate a incêndio | unid | 10 | 14.19 | 17.83 | 320.2 | 394.2
4 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | SINAPI 97599 | Fornecimento e Instalação de bloco autônomo de luminária de emergência 30 LED, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas | unid | 10 | 13.95 | 4.92 | 188.7 | 232.31
4.2 | SINAPI 95780 | Tomada para condulete haste 2P+T, 10A. | unid | 10 | 24.46 | 10.16 | 346.2 | 426.21
4.3 | SINAPI 95780/M.O 00039346/MAT. | Tampa para tomada 1/2" x 3/4", sem pintura | unid | 10 | 4 | 10.16 | 141.6 | 174.32
4.4 | SINAPI 95780 | Instalação de infraestrutura elétrica | unid | 25 | 24.46 | 10.16 | 865.5 | 1065.52
5 |  | COMPARTIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI 103340 | Execução de alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, para compartimentaçao horizontal do gerador no subsolo do prédio, conforme projeto, previsão de TRRF de 120 minutos. | m² | 24.68 | 74.33 | 56.77 | 3235.548 | 3983.28
5.2 | SINAPI 87884 | Chapisco aplicado no exterior e no interior da alvenaria, argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | m² | 49.36 | 9.64 | 1.4 | 544.9344 | 670.87
5.3 | SINAPI 104230 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente no exterior e no interior da alvenaria, espessura de 50 mm. | m² | 49.36 | 44.24 | 47.54 | 4530.2608 | 5577.2
5.4 | SINAPI 90838 | Fornecimento e instalação de Porta Corta-Fogo simples, 1 folha de abrir, 5cm de espessura, acabamento natural, sem pintura, com fechadura tipo trinco, dobradicas e batente, vao luz de 80cm x 210 cm, classe PCF-90 (NBR 11742), para guarnecer a compartimentação do grupo gerador. | unid | 1 | 1696.28 | 133.78 | 1830.06 | 2252.99
6 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO
6.1 | SINAPI 101913 | Caixa metálica em chapa de aço, nas dimensões 75cm x 30cm x 25cm, porta com ventilação, espelho com a inscrição INCÊNDIO, com suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostática na cor vermelha, para abrigo de extintor de incêndio . | unid | 5 | 262.48 | 41.89 | 1521.85 | 1873.55
6.2 | SINAPI 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco ABC, capacidade extintora 4A:40B:C, de 6 kg. | unid | 33 | 175.9 | 17.83 | 6393.09 | 7870.53
7 |  | PORTA CORTA-FOGO
7.1 | SINAPI 90838/88309 TRF-2 PE90022_2025 | Fornecimento e instalação de dobradiças de porta, em substituição àquelas existentes nas portas CORTA-FOGO da edificação, dotadas de dispositivo de fechamento automático de folha, fabricadas em aço 1010/1020, para permitir operação de abertura por elevação da folha e fechamento automático por sistema gravitacional, fixadas através de 6 (seis) parafusos com rosca soberba (auto-atarraxantes), conforme norma técnica brasileira ABNT NBR 13768 | unid | 15 | 106.48 | 10.5 | 1754.7 | 2160.21
TOTAIS |  |  |  |  | 32698.2209 | 16362.878 | 49061.0989 | 60399.12
|  | Belo Horizonte, 27/11/2025 Rubens Levy Francisco Engenheiro Civil CREA 54872/D-MG Analista Judiciário Seção de Engenharia e Gestão Imobiliária, TRE-MG |  |  | TOTAL MATERIAL | TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO GLOBAL | VALOR GLOBAL COM BDI