EXECUÇÃO DE 18 SUBESTAÇÕES ÁREA DE 75KVA 75 KVA/13.800-380/220V

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

SUMÁRIO

1.	Dados da instalação:	5

2.	Características da entrada de serviço:	5

3.	Características elétricas:	5

4.	Proteções:	5

Para-raios:	5

Chaves Fusíveis:	6

Proteção Geral de Baixa Tensão:	6

5.	Condutores:	6

6.	Condutos :	Erro! Indicador não definido.

Em Média tensão;	6

Em Baixa tensão	6

7.	Aterramento:	7

8.	Carga instalada –demanda:	7

9.	Quadro de Cargas Detalhado das unidades Consumidoras	8

9.1 Parâmetros utilizados no dimensionamento do Projeto Elétrico	8

Esquema	8

Método de instalação:	8

Tensão (V):	9

Potência Total (VA):	9

Fases:	9

Fator de potência (FP):	9

FCT:	9

FCA:	9

Corrente corrigida (In'):	9

Corrente total de projeto – Ip (A):	10

9.2	Anexo I – Quadro de Cargas das Unidades consumidoras detalhados.	11

9.1	Anexo I – Quadro de Cargas das Unidades consumidoras detalhados.	12

10.	Tipo de fornecimento da edificação:	13

11.	Ramo de atividade:	14

12.	Data prevista para ligação definitiva:	14

13.	Especificações técnicas	Erro! Indicador não definido.

# I – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

# II – MEMORIAL DESCRITIVO

# Dados da instalação:

O presente memorial técnico descritivo trata das instalações elétricas da subestação transformadora abrigada de 75kva para um edifício institucional a ser implantada no município de Viana - MA.

Foram seguidas as normas brasileiras (ABNT – NBR’S 5356 e 5410) e a normas técnicas de fornecimento de energia elétrica a edificações de uso coletivo da CONCESSIONÁRIA.

# Características da entrada de serviço:

O ramal de conexão será aéreo em cabo de alumínio de 3x #1/0AWG-CA até os isoladores da cruzeta de concreto tipo T normal 1900 mm. Aos condutores do ramal de entrada, serão conectados para-raios (um para cada fase) e chaves fusíveis (uma para cada fase) através de fio de cobre nu de 70 mm² e destas até o transformador também em fio de cobre de nu de 70 mm², instalados na cobertura da subestação.

Será instalado uma SUBESTAÇÃO Abrigada, em cubículo de alvenaria com cobertura em laje de concreto armado, dimensões e características construtivas de acordo com a NT. 00004.EQTL,RV-06 , DESENHO 1 – Cabine de Proteção/ Transformação – Entrada Aérea.

# Características elétricas:

- Transformador de 75 kVA;

- Atendimento em tensão primária: 13.800/13.200/12.600V, ligação triângulo

- Tensão no secundário do transformador: 380/220V, ligação estrela com neutro aterrado.

- Medição direta em baixa tensão;

- Frequência: 60 Hz;

- Neutro acessível;

- Ligação em delta - estrela aterrado.

# Proteções:

### Para-raios:

As características dos para-raios serão as seguintes:

- Capacidade de interrupção: 10 kA;

- Classe de tensão: 15kV;

- Tensão nominal: 12 KV.

### Chaves Fusíveis:

As características serão as seguintes:

- Corrente nominal: 800 A;

- Classe de tensão:  13,8kV;

- Frequência: 60Hz;

- Capacidade de interrupção: 15kA;

- Nível básico de isolamento: 13,8 kV;

- Elo fusível: 25 k.

### Proteção Geral de Baixa Tensão:

Para proteção geral de BT, utilizaremos um disjuntor a vácuo de, com acionamento sob carga, de corrente nominal 125A, com 	 fusíveis tipo NH de 63A.

# Condutores:

Utilizaremos os seguintes condutores:

- 3x #1/0AWG-CA, para o ramal de AT;

- # 50mm2 de cobre nu, do ramal de AT até os para-raios e chaves fusíveis, e destes até o transformador;

- 3#35+#35mm2+1#25mm2 de cobre, com isolamento para 1kv(HEPR) da saída do transformador até a chave geral de BT.

# Condutos:

### Em Média tensão;

Aparente (no poste de entrada) e subterrâneo (do poste de entrada até a subestação), com, 3 eletrodutos de ferro galvanizado , Ø4” e 3 eletrodutos  corrugado, preto, Ø100mm – KANAFLEX, respectivamente aéreo e subterrâneo.

### Em Baixa tensão

Em canaleta de piso, nas seções de 200 x 200mm, 300 x 200mm e 500 x 200mm, de acordo com a NT. 00004.EQTL, RV-06 , DESENHO 1 – Cabine de Proteção/ Transformação – Entrada Aérea.

# Aterramento:

Conforme orientações contidas na NT. 004.EQTL da Equatorial.

# Carga instalada –demanda:

Para edificações de uso coletivo não residenciais  o critério da carga instalada descrito no subitem 8.2.1 da Demanda Total da Edificação

D = (a+b+c+d+e+f+g)

D = (186,37+112,57+141,20+6,71) = 446,85	KVA

Obs.: para demandas  entre 75 a 85kva , será adotado um transformador de 75 kVA

Critério 1 – Critério da Carga Instalada Onde: a = demanda referente a iluminação e tomadas (TABELA 3 ou TABELA 4), em kW.

b = demanda referente aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Os fatores de demanda

dados pela TABELA 6, devem ser aplicados separadamente, para a carga instalada dos seguintes grupos de aparelhos. b1 = chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas. b2 = aquecedores de água por acumulação ou por passagem. b3 = fornos, fogões e aparelhos tipo "Grill". b4 = máquina de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louça e ferro.

b5 = demais aparelhos (TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer, torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, ebulidor, etc.). c = demanda dos aparelhos condicionadores de ar, dada pelas TABELAS 7 e 8. Para central de condicionamento de ar, considerar o fator de demanda igual a 100%. d = demanda relativa a motores elétricos (TABELA 12). e = demanda de máquinas de solda a transformador, determinado por:

100% da potência do maior aparelho.

70% da potência do segundo maior aparelho.

40% da potência do terceiro maior aparelho e 30% da potência dos demais aparelhos. f = demanda dos aparelhos de raio X, determinado por:

100 % da potência do maior aparelho. 10 % da potência do segundo maior aparelho. g = Moto-bomba de hidromassagem (TABELA 9).

  - Quadro de Demanda detalhado

# Quadro de Cargas Detalhado das unidades Consumidoras

Verificar o anexo 01 da planilha de dimensionamento dos circuitos na qual são apresentadas diversas informações referentes ao dimensionamento efetuado no programa altoqi Lumine, , como: seção, corrente, disjuntor, FCT (Fator de Correção de Temperatura), FCA (Fator de Correção de Agrupamento), dados dos comandos, Status, entre outras.

## 9.1 Parâmetros utilizados no dimensionamento do Projeto Elétrico

### Esquema

Esquema adotado para a fiação do circuito, o que determina a fiação que será adotada pelo programa. Em outras palavras, o esquema é o tipo de alimentação elétrica do circuito, definindo a quantidade de condutores fase e neutro utilizadas. Em conjunto com a Tensão, define os dados necessários para o dimensionamento dos condutores.

### Método de instalação:

Em uma instalação elétrica, é necessário definir a maneira como os condutores serão instalados (em eletrodutos embutidos ou aparentes, em canaletas, enterrados, etc). A maneira de instalar influencia na capacidade de troca térmica entre os condutores e o ambiente, influenciando, portanto, a capacidade de condução de corrente de um condutor. Para definir o método utilizado, o programa utiliza como referência a NBR5410/2004:2008), item 6.2.5.1.2.

### Tensão (V):

Tensão adotada para o dimensionamento do circuito, em Volts. Define-se por tensão a diferença de potencial entre os condutores carregados de um circuito. Essa tensão será utilizada pelo programa no dimensionamento dos condutores.

### Potência Total (VA):

Apresenta o valor efetivamente usado para o dimensionamento. Para obter este valor soma-se a potência (VA) de cada ponto pertencente ao circuito. Para obter a potência (VA) de cada ponto o programa divide a potência (W) cadastrada na peça pelo fator de potência vezes o rendimento.

### Fases:

Indicação das fases usadas pelo circuito. Pode se determinada como (A,B,C), (R,S,T)

Pot. - R (W), Pot. - S (W) e Pot. - T (W):

Potência total (W) instalada na fase "R", “S” e “T"

In - R (A), In - S (A) e In - T (A):

Para circuitos terminais: A corrente de projeto In é a corrente calculada através da potência instalada na maior derivação do circuito.

### Fator de potência (FP):

Indica a eficiência com a qual a energia está sendo usada. A informação FP de cada peça é referente ao fator de potência vezes o rendimento.

### FCT:

Fator de correção de temperatura. Caso a temperatura ambiente seja diferente de 30ºC para condutores não enterrados e de 20ºC para condutores enterrados, a NBR 5410/2004 define um fator de correção de temperatura (FCT) que divide o valor da corrente nominal, para a obtenção da corrente corrigida. A Tabela 40 da NBR 5410/2004 define os valores para FCT.

### FCA:

Fator de correção de agrupamento. Caso passem, em um mesmo conduto, condutores pertencentes a circuitos diferentes, a NBR 5410/2004 define um fator de correção de agrupamento (FCA) que divide o valor da corrente nominal pelo fator de agrupamento, para a obtenção da corrente corrigida.

### Corrente corrigida (In'):

Para fins de dimensionamento final, calculada pela pior situação entre as fases utilizadas pelo circuito.

A corrente nominal ou corrente de projeto (Ip) é a corrente que os condutores de um circuito, seja terminal ou de distribuição, deve suportar, levando em conta apenas as suas características nominais. Aplicando-se a esta os fatores de correção de temperatura (FCT) e de agrupamento (FCA), obtém-se um valor fictício de corrente chamado de corrente corrigida (In').

### Corrente total de projeto – Ip (A):

É o somatório de todas as correntes emitidas por cada ponto do circuito até o quadro principal;

A corrente nominal ou corrente de projeto (Ip) é a corrente que os condutores de um circuito, seja terminal ou de distribuição, deve suportar, levando em conta apenas as suas características nominais. Cada um dos pontos de um circuito pode gerar uma corrente nominal, desde o ponto até o quadro que o alimenta, sendo somados nos condutores por onde passa essa corrente.

A corrente nominal resultante de um ponto é calculada em função dos dados cadastrados, da seguinte maneira:

Onde define:

- nf: Número de fases do circuito, o programa aplica o valor 1 em todos os casos, visto que no valor da tensão já há subentendida a informação da quantidade de fases;

- V: Tensão elétrica para dimensionamento do circuito;

- Pn: Potência nominal;

- cos : Fator de potência, definido como o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente;

- : Rendimento.

Seção (mm²):

Seção transversal calculada (ou adotada) para a fiação de circuito.

Ic (A):

Capacidade de corrente do condutor adotado. Uma vez respeitada a seção mínima definida para os condutores, procura-se obter uma seção mínima de condutor cuja capacidade de condução de corrente (Ic) seja superior à corrente corrigida (In') do circuito, segundo a seguinte fórmula In' < Ic.

A capacidade de corrente de um condutor é definida através das tabelas constantes na NBR 5410 (os valores são os mesmos e derivam-se da norma IEC 60364). Nessas tabelas, os dados de entrada são:

Disj (A):

Corrente nominal do disjuntor adotado como proteção para o circuito. Conforme a NBR 5410/2004, "devem ser previstos dispositivos de proteção para interromper toda corrente de sobrecarga nos condutores dos circuitos antes que esta possa provocar um aquecimento prejudicial à isolação, às ligações, aos terminais ou às vizinhanças das linhas". O objetivo do dimensionamento é definir, dentre as peças presentes, qual o menor disjuntor que obedece, simultaneamente, às seguintes condições:

- Corrente nominal maior que a mínima configurada na configuração Dimensionamento, item "Capacidade mínima do disjuntor";

- Corrente nominal maior que a corrente de projeto (Ip) do circuito;

- Corrente nominal menor que a corrente admissível no condutor adotado.

A corrente (Ic) é a capacidade de condução de corrente dos condutores, nas condições previstas para sua instalação conforme o item 5.3.4 da NBR5410/2004:2008). No dimensionamento dos disjuntores são considerados os fatores de correção de agrupamento (FCA) e temperatura (FCT) que limitam a corrente nominal do condutor, sendo considerado para fins de cálculo o produto da corrente nominal do condutor pelos fatores FCAxFCT.

dV parc (%): Queda de tensão parcial, calculada entre o quadro principal e a extremidade do circuito.

dV total (%): Queda de tensão total, calculada desde o Alimentador predial até a extremidade do circuito

## Anexo I – Quadro de Cargas das Unidades consumidoras detalhados.

O elemento quadro de cargas é um elemento gráfico que funciona como uma planilha de dimensionamento dos circuitos na qual são apresentadas as informações indicadas no Item 9.1, assim como o critérios de dimensionamento de acordo com as normas técnicas vigente, Abaixo seguem o Anexo I.

## 9Anexo I – Quadro de Cargas das Unidades consumidoras detalhados.

9.4 Dimensionamento da SE

# Tipo de fornecimento da edificação:

O atendimento será através da rede primária, com subestação abrigada construída pelo empreendedor, conforme os padrões estabelecidos na NT.004 e normativas vigentes e especificações técnicas da concessionária local.

- Transformador = 75 kVA

- Proteção = Chave tipo faca 63A, com fusível tipo NH de 500A

- Condutores = 3#35+1#35mm2+1#25mm2 isol. 1KV (HEPR)

- Eletroduto = 1Ø 4” - galvanizado à quente e PVC

# Ramo de atividade:

Edifícios de lojas, lojas de departamentos. magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros.

# Data prevista para ligação definitiva:

A definir.

# III- MEMORIAL DESCRITIVO

Definição

Trata-se da execução dos serviços de implantação ou deslocamento das estruturas, equipamentos e instalações que integram as redes de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública em tensão classe 35 ou 15 KV para 127 / 220 Volts.

Método Executivo

Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas, padrões e instruções técnicas e de segurança da concessionária local de energia S.

Havendo necessidade de remoção de pavimentos, calçadas ou muros, deverão os mesmos ser reconstituídos com os mesmos materiais e as características originais.

Deverão ser tomadas precauções com relação às instalações de serviços públicos, tais como redes de água e esgoto, telefones, redes de drenagem. Caso ocorra rompimento de qualquer instalação, os serviços deverão ser imediatamente paralisados e a Fiscalização comunicada, para que as providências cabíveis possam ser tomadas.

São apresentados, a seguir, os esquemas de montagem de estruturas e instalação de equipamentos conforme o padrão da ENERGIPE, com as respectivas relações de materiais:

Montagem De Estruturas

Fornecimento de Materiais

Os materiais deverão ser carregados, transportados, descarregados, armazenados e manuseados conforme as normas da concessionária local de energia.

O transporte dos materiais deverá ser feito com todo o cuidado, de forma a não provocar avarias nos mesmos.  Deverá ser evitado o contato de peças sensíveis com peças metálicas salientes.

Deverá ser evitado o lançamento da carga ao solo.

Na estocagem, deverá ser procurado um local adequado, coberto e plano, o mais próximo possível do ponto de utilização. As peças de pequeno porte deverão ser estocadas em prateleiras e não amontoadas. Deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante   referentes a empilhamento máximo e à exposição a agentes ou a ambientes agressivos.

No manuseio, para se evitar avarias, os materiais deverão ser carregados e nunca arrastados. Tanto na carga como na descarga ou no manuseio, quando necessário, deverão ser utilizados equipamentos tipo empilhadeiras ou guindastes adequadamente dimensionados às dimensões e ao peso da peça ou material a ser movimentado

Critérios De Controle

Será verificado o cumprimento das normas, padrões e instruções técnicas e de segurança da concessionária local.

A aceitação e aprovação dos serviços pela Fiscalização não isentará a Contratada da responsabilidade quanto a falhas e defeitos detectados quando da operação da rede.

critérios de medição e pagamento

Os serviços de implantação ou deslocamento das estruturas, equipamentos e instalações que integram as redes de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública em tensão classe 35 ou   15 KV para 380/220 Volts serão remunerados, conforme as composições vinculadas, listadas a seguir.

Os custos unitários adotados serão baseados no custo do “HOMEM-HORA” padrão ENERGIPE, estando nele incluídas todas as despesas com pessoal e encargos, tributos e taxas, transportes, ferramentas e equipamentos.

Os serviços não listados na relação das composições vinculadas a esta especificação, serão remunerados separadamente, conforme composições apropriadas.

Serviços não listados na relação das composições vinculadas, porém similares a estes, serão remunerados com base naqueles que mais se assemelharem.

Os materiais fornecidos pela Contratada também serão remunerados separadamente, de acordo com composições apropriadas.

O pagamento pelos serviços será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

O pagamento da última fatura ficará condicionado à entrega dos projetos atualizados referentes aos serviços executados, com as listagens dos materiais aplicados, e à devolução dos materiais fornecidos pela concessionária e não utilizados.

Considerações Finais

Todos os serviços em eletricidade a serem realizados devido a execução do presente projeto devem observar as respectivas normas de segurança, in totum, em especial a NR-10.

Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas.

Os locais de serviços elétricos, os compartimentos e invólucros pertencentes as caixas de medição, proteção geral da baixa tensão e DPS’s e demais instalações elétricas, são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.

Os equipamentos utilizados na execução do presente projeto devem observar estritamente as especificações técnicas nele contidas, e as demais normas regulamentadores no que couber, salvo melhor contudo do executor, mediante autorização do projetista.

# IV- PEÇAS GRÁFICAS