TERMO DE REFERÊNCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de água, de acordo com a necessidade do SAAEB, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, exigências e especificações estabelecidas neste instrumento e no Estudo Técnico Preliminar.

A tabela abaixo apresenta os quantitativos a serem licitados e seu valor estimado pela Administração:

| ITEM | DESCRITIVO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sal (Cloreto de Sódio) | Kg | Até 63.000 | R$ 1,42 | R$ 89.460,00 |
| 02 | Ácido Fluorsilícico | Kg | Até 13.500 | R$ 2,91 | R$ 39.285,00 |
| 03 | Hipoclorito de Sódio 10% a 12% | Kg | Até 35.000 | R$ 3,30 | R$ 115.500,00 |
| 04 | Pastilhas de Cloro (Ácido Tricloroisocianúrico) | Kg | Até 600 | R$ 24,40 | R$ 14.640,00 |
| 05 | Policloreto de Alumínio – PAC 10% | Kg | Até 82.500 | R$ 1,97 | R$ 162.525,00 |
| 06 | Antiespumante à base de água | Kg | Até 600 | R$ 12,97 | R$ 7.782,00 |
| 07 | Hidróxido de Sódio em solução de 50% | Kg | Até 15.000 | R$ 3,37 | R$ 50.550,00 |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  | R$ 479.742,00 |

Abaixo encontram-se as especificações de cada item:

    - Item 1: Sal (Cloreto de Sódio) – Granulado ou grosso. A entrega do produto deve ser feita em sacos de ráfia laminado valvulado de polietileno (25 kg). Embalagem Primária: Saco Ráfia Laminado, valvulado de polietileno de 25 Kg. Armazenamento em área coberta e seca (Umidade relativa do ar máxima de 75%).

| Aparência física | Cristalino, isento de impurezas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor | Branco |  |  |  |
| Odor | Inodoro |  |  |  |
| Sabor | Salino - Salgado Próprio |  |  |  |
| Aspecto | Sólido |  |  |  |
| Parâmetro | Unidade | Mínima | Máximo |
| Umidade (H2O) | % | 0,050 | 3,0 |
| Resíduos Insolúveis | % | 0,01 | 0,1 |
| Cálcio (Ca²+) | % | 0,030 | 0,050 |
| Magnésio (Mg²+) | % | 0,020 | 0,030 |
| Dureza total | ppm | 500 | 900 |
| Sulfato (SO4) | % | 0,100 | 0,15 |
| Cloreto de Sódio (NaCl) | % | 99,0 | 100 |
| Iodo | mg/Kg | -- | 5 |
| Cádmio | ppm | -- | 0,5 |
| Ferrocianeto de Sódio | ppm | -- | 5 |
| Arsênio | ppm | -- | 0,5 |
| Mercúrio | ppm | -- | 0,1 |

    - Item 2: Ácido Fluorsilícico – Usado para tratamento de água potável para consumo humano, para prevenção de cárie dentária, conforme determinação do Ministério da Saúde. A entrega do produto deve ser feita a granel e descarregado em tanques de propriedade do SAAEB.

| Aparência física | Solução líquida a granel isenta de material em suspensão |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teor de H2SiF6 | Mínimo de 20% em massa |  |  |
| Densidade | 1,18 g/cm³ a 20ºC (mínimo); |  |  |
| Acidez livre - expressa em ácido fluorídrico | 1% (máximo) |  |  |
| Cor | Entre incolor e amarelo palha |  |  |
| Odor | Pungente |  |  |
| Aspecto e forma física | Líquido corrosivo, fortemente ácido |  |  |
| Parâmetros (características específicas – contaminantes metálicos e/ou inorgânicos) | Unidade | Limites (máximo) |
| Cádmio (Cd) | Pesp/peso | 0,001% |
| Chumbo (Pb) | Peso/peso | 0,002% |
| Cromo (Cr) | Peso/peso | 0,003% |

    - Item 3: Hipoclorito de Sódio 10% a 12% – solução aquosa que será usada para a realização das limpezas da ETA convencional e também como desinfetante no tratamento de água para consumo humano conforme determinação do Ministério da Saúde. A entrega do produto deve ser feita a granel e descarregado em tanques de propriedade do Saaeb.

| Fórmula Química | NaClO |
| --- | --- |
| Teor de Cloro Ativo | 10 a 12 % |
| Aspecto | Líquido |
| Cor | Amarelo Esverdeado |
| Odor | Picante |
| Densidade | 1,16 a 1,23 g/cm3 |

    - Item 4: Pastilhas de Cloro (Ácido Tricloroisocianúrico) – Usado para a desinfecção das águas dos poços da cidade de Brotas e dos bairros, Patrimônio e Broa, como Unidades de Tratamento de Água, conforme a determinação do Ministério da Saúde. O produto deve ser entregue na forma de pastilhas de 200g, entregues a granel e acondicionadas em bombonas.

| Parâmetros |  |
| --- | --- |
| Composição | Ácido Tricloroisocianúrico |
| Aspecto | Sólido de coloração branca |
| Teor de Cloro Ativo | Mínimo de 90% |

    - Item 5: Policloreto de Alumínio – PAC 10% de alta basicidade – Usado para a realização do tratamento de água para consumo humano. A entrega do produto deve ser feita a granel e descarregado em tanques de propriedade do SAAEB.

| Parâmetros |  |
| --- | --- |
| Concentração de Al2O3 | 10 a 12 % |
| Aspecto | Líquido viscoso |
| Cor | Levemente turvo, âmbar. |
| Densidade (g/mL) | 1,15 a 1,28 |
| pH | 1,5 a 3,0 |
| Solubilidade em água | Solúvel |
| Basicidade livre (% m/m) | 57 a 67% |

    - Item 6: Antiespumante à base de água – biodegradável na forma liquida, formulado a base de emulsão de siloxanos, água e álcoois, facilmente dispersível em água, para aplicação em ETEs - Estações de Tratamento de Esgotos, com efeito residual prolongado nos sistemas unitários de tratamento, bem como, nos cursos d ́água impedindo que a espuma se forme novamente, garantindo alto desempenho e eficiência no controle, eliminação e prevenção de espumas. O produto deve ser entregue em galões de 25kg.

| Parâmetros |  |
| --- | --- |
| Odor | Caracteristico |
| Aspecto | Líquido |
| Cor | Branca |
| Densidade (g/mL) | 0,95 a 1,05 g/cm3 a 20 °C |
| pH | 5,0 – 7,0 |
| Solubilidade em água | Solúvel 100% |
| Viscosidade | 9,4 a 9,8 mm2/s Copo Ford |
| Biodegradabilidade imediata | Mínimo 75%. Atestado de análise fornecido por laboratório credenciado com ISO 17025 |

    - Item 7: Hidróxido de Sódio em solução de 50% (Soda Cáustica Liquida 50%) – Usado para a realização da correção do pH no tratamento de água para consumo humano. A entrega do produto deve ser feita a granel e descarregado em tanques de propriedade do Saaeb.

| Parâmetro | Unidade | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcalinidade Total | % m/m NaOH | > 49,0 | --- |
| Carbonatos | % m/m Na2CO3 | --- | < 0,2 |
| Cloratos | % m/m NaClO3 | --- | < 0,2 |
| Cloretos | % m/m NaCl | --- | < 1,1 |
| Ferro | ppm de Fe | --- | < 5,0 |
| Densidade | g/cmᵌ | > 1,50 | --- |

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado da sua assinatura, podendo ser renovada por igual período, inclusive com a renovação de seus quantitativos, desde que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a Administração.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA ÚTIL DO OBJETO

A descrição da solução como um todo foi abordada em tópico dedicado no Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos de contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

- Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Condições de entrega

O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados do envio da Ordem de Fornecimento à contratada/detentora da ata no endereço de e-mail institucional que informar.

Na hipótese da contratada/detentora da ata se negar a informar e-mail institucional ou a receber a Ordem de Fornecimento, a Ordem será enviada pelo correio por correspondência registrada, considerando-se como efetivamente recebida na data do registro do recebimento, para todos os efeitos legais

Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Local e horário da entrega dos bens

A entrega dos bens deverá ser feita por conta e risco da empresa vencedora no seguinte endereço: ETA - Rua Augusto Inocêncio de Almeida, nº 51 – Chácara das Mansões – Brotas/SP;

Horário de entrega: Em dias úteis, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, sendo o transporte e descarga por conta da empresa.

- Garantia, manutenção e assistência técnica

A garantia do objeto da contratação é aquela estabelecida na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou a fornecida pela contratada/detentora da ata, se for mais benéfica à Administração.

MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Serão designados representantes da Administração para gerir e fiscalizar a execução do objeto.

O gestor e fiscal da ata de registro de preços serão os mesmos que irão gerir e fiscalizar os contratos, ou instrumentos que os substituam, decorrentes das respectivas Atas.

O fiscal da ata de registro de preços realizará o acompanhamento da execução, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas nas fases pré-analíticas e pós analíticas observadas e informando, sempre que necessário, ao gestor da ata de registro de preços as determinações não atendidas para que este adote as medidas cabíveis.

O gestor da ata de registro de preços será o responsável por realizar as eventuais notificações de descumprimento para a Contratada/Detentora da Ata e, quando for o caso, proceder a abertura de processo administrativo visando a aplicação das sanções e rescisão do ajuste, conforme o caso.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada/Detentora da Ata, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

O acompanhamento e a fiscalização da execução em questão ficarão sob a responsabilidade do fiscal e gestor da ata de registro de preços.

O objeto da contratação será recebido nos termos, prazos e condições estabelecidas nos artigos 140 da Lei Federal nº 14.133/21.

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ata de registro de preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da Contratada/Detentora da Ata, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação à Contratada/Detentora da Ata para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pela Contratada/Detentora da Ata, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento pelo SAAEB, provisório ou definitivo, do objeto não exclui ou isenta a Contratada/Detentora da Ata da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.

A recusa do objeto no processo de fiscalização interrompe o prazo de pagamento, voltando a correr, em sua totalidade, a partir da data em que o mesmo for substituído ou tiver sido aprovado pelos testes realizados, ocorrendo tal interrupção tantas vezes quantas forem as recusas do objeto no recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição/adequação.

O SAAEB se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e adotar outras providências para perfeita execução da ata de registro de preços e dos contratos dela decorrentes, ou documento que o substitua, arcando a Contratada/Detentora da Ata com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do SAAEB.

O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da Contratada/Detentora da Ata pelos prejuízos que o objeto fornecido venha causar ao SAAEB.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Critérios de medição

A medição do fornecimento dos produtos químicos será realizada de forma estritamente vinculada à entrega efetiva de cada parcela solicitada via Ordem de Fornecimento, não havendo qualquer pagamento por estimativa ou antecipação.

A medição será consolidada por cada entrega realizada, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo gestor indicado pela Administração.

- Critérios de pagamento

No preço contratado estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O SAAEB pagará o preço contratado da seguinte forma:

    - O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis, contados após o aceite da correspondente nota fiscal.

    - Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

    - A CONTRATADA/DETENTORA DA ATA fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal (NF) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

    - A Contratada/Detentora da Ata regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

    - Não será iniciada a contagem de prazo para pagamento, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários contenham incorreções ou irregularidades, sendo de 2 (dois) dias úteis, a contar da comunicação pelo Gestor ou Fiscal, o prazo para sua regularização.

    - Caso a Contratada/Detentora da Ata não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua reapresentação.

    - Quando da emissão da nota fiscal/fatura ou documento fiscal pertinente, a Contratada/Detentora da Ata deverá observar a legislação vigente.

    - No caso de a Contratada/Detentora da Ata estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

    - No caso de a Contratada/Detentora da Ata estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

    - A não apresentação das comprovações de que tratam os subitens 7.4.8 e 7.4.9 assegura ao SAAEB o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

    - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da Contratada/Detentora da Ata, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

    - Não serão concedidas antecipações no pagamento dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da empresa licitante vencedora.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, critério de julgamento menor preço unitário.

- Exigências de habilitação

Previamente à celebração da Ata de Registro de Preços, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta aos seguintes cadastros informativos oficiais:

    - Sistemas correcionais (ePAD e CGU-PJ) e nos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, para fins de averiguação de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento em desfavor do ente privado consultado, mantidos pela Controladoria-Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

    - Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

    - Consulta no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual): https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Em relação à pessoa jurídica fornecedora, a consulta ao cadastro especificado no item 8.3.2 da subdivisão anterior será realizada também quanto a seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A condição de inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL” será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008..

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso a(o) licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, ou instrumento que o substitua, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstos no item  anterior.

Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes a CND e a CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas obrigações.

Os documentos relativos à habilitação, que não possuem prazo de validade, deverão ter sido expedidos, no máximo, com antecedência de 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública virtual.

Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos das seções seguintes, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- registro comercial, para empresa individual;

- ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor;

- cédula de identidade, no caso de pessoa física.

II – REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, conforme o caso;

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Estadual do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

c.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação de certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via Internet;

c.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Estaduais, relativa aos débitos inscritos;

d) prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data da anexação do documento na plataforma;

e) prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)  certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de emissão anterior à data de anexação dos documentos na plataforma de, no máximo, 90 (noventa) dias. (Certidão Negativa de Falência)

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL/TÉCNICO OPERACIONAL

a) Cópia de certidão de registro de empresa e do seu responsável técnico no Conselho Regional de Química – CRQ ou outro documento equivalente emitido por órgão ou entidade governamental;

b) Por ocasião da celebração da ata de registro de preços, deverá ser comprovado que o profissional/responsável técnico indicado tem vínculo profissional com a empresa licitante nos termos da Súmula 25 do TCE/SP, através de uma das opções abaixo:

b.1) “Ficha de registro de empregado”;

b.2) “Contrato de trabalho” presente na carteira de trabalho;

b.3) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação poderá ser feita pelo “contrato social” em vigor, devidamente registrado no órgão competente;

b.4) No caso de autônomo, com contrato de prestação de serviços;

b.5) Certidão do CRQ, Certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico.

c) O(s) profissional(is)/responsável(is) técnico(s) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do objeto da ata de registro de preços, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração;

V – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

a) Declaração unificada.

b) Declaração de Atualização Cadastral do responsável pela assinatura da ata de registro de preços emitida no site do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO através do link: https://www.tce.sp.gov.br/certidoes.

c) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, caso o(a) proponente pretenda usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014

c.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá comprovar tal enquadramento mediante a apresentação de certidão atualizada expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO – DREI ou outro documento oficial idôneo.

c.2) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado total da contratação é de R$ R$ 479.742,00 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais), conforme os cálculos expostos no item correspondente do Estudo Técnico Preliminar, que é parte integrante deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das rubricas específicas consignados no orçamento deste exercício abaixo discriminada:

Ficha de despesa: 0023

Classificação funcional programática: 17.512.0801-2042

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 04 – Recursos da Administração Indireta

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico desta Administração, estando prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, item 1, classe/grupo 010000 – MATERIAL DE CONSUMO, cumprindo assim o requisito de governança e planejamento estabelecido pelo Art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.

Link do PCA: https://pncp.gov.br/app/pca/07104377000130/2026/1.

SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada/Detentora da Ata não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

Brotas/SP, 07 de maio de 2026.

CARLOS AUGUSTO FRANCO JÚNIOR

Técnico em Saneamento