MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

REF: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – BACIA D

SES UIRAÚNA

Interessado: ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Objetivo: Memorial de Cálculo – Projeto Executivo Estrutural – Revisão 00

Recife/PE

Janeiro, 2026

Sumário

1. Introdução	3

1.1 Escopo	3

1.2 Lista de Arquivos	3

1.3 Normas técnicas e Referências Bibliográficas	4

1.4 Especificações técnicas dos materiais	5

2. Considerações gerais de Projeto	6

2.1 Concepção do Projeto	6

2.2 Execução da Estrutura	7

3. Análise Estrutural e Dimensionamento	10

3.1 Modelo de Análise	10

3.2 Ações, combinações de carregamento e parâmetros de cálculo	12

3.3 Esforços resultantes e Dimensionamento da Armação	17

3.3.1 Estrutura do poço de sucção e caixas de entrada/saída	17

3.3.2 Abrigo do Gerador	19

3.5 Verificação da Capacidade de carga do solo	21

4. Considerações Finais	22

# 1. Introdução

## 1.1 Escopo

Este memorial tem como objetivo apresentar e descrever as principais especificações e processos referentes ao Projeto Executivo Estrutural em questão. Serão abordadas tanto as questões referentes à concepção da estrutura bem como detalhes executivos e especificações técnicas e parâmetros de dimensionamento.

É importante destacar que este memorial descritivo é um complemento do Projeto Executivo Estrutural e deve ser analisado em conjunto com as pranchas gráficas para o completo entendimento.

Ressalta-se que tanto este memorial quanto as peças gráficas devem ser devidamente conferidas quanto à sua revisão para que não haja o risco de serem utilizados arquivos inválidos ou desatualizados.

## 1.2 Lista de Arquivos

Lista de Projetos usados como base para o Projeto Estrutural:

PROJETO HIDRÁULICO DA EEE Bacia D – Autor: George Cunha – ARCO PROJETOS

Pranchas:

01/01 – PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADA, PLANTA DE LOCAÇÃO

Arquivos Digitais:

17-EE04-BaciaD-Uirauna.dwg

Lista de arquivos gerados do Projeto Executivo Estrutural em questão:

| NOME DO ARQUIVO | TÍTULO | CONTEÚDO | ULTIMA REVISÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-Estrutural-BaciaD-EE-Uirauna-R0 | POÇO DE SUCÇÃO – FÔRMAS | PLANTA BAIXA, CORTES, ESPECIFICAÇÕES | R00 – JAN/2026 |
| 02-Estrutural-BaciaD-EE-Uirauna-R0 | POÇO DE SUCÇÃO – ARMAÇÃO | ARMAÇÃO DAS PAREDES E LAJES | R00 – JAN/2026 |
| 03-Estrutural-BaciaD-EE-Uirauna-R0 | ABRIGO DO GERADOR | FÔRMA E ARMAÇÃO | R00 – JAN/2026 |

## 1.3 Normas técnicas e Referências Bibliográficas

Normas técnicas nacionais e estrangeiras:

- ABNT – NBR 6118:2014 – Projeto de Estruturas de Concreto Armado – Procedimento

- ABNT – NBR 6120:2019 – Projeto e Execução de Fundações

- ABNT - NBR 9062:2007 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado

- ABNT - NBR 6120:2017 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

- ABNT – NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento

- ABNT – NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento

- Eurocode 1 – Actions on Structures

Principais bibliografias:

[I] CURSO DE CONCRETO ARMADO, VOLUMES 1 A 4 – JOSÉ MILTON DE ARAÚJO, 4ª EDIÇÃO, EDITORA DUNAS (2014)

[II] CONSTRUÇÕES DE CONCRETO – F. LEONHARDT & E. MONNIG – VOLUMES 1 A 6 – 1ª EDIÇÃO – EDITORA INTERCIÊNCIA (1979)

[III] ESTRUTURAS DE FUNDAÇÕES – MORAES, M.C – EDITORA MCGRAW-HILL (1976)

[IV] FUNDAÇÕES TEORIA E PRÁTICA – VÁRIOS AUTORES, 2ª EDIÇÃO – EDITORA PINI (1998)

[V] MECÂNICA DOS SOLOS E SUAS APLICAÇÕES, VOLUME 2 – HOMERO PINTO CAPUTO, 7ª EDIÇÃO, EDITORA LTC (2019)

[VI] FUNDAÇÕES – VOLUME ÚNICO, DIRCEU DE ALENCAR VELLOSO & FRANCISCO R. LOPES, 1ª EDIÇÃO, OFICINA DE TEXTOS (2011)

## 1.4 Especificações técnicas dos materiais

Exceto quando indicação contrária, serão sempre considerados os seguintes parâmetros dos materiais para este projeto:

- Concreto: fck = 40 MPa [Classe de Agressividade IV] – Ecs = 32 GPa

- Aço: CA-50/60 – fyd = 435MPa – Es = 200 GPa

- Peso específico para o Concreto armado = 2,5 tf/m³

- Peso específico para a água ou esgoto bruto = 1,0 tf/m³

- Peso específico considerado para aterro compactado = 1,8 tf/m³

# 2. Considerações gerais de Projeto

## 2.1 Concepção do Projeto

A Estação Elevatória de Esgoto em questão consiste num poço de sucção com caixas de entrada e saída e abrigo do gerador, onde todas as estruturas foram concebidas em concreto armado.

O poço de sucção possui geometria cilíndrica com diâmetro interno de 2,40m para atender a vazão especificada no projeto Básico. Além do poço de sucção, constam também as caixas de entrada e saída, com geometria retangular, com paredes ligadas ao poço. Ambas as estruturas são semienterradas (parcialmente enterradas) conforme níveis indicados no projeto de locação.

Para a estrutura do poço de sucção constam paredes verticais, laje de tampa e laje de fundo em concreto armado, todas com espessuras de 25 centímetros. Em todas as lajes de tampa haverá aberturas para inspeção que serão fechadas com tampões de inspeção em aço ou PRFV, conforme detalhado no projeto básico/arquitetônico. O acesso para a área interna da caixa será feito através de escadas de marinheiro, fixadas com barras lisas dobradas, barras chatas ou perfis tipo “U”, conforme indicado no projeto básico/arquitetônico.

Na estrutura do abrigo do gerador foram previstos elementos aporticados (vigas e pilares) apoiados em fundação direta, em sapatas isoladas.

## 2.2 Execução da Estrutura

Para execução da estrutura das caixas deverá se proceder inicialmente com o rebaixamento do lençol freático, quando for o caso do nível d’água se encontrar superior ao nível da escavação necessária. O rebaixamento do nível d’água deverá ser feito através de projeto de rebaixamento a ser contratado pelo proprietário, onde deverá ser especificado o tipo de sistema de rebaixamento (ponteiras filtrantes, bombas submersas ou poços profundos) e a quantidade de equipamentos a serem utilizados.

Após o rebaixamento do lençol freático, deve-se realizar a escavação da área onde será executada a estrutura, que deverá ser lateralmente escorada através de estrutura provisória de contenção definida em projeto específico para tal. A estrutura de contenção lateral poderá ser dispensada caso a estabilidade do terreno seja garantida através de talude de corte sem estrutura de apoio. A inclinação do talude deverá ser avaliada em função das características geotécnicas do material do solo e condições executivas do local.

Toda a estrutura de concreto armado deverá ser executada seguindo fielmente o detalhamento de fôrma e armação indicado no Projeto Executivo Estrutural e todas as prescrições da NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto Armado – Procedimento. É indispensável a necessidade de Controle Tecnológico do concreto para garantir as características de resistência mecânica e durabilidade necessárias.

No caso das paredes de maior altura destaca-se sobre a necessidade de tratamento adequado das juntas de concretagem, onde neste tipo de estrutura os riscos envolvidos com patologias relacionadas a infiltrações e fissuras normalmente ocorrem nas juntas de concretagem, por se tratar de regiões com maior fragilidade. No Projeto Executivo foi indicada a utilização de fita hidroexpansiva para tratamento das juntas, solução esta que se mostra adequada para que sejam evitadas as infiltrações nas regiões das juntas horizontais de concretagem (das paredes), que naturalmente se tornam mais frágeis.

Os furos e aberturas na estrutura devem ser executados previamente à concretagem. Em seguida, todas as tubulações e equipamentos devem ser montados conforme procedimentos indicados no projeto hidrossanitário ou hidromecânico.

Por fim deve-se executar o reaterro da escavação realizada através de compactação em camadas de 20 cm para posteriormente remover o sistema de rebaixamento do lençol freático (quando for o caso).

Figura 1 – Estação Elevatória - Corte - Projeto Básico.

Figura 2 – Abrigo do gerador - Corte - Projeto Básico.

# 3. Análise Estrutural e Dimensionamento

## 3.1 Modelo de Análise

A estrutura foi modelada e analisada utilizando software de elementos finitos para solução matemática da análise estrutural. O objetivo de se utilizar um software para modelar a obra é de obter um modelo tridimensional mais próximo do real, assim otimizando o uso dos materiais e das características da estrutura e reduzindo o custo global da obra.

Além do modelo do software pôde-se também contar com a realização de modelos e cálculos avulsos simplificados realizados sem utilização de software para validação do modelo estrutural.

Realizada a análise, será feito o dimensionamento da armação levando em conta todos os critérios de cálculo e parâmetros de durabilidade indicados nas normas técnicas vigentes. O detalhamento do projeto estrutural em questão será então desenvolvido conforme resultado do dimensionamento.

Figura 3 - Modelo 3D em software de elementos finitos para análise da estrutura do poço de sucção e caixas de entrada/saída.

Figura 4 - Modelo 3D em software de elementos finitos para análise do abrigo do gerador.

## 3.2 Ações, combinações de carregamento e parâmetros de cálculo

As ações externas atuantes na estrutura consideradas para o cálculo foram as seguintes:

- Ação do peso-próprio da estrutura de concreto armado, calculada em função do volume e do peso específico desta, e atuando na direção da gravidade como força-peso. Esta ação está presente em todas as combinações de carregamento, por fazer parte da própria composição física da estrutura;

- Sobrecarga nas lajes de tampa, considerada com valor de 100 kgf/m2, referente ao uso e ocupação da área sob a qual está locada a estrutura.  No caso das caixas e reservatórios, a ação da sobrecarga na laje de tampa será prevista em todos os casos de carregamento, exceto na verificação da estabilidade contra flutuação;

- Sobrecarga no nível da coberta, considerada com o valor de 50 kgf/m2, referente ao uso de operação e manutenção;

- Carga permanente no nível da coberta, considerado com o valor de 150 kgf/m2, referente ao revestimento, impermeabilização, estrutura para telhado e peso próprio das telhas e acessórios;

- Carga permanente de alvenarias, considerado como 1000 kgf/m como carga distribuída uniforme linear onde houver indicação de alvenaria no projeto básico (considerando peso específico de 1800 kgf/m3 dos blocos cerâmicos furados revestimento em argamassa de cimento). A alvenaria foi considerada com 20cm de espessura (inclusive com revestimento) e altura de 3,5m;

- Empuxo do solo, que corresponde à principal ação na estrutura, atuando nas paredes, no sentido de fora para dentro das caixas. A ação do empuxo do solo dependerá, principalmente, da profundidade da estrutura enterrada e do peso específico do solo. Uma vez que a parametrização do peso específico do solo através de cada camada ao longo da profundidade é de difícil estimativa (principalmente considerando também o nível d’água), será considerado, como metodologia mais conservadora, a adoção de um parâmetro único para o peso específico do solo ao longo de toda a profundidade. Este valor adotado será de 1,80 tf/m3, que representa um valor adequado para o peso específico do solo saturado ou compactado para materiais argilo-arenosos, em geral. Para a ação lateral do empuxo será considerado, portanto uma variação linear ao longo da profundidade e o coeficiente de empuxo ativo será adotado como 0,35. Esta ação estará presente em todas as combinações de carregamento;

- Pressão da água/efluentes, tanto nas paredes, que também será considerado como carga distribuída com variação linear ao longo da altura, bem como na laje de fundo, atuando como carga uniformemente distribuída equivalente à força peso da coluna d’água. Conforme já mencionado, o cenário em que as estruturas estarão cheias de água ou esgoto serão atípicas, e fora das condições normais de operação, mas ainda assim será avaliado o caso de carregamento na condição da estrutura cheia. Na verificação da estrutura para flutuação não será considerada a ação da água dentro das caixas, pois seria uma medida contra a segurança. Já para a verificação da tensão no solo será considerado o caso em que a estrutura estará totalmente cheia. Em todos os casos, o peso específico da água/esgoto adotado é de 1,0 tf/m3.

As combinações de carregamentos para as caixas e reservatórios serão:

- COMBINAÇÃO 1 – VAZIA

Contempla as ações do peso próprio, sobrecarga na laje de tampa e empuxo lateral devido ao solo. Assim não será considerada a ação da água ou efluente, levando em conta que as caixas estarão vazias.

Esta combinação produzirá esforços de flexão composta tanto nas lajes de tampa quanto nas paredes.

- COMBINAÇÃO 2 – CHEIA

Contempla as ações do peso próprio, sobrecarga na laje de tampa, empuxo lateral devido ao solo e pressão hidrostática da água ou efluente, levando-se em conta que as caixas estarão cheias.

Esta combinação também produzirá esforços de flexão composta tanto nas lajes de tampa quanto nas paredes. Esta combinação, a depender da altura enterrada, poderá produzir ou não os esforços máximos para as paredes, visto a pressão lateral da água e o empuxo do solo atuam em sentidos opostos, e tendem a se neutralizar parcialmente.

Destaca-se que não há nenhum cenário possível em que a estrutura estará cheia sem a presença de aterro em seu contorno, uma vez que uma possível necessidade de escavação do aterro por motivos quaisquer acarretará na não operacionalização hidromecânica da estação elevatória, e portanto o cenário em que a estrutura estará cheia e sem aterro em seu contorno pode ser descartado.

Para os parâmetros do solo, por meio da tabela SAFE, MORRISON (1993) obtém-se o valor da constante kv das sapatas em kgf/cm³ dado o valor da tensão admissível em kgf/cm². Neste caso, a tensão admissível considerada é de 0,1 MPa (1,0 kgf/cm²), o que fornece constante de reação vertical do solo de 2000 tf/m³. Esta constante de mola vertical foi aplicada para todas as lajes de fundo. O coeficiente de poisson para o solo foi considerado como de 0,30.

Para os coeficientes de ponderação das ações de todos os tipos foi considerado o valor de 1,40 para as ações principais nas combinações de cálculo.

Para a verificação do ELS de fissuração, tem-se que, de acordo com a NBR 6118, a abertura w das fissuras é dada pelo menor dos valores (w1 e w2):

w1=ϕ12,5η1σsEs3σsfct

w2=ϕ12,5η1σsEs4ρse+45

Sendo:

 – diâmetro da barra em mm;

η1 = coeficiente de conformação superficial da barra de aço, tendo valor de 2,25 para barras nervuradas;

σs= tensão na armadura tracionada no estádio 2;

Es= Módulo de elasticidade longitudinal do aço;

fct= resistência média à tração do concreto;

ρse= A/Ace , onde As é a área de armadura e Ace é a área da região de envolvimento da armadura.

A tensão na armadura tracionada é calculada considerando distribuição de tensões no regime elástico linear (Estádio II), mas desprezando totalmente a resistência à tração no concreto. Os esforços adotados para o cálculo deste estado limite são considerados para combinação de carregamento do tipo frequente, mas sempre adotado a ação do aterro como carga permanente.

## 3.3 Esforços resultantes e Dimensionamento da Armação

### 3.3.1 Estrutura do poço de sucção e caixas de entrada/saída

A seguir são apresentados os esforços resultantes e a armação calculada e projetada para as combinações de carregamento mais críticas em todos os elementos, conforme regiões ilustradas na figura esquemática a seguir.

No dimensionamento é levado em conta também a armação mínima estabelecida pela norma considerando o fck do concreto de 40 MPa, que corresponde, para todas as estruturas das lajes e paredes de espessura 20 e 25cm (nas duas direções) a 3,33 e 4,04cm²/m, respectivamente, sendo adotada a armação de f8c12. Para as lajes e paredes com espessura de 30cm a armação mínima será de 4,74cm²/m, sendo adotada a armação de f10c12.

Figura 7 -Figura Esquemática (genérica) que representa as regiões das estruturas onde foram calculados os esforços para as combinações críticas e o dimensionamento da armação

Legendas da figura esquemática:

LT-SUP: Face Superior da Laje de Tampa;

LT-INF: Face Inferior da Laje de Tampa;

LF-SUP: Face Superior da Laje de Fundo;

LF-INF: Face Inferior da Laje de Fundo;

LPT: Ligação Tampa/Parede;

LPF: Ligação Parede/Fundo;

LPP: Ligação Parede/Parede (apenas para as caixas retangulares);

PAR-VERT: Parede – Direção Vertical (estribos);

PAR-HOR: Parede – Direção Horizontal (costelas);

| Resumo do dimensionamento - CAIXAS DE ENTRADA E SAÍDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF. | Momento Fletor | Esforço Normal | Armação Calculada | Armadura de Projeto | Abertura de fissura |
| LT-SUP | - tfm/m | -0,1 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c12 | < 0,1 mm |
| LT-INF | 0,55 tfm/m | -0,1 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c12 | < 0,1 mm |
| LF-SUP | 0,60 tf.m/m | -0,1 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c12 | < 0,1 mm |
| LF-INF | - tf.m/m | -0,1 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c12 | < 0,1 mm |
| LPT | 0,35 tf.m/m | -0,4 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c10 | < 0,1 mm |
| LPF | 0,25 tf.m/m | -0,4 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c12 | < 0,1 mm |
| LPP | 0,35 tf.m/m | -0,4 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c12 | < 0,1 mm |
| PAR-VER | 0,80 tf.m/m | -0,4 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c12 | < 0,1 mm |
| PAR-HOR | 0,20 tf.m/m | -0,4 tf/m | 3,33 cm2/m | f8c12 | < 0,1 mm |

| Resumo do dimensionamento - POÇO DE SUCÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF. | Momento Fletor | Esforço Normal | Armação Calculada | Armadura de Projeto | Abertura de fissura |
| LT-SUP | - tf.m/m | - tf/m | - | - | < 0,1 mm |
| LT-INF | 2,10 tf.m/m | 1,50 tf/m | 4,74 cm2/m | f10c12 | 0,10 mm |
| LF-SUP | 2,25 tf.m/m | -3,30 tf/m | 4,74 cm2/m | f10c12 | 0,10 mm |
| LF-INF | - tf.m/m | 1,50 tf/m | 4,74 cm2/m | f10c12 | 0,05 mm |
| LTP | 2,15 tf.m/m | -2,00 tf/m | 4,74 cm2/m | f8c12 | 0,10 mm |
| LPF | 2,95 tf.m/m | 1,55 tf/m | 4,95 cm2/m | f8c10 | 0,11 mm |
| PAR-VER | 2,15 tf.m/m | -4,20 tf/m | 4,74 cm2/m | f12.5c12 | 0,11 mm |
| PAR-HOR | 0,7 tf.m/m | 1,70 tf/m | 4,74 cm2/m | f10c12 | 0,05 mm |

### 3.3.2 Abrigo do Gerador

Os elementos estruturais foram dimensionados conforme critérios estabelecidos pela norma técnica vigente das estruturas de concreto armado – NBR 6118/2014. O resultado dos principais esforços característicos obtidos na análise estrutural será apresentado na tabela abaixo, sendo a armação dimensionada em função dos mesmos, respeitando sempre o valor da armação mínima estabelecida por norma bem como os parâmetros estabelecidos pelos Estados Limites de Serviço.

| SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 (tfm) | M2 (tfm) | As, calc | As, adot |
| 1,85 | 1,85 | 4,25 cm2/m | f8c10 |

| PILARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N (tf) | M1 (tf) | As, calc | As, adot |
| -5,90 | 1,25 | 4,1cm2 | 4f12.5 |

| VIGAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M (tfm) | V (tf) | As, calc | Asw, calc | As, adot | Asw, adot |
| 5,40 | 3,00 | 3,9cm2 | 2,32 cm2/m | 2f16 | f5c15 |

| LAJES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M+ (tfm) | M- (tfm) | As+, calc | As-, calc | As+, adot | As-, adot |
| 1,1 | 0,15 | 4,1cm2 | 1,4 cm2/m | f8c10 | f6.3c20 |

## 3.5 Verificação da Capacidade de carga do solo

A verificação da ruptura do solo será realizada comparando a tensão atuante máxima da estrutura na profundidade em que está assentada com a capacidade admissível do solo naquela profundidade. O fator de segurança de capacidade admissível do solo (FS1) bem como os demais parâmetros adotados para esta verificação em cada estrutura serão apresentados na tabela a seguir.

Destaca-se que para todos os casos a tensão atuante do solo é calculada sob a condição das caixas completamente cheias de água ou efluentes (condição pouco provável e não usual de trabalho), somando-se as ações permanentes de peso próprio da estrutura, aterro e sobrecarga na laje de tampa. Em todos os casos espera-se que o fator de segurança, mesmo sob as condições mais adversas, fique acima de 1,00.

| Estrutura | Tensão atuante máxima | Capacidade Admissível do solo | FS1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Poço de Sucção | 0,55 kgf/cm2 | 1,00 kgf/cm2 | 1,80 |
| Casa de Bombas | 0,45 kgf/cm2 | 1,00 kgf/cm2 | 2,20 |

# 4. Considerações Finais

Neste memorial foram apresentados e descritos os principais aspectos referentes ao Projeto Executivo Estrutural elaborado. Trata-se, portanto, de um documento complementar às peças gráficas (desenhos) que constitui o Projeto Executivo e que devem ser analisados em conjunto.

É importante também destacar que qualquer incompatibilidade observada entre os projetos e qualquer modificação significativa deve ser apresentada ao projetista para avaliação. Além disso, também é necessário contatar o projetista sempre em caso de dúvidas ou indefinições de especificações técnicas.

Todos os procedimentos executivos que envolvam direta ou indiretamente os parâmetros de resistência mecânica e durabilidade devem ser executados conforme os critérios normativos para que estes parâmetros sejam atendidos conforme especificados em projeto.

Recife, Janeiro de 2026.