| 00 | EMISSÃO INICIAL |  | 12-SETEMBRO-2025 |  | EPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | MOTIVO DA REVISÃO |  | DATA |  | PROJ. |
| RESPONSÁVEL TECNICO |  | ASS: |  |  |  |
| EULLYS SERGIO DE PAULA ALVES ENG. ELETRICISTA CREA:1823402305-CREA-PE |  |  |  |  |  |
| PESSOA JURÍDICA: |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU |  |  |  |  |  |
| MEMORIAL DESCRITIVO LAVANDERIA MUNICIPAL – DONA MARIA EUNICE ALBUQUERQUE |  |  |  |  |  |
| MEMORIAL DESCRITIVO – LAVANDERIA MUNICIPAL |  |  | CAPA | REV.: 00 |  |

## MEMORIAL DESCRITIVO SUBESTAÇÃO 112,5 KVA

# Objetivo e Identificação:

Atender aos requisitos da norma DIS-NOR-036 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual - REV 05 para LIGAÇÃO NOVA das instalações elétricas em média tensão do empreendimento em construção da Lavanderia Municipal- Luiz Bezerra Torres

- Dados do Proprietário:

| Razão Social: | MUNICÍPIO DE CARUARU |
| --- | --- |
| CNPJ: | 10.091.536/0001-13 |
| Endereço: | PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, s/n, Centro, Caruaru - PE |
| Contato: | (81) 3722-1156 |

- Dados do Responsável Técnico:

| Nome: | EULLYS SERGIO DE PAULA ALVES |
| --- | --- |
| CREA/CFT: | 1823402305-CREA-PE |
| Endereço: | AV. 25, 523, AP-203, Cidade Jardim, Caruaru - PE |
| Contato: | (81) 9 9659-7603 |

- Dados da Obra

| Endereço: | R. Girassol, SN – Luiz Bezerra Torres, Caruaru - PE |  |
| --- | --- | --- |
| Barramento mais Próximo: |  | Sem Barramento; |
| Coordenadas Geográficas: |  | -8.286764592079182, -36.059428826360055 |
| Distância do PDE: |  | 40 metros |
| Tipo de Subestação: |  | Aérea – 112,5KVA |
| Categoria: |  | Trifásico – Poder Público |
| Potência Instalada KW: |  | 117,94 KW |
| Demanda Calculada KVA: |  | 61,65 KVA |

# Ponto de Derivação e Referência:

A derivação poderá ser efetuada a partir da rede de distribuição trifásica existente em 13800V. Com cabos de AL protegido 35,0 mm², derivando do poste Neoenergia-PE existente mais próximo indicado na rua Amarilis.

OBS: A REDE NEOENERGIA DE 13,8KV POSSUI PASSAGEM UMA RUA ANTES, CONFORME SITAREMOS EM VISTA DE SITUAÇÃO E LOCAÇÃO.

| Logradouro | Rua amarilis – Luiz Bezerra Torres, Caruaru – PE. |
| --- | --- |
| Complemento | Próximo ao CRAS. |

# Característica da Subestação:

Deve ser de acordo com os requisitos da DIS-NOR-036, Item-Tabela 14 Anexo-I especificando tipo e características.

| Potência | KW |
| --- | --- |
| Transformador | 112,5 KVA |
| Tensão Primária | 13,8 / 12,2 / 11,6 / 11,0 KV |
| Tensão Secundária | 380/220V |
| Ligação Primária | DELTA |
| Ligação Secundária | ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO |
| Frequência | 60 Hz |
| Poste Utilizado | 12/600 DT/P |
| Refrigeração | Óleo Isolante Mineral Parafínico |
| Condutores de BT | CONDUTOR CU (3#95mm²(50)) classe de isolação PVC 70ºC, (conforme tabela 14- Anexo-1- DIS-NOR-036) |
| Proteção Mecânica | Será protegido mecanicamente por tubo eletroduto de aço galvanizado 2x(50)mm. (Conforme tabela 14- Anexo-1-DIS-NOR-036) |
| Proteção Elétrica | Através de Disjuntor termomagnético de 300A/600V/Icc=25KA (conforme tabela 14-Anexo-1-DIS-NOR-036) |
| Caixa de Medição | Tipo F-4 |
| Tc’s de BT | 200/5 |

# Característica do Transformador:

Será adotado o transformador, de acordo com o que estipula as normas da ABNT. O transformador deve seguir as considerações da norma DIS-NOR-036.

| Potência | 112,5 KVA |
| --- | --- |
| Tensão Primária | 13,8 / 12,2 / 11,6 / 11,0 KV |
| Tensão Secundária | 380/220V |
| Ligação Primária | DELTA |
| Ligação Secundária | ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO |
| Frequência | 60 Hz |
| Impedância | 4% |
| Refrigeração | ONAN |

# Proteção Primária:

Proteção contra Curto-Circuito:

- Contra Sobre Corrente: Será assegurado por três chaves fusíveis indicadoras de 300- A / 15 Kv, Base ¨C¨ Icc 10 KA, instaladas na derivação do novo ramal e no poste da SE, conforme projeto anexo, com elos fusíveis dimensionados pela concessionária de energia elétrica (Neoenergia - PE).

  - 6.1.1 - No poste da SE, os elos fusíveis serão dimensionados pelo técnico responsável           pelo projeto, sendo assim a proteção será assegurada por três chaves fusíveis indicadoras de 300- A / 15 Kv, Base ¨C¨ Icc 10 KA e três elos fusíveis de 15K.

Proteção contra sobre tensão:

- Contra Sobre Tensão: Será assegurado por 03 para raios de 12 KV-10KA – polimérico, tipo válvula com neutro solidamente aterrado com cabo de cobre nu de seção 35mm² e 4 hastes de aterramento.

# Proteção Primária:

- Indicar a bitola e material de isolação do cabo de baixa tensão.

  - CONDUTOR CU 2x (3#95mm² (50)) classe de isolação PVC 70ºC, (conforme tabela 14- Anexo-1- DIS-NOR-036)

- Indicação do disjuntor de baixa tensão.

  - Através de disjuntor termomagnético de 175A/600 V/ Icc= 25 KA (conforme tabela 14- Anexo-1- DIS-NOR-036)

# Medição de Energia:

Deve ser de acordo com os requisitos dos itens 7.9 a 7.9.15 da norma DIS-NOR-036. Independente da opção tarifária do consumidor, informamos o uso dos quadros modelos F4, para uso em subestação simplificada de 112,5 kVA.

A medição será realizada na baixa tensão, através de caixa de aço tipo F4. Tendo instalada uma tomada de 10A/220V em seu interior, com eletroduto de 25mm de PVC fixado no poste, com finalidade de uso para instalação de Antena Externa de Leitura Remota.

# Faturamento:

A unidade consumidora deverá pertencer ao Grupo A, logo, sua opção de faturamento é (Binômia), conforme Resolução 414 da Aneel na modalidade sazonal (VERDE) com demanda contratada de 62 kW.

# Aterramento:

Deve ser de acordo com os requisitos do item 7.33.10 a 7.33.10.7 da norma DIS-NOR- 036;

10.1 - DO TRAFO = serão aterradas todas as partes metálicas não energizadas através de cabo nu de cobre encordoado classe II de seção de Ø 35,0 mm² para o neutro e a carcaça do transformador, e para a equalização das 04 hastes de aterramento cobreada de 16 x 2400 mm², será com condutor de Ø 50,0mm² de cobre nu encordoado classe II, com valor de resistência de terra máximo de 10Ω.

10.2 - DO CUBÍCULO E PARA RAIO = serão aterrados os cubículos, os para raios, e todas as partes metálicas não energizadas através de cabo de cobre nu de seção Ø 35mm² encordoado tipo II, e 04 hastes de aterramento cobreada de 16 x 2400 mm².

OBSERVAÇÕES

A malha de aterramento terá uma resistência máxima de 10Ω

# Cargas Perturbadoras

De acordo com a norma DIS-NOR-036, ressaltando os itens 7.40 e 7.42.4 da respectiva norma sobre cargas Perturbadoras.

NOTA: Não há cargas perturbadoras na unidade consumidora, conforme pode ser visto em seu levantamento de carga, pois trata-se de uma lavanderia com máquinas de baixa potência e sem uso de arco. Os aparelhos de ar condicionado possuem inversor de frequência para o controle de partida.

# Cálculo da Demanda, Estrutura e Esforço do Poste Utilizado Cálculo da Demanda

## Cálculo da Demanda

“O dimensionamento da subestação do consumidor é competência do responsável técnico pelo projeto da obra”.

| QUANTI DADE | DESCRIÇÃO | POTENCIA UNITÁRIA WATTS | TOTAL EM KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | AR CONDICIONADO | 4000 | 20 |
| 55 | TUG GERAL | 100 | 5,500 |
| 36 | FERRO DE PASSAR | 1000 | 36 |
| 242 | ILUMINAÇÃO GERAL | 20 | 4,840 |
| 26 | MÁQUINAS DE LAVAR 11 KG | 600 | 15,600 |
| 26 | MÁQUINAS DE LAVAR 16 KG | 1800 | 46,800 |
| 30 | SECADORA 11 KG | 1200 | 36 |
| TOTAL |  |  | 117,94 |

Potência instalada = 117,94 KW

Fator de Potência Considerado = 0,88

Cálculo da Demanda Total (KVA)

- D = Demanda Total

- PA = Potência Ativa (Carga Instalada)

- KVAR = Fator de Potência Considerado 0,88

- FD = SERVIÇOS PÚBLICOS 0,46 (Anexo I – Tabela 8)

  - D = (PA x FD) / KVAR

  - D = ((117,94 x 0,46) / 0,88)

  - D = 61,65 KVA

Cálculo da Demanda Futura com Projeção para horizonte de 5 anos

Horizonte de crescimento de 1% a 5%, em um prazo de 5 anos HC = Horizonte de Crescimento escolhido 5%

D = Demanda Calculada DM = D x (1 + HC)5

DM = 61,65 x (1 + 0.05)5 = 78,68 KVA

Potência homologada = 112,5 KVA

## Cálculo do Esforço do Poste

Segundo tabela 11 da DIS-NOR-036 rev 05, o valor do esforço do poste para transformadores de 112,5 kVA é de 600 daN.

# Geração Distribuída

NÃO SE APLICA.

# Alteração de Carga

NÃO SE APLICA.

# Compartilhamento de Subestações

NÃO SE APLICA

# Conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e da Concessionária

Declaro, para os devidos fins, que os itens citados no presente Memorial Descritivo atendem plenamente aos requisitos das normas referenciadas.

# Divergências

Quaisquer alterações que se fizerem necessárias, após a liberação do projeto, devem ser passíveis de nova solicitação de análise e liberação pela Distribuidora.

# Conformidade Ambiental

Declaro que, para todos os fins o projeto em questão encontra-se em conformidade com o cumprimento de todas as legislações e requisitos ambientais.