TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

1.1. Descrição Detalhada:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e análise laboratorial (bacteriológica e físico-química) de amostras de água, com fornecimento de laudos técnicos detalhados, visando o controle de potabilidade e monitoramento de sistemas de abastecimento e reservatórios. O serviço inclui o fornecimento de materiais para coleta, transporte especializado de amostras e emissão de parecer técnico conclusivo.

1.2. Objetivo da Contratação

Assegurar a qualidade da água consumida e utilizada na unidade, garantindo o cumprimento das normas de saúde pública (como a Portaria GM/MS nº 888/2021 e suas atualizações). O serviço visa identificar a presença de contaminantes, garantindo a segurança biológica e química para usuários e colaboradores.

| ITEM | CÓD. E-FISCO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 468905 - 4 | SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA CONSUMO, INCLUINDO A COLETA E O LAUDO | UND | 204 |
| 02 | 468906 - 2 | SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA PARA CONSUMO, INCLUINDO A COLETA E O LAUDO | UND | 34 |

- JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Fundamentação da Necessidade

- Segurança em Saúde: A análise regular é indispensável para prevenir surtos de doenças de veiculação hídrica e garantir que a água atenda aos padrões de potabilidade.

- Conformidade Legal: Atendimento compulsório às normas da ANVISA e do Ministério da Saúde.

- Ausência de Meios Próprios: A unidade não dispõe de laboratório de análises clínicas/ambientais equipado e acreditado para realizar tais ensaios com o rigor técnico exigido.

- Prevenção de Danos: A falta de monitoramento pode gerar impactos severos à saúde dos usuários e interdições sanitárias pelo órgão fiscalizador.

  - Alinhamento Estratégico

A contratação garante a continuidade do serviço público com segurança sanitária. Dado o valor estimado e a natureza do serviço, a modalidade escolhida é o PROCESSO DE COMPRA DIRETA (Dispensa de Licitação, Art. 75, II da Lei nº 14.133/2021), pelo critério de menor preço.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROFUNDADAS

3.1. Escopo Detalhado dos Serviços

A CONTRATADA deverá realizar:

- Coleta Técnica: Realizada por profissional qualificado, utilizando frascos estéreis e preservados, seguindo os procedimentos do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

- Transporte de Amostras: As amostras devem ser transportadas em caixas térmicas com temperatura controlada e monitorada até a entrada no laboratório.

- Análises Laboratoriais: Realização dos ensaios conforme os parâmetros da Portaria de Potabilidade vigente.

- Emissão de Laudo: Entrega de laudo técnico individualizado por ponto de coleta, assinado por responsável técnico (Químico, Biólogo ou Farmacêutico), contendo:

  - Identificação do ponto e data da coleta.

  - Resultados obtidos vs. Valores Máximos Permitidos (VMP).

  - Parecer conclusivo (Água Potável ou Não Potável).

  - Local e Prazos

- Local: Coletas nas dependências do Hospital da Restauração, Recife-PE.

- Prazo para Coleta: Em até 05 (cinco) dias úteis após o pedido/empenho.

- Prazo para Laudo: Entrega dos resultados finais em até 10 (dez) dias úteis após a coleta.

- REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Qualificação Técnica

- Atestado de Capacidade Técnica: Comprovando a execução de serviços similares (análise de água).

- Registro no Conselho de Classe: Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CRQ (Química), CRBio (Biologia) ou CRF (Farmácia).

- Acreditação/Licenciamento: Licença Sanitária vigente e, preferencialmente, acreditação na norma ISO/IEC 17025 ou habilitação na REBLAS (ANVISA).

  - Regularidade Fiscal (Art. 68 da Lei 14.133/2021)

- Inscrição no CNPJ;

- CADASTRO ATIVO DO CADFOR / SISTEMA E-FISCO.

- Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

- Certidão de regularidade de FGTS e CNDT (Justiça do Trabalho);

- CNAE compatível com Análises Clínicas ou Ensaios Laboratoriais.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Da CONTRATADA

- Fornecer todo o material (frascos, EPIs, coolers) necessário.

- Refazer as análises, sem custos extras, caso ocorra falha na coleta ou transporte que comprometa a amostra.

- Notificar imediatamente o fiscal do contrato caso um resultado aponte risco iminente à saúde (ex: presença de E. coli).

  - Do CONTRATANTE

- Garantir livre acesso aos pontos de coleta (caixas d'água, cavaletes, bebedouros).

- Designar fiscal para acompanhar as coletas e atestar os laudos.

- GESTÃO DE RISCOS (MATRIZ SIMPLIFICADA)

| Risco Potencial | Probabilidade | Impacto | Medida de Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminação da amostra no transporte | Baixa | Alto | Uso de lacres e controle de temperatura rigoroso. | Contratada |
| Atraso na entrega dos laudos | Média | Médio | Prever sanções contratuais e cobrança formal. | Fiscal |
| Divergência técnica nos resultados | Baixa | Alto | Exigir laboratório com controle de qualidade/ISO 17025. | Fiscal/Contratada |

- PAGAMENTO E SANÇÕES

- Pagamento: Efetuado mensalmente (ou por serviço realizado) após a entrega dos laudos e aceite do fiscal, em até 30 dias.

- Sanções: O descumprimento de prazos ou normas técnicas sujeitará a empresa às penalidades da Lei 14.133/2021 (advertência, multa e impedimento de licitar).

- PONTOS DE COLETA

| CRONOGRAMA DE ANALISE DA ÁGUA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONTOS/PERIODO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| POÇO | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| CISTERNA | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| CAIXA D' ÁGUA | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| LAVANDERIA | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| NUTRIÇÃO | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| CME | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| UTI'S | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| BLOCO CIRURGICO | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| HEMODIÁLISE UTI PED. | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| HEMODIÁLISE UTI PED. | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| HEMODIÁLISE E.C. | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| LABORATÓRIO | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| TORRE 1 (ALCLOG) | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| TORRE 2 (ALCLOG) | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| CHILLER BLOCO C. | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| CHILLER RESSONANCIA 1 | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| CHILLER RESSONANCIA 2 | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | B+FQ | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |