## Planilha1
Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil
Departamento de infraestrutura
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
ROTINAS DE MANUTENÇÃO
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE UNIDADES COMPACTAS | FREQUENCIA DA ATIVIDADE
| D | S | Q | M | B | T | ST | A
LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO APARELHO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA BANDEJA DE ÁGUA CONDENSADA. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR ESTADO DE LIMPEZA DOS FILTROS DE AR E LIMPÁ-LOS OU SUBSTITUÍ-LOS SE NECESSÁRIO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E CORRIGIR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR ALINHAMENTO, ESTADO E TENSÃO DAS CORREIAS DO VENTILADOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
MEDIR TEMPERATURA DOS MOTORES. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DO ÓLEO DOS COMPRESSORES. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR SE EXISTE VAZAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR CARGA DE GÁS REFRIGERANTE E CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DO VISOR DE LÍQUIDO E INDICADOR DE UMIDADE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR O FILTRO SECADOR DA LINHA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO CÁRTER. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
MEDIR A CORRENTE DO MOTOR DO VENTILADOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
MEDIR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E CORRENTE DOS COMPRESSORES. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
MEDIR TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO, RETORNO, AMBIENTE E AR EXTERIOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
CONFERIR AJUSTE DO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
LIMPEZA DE EVAPORADOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
LIMPEZA DE FILTRO DE AR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
MEDIR O DIFERENCIAL DE PRESSÃO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR E ELIMINAR FRESTAS DOS FILTROS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
LIMPAR/LAVAR (QUANDO RECUPERÁVEL) OU SUBSTITUIR (QUANDO DESCARTÁVEL) O ELEMENTO FILTRANTE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR GRADES DE VENTILAÇÃO/ EXAUSTÃO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR CHAVE SELETORA. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR VÁLVULA REVERSORA. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO ELÉTRICA NA ALIMENTAÇÃO, DO COMPRESSOR E MOTORES. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE ELÉTRICA VENTILADOR/COMPRESSOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURA AR INSUFLAMENTO, RETORNO E AMBIENTE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
EFETUAR REAPERTO DOS TERMINAIS, PARAFUSOS E MOLAS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR ESTADO DE FIAÇÃO, TERMINAIS E CONTATOS ELÉTRICOS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
LIMPAR BANDEJA CONDENSAÇÃO E DRENO E SUA OPERAÇÃO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR A VEDAÇÃO DOS PAINÉIS DE FECHAMENTO DO GABINETE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS, PARA EVITAR O ESCORREGAMENTO NAS POLIAS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
LAVAR AS SERPENTINAS E BANDEJAS COM REMOÇÃO DO BIOFILME (LODO) SEM O USO DE PRODUTO DESENGRAXANTE E CORROSIVO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
LIMPAR O GABINETE DO CONDICIONADOR E VENTILADORES (CARCAÇA E ROTOR). | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO CÁRTER. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR FILTRO E SECADOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR CARGA DE GÁS REFRIGERANTE E VAZAMENTOS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DO COMPRESSOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR A OPERAÇÃO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR E CALIBRAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (PRESSOSTATOS DE ALTA/BAIXA E ÓLEO). | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR E CALIBRAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, RELÉS TÉRMICOS E FUSÍVEIS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
VERIFICAR A CALIBRAGEM E REGULAGEM DO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO AMBIENTE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE B
LUBRIFICAR OS MANCAIS DOS MOTORES ELÉTRICOS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
LUBRIFICAR OS MANCAIS DOS VENTILADORES. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
REAPERTAR PARAFUSOS DOS MANCAIS E SUPORTES. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
ELIMINAR DANOS E SUJEIRAS E CORROSÃO NO GABINETE, NA MOLDURA DA SERPENTINA E NA BANDEJA. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR A OPERAÇÃO DOS CONTROLES DE VAZÃO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES E COMPRESSORES. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR PROTETOR TÉRMICO COMPRESSOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO DO GABINETE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
LIMPEZA DE CONDENSADOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
VERIFICAR E LIMPAR A SERPENTINA DO EVAPORADOR. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
REVISAR MOTORES DOS VENTILADORES. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
ANALISAR ESTADO DO ÓLEO DOS COMPRESSORES E SUBSTITUÍ-LO SE NECESSÁRIO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
MEDIR O SUPERAQUECIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
MEDIR AS PRESSÕES DE TRABALHO DOS COMPRESSORES PA E PB. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
MEDIR A PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
AFERIR TODOS OS RELÉS TÉRMICOS, PRESSOSTATOS E TERMOSTATOS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
SUBSTITUIR TODOS OS PARAFUSOS OXIDADOS. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
ELIMINAR FOCOS DE OXIDAÇÃO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE A
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE NOS FANCOILS | FREQUENCIA DA ATIVIDADE D: FREQUENCIA DA ATIVIDADE
| D | S | Q | M | B | T | ST | A
LIMPAR EXTERNA E INTERNAMENTE O CONDICIONADOR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LIMPAR OS FILTROS DE AR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LIMPAR O SISTEMA DE DRENAGEM E BANDEJA DE CONDENSADO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR AS VIBRAÇÕES ANORMAIS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DE POLIAS DO VENTILADOR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR ESTADO DAS CORREIAS E SUAS TENSÕES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FECHOS DAS TAMPAS E PARAFUSOS DOS PAINÉIS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO SENSOR, CONTROLADOR E ATUADOR DA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VÁLVULA DE ÁGUA GELADA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR OPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E ALARME | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FIXAÇÕES DE TERMINAIS, CABOS E CONEXÕES ELÉTRICAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR OPERAÇÃO DOS DAMPERS E SPLITERS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR ACOPLAMENTOS E JUNTAS FLEXÍVEIS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR ESTADO DAS CONEXÕES FLEXÍVEIS DOS DUTOS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LIMPAR FILTROS DE LINHA (ÁGUA GELADA) | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FOCOS DE OXIDAÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E LIMPAR ROTORES/HÉLICES DOS VENTILADORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LUBRIFICAR MANCAIS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
VERIFICAR REVESTIMENTOS PROTETORES E ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E DUTOS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
MANOBRAR CADA REGISTRO HIDRÁULICO DO INÍCIO AO FIM DO CURSO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E AJUSTAR REGULAGEM DOS SENSORES DE AMBIENTE | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E AJUSTAR ATUAÇÃO DE VÁLVULA DE 3 VIAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR NÍVEL DE ÁGUA E FUNCIONAMENTO DA BOIA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E AJUSTAR DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA (COMO RELÉ TÉRMICO, TERMOSTATO, MANÔMETRO E TERMÔMETRO) | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E LIMPAR CONTATOS DAS CHAVES MAGNÉTICAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
RETOCAR PINTURA (SE NECESSÁRIO) | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE NOS CHILLERS | FREQUENCIA DA ATIVIDADE D: FREQUENCIA DA ATIVIDADE
| D | S | Q | M | B | T | ST | A
LIMPAR EXTERNAMENTE O EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS EM GERAL | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR VAZAMENTOS DE REFRIGERANTE, ÁGUA E ÓLEO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR CARGA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FECHOS DAS TAMPAS E PARAFUSOS DOS PAINÉIS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR A CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DO VISOR DA LINHA DE LÍQUIDO E FILTRO SECADOR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FILTRO DE ÓLEO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DOS COMPRESSORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO CÁRTER/ÓLEO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR CIRCUITO ELÉTRICO DE INTERTRAVAMENTO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FIXAÇÃO DE TERMINAIS, CABOS E CONEXÕES ELÉTRICAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR OPERAÇÃO DO PROGRAMADOR DE CAPACIDADE DOS COMPRESSORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR A REGULAGEM DOS CONTROLES DE TEMPERATURA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR VIBRAÇÃO DO CAPILAR E FIXAÇÃO DO BULBO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR ACOPLAMENTOS, JUNTAS FLEXÍVEIS, ISOLAMENTO TÉRMICO E REVESTIMENTOS PROTETORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FOCOS DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIGERANTE | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FOCOS DE OXIDAÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LIMPAR CASA DE MÁQUINAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LUBRIFICAR MANCAIS DOS MOTORES E DOS VENTILADORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
VERIFICAR ELETRODUTOS E CONDUÍTES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
VERIFICAR REVESTIMENTO PROTETORES E ISOLAMENTO TÉRMICOS DO GABINETE, TUBULAÇÕES E DUTOS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
VERIFICAR E AJUSTAR TODOS OS DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO, CONTROLE SEGURANÇA (COMO PRESSOSTATOS, TERMOSTATOS, MANÔMETROS, TERMÔMETROS, CHAVES DE FLUXO) | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
MANOBRAR CADA REGISTRO HIDRÁULICA E VÁLVULA DE SERVIÇOS DO INÍCIO AO FIM DO CURSO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
FAZER LIMPEZAS DAS SERPENTINAS DO CONDENSADOR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE NOS BOMBA DE ÁGUA GELADA | FREQUENCIA DA ATIVIDADE D: FREQUENCIA DA ATIVIDADE
| D | S | Q | M | B | T | ST | A
LIMPAR EXTERNAMENTE A BOMBA E MOTOR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE SUCÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DOS PURGADORES DE AR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR GAXETAS DAS BOMBAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DAS BOMBAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR RUÍDOS/VIBRAÇÕES ANORMAISVERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DAS BOMBAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E REAPERTAR FLANGES, ABRAÇADEIRAS, JUNTAS FLEXÍVEIS E MANGOTES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR VAZAMENTOS DE ÁGUA NAS GAXETAS DOS REGISTROS E VÁLVULAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LIMPAR INTERNAMENTE O QUADRO DE COMANDO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FIXAÇÃO DOS TERMINAIS, CABOS E CONEXÕES ELÉTRICAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR OPERAÇÃO DAS CHAVES MAGNÉTICAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LIMPAR EXTERNAMENTE A BOMBA E MOTOR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE SUCÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DOS PURGADORES DE AR | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR GAXETAS DAS BOMBAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DAS BOMBAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR RUÍDOS/VIBRAÇÕES ANORMAIS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E REAPERTAR FLANGES, ABRAÇADEIRAS, JUNTAS FLEXÍVEIS E MANGOTES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR VAZAMENTOS DE ÁGUA NAS GAXETAS DOS REGISTROS E VÁLVULAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
LIMPAR INTERNAMENTE O QUADRO DE COMANDO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR FIXAÇÃO DOS TERMINAIS, CABOS E CONEXÕES ELÉTRICAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR OPERAÇÃO DAS CHAVES MAGNÉTICAS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M; FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
LUBRIFICAR MANCAIS (ROLAMENTOS NÃO BLINDADOS) DOS MOTORES E DOS VENTILADORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
VERIFICAR ELETRODUTOS E CONDUÍTES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS VÁLVULAS GAVETA, GLOBO E RETENÇÃO (SE HOUVER) | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
VERIFICAR ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
TROCAR ÓLEO DE BOMBA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
MANOBRAR REGISTROS HIDRÁULICOS DO PRINCÍPIO AO FIM DO CURSO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E AJUSTAR TODOS OS DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA (COMO TERMOSTATO, PRESSOSTATO, MANÔMETRO, TERMÔMETRO, TEMPORIZADOR E CHAVE DE FLUXO) | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E LIMPAR CONTATOS ELÉTRICOS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E AJUSTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA BASE | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
LUBRIFICAR REGISTROS HIDRÁULICOS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
INSPECIONAR SELO MECÂNICO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
INSPECIONAR VÁLVULA DE RETENÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
RETOCAR PINTURA DO CONJUNTO MOTOBOMBA, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS (SE NECESSÁRIO) | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TORRE DE ARREFECIMENTO | FREQUENCIA DA ATIVIDADE D: FREQUENCIA DA ATIVIDADE
| D | S | Q | M | B | T | ST | A
LIMPAR OS FILTROS DE SUCÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E ELIMINAR OS VAZAMENTOS DE ÁGUA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E REGULAR O FUNCIONAMENTO DA BOIA DE REPOSIÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E REAPERTAR AS BRAÇADEIRAS E MANGOTES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR E CORRIGIR OS RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
VERIFICAR A FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DAS POLIAS DOS VENTILADORES (SE NECESSÁRIO) | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
INSPECIONAR AS CANALETAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ALIMENTADORES DE GOTÍCULAS VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE ÓLEO NO REDUTOR DE VELOCIDADE | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
MEDIR E REGISTRAR TENSÃO (VOLTAGEM) E CORRENTE (AMPERAGEM) SOLICITADA PELO MOTOR DE VENTILADORES | [8 empty] | ' | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE M
REAPERTAR OS PARAFUSOS DOS MANCAIS E SUPORTES; | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
MEDIR E REGISTRAR AS TEMPERATURAS DE RETORNO (R) E SAÍDA (S) BEM COMO O AR EXTERIOR (E); | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
LUBRIFICAR OS MANCAIS DOS MOTORES; | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
LUBRIFICAR OS MANCAIS DOS VENTILADORES (QUANDO NÃO FOREM DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE); | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
VERIFICAÇÃO DAS TAXAS DE CORROSÃO DOS SISTEMAS DE RESFRIAMENTO. | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE T
TROCA DE ÓLEO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
MEDIR RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DOS MOTORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
LIMPEZA QUÍMICA/MECÂNICA DAS TORRES E TUBULAÇÃO DE CONDENSAÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
ELIMINAR FOCOS DE OXIDAÇÃO | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
MANOBRAR CADA REGISTRO, DO PRINCÍPIO AO FIM DO CURSO, VOLTANDO-O À POSIÇÃO ORIGINAL | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
VERIFICAR E CORRIGIR OS TERMOSTATOS DE OPERAÇÃO DOS VENTILADORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
TESTAR E REGULAR O RELÊ TÉRMICO DOS MOTORES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST
LIMPAR AS BACIAS DE ÁGUA DAS TORRES | bar: FREQUENCIA DA ATIVIDADE ST