## Barriletes
PROJETO INDICATIVO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
MUNICÍPIO: ANDARAÍ - BA
OBRA: GALPÃO MUCAMBO
DATA: JULHO/2025
NORMA: IT Nº 22/2016
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO: GRUPO - C, DIVISÃO - C2
CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TIPO DE SISTEMA: TIPO 3
RISCO MÉDIO, CARGA 300MJ/m²
ESGUICHO REGULÁVEL DM 40 | [15 empty] | Segue o fator K dos esguichos Bucka 200
TUBO: AÇO GALVANIZADO; C = 120
QUANTIDADE DE HIDRANTES: 03 | [15 empty] | Esguicho Bucka 200 1.1/2" -----K=115
Sistema tipo: 3
Ø mangueira (mm): |  | 40 | C mang = | 140 | Tubo: aço galvanizado |  |  |  | C tubo = | 120 | ESGUICHO REGULÁVEL DN |  |  | 1.1/2
Lance de mangueira (m) = |  |  | 30 |  | FATOR K ESGUICHO |  |  | 115
,
TRECHO | VAZÃO | P válvula | Perda | PERDA DE CARGA ( TUBULAÇÃO) | [5 empty] | Perda de Carga |  | Elevação | V | P montante
| Ipm | mca | Esguicho | D (mm) | L real | L virtual | L total | J unit | J total | (Mangueira) |  | m | (m/s) | mca
H1-A | 200 | 15 | -15.8507 | 63 | 20.22 | 16.8 | 37.02 | 0.026877 | 0.995 | 0.18463 | 5.5388 | 4 | 1.0693 | 9.6831
H2-A | 200 | 15 | -15.8507 | 63 | 20.74 | 14.9 | 35.64 | 0.026877 | 0.95791 | 0.18463 | 5.5388 | 4 | 1.0693 | 9.646
BL1-A | 400 | 9.6831 |  | 63 | 56.29 | 34.8 | 91.09 | 0.096893 | 8.826 |  |  | 5.5 | 2.1386 | 24.0091
BL2-A | 400 | 10.08 |  | 63 | 54.51 | 31.6 | 86.11 | 0.096893 | 8.3435 |  |  | 5.5 | 2.1386 | 23.9235
BL3-A | 400 | 11 |  | 63 | 52.35 | 24.1 | 76.45 | 0.096893 | 7.4075 |  |  | 5.5 | 2.1386 | 23.9075
RTI-ENTRA BOMBA 1 | 400 | 24.0091 |  | 75 | 5.39 | 11.7 | 17.09 | 0.041451 | 0.70839 |  |  | 2 | 1.509 | 26.7175
RTI-ENTRA BOMBA 2 | 400 | 23.9235 |  | 75 | 5.49 | 13.3 | 18.79 | 0.041451 | 0.77886 |  |  | 2 | 1.509 | 26.7023
RTI-ENTRA BOMBA 3 | 400 | 23.9075 |  | 75 | 6.37 | 11 | 17.37 | 0.041451 | 0.72 |  |  | 2 | 1.509 | 26.6275
TRECHO H1-A
Comprimento equivalente:
NBR 5626 - tab 06
Peça |  | Diametro | Quant. | C.E | C.E
|  | mm | unid | m | m
REGISTRO GLOBO ANGULAR |  | 63 | 1 | 10 | 10
CURVA |  | 63 | 1 | 0.8 | 0.8
TE SAIDA LATERAL |  | 63 | 1 | 4.3 | 4.3
JOELHO 90º MACHO-FÊMEA |  | 63 | 1 | 1.7 | 1.7
TÊ PASSAGEM DIRETA |  | 63 |  | 1.6 | 0
|  |  |  | Lequiv. = | 16.8
Comprimento total:
Lt = | 16.8 | m
TRECHOS H2-A
Comprimento equivalente:
NBR 5626 - tab 06
Peça |  | Diametro | Quant. | C.E | C.E
|  | mm | unid | m | m
REGISTRO GLOBO ANGULAR |  | 63 | 1 | 10 | 10
CURVA |  | 63 | 2 | 0.8 | 1.6
TE SAIDA LATERAL |  | 63 |  | 4.3 | 0
JOELHO 90º MACHO-FÊMEA |  | 63 | 1 | 1.7 | 1.7
TÊ PASSAGEM DIRETA |  | 63 | 1 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | Lequiv. = | 14.9
Comprimento total:
Lt = | 14.9 | m
TRECHOS BL1-A | [7 empty] | TRECHOS BL2-A | [6 empty] | TRECHOS BL3-A
Comprimento equivalente: | [7 empty] | Comprimento equivalente: | [6 empty] | Comprimento equivalente:
NBR 5626 - tab 06 | [7 empty] | NBR 5626 - tab 06 | [6 empty] | NBR 5626 - tab 06
Peça |  | Diametro | Quant. | C.E | C.E |  |  | Peça |  | Diametro | Quant. | C.E | C.E |  | Peça |  | Diametro | Quant. | C.E | C.E
|  | mm | unid | m | m |  |  |  |  | mm | unid |  | m |  |  |  | mm | unid | m | m
REGISTRO GLOBO ANGULAR |  | 63 | 1 | 10 | 10 |  |  | REGISTRO GLOBO ANGULAR |  | 63 | 1 | 10 | 10 |  | REGISTRO GLOBO ANGULAR |  | 63 | 1 | 10 | 10
CURVA |  | 63 | 6 | 0.8 | 4.8 |  |  | CURVA |  | 63 | 6 | 0.8 | 4.8 |  | CURVA |  | 63 | 6 | 0.8 | 4.8
TE SAIDA LATERAL |  | 63 | 2 | 4.3 | 8.6 |  |  | TE SAIDA LATERAL |  | 63 | 2 | 4.3 | 8.6 |  | TE SAIDA LATERAL |  | 63 | 1 | 4.3 | 4.3
JOELHO 90º MACHO-FÊMEA |  | 63 | 2 | 1.7 | 3.4 |  |  | JOELHO 90º MACHO-FÊMEA |  | 63 | 2 | 1.7 | 3.4 |  | JOELHO 90º MACHO-FÊMEA |  | 63 | 2 | 1.7 | 3.4
TÊ PASSAGEM DIRETA |  | 63 | 5 | 1.6 | 8 |  |  | TÊ PASSAGEM DIRETA |  | 63 | 3 | 1.6 | 4.8 |  | TÊ PASSAGEM DIRETA |  | 63 | 1 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | Lequiv. = | 34.8 | [6 empty] | Lequiv. = | 31.6 | [5 empty] | Lequiv. = | 24.1
Comprimento total: | [7 empty] | Comprimento total: | [6 empty] | Comprimento total:
Lt = | 34.8 | m | [5 empty] | Lt = | 31.6 | m |  |  |  |  | Lt = | 24.1 | m
TRECHOS B1-RI | [7 empty] | TRECHOS B2-RI | [6 empty] | TRECHOS B3-RI
Comprimento equivalente: | [7 empty] | Comprimento equivalente: | [6 empty] | Comprimento equivalente:
NBR 5626 - tab 06 | [7 empty] | NBR 5626 - tab 06 | [6 empty] | NBR 5626 - tab 06
Peça |  | Diametro | Quant. | C.E | C.E |  |  | Peça |  | Diametro | Quant. | C.E | C.E |  | Peça |  | Diametro | Quant. | C.E | C.E
|  | mm | unid | m | m |  |  |  |  | mm | unid | m | m |  |  |  | mm | unid | m | m
JOELHO 90º MACHO-FÊMEA |  | 75 | 1 | 2.1 | 2.1 |  |  | JOELHO 90º MACHO-FÊMEA |  | 75 | 1 | 2.1 | 2.1 |  | JOELHO 90º MACHO-FÊMEA |  | 75 | 1 | 2.1 | 2.1
CURVA |  | 75 | 3 | 1.3 | 3.9 |  |  | CURVA |  | 75 | 3 | 1.3 | 3.9 |  | CURVA |  | 75 | 4 | 1.3 | 5.2
TÊ PASSAGEM DIRETA |  | 75 |  | 1.6 | 0 |  |  | TÊ PASSAGEM DIRETA |  | 75 | 1 | 1.6 | 1.6 |  | TÊ PASSAGEM DIRETA |  | 75 | 2 | 1.6 | 3.2
TE SAIDA LATERAL |  | 75 | 1 | 5.2 | 5.2 |  |  | TE SAIDA LATERAL |  | 75 | 1 | 5.2 | 5.2 |  | TE SAIDA LATERAL |  | 75 |  | 5.2 | 0
REGISTRO DE GAVETA |  | 75 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | REGISTRO DE GAVETA |  | 75 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | REGISTRO DE GAVETA |  | 75 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Lequiv. = | 11.7 | [6 empty] | Lequiv. = | 13.3 | [5 empty] | Lequiv. = | 11
Comprimento total: | [7 empty] | Comprimento total: | [6 empty] | Comprimento total:
Lt = | 11.7 | m | [5 empty] | Lt = | 13.3 | m |  |  |  |  | Lt = | 11 | m

## CALCULO DAS BOMBAS
BOMBA DE INCÊNDIO
| H man = | 23.9075 | mca | VAZÃO = | 24 | m³/h | POTÊNCIA CALCULADA = | 4.7225 | cv
COM OS CÁLCULOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES MAIS FAVORÁVEL, MAIS DESFAVORÁVEL, LANÇOU-SE SOBRE A CURVA DA MOTO-BOMBA ESCOLHIDA, ONDE SE OBTEVE: | [9 empty] | 4.7225
BOMBA SELECIONADA:
BOMBA PRINCIPAL |  |  |  | BOMBA RESERVA |  |  | JOCKEY
MARCA: SCHNEIDER |  |  |  | MARCA: SCHNEIDER |  |  | MARCA: SCHNEIDER
MODELO: BC-22 R 1 1/2 |  |  |  | MODELO: SH90 BCA-41 |  |  | MODELO:ME - AL/BR 1320N
ROTOR = 175 mm |  |  |  | ROTOR = 147 mm |  |  | ROTOR = 118 mm
PÔTENCIA = 5 cv |  |  |  | PÔTENCIA = 9 cv |  |  | PÔTENCIA = 2 cv
CÁLCULO DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - RTI
A EDIFICAÇÃO SE ENQUADRA EM RISCO BAIXO, COM TEMPO DE OPERAÇÃO DE 60MIN, PRESSÃO MÍNIMA DE 1,0 KGF/CM² E RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO DE 8.0000L TABELA 3 IT Nº 22/2016.
LEGENDA
VAZÃO Ipm - VAZÃO MÍNIMA NA VÁLVULA DO HIDRANTE |  |  |  |  | J unit - FÓRMULA DE HAZEN WILLIAMS
P válvula mca - PRESSÃO RESIDUAL MÍNIMA NA PONTA DOS ESGUICHOS |  |  |  |  | J total - PERDA DE CARGA m/m
D (mm) - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO |  |  |  |  | Elevação m - DISTÂNCIA ENTRE CURVA DE 90º E A PONTA DO ESGUICHO
L real - COMPRIMENTO RETILÍNEO |  |  |  |  | V ( m/s) - VAZÃO / ÁREA DA TUBULAÇÃO
L virtual - PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS |  |  |  |  | P montante mca - PRESSÃO RESIDUAL NA PONTA DOS ESGUICHO
CÁLCULO DA BOMBA JOCKEY
VAZÃO SEMPRE 20L/MIN
DIFERENÇA DE PRESSÃO ENTRE ELA E A BOMBA PRINCIPAL É DE 10 MCA

## QUANTITATIVO
LISTA DE MATERIAIS (AÇO GALV.)
Descrição | Dimensão | Und. | Quant.
Tubo Aço Galvanizado | 3'' | m | 5.9
Tubo Aço Galvanizado | 2.1/2" | m | 105.46
Joelho 90 Fêmea | 3'' | Und. | 2
Joelho 90 Fêmea | 2.1/2" | Und. | 7
Curva 90 Fêmea | 3'' | Und. | 3
Curva 90 Fêmea | 2.1/2" | Und. | 10
Tê 90 | 3'' | Und. | 2
Tê 90 | 2.1/2" | Und. | 8
Niple duplo | 2.1/2" | Und. | 1
União | 3'' | Und. | 3
União | 2.1/2" | Und. | 3 | n hidrant.
Adaptador p/Caixa D'água | 3'' | Und. | 1
Adaptador com rosca macho para engate rápido | 2.1/2" | Und. | 3 | n hidrant.
Tampão com engate rápido com corrente | 2.1/2" | Und. | 3 | n hidrant.
Tampa com ferro fundido com incrição incêndio | - | Und. | 3 | n hidrant.
Abrigo para mangueira | - | Und. | 3 | n hidrant.
Manômetro | 200 psi | Und. | 1
Pressostato | 0 a 10 kgf | Und. | 3
Mangueira 15m | - | Und. | 6 | 2 x n hidrant.
Hidrante de recalque com caixa enterrada em alvenaria e tampa em ferro | - | Und. | 1
Registros, Válvulas e Hidrantes
Descrição | Dimensão | Und. | Quant.
Esguicho regulável | 1.1/2" | Und. | 6 | 2 x n hidrant.
Registro Globo angular | 3 | Und. | 3
Registro Globo angular | 2.1/2" | Und. | 6 | 2 x n hidrant.
Válvula de retenção | 2.1/2" | Und. | 3 | n hidrant.
Válvula de pé com crivo | 3 | Und. | 1

## ANEXO F
ANEXO F
|  |  |  | COMPRIMENTO |  |  |  | Perda de Carga
HIDRANTES | TRECHO | VAZÃO ACUMULADA | P VALVULA | DIAMETRO NOMINAL | SEGUIMENTOS RETOS | EQUIVALENTES | TEÓRICO TOTAL | PERDA DE CARGA / M | CANALIZAÇÃO | MANGUEIRA | ESGUICHO | TOTAL | DESNÍVEL DO TRECHO | PRESSÃO NO PONTO DO TRECHO | FATOR DE VAZÃO | VAZÃO | ÁREA DA TUBULAÇÃO | VELOCIDADE NA CANALIZAÇÃO
|  | I/min | mca | (mm) | m | m | m | mca/m | mca | mca | mca | mca | m | mca | l/min. Mca 1/2 | l/min | m² | m/s
H1 | H1-A | 200 | 15 | 63 | 20.22 | 16.8 | 37.02 | 0.026877 | 0.995 | 5.5388 | -15.8507 | -9.3169 | 4 | 9.6831 | 64.2721 | 0.0033333 | 0.0031173 | 1.0693
H2 | H2-A | 200 | 15 | 63 | 20.74 | 14.9 | 35.64 | 0.026877 | 0.95791 | 5.5388 | -15.8507 | -9.354 | 4 | 9.646 | 64.3956 | 0.0033333 | 0.0031173 | 1.0693
- | BL1-A | 400 | 9.6831 | 63 | 56.29 | 34.8 | 91.09 | 0.096893 | 8.826 |  |  | 8.826 | 5.5 | 24.0091 | 81.6342 | 0.0066667 | 0.0031173 | 2.1386
- | BL2-A | 400 | 10.08 | 63 | 54.51 | 31.6 | 86.11 | 0.096893 | 8.3435 |  |  | 8.3435 | 5.5 | 23.9235 | 81.7802 | 0.0066667 | 0.0031173 | 2.1386
- | BL3-A | 400 | 11 | 63 | 52.35 | 24.1 | 76.45 | 0.096893 | 7.4075 |  |  | 7.4075 | 5.5 | 23.9075 | 81.8075 | 0.0066667 | 0.0031173 | 2.1386
- | RTI-ENTRA BOMBA 1 | 400 | 24.0091 | 75 | 5.39 | 11.7 | 17.09 | 0.041451 | 0.70839 |  |  | 0.70839 | 2 | 26.7175 | 77.386 | 0.0066667 | 0.0044179 | 1.509
- | RTI-ENTRA BOMBA 2 | 400 | 23.9235 | 75 | 5.49 | 13.3 | 18.79 | 0.041451 | 0.77886 |  |  | 0.77886 | 2 | 26.7023 | 77.4079 | 0.0066667 | 0.0044179 | 1.509
- | RTI-ENTRA BOMBA 3 | 400 | 23.9075 | 75 | 6.37 | 11 | 17.37 | 0.041451 | 0.72 |  |  | 0.72 | 2 | 26.6275 | 77.5167 | 0.0066667 | 0.0044179 | 1.509
BOMBA DE INCÊNDIO
| H man = | 23.9075 | mca | VAZÃO = | 24 | m³/h | POTÊNCIA CALCULADA = | 4.7225 | cv
COM OS CÁLCULOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES MAIS FAVORÁVEL, MAIS DESFAVORÁVEL, LANÇOU-SE SOBRE A CURVA DA MOTO-BOMBA ESCOLHIDA, ONDE SE OBTEVE:
BOMBA SELECIONADA:
BOMBA PRINCIPAL |  |  |  | BOMBA RESERVA |  |  | JOCKEY
MARCA: SCHNEIDER |  |  |  | MARCA: SCHNEIDER |  |  | MARCA: SCHNEIDER
MODELO: BC-22 R 1 1/2 |  |  |  | MODELO: SH90 BCA-41 |  |  | MODELO:ME - AL/BR 1320N
ROTOR = 175 mm |  |  |  | ROTOR = 147 mm |  |  | ROTOR = 118 mm
PÔTENCIA = 5 cv |  |  |  | PÔTENCIA = 9 cv |  |  | PÔTENCIA = 2 cv
CÁLCULO DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - RTI
A EDIFICAÇÃO SE ENQUADRA EM RISCO BAIXO, COM TEMPO DE OPERAÇÃO DE 60MIN, PRESSÃO MÍNIMA DE 1,0 KGF/CM² E RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO DE 8.0000L TABELA 3 IT Nº 22/2016.
LEGENDA
VAZÃO Ipm - VAZÃO MÍNIMA NA VÁLVULA DO HIDRANTE |  |  |  |  | J unit - FÓRMULA DE HAZEN WILLIAMS
P válvula mca - PRESSÃO RESIDUAL MÍNIMA NA PONTA DOS ESGUICHOS |  |  |  |  | J total - PERDA DE CARGA m/m
D (mm) - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO |  |  |  |  | Elevação m - DISTÂNCIA ENTRE CURVA DE 90º E A PONTA DO ESGUICHO
L real - COMPRIMENTO RETILÍNEO |  |  |  |  | V ( m/s) - VAZÃO / ÁREA DA TUBULAÇÃO
L virtual - PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS |  |  |  |  | P montante mca - PRESSÃO RESIDUAL NA PONTA DOS ESGUICHO