Projeto Indicativo de Prevenção Contra Incêndio e Pânico

Galpão Assentamento Mocambo – Andaraí – Bahia
Memorial Descritivo

PROJETO INDICATIVO
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
GALPÃO ASSENTAMENTO MOCAMBO
ANDARAÍ
BAHIA

                                                        [image: image9.emf]H man =23,9 mca VAZÃO =24 m³/h POTÊNCIA CALCULADA =4,72 cv

BOMBA DE INCÊNDIO



COM OS CÁLCULOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES MAIS FAVORÁVEL, MAIS DESFAVORÁVEL, LANÇOU-SE SOBRE A CURVA DA MOTO-BOMBA ESCOLHIDA, ONDE SE 

BOMBA SELECIONADA:

BOMBA PRINCIPAL JOCKEY BOMBA RESERVA

MARCA: SCHNEIDER

MODELO:ME - AL/BR 1320N

ROTOR = 118 mm

PÔTENCIA = 2 cv



MARCA: SCHNEIDER

MODELO: BC-22 R 1 1/2

ROTOR = 175 mm

PÔTENCIA = 10 cv

MARCA: SCHNEIDER

MODELO:SH130 BPI-22 R/F 2 1/2

ROTOR = 155 mm

PÔTENCIA = 13 cv


                               UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA

                        COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
                                                         JULHO / 2025
PROJETO INDICATIVO
Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico
Memorial Descritivo das Instalações 

Galpão Assentamento Mocambo
Andaraí - Bahia
I  -  Notas Introdutórias

a) Este Memorial indicativo de equipamentos e instalações de prevenção contra Incêndio e Pânico obedece as normas técnicas da ABNT e a escolha dos  equipamentos nele citados são de livre determinação do responsável técnico pela execução do projeto.

b) Os ocupantes do imóvel deverão ser esclarecidos quanto a importância da manutenção de pessoal treinado e especializado no uso das instalações e equipamentos contra incêndio, sendo o responsável pelo prédio devidamente instruído, pelo construtor, quando da entrega das obras.

c) Serão utilizados equipamentos que retardem a propagação do fogo com comprovada resistência e durabilidade.

d) Colocar-se-á sinalização apropriada para o tipo de risco.

e) Os equipamentos serão mantidos em perfeito estado de funcionamento até a entrega aos usuários.

f) Os funcionários do empreendimento deverão receber treinamento para que, em caso de emergência, saibam manusear os equipamentos até a chegada do Corpo de Bombeiros.

II  -  Características da Edificação

a) Localização

Andaraí / Bahia
b) Atividade

Comercial
c) Empreendimento

Comércio de produtos alimentícios

Método Construtivo

Estrutura em Concreto
Vedação em alvenaria de blocos
d) Número de pavimentos

1 Pavimento
e) Área total construída
	Área do terreno
	5.000,00m²

	Área construída do galpão
	1.000,00m²


f) Alimentação do Sistema Elétrico da Edificação
A  alimentação será oriunda da concessionária que atende ao município.

III  -  Classificação da Edificação

a) Tabela 01
Grupo:  C

Ocupação: Comercial
Divisão: C2
DESCRIÇÃO: Comércio de Produtos Alimentícios
b) Tabela 02
Tipo:  I 
Denominação: Edificação estrutura e área de risco térrea.

c)  Tabela 03

Risco: Médio
Carga: 400MJ/m²
d) Tabela 06
Medidas de Segurança Contra Incêndio:
1) Acesso de viatura na edificação

2) Segurança estrutural contra incêndio

3) Controle de materiais de acabamento

4) Plano de emergência

5) Saídas de emergência

6) Brigada de incêndio

7) Iluminação de emergência

8) Detecção de incêndio

9) Alarme de incêndio

10) Sinalização de emergência

11) Extintores

12) Hidrantes 
IV  -  Instrumentos Normativos

a) IT 0018/2017 CBMBA  -  Iluminação de Emergência

b) IT 0011/2016 CBMBA  -  Saídas de Emergência

c) IT 0021/2017 CBMBA  -  Extintores de Incêndio

d) IT 0020/2017 CBMBA -  Sinalização de Segurança

e) NBR 5419/2015– Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas

f) IT 0028/2017 CBMBA – Controle Predial de Gás Liquefeito de Petróleo

g) IT 0019/2017 CBMBA – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

h) IT 0016/2018 CBMBA – Plano de Emergência

V  -  Métodos de Proteção
a) Acesso de Viatura na Edificação


A rua deve possuir largura mínima de 6,00m.


Deve suportar o peso de uma viatura com 25 toneladas em dois eixos.


Se tiver portão de acesso deve obedecer às seguintes dimensões: 



Largura: 4,00m



Altura:    4,50m
A viatura do Corpo de Bombeiros ficará estacionada na Rua Principal (Rua Francisco Timóteo), ao lado do Hidrante de Recalque, próximo à entrada principal do hospital.
b) Extintores
Classificação, natureza do fogo: classe A e C
Do tipo manual e portátil:
· Dióxido de Carbono
· Carga 06Kg – Capacidade extintora 2B
· Pó Químico Seco ABC
06 kg 
· Carga 6kg – Capacidade extintora 3A - 40BC
· Pó Químico Seco BC
04 kg
· Carga 6Kg – Capacidade extintora 20B
· Acetato de potássio -
06 L

· Carga 6L – Capacidade extintora 1A-K
Serão posicionados em locais indicados no projeto arquitetônico, com as seguintes recomendações:
· Fixados a uma altura máxima de 1,60 m do piso pronto e não devem ficar em contato com o solo – pelo menos 20 cm acima.
· Colocação de ficha técnica no corpo do equipamento contendo identificação, data de carga e recarga e última inspeção.

· Inspeção de 06 em 06 meses e teste de carga a cada 05 anos.
· Os extintores de água pressurizada terão avisos com dizeres proibindo a sua utilização em incêndios envolvendo equipamentos energizados.

· Colocação de letreiro identificando o tipo do extintor.

· Somente serão aceitos extintores que possuam selos de marca em conformidade com a ABNT.
c) Iluminação de Emergência

Deverá permitir o controle das áreas a serem abandonadas e iluminação com intensidade suficiente para garantir a evacuação do imóvel.
Conforme NBR 10898/99 - Sistema de Iluminação de Emergência, a iluminação de emergência será atendida através de Bloco Autônomo.
Pg. 03 - 4.1 Tipos de sistemas

Sistema em conjunto de blocos autônomos com instalação fixa.
Pg. 08 - 4.9 Autonomia

O sistema de iluminação de emergência deve garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminamento desejado e cumprir o objetivo.
Altura do ponto de luz em relação ao piso: 2,20m.

Intensidade máxima do ponto de luz: 400cd.

Iluminância ao nível do piso: 64cd/m²

A tensão da luminária será a mesma da fornecida pela concessionária local.
O sistema não poderá ter uma autonomia menor que 1 h de funcionamento, com uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial.
Blocos autônomos são aparelhos de iluminação de emergência constituídos de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou similares e:
a) Fonte de energia com carregador e controles de supervisão;

b) Sensor de falha na tensão alternada, dispositivo necessário para colocá-lo em funcionamento, no caso de interrupção de alimentação da rede elétrica da concessionária ou na falta de uma iluminação adequada.

d) Saídas de Emergências
Evacuação  

A evacuação do público ocupante e dos funcionários será efetuada por portas que serão devidamente sinalizadas, conforme indicado nas peças gráficas.

Para saídas de emergências: Pavimento Térreo.
N=P/C

Onde:

N= Número de unidades de passagem, arredondando para o número inteiro

P= População

C= Capacidade da unidade de passagem

889,40m² / 5,00 = 177,88
Logo:

177,88 / 100 = 1,77
P= 177,88      C=30     N= 2,00

TOTAL = 2,00 UP (Unidades de Passagem)
Adotou-se 08 (TRÊS) portas de Saída de Emergência, com 2,00 (Dois metros) de largura proporcionando uma saída livre de obstáculos de 16,00m totalmente desobstruídas.

e) Sinalização de Emergência

As placas de sinalização das rotas de fuga, utilizadas neste projeto, a fim de atender o prescrito na IT 20/2017, terão as seguintes dimensões: 
Considerando-se uma distância máxima de observação de 18m, pela norma utilizada temos: 
Dimensões da placa H = 158mm e L = 2xH = 316mm (IT 20/2017 – tabela 1)
Altura mínima das letras: 150mm (IT 20/2017 – tabela 2)

[image: image1.emf]


 H

                     L

Deverão ser sinalizados os equipamentos contra incêndio, as rotas e portas de saída, observando-se os símbolos, cores e mensagens definidas na NBR 13435 e 13437, convenientemente locadas no interior da edificação. 
Pertencente ao grupo I, sub classe I-1, usamos como sinalização básica  P-A-S-E  e como complementar a-b-c-d, da tabela específica da NBR 13435, onde:

P – sinalização de proibição de ações capazes de produzir início de incêndio.

A – sinalização de alerta alertando para áreas de risco.

S – sinalização de orientação e salvamento, indicando rotas de saída e ações para seu acesso.

E – sinalização de equipamentos de combate e alarme, indicando localização e tipos de equipamentos para combate a incêndio.
Para complementá-la:

a) Indicação continuada de rotas de saída.

b) Indicação de obstáculos.

c) Indicação de pisos, etc.

d) Indicação de silhueta de combate a incêndio.

Utilizando a sinalização complementar, deverão ser sinalizados todos os equipamentos contra incêndio, subestações, painéis de energia elétrica, bombas, casa de máquinas, alertando-se para o perigo de seu manuseio e funcionamento. Também deverão ser sinalizadas as rotas de saída e indicação de obstáculos (Pilares, etc.).

V I  -  Central de Gás Liquefeito de Petróleo

a) A central de gás GLP utilizará recipientes transportáveis, com duas unidades de 90 kg cada.

· Os recipientes devem ser providos de dispositivos de segurança, com as características exigidas na NBR 11708.
· Deve ser prevista uma cobertura de material incombustível para recipientes transportáveis.

· Os recipientes que não estejam em utilização devem ter suas válvulas de saídas mantidas completamente fechadas, mesmo quando considerados vazios.

· Os recipientes devem ser localizados no exterior das edificações, situados em ambientes ventilados, que permitam acesso fácil e desimpedido, assegurando ainda a proteção à integridade destes.

· Os abrigos devem conter aberturas com área mínima de 10% de sua planta baixa, para facilitar a ventilação natural.

· O afastamento mínimo da central de gás até a projeção horizontal da edificação deve ser conforme a tabela 1, página 4, onde até 540kg o afastamento será de 0,00 metros.

· Os recipientes devem ser assentados em base firme, nivelada e de material incombustível.

· Os recipientes ligados às centrais devem permanecer na posição vertical, com a válvula para cima e não podem ser empilhados uns sobre os outros.

· As bases para assentamento dos recipientes devem ter nível superior ao do piso circundante, não sendo permitida a instalação em rebaixos e recessos.
· Os recipientes de gás obedecem ao afastamento de 1,5 de aberturas, como ralos, poços, canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes.

· Os recipientes obedecem ao afastamento de 3,00 metros de fontes de ignição (inclusive veículos).

· Será instalado na área externa da central de gás GLP um extintor sobre rodas de pó ABC, com capacidade extintora de 80BC.

V I I   -  Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Sistema de detecção endereçável é um sistema composto por um ou mais circuitos de detecção. Cada dispositivo de detecção recebe um endereço que permite à central identifica-lo individualmente. Quando atuado um dispositivo de detecção, a central identifica a área protegida e o dispositivo em alarme.
1. Os detectores serão do tipo pontual de fumaça ótico, na cozinha será instalado o detector pontual termovelocimétrico, na central de gás GLP e de gases medicinais deverá ser instalado um detector pontual de gás. Os detectores têm área de cobertura máxima de 81m² e devem atender ao seguinte: ser resistentes as possíveis mudanças de temperatura do ambiente, que podem ocorrer normalmente, sem gerar alarmes falsos ou falhas, ou alterações na sensibilidade; ser resistente à umidade e à corrosão existentes no ambiente, dentro da vida útil projetada pelo fabricante; ser resistente às vibrações e impactos existentes no ambiente protegido; Ter identificação de seu fabricante, tipo, temperatura, faixa e/ou parâmetros para atuação convenientemente impressos em seu corpo; as referências de valores dos detectores devem ser apresentadas no sistema internacional de medidas; os detectores pontuais devem conter indicação visual no próprio corpo ou em sua base, que sinalize a atuação deste detector, o reset do detector deve ser realizado somente pela central; a indicação de alarme deve ser vermelha e a de funcionamento (opcional) de acordo com a especificação documentada de cada fabricante; todos os equipamentos utilizados em áreas classificadas devem ser à prova de explosão ou intrinsecamente seguros, com aprovações para a classe de risco do local de instalação por entidades competentes.
2. Acionadores manuais serão instalados em local de trânsito de pessoas em caso de emergência, como as saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, corredores, saídas de emergência para o exterior, etc.

Deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor, pintado na cor vermelho segurança.

A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 metros.

3. Os avisadores sonoros e ou visuais serão instalados em locais que permitam sua visualização e/ou audição, em qualquer ponto do ambiente no qual estão instalados, nas condições normais de trabalho deste ambiente, sem impedir a comunicação verbal próximo do local de instalação.

Os avisadores devem ser supervisionados pela central, com relação ao rompimento de fios e cabos em suas ligações. Devem ser instalados a uma altura entre 2,20m a 3,50m de forma embutida ou sobreposta, preferencialmente na parede.
4. A central de alarme será em estrutura rígida e com grau de proteção de acordo com o ambiente de instalação. A construção deve ser adequada à manutenção sem remoção do local de instalação. O acesso aos instrumentos, controles e bornes de ligação deverá ser feito, preferencialmente pela face frontal, esta deverá ser protegida contra operações acidentais ou dolosas, impedindo a operação de pessoal não autorizado aos instrumentos e controles, permitindo, contudo, a leitura dos principais sinais visuais. Deve contemplar um compartimento adequado para alojar as baterias seladas. Deverá indicar os circuitos de detecção e a indicação da respectiva área ou local protegido. Deve ter dimensões compatíveis com a quantidade de circuitos de detecção, alarme e comando. Quando metálico, o armário da central deve possuir fundo anticorrosivo antes da pintura de acabamento. Deve possuir borne para aterramento com cabo de bitola calculada para o sistema, sendo a mínima permitida de 2,5mm², todas as ligações entre a central e os componentes externos devem ser executadas através de bornes devidamente identificados.
5. O treinamento e operação do sistema faz parte do sistema de alarme e detecção de incêndio, o treinamento deverá abordar como o sistema irá funcionar. Deve-se apresentar o diagrama de instalação e o manual de operação do usuário, indicando a lógica de funcionamento e a composição do sistema, além de abordar os seguintes tópicos:
a. Sinalização visual e sonora;

b. Teclas de comando e controle;

c. Medidores ou similares;

d. Funções principais do sistema;

e. Procedimentos em caso de alarme, falha, etc.;

f. Procedimentos para desativar e ativar partes do sistema;

g. Apresentação dos dados contidos na identificação dos componentes do sistema, com datas de fabricação, número de série e/ou lote.

6. A manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme deve ser executada por técnicos habilitados e treinados, após cada manutenção o executante deve apresentar relatório de manutenção assinado, citando as condições de funcionamento do sistema, registrando data, hora do serviço e período de garantia dos serviços executados. A manutenção preventiva deve garantir que o sistema de detecção e alarme de incêndio esteja em pleno funcionamento, ou registrar no relatório as suas restrições ou falhas. Neste caso recomenda-se que as correções necessárias sejam executadas de imediato. Após qualquer alteração do projeto ou correção das falhas, uma nova verificação deve ser efetuada no funcionamento do sistema e emitir relatório atestando o perfeito funcionamento.
V I I I  -  Plano de Emergência – Brigada de Incêndio
O plano de emergência deverá ser estabelecido por profissional de engenharia de segurança  nas edificações, assim como o dimensionamento e treinamento do corpo de funcionários que farão a composição da brigada de incêndio deverá ser feito por profissional habilitado para tal atividade.
1. Divulgação e treinamento: 

O plano de emergência contra incêndio deve ser divulgado por meio de uma preleção e de um manual básico que deve ser distribuído aos ocupantes da planta, de forma a garantir que todos tenham conhecimento dos procedimentos a serem executados em caso de emergência.

Os visitantes devem ser informados formalmente sobre o plano de emergência contra incêndio da planta por meio de panfletos, vídeos e/ou palestras.

O plano de emergência contra incêndio deve fazer parte dos treinamentos de formação, treinamentos periódicos e reuniões ordinárias dos membros da brigada de incêndio, dos bombeiros profissionais civis, do grupo de apoio, etc.
Uma cópia do plano de emergência deve estar disponível para consulta em situações de emergência para os profissionais qualificados em local de permanência humana constante (por exemplo: portaria, sala de segurança).

A representação gráfica contida no plano de emergência contra incêndio, com destaque para as rotas de fuga e saídas de emergência, deve estar afixado na entrada principal e em locais estratégicos de cada edificação, de forma a divulgar o plano e facilitar o seu entendimento.

2. Nível de treinamento dos brigadistas:
O responsável pela brigada de incêndio da planta deve planejar e implantar a brigada de incêndio, bem como monitorar e analisar criticamente o seu funcionamento, de forma a atender aos objetivos da IT 17/2016.

O nível de treinamento deverá ser o básico, assim distribuídos:

a) Parte teórica de combate a incêndio – módulos 01 a 14 e 26;

b) Parte teórica de primeiros-socorros – módulos 15, 16, 17, 20 e 25;

c) Parte prática de combate a incêndio – módulos 5, 7, 8, 9 e 10;

d) Parte prática de primeiros-socorros – módulos 15, 16, 17, 20 e 25 (só retirada da vítima).

Para o módulo básico teórico será necessário um instrutor para cada grupo de 30 alunos e para o prático em incêndio será um instrutor e um auxiliar de instrutor para cada grupo de 30 alunos. Para a prática de primeiros socorros teremos um instrutor e um auxiliar para cada grupo de 10 alunos.
3. Cálculo da Brigada de Incêndio conforme IT 17/2016:
Risco:  Médio
[image: image5.emf]H man =23,9 mca VAZÃO =24 m³/h POTÊNCIA CALCULADA =4,72 cv

BOMBA DE INCÊNDIO



COM OS CÁLCULOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES MAIS FAVORÁVEL, MAIS DESFAVORÁVEL, LANÇOU-SE SOBRE A CURVA DA MOTO-BOMBA ESCOLHIDA, ONDE SE 

BOMBA SELECIONADA:

BOMBA PRINCIPAL JOCKEY BOMBA RESERVA

MARCA: SCHNEIDER

MODELO:ME - AL/BR 1320N

ROTOR = 118 mm

PÔTENCIA = 2 cv



MARCA: SCHNEIDER

MODELO: BC-22 R 1 1/2

ROTOR = 175 mm

PÔTENCIA = 10 cv

MARCA: SCHNEIDER

MODELO:SH130 BPI-22 R/F 2 1/2

ROTOR = 155 mm

PÔTENCIA = 13 cv


Nota 5: Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto
População Funcional:  Diurno =  95 pessoas ---  4 + 4 = 8 brigadistas
Total de brigadistas: 8 brigadistas
Nível de treinamento Intermediário.

3.1 O inventário de primeiros socorros deve conter no mínimo os seguintes materiais: 

· 50 (cinquenta) unidades de compressas de gaze 08 (oito) dobras (7,50cm x 7,50cm); 

· 04 (quatro) unidades de compressas de gaze esterilizadas (10 cm x 15 cm); 

· 10 (dez) unidades de ataduras de crepe (20 cm de largura); 

· 04 (quatro) unidades de plástico protetor de queimaduras e eviscerações (1m x 1m) esterilizado; 

· 05 (cinco) frascos de soro fisiológico de 250 ml (duzentos e cinquenta mililitros); 

· 01 (uma) unidade de fita adesiva grande (crepe); 

· 03 (três) unidades de talas moldáveis grandes (86 cm x 10 cm x 02 cm); 

· 03 (três) unidades de talas moldáveis médias (63 cm x 09 cm x 02 cm); 

· 03 (três) unidades de talas moldáveis pequenas (30 cm x 08 cm x 02 cm); 

· 01 (uma) prancha longa de madeira ou material de similar resistência (190 cm x 45 cm); 

· 06 (seis) unidades de bandagens triangulares (142 cm x 100 cm x 100 cm); 

· 01(um) ressuscitador manual (ambu) ou máscara de ressuscitação para ventilação artificial; 

· 01 (um) colar cervical de cada tamanho padronizado (grande, médio e pequeno) ou 02 (dois) reguláveis; 

· 01 (uma) tesoura de ponta romba e equipamentos de proteção individual para o socorrista (Óculos de segurança, mascara semi-facial e luvas de procedimento).
ORGANOGRAMA FUNCIONAL

[image: image2]
OBS:  O  Responsável Administrativo do Galpão Comercial e o coordenador da brigada indicarão os brigadistas por ocasião da Vistoria para emissão do AVCB.
I X  -  Segurança Estrutural contra Incêndio

Atendendo ao estabelecido no DECRETO Nº 16.302 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, a resistência ao fogo dos elementos de construção de acordo a Instrução Técnica da Bahia Nº 08/2016 estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações, quanto aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

Tipo de estrutura: em concreto.

Alvenarias: em bloco cerâmico, divisórias em gesso acartonado e=10cm.

Divisórias sanitárias em granito.

Telhamento: em telha de fibrocimento a estrutura será em madeira aparelhada sobre laje maciça.
Piso: granilite, cerâmico e manta vinílica.
Revestimento: pintura acrílica e epóxi, laminado melamínico e cerâmica.

Revestimento de teto: gesso acartonado monolítico.

Desse modo a IT estabelece para o tipo da edificação analisada o seguinte TRRF, 60 minutos:

	Grupo
	Ocupação
	Divisão
	Profundidade do Subsolo
	Altura da Edificação h
	TRRF

	
	
	
	
	h <6m
	

	C
	Comercial
	C-2
	0,00
	4,70m
	60mim



X -  Controle de Materiais de Acabamento


O controle de materiais de acabamento deverá atender as solicitações da IT10/2016 sendo:

Piso: II A    -    Parede: II A    -    Teto:  II A


X I – Compartimentação Horizontal

De acordo com a IT – 009/2022 a edificação está isenta de compartimentação, pois, possui área construída de 1.000,00m². Ficando abaixo do limite indicado nesta IT para compartimentação horizontal..

II - Memorial Descritivo da Rede de Hidrantes
1.0
HIDRANTES INTERNOS


O tipo de hidrante determinado pela IT - 22  é o de tipo 3.

Deverão ser instalados, em abrigos próprios, 03 hidrantes c/ válvulas de 2.1/2” com adaptador Storz p/ 1.1/2” e 06 mangueiras de 1.1/2”, 03 esguichos de jato compacto com requinte de 16mm e 03 chaves Storz, permitindo 2 lances de 30m (15+15m) em cada, com vazão mínima de 200l/min. e pressão mínima de 1,5 Kgf/cm². 

[image: image6.png]c2

Comeércio

Edificio de lojas
de
departamentos,
drogarias, tintas.
€ vernizes,
magazines,
qalerias
comerciais,
mercados e
supermercados,
etc.

Medio

(nota 5)

Intermedirio|

Alto

(nota 5)

Intermedirio|





[image: image3.png]Tabela 2: Tipos de sistemas de proteg&o por hidrante ou mangotinho

Pressao residual
minima na ponta do
esguincho mais
desfavoravel

25 25 30 simples 100

40 40 30 simples. 125 15

40 40 30 simples. 200 15

40 40 30 duplo 300 16

65 65 30 duplo 300 16

65 65 30 duplo 600 21





2.0
Hidrante de passeio (dispositivo de recalque)

Deverá ser de saída simples com válvula de Ø= 2.1/2” e engate Storz da mesma bitola, onde será estabelecida a linha de mangueiras dos bombeiros, em caixa de alvenaria, sob o passeio, com fundo permeável.

Uma caixa em alvenaria com válvula gaveta em paralelo à válvula de retenção, instalada dentro da área protegida, permitirá, ao ser aberta, o fluxo de água nos dois sentidos (NBR 13714:2000 - 4.2.3), permitindo aos bombeiros a alimentação da rede de hidrantes através das bombas dos seus carros c/ sua própria água ou ser alimentados com a água dos reservatórios de incêndio, sem risco de perda de água por abertura indevida (vandalismo).

3.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES

Tipo de material: Tubulação de 2 1/2”,  em aço galvanizado, na cor vermelha, tipo DIN 2440 ou o previsto na NBR 5580 M, em rosca BSP, padrão europeu de marca Apollo, Zamprogna ou similar.

Localização do hidrante de recalque: Passeio, devendo ser identificado pelo lado interno com as letras “HID” brancas e externo em vermelho. Localizar o HR na entrada principal da edificação.

4.0  RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO 

[image: image7.png]€99 6057 00z 20 700 T 00T %9 L 16%EC 00v__ [ vanos vaINS-1d
0% 6051 00 810 700 6181 OEEL 67 5L e 00y |2 vanos vaINS-11
2% 6051 00 V0 700 60t [T} 66G L W0V 00y |1 Va8 VAINS1Y
16'€C x4 05's WL ov'o SY'9L oL've 575 £9 0011 00y V€18
2662 x4 05's ve'S ov'o L1'o8 09'1E 15'%5 £9 8001 00y V218
10'72 x4 05's £8'8 ov'o 6016 08'7E. 6295 £9 89'6 00y V118
59 690 3 s 0 960 £00 y9'E. 0671 20 €9 85 00's} 00z v
89'6 690 3 s 0 00’ £00 2018 089} 2z0z €9 85 00's} 00z WH
eow (spw) w (enanbuep) 1elo wun 1e301 7 fenuin feai] (ww) oyanbs3 eow wdy
OHOFML
BjueluoWw d A ogdenaly ebie) op epiag (oydvinanL) vouvo 3a vay3d epiad enneA d OVZVA
00T | 'OHOINDS3 X HOLVS [3 = (W) enanbuew ap aoue]
ozt = o o ‘opeziueneb oe -oqn] ot = Buew o :(ww) exanBuew g

£0 ‘S3INV¥AIH 30 3AVALLNVND

021 =D ‘0QVZINVATYD 0V “08NnL

0¥ WA 13AYIN93Y OHOINOS3

2U/rNO0Y YOV ‘013N OIS

€ OdlL VW3LSIS 30 OdLL OV OLNVND OydvOIISSY10

2D - OYSING ‘0 - OdNYO “0¥IVIIHIA3 VA OYIVIIHISSY IO

9102122 oN LI VWHON

SZ0Z/OHINT V1va

O8WYONI OYd 1O V880

V8 - IVHVANY ‘OldIOINAI

02INYd 3 OIANIONI VHLNOD OYINIAIHd OALLYDIANI OLArodd



[image: image4.png]Tabela 3: Aplicabilidade dos tipos de sistemas e volume de reserva de incéndio minima (m?)

) Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 4
Alé 2:500m RIS me RTI 8 m® RTI 12 m RTI 28 me RATI 32 ms

Acima de 2.500 m? Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipod Tipo 4
até 5.000 mz RTI8 me RTI 12 ms RTI 18 m3 RTI32 mo RTI 48 m3

Acima de 5.000 m? Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
até 10.000 me RTI 12 m? RTI 18 ms RTI 25 m® RTI 48 m? RTI 64 m?

Acima de 10.000 m? Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipod Tipo 5
até 20.000 m? RTI 18 me RTI 25 ms RTI 35 m® RTI 64 me RTI 96 m?

‘Acima de 20.000 m2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipod Tipo 5
até 50.000 m? RTI 25 me RTI 35 m RTI 48 m? RTI 96 m? RTI 120 m?

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5

I .

cima de 50.000 RTI 35 m® RTI 48 m* RTI70m? RTI 120 m® RTI 180 m?





A EDIFICAÇÃO SE ENQUADRA EM RISCO MÉDIO, COM TEMPO DE OPERAÇÃO DE 60MIN, PRESSÃO MÍNIMA DE 1,5 KGF/CM² E RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO DE 12M³ CONFORME TABELA ACIMA.
Volumes da RTI: será construído um reservatório inferior de 12,000l exclusivamente para RTI. 
	CAIXA DE INCÊNDIO - LOCALIZAÇÃO
	      MANGUEIRA DE 1.1/2”

	PAVIMENTOS
	TIPO
	QDADE.
	QDADE P/ CX
	COMPRIMENTO

	TÉRREO
	 I - 70x60x17
	03
	02
	2 x 15m

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL
	03
	06
	


Pressão mínima exigida: 1,5kgf/cm2 
Pressão no requinte: 15mca

Pressão máxima na canalização: 6kgf/cm2

O painel de comando da bomba permitirá a operação de circuitos para sinalizar automaticamente de forma sonora o painel de alarme remoto com fonte de alimentação independente e que não exceda a 120 V.


O sistema terá circuito elétrico independente e dotado de pressostato para acionamento automático da bomba, com seu disjuntor visivelmente identificado no quadro geral de distribuição. No quadro este disjuntor deve estar sinalizado com a Inscrição: “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO-NÃO DESLIGUE”.
5.0 CASA DE BOMBAS

Deverá ter área suficiente para abrigar três bombas: uma elétrica principal, uma reserva diesel e uma jockey e os quadros de comando e monitoramento.
5.1 BOMBAS

Faz-se necessário bombas que forneçam, pelo menos, 46mca x 7,8m³/h para alimentar com vazão e pressão estipuladas por norma, os hidrantes hidraulicamente mais desfavoráveis. As bombas com sucção positiva (afogadas), vão ter pressão bastante para vencer as perdas de carga até aqueles hidrantes em descarga simultânea com vazão mínima de 130L/min e pressão residual (em jato compacto de Ø=16mm) de 16mca.

A partida da bomba principal será pelo pressostato P1, instalado na linha de alimentação dos hidrantes que vai acionar o comando do seu motor pela queda de pressão água (≤58,5mca) provocado pela abertura da válvula de qualquer hidrante. O pressostato P2 deverá acionar o comando da bomba reserva se, após 45s (via temporizador ajustável) da tentativa de partida da bomba principal, a pressão na linha se mantiver igual ou abaixo de 50,5mca. A bomba jockey (1,20m³/h x 60mca), sendo acionada pelo pressostato P3, quando a pressão cair a 50,5mca e desligada quando atingir a pressão nominal.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REDE DE HIDRANTES

[image: image8.png]y 9 9 y 9 . y y 9 g y 9 2 € Vanos N
- ¥00'0 | 29000 | 28U £9'92 00z 20 20 700 ®n 00'H ®'9 st 1652 oo v
Y000 | 29000 | LL (VR4 00z 810 810 700 6L'81 oE'El 6r's st ' oo s
Y000 | 19000 | 6ELL 29 00z 1o 1o 700 602 ot 6E'S st w've oo AT
vz £00'0 19000 18'18 16'€2 05's WL WL ov'o SY'9L 0L've 575 £9 00°L1 00 V€18 -
vz £00'0 19000 818 2662 05's vE'S vE'S ov'o 11’08 09'1E 15'%5 £9 8001 00 V18 -
vz £00'0 19000 £9'18 10'72 05's £8'8 £8'8 ov'o 6016 08'7E. 6295 £9 896 00 V18 -
201 £00'0 ££00'0 0v'v9. 59'6 00 5%~ | G8'Gh- i 960 £0'0 YO'SE 0871 v1'02 £9 00'GH 002 VZH H
201 £00'0 ££00'0 1279 896 00 2€'e | 98'Gh i 00°L £0'0 20°2E 0891 (2474 £9 00'GH 002 V-LH IH
2L ean
sw aw iy b eow w eow eow eow eow weow w w w (ww) eow iy
OHOFML
OVOVZITYNYO OHOFHL
z oyovInanL| OyZVA oa W/VOuvO|  TWLOL SOL3M TYNINON VavINkNoY
N vavawy | O | 30v01v4 | ornod on| . O0_ | VIOL | OHOINOS3 \VIENONVOYOVZIVNYO| S o 5| oo, (STINVANDI| o B | g | VIATvAG | TET70RY | OHOuL | STINVMaK
3avaIo0TIA I3ANS3a
oyss3ud [
eBie0 ap epiad OLNIWRIINOD

4 OX3NY




	TRECHO H1-A

	Comprimento equivalente:
	
	
	
	
	 

	NBR 5626 - tab 06
	
	
	
	
	 

	Peça
	Diametro
	Quant.
	C.E
	C.E

	
	mm
	 unid
	m
	m

	REGISTRO GLOBO ANGULAR
	63
	1
	10
	10,00

	CURVA
	63
	1
	0,8
	0,80

	TE SAIDA LATERAL
	63
	1
	4,3
	4,30

	JOELHO 90º MACHO-FÊMEA
	63
	1
	1,70
	1,70

	TÊ PASSAGEM DIRETA
	63
	 
	1,60
	0,00

	 
	
	
	
	Lequiv.  = 
	16,80

	Comprimento total:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Lt = 
	16,80
	m
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TRECHOS H2-A

	Comprimento equivalente:
	
	
	
	
	 

	NBR 5626 - tab 06
	
	
	
	
	 

	Peça
	Diametro
	Quant.
	C.E
	C.E

	
	mm
	 unid
	m
	m

	REGISTRO GLOBO ANGULAR
	63
	1
	10
	10,00

	CURVA
	63
	2
	0,8
	1,60

	TE SAIDA LATERAL
	63
	 
	4,3
	0,00

	JOELHO 90º MACHO-FÊMEA
	63
	1
	1,70
	1,70

	TÊ PASSAGEM DIRETA
	63
	1
	1,60
	1,60

	 
	
	
	
	Lequiv.  = 
	14,90

	Comprimento total:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Lt = 
	14,90
	m
	 
	 
	 


	TRECHOS BL1-A

	Comprimento equivalente:
	
	
	
	
	 

	NBR 5626 - tab 06
	
	
	
	
	 

	Peça
	Diametro
	Quant.
	C.E
	C.E

	
	mm
	 unid
	m
	m

	REGISTRO GLOBO ANGULAR
	63
	1
	10
	10,00

	CURVA
	63
	6
	0,8
	4,80

	TE SAIDA LATERAL
	63
	2
	4,3
	8,60

	JOELHO 90º MACHO-FÊMEA
	63
	2
	1,70
	3,40

	TÊ PASSAGEM DIRETA
	63
	5
	1,60
	8,00

	 
	
	
	
	Lequiv.  = 
	34,80

	Comprimento total:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Lt = 
	34,80
	m
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TRECHOS B1-RI

	Comprimento equivalente:
	
	
	
	
	 

	NBR 5626 - tab 06
	
	
	
	
	 

	Peça
	Diametro
	Quant.
	C.E
	C.E

	
	mm
	 unid
	m
	m

	JOELHO 90º MACHO-FÊMEA
	75
	1
	2,10
	2,10

	CURVA
	75
	3
	1,3
	3,90

	TÊ PASSAGEM DIRETA
	75
	 
	1,60
	0,00

	TE SAIDA LATERAL
	75
	1
	5,2
	5,20

	REGISTRO DE GAVETA
	75
	1
	0,50
	0,50

	 
	
	
	
	Lequiv.  = 
	11,70

	Comprimento total:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Lt = 
	11,70
	m
	 
	 
	 


	TRECHOS BL2-A

	Comprimento equivalente:
	
	
	
	 

	NBR 5626 - tab 06
	
	
	
	 

	Peça
	Diametro
	Quant.
	C.E
	C.E

	
	mm
	 unid
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	m

	REGISTRO GLOBO ANGULAR
	63
	1
	10
	10,00

	CURVA
	63
	6
	0,8
	4,80

	TE SAIDA LATERAL
	63
	2
	4,3
	8,60

	JOELHO 90º MACHO-FÊMEA
	63
	2
	1,70
	3,40

	TÊ PASSAGEM DIRETA
	63
	3
	1,60
	4,80

	 
	
	
	
	Lequiv.  = 
	31,60

	Comprimento total:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Lt = 
	31,60
	m
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TRECHOS B2-RI

	Comprimento equivalente:
	
	
	
	 

	NBR 5626 - tab 06
	
	
	
	 

	Peça
	Diametro
	Quant.
	C.E
	C.E

	
	mm
	 unid
	m
	m

	JOELHO 90º MACHO-FÊMEA
	75
	1
	2,10
	2,10

	CURVA
	75
	3
	1,3
	3,90

	TÊ PASSAGEM DIRETA
	75
	1
	1,60
	1,60

	TE SAIDA LATERAL
	75
	1
	5,2
	5,20

	REGISTRO DE GAVETA
	75
	1
	0,50
	0,50

	 
	
	
	
	Lequiv.  = 
	13,30

	Comprimento total:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Lt = 
	13,30
	m
	 
	 
	 


	TRECHOS BL3-A

	Comprimento equivalente:
	
	
	 

	NBR 5626 - tab 06
	
	
	
	 

	Peça
	Diametro
	Quant.
	C.E
	C.E

	
	mm
	 unid
	m
	m

	REGISTRO GLOBO ANGULAR
	63
	1
	10
	10,00

	CURVA
	63
	6
	0,8
	4,80

	TE SAIDA LATERAL
	63
	1
	4,3
	4,30

	JOELHO 90º MACHO-FÊMEA
	63
	2
	1,70
	3,40

	TÊ PASSAGEM DIRETA
	63
	1
	1,60
	1,60

	 
	
	
	
	Lequiv.  = 
	24,10

	Comprimento total:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Lt = 
	24,10
	m
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TRECHOS B3-RI

	Comprimento equivalente:
	
	
	 

	NBR 5626 - tab 06
	
	
	
	 

	Peça
	Diametro
	Quant.
	C.E
	C.E

	
	mm
	 unid
	m
	m

	JOELHO 90º MACHO-FÊMEA
	75
	1
	2,10
	2,10

	CURVA
	75
	4
	1,3
	5,20

	TÊ PASSAGEM DIRETA
	75
	2
	1,60
	3,20

	TE SAIDA LATERAL
	75
	 
	5,2
	0,00

	REGISTRO DE GAVETA
	75
	1
	0,50
	0,50

	 
	
	
	
	Lequiv.  = 
	11,00

	Comprimento total:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Lt = 
	11,00
	m
	 
	 
	 



5.2 TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, CONEXÕES E SUSPENSÕES

Deverão ser empregados tubos DIN 2440, com ou sem costura, galvanizados. 

Todas as válvulas (esfera, globo, retenção) deverão ser da classe 125 ou maior (ver especificações).

A tubulação não deverá ter diâmetro nominal inferior a 2.1/2”.

Todos os tubos e conexões aparentes deverão ser pintados em cor vermelha sobre base especial para ferro galvanizado.

Nos locais de passagem por alvenaria, concreto ou onde estejam enterrados, os tubos deverão ser protegidos por pintura antioxidante e fita plástica adequada.

Os suportes deverão resistir ao peso da tubulação cheia d’água x 5 e mais 100kg, aplicados no ponto de sustentação (NBR 10897 - 5.1.2.10).

Nos suspensores da rede, devem ser observados, com cuidado, os pontos de apoio, tanto em relação ao nivelamento quanto ao alinhamento, de tal forma que as conexões não sejam submetidas a esforços desnecessários que venham a comprometer a vedação (distâncias mínimas e máximas 0,3m e 0,8m, respectivamente, das conexões, sendo 3,7m a distância máxima entre os suspensores).

Toda a rede deverá ser pressurizada a 140mca por, pelo menos, duas horas, para verificação de possíveis vazamentos, antes da entrega final.
5.3 GENERALIDADES

O circuito elétrico, antes das chaves de proteção e partida dos motores, deverá permanecer sempre energizado, pronto para acionar as moto-bombas, tendo proteção independente, de forma a ser permitido o desligamento geral da energia elétrica das demais instalações do prédio, nunca interrompendo seu funcionamento. Em caso de corte do fornecimento de energia da rede pública, sua alimentação será comutada automaticamente para o grupo gerador através de chave dedicada, independente dos demais circuitos.

Em caso de pane no sistema de partida automática, poderão ser ligadas manualmente.

A partida automática da bomba principal ou da reserva será por chave estrela-triângulo. Uma vez ligada, só poderá ser desligada manualmente. 

O monitoramento do sistema deverá ser em painel localizado na casa de bombas, conforme se segue e em painel mímico na entrada principal ao lado da central de detecção e alarme.
Bombas de recalque (sinalização audiovisual)-

- ligando bomba principal

- ligando bomba reserva

- bomba principal em funcionamento

- bomba reserva em funcionamento

- falta de fase

- falta de energia no comando de partida

Bomba jockey-

- bomba em funcionamento (sinalização visual)

- falta de fase

- falta de energia no comando de partida

RTIs-

- reservatório abaixo do nível


Pelo registro de recalque na entrada posterior do prédio, os bombeiros poderão alimentar todos os hidrantes do prédio, através das bombas dos seus carros c/ sua própria água ou com suas bombas e mangueiras, utilizando a água dos reservatórios do prédio, em caso último de colapso das bombas locais. 

Renilce Almeida
Arquiteta
CAU.: A111849-8
ANEXOS

SAÍDA








COORDENADOR








LIDER








LIDER








BRIGADISTA








BRIGADISTA








BRIGADISTA











BRIGADISTA











LIDER








BRIGADISTA








BRIGADISTA








LIDER








BRIGADISTA








BRIGADISTA





� EMBED Excel.Sheet.12  ���








1

Barriletes

		PROJETO INDICATIVO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

		MUNICÍPIO: ANDARAÍ - BA

		OBRA: GALPÃO MUCAMBO

		DATA:  JULHO/2025

		NORMA: IT Nº 22/2016

		CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO:  GRUPO - C, DIVISÃO - C2

		CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TIPO DE SISTEMA: TIPO 3

		RISCO MÉDIO, CARGA 300MJ/m²

		ESGUICHO REGULÁVEL DM 40																																Segue  o fator K dos esguichos Bucka 200

		TUBO: AÇO GALVANIZADO; C = 120

		QUANTIDADE DE HIDRANTES: 03																																Esguicho Bucka 200 1.1/2" -----K=115



		Sistema tipo: 3

		Ø mangueira (mm):				40		C mang  =		140		Tubo: aço galvanizado								C tubo  =		120		ESGUICHO REGULÁVEL DN						1.1/2

		Lance de mangueira  (m) =						30				FATOR K ESGUICHO						115.00

		,

		TRECHO		VAZÃO 		P válvula		Perda		PERDA DE CARGA ( TUBULAÇÃO)												Perda de Carga				Elevação		V		P montante

				Ipm		 mca		Esguicho		D (mm)		L real		L virtual		L total		J unit		J total		(Mangueira)				m		 (m/s)		 mca

		H1-A		200		15.00		-15.85		63		20.22		16.80		37.02		0.03		1.00		0.18		5.54		4.00		1.069		9.68

		H2-A		200		15.00		-15.85		63		20.74		14.90		35.64		0.03		0.96		0.18		5.54		4.00		1.069		9.65

		BL1-A		400		9.68				63		56.29		34.80		91.09		0.10		8.83						5.50		2.139		24.01

		BL2-A		400		24.69				63		54.51		31.60		86.11		0.10		8.34						5.50		2.139		38.53

		BL3-A		400		25.09				63		52.35		24.10		76.45		0.10		7.41						5.50		2.139		38.00

		RTI-ENTRA BOMBA 1		400		24.01				75		5.39		11.70		17.09		0.04		0.71						2.00		1.509		26.72

		RTI-ENTRA BOMBA 2		400		38.53				75		5.49		13.30		18.79		0.04		0.78						2.00		1.509		41.31

		RTI-ENTRA BOMBA 3		400		38.00				75		6.37		11.00		17.37		0.04		0.72						2.00		1.509		40.72









		TRECHO H1-A

		Comprimento equivalente:

		NBR 5626 - tab 06

		Peça				Diametro		Quant.		C.E		C.E

						mm		 unid		m		m

		REGISTRO GLOBO ANGULAR				63		1		10		10.00

		CURVA				63		1		0.8		0.80

		TE SAIDA LATERAL				63		1		4.3		4.30

		JOELHO 90º MACHO-FÊMEA				63		1		1.70		1.70

		TÊ PASSAGEM DIRETA				63				1.60		0.00

										Lequiv.  = 		16.80

		Comprimento total:



		Lt = 		16.80		m





		TRECHOS H2-A

		Comprimento equivalente:

		NBR 5626 - tab 06

		Peça				Diametro		Quant.		C.E		C.E

						mm		 unid		m		m

		REGISTRO GLOBO ANGULAR				63		1		10		10.00

		CURVA				63		2		0.8		1.60

		TE SAIDA LATERAL				63				4.3		0.00

		JOELHO 90º MACHO-FÊMEA				63		1		1.70		1.70

		TÊ PASSAGEM DIRETA				63		1		1.60		1.60

										Lequiv.  = 		14.90

		Comprimento total:



		Lt = 		14.90		m





		TRECHOS BL1-A																TRECHOS BL2-A														TRECHOS BL3-A

		Comprimento equivalente:																Comprimento equivalente:														Comprimento equivalente:

		NBR 5626 - tab 06																NBR 5626 - tab 06														NBR 5626 - tab 06

		Peça				Diametro		Quant.		C.E		C.E						Peça				Diametro		Quant.		C.E		C.E				Peça				Diametro		Quant.		C.E		C.E

						mm		 unid		m		m										mm		 unid		                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  		m								mm		 unid		m		m

		REGISTRO GLOBO ANGULAR				63		1		10		10.00						REGISTRO GLOBO ANGULAR				63		1		10		10.00				REGISTRO GLOBO ANGULAR				63		1		10		10.00

		CURVA				63		6		0.8		4.80						CURVA				63		6		0.8		4.80				CURVA				63		6		0.8		4.80

		TE SAIDA LATERAL				63		2		4.3		8.60						TE SAIDA LATERAL				63		2		4.3		8.60				TE SAIDA LATERAL				63		1		4.3		4.30

		JOELHO 90º MACHO-FÊMEA				63		2		1.70		3.40						JOELHO 90º MACHO-FÊMEA				63		2		1.70		3.40				JOELHO 90º MACHO-FÊMEA				63		2		1.70		3.40

		TÊ PASSAGEM DIRETA				63		5		1.60		8.00						TÊ PASSAGEM DIRETA				63		3		1.60		4.80				TÊ PASSAGEM DIRETA				63		1		1.60		1.60

										Lequiv.  = 		34.80														Lequiv.  = 		31.60												Lequiv.  = 		24.10

		Comprimento total:																Comprimento total:														Comprimento total:



		Lt = 		34.80		m												Lt = 		31.60		m										Lt = 		24.10		m









		TRECHOS B1-RI																TRECHOS B2-RI														TRECHOS B3-RI

		Comprimento equivalente:																Comprimento equivalente:														Comprimento equivalente:

		NBR 5626 - tab 06																NBR 5626 - tab 06														NBR 5626 - tab 06

		Peça				Diametro		Quant.		C.E		C.E						Peça				Diametro		Quant.		C.E		C.E				Peça				Diametro		Quant.		C.E		C.E

						mm		 unid		m		m										mm		 unid		m		m								mm		 unid		m		m

		JOELHO 90º MACHO-FÊMEA				75		1		2.10		2.10						JOELHO 90º MACHO-FÊMEA				75		1		2.10		2.10				JOELHO 90º MACHO-FÊMEA				75		1		2.10		2.10

		CURVA				75		3		1.3		3.90						CURVA				75		3		1.3		3.90				CURVA				75		4		1.3		5.20

		TÊ PASSAGEM DIRETA				75				1.60		0.00						TÊ PASSAGEM DIRETA				75		1		1.60		1.60				TÊ PASSAGEM DIRETA				75		2		1.60		3.20

		TE SAIDA LATERAL				75		1		5.2		5.20						TE SAIDA LATERAL				75		1		5.2		5.20				TE SAIDA LATERAL				75				5.2		0.00

		REGISTRO DE GAVETA				75		1		0.50		0.50						REGISTRO DE GAVETA				75		1		0.50		0.50				REGISTRO DE GAVETA				75		1		0.50		0.50

										Lequiv.  = 		11.70														Lequiv.  = 		13.30												Lequiv.  = 		11.00

		Comprimento total:																Comprimento total:														Comprimento total:



		Lt = 		11.70		m												Lt = 		13.30		m										Lt = 		11.00		m

































































































CALCULO DAS BOMBAS

		BOMBA DE INCÊNDIO

				H man =		23.9		mca		VAZÃO =		24		m³/h		POTÊNCIA CALCULADA =		4.72		cv



		COM OS CÁLCULOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES MAIS FAVORÁVEL, MAIS DESFAVORÁVEL, LANÇOU-SE SOBRE A CURVA DA MOTO-BOMBA ESCOLHIDA, ONDE SE OBTEVE:																						4.7224637693

		BOMBA SELECIONADA:

		BOMBA PRINCIPAL								BOMBA RESERVA						JOCKEY

		MARCA: SCHNEIDER								MARCA: SCHNEIDER						MARCA: SCHNEIDER

		MODELO: BC-22 R 1 1/2								MODELO:SH130 BPI-22 R/F 2 1/2						MODELO:ME - AL/BR 1320N

		ROTOR = 175 mm								ROTOR = 155 mm						ROTOR = 118 mm

		PÔTENCIA = 10 cv								PÔTENCIA = 13 cv						PÔTENCIA = 2 cv



		
CÁLCULO DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - RTI


		A EDIFICAÇÃO SE ENQUADRA EM RISCO BAIXO, COM TEMPO DE OPERAÇÃO DE 60MIN, PRESSÃO MÍNIMA DE 1,0 KGF/CM² E RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO DE 8.0000L  TABELA 3  IT Nº 22/2016. 



		LEGENDA

		VAZÃO Ipm - VAZÃO MÍNIMA NA VÁLVULA DO HIDRANTE										J unit - FÓRMULA DE HAZEN WILLIAMS

		P válvula mca - PRESSÃO RESIDUAL MÍNIMA NA PONTA DOS ESGUICHOS										J total - PERDA DE CARGA m/m

		D (mm) - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO										Elevação m - DISTÂNCIA ENTRE CURVA DE 90º E A PONTA DO ESGUICHO

		L real - COMPRIMENTO RETILÍNEO										V ( m/s) - VAZÃO / ÁREA DA TUBULAÇÃO

		L virtual - PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS										P montante mca - PRESSÃO RESIDUAL NA PONTA DOS ESGUICHO



										CÁLCULO DA BOMBA JOCKEY

										VAZÃO SEMPRE 20L/MIN

										DIFERENÇA DE PRESSÃO ENTRE ELA E A BOMBA PRINCIPAL É DE 10 MCA





QUANTITATIVO



		LISTA DE MATERIAIS (AÇO GALV.)

		Descrição		Dimensão		Und.		Quant.

		Tubo Aço Galvanizado		3''		m		5.9

		Tubo Aço Galvanizado		2.1/2"		m		105.46

		Joelho 90 Fêmea		3''		Und.		2

		Joelho 90 Fêmea		2.1/2"		Und.		7

		Curva 90 Fêmea		3''		Und.		3

		Curva 90 Fêmea		2.1/2"		Und.		10

		Tê 90		3''		Und.		2

		Tê 90		2.1/2"		Und.		8

		Niple duplo		2.1/2"		Und.		1

		União 		3''		Und.		3

		União 		2.1/2"		Und.		3		n hidrant.

		Adaptador p/Caixa D'água 		3''		Und.		1

		Adaptador com rosca macho para engate rápido		2.1/2"		Und.		3		n hidrant.

		Tampão com engate rápido  com corrente		2.1/2"		Und.		3		n hidrant.

		Tampa com ferro fundido com incrição incêndio 		-		Und.		3		n hidrant.

		Abrigo para mangueira		-		Und.		3		n hidrant.

		Manômetro		200 psi		Und.		1

		Pressostato		0 a 10 kgf		Und.		3

		Mangueira 15m		-		Und.		6		2 x n hidrant.

		Hidrante de recalque com caixa enterrada em alvenaria e tampa em ferro		-		Und.		1

		Registros, Válvulas e Hidrantes

		Descrição		Dimensão		Und.		Quant.

		Esguicho regulável 		1.1/2"		Und.		6		2 x n hidrant.

		Registro Globo angular		3		Und.		3

		Registro Globo angular		2.1/2"		Und.		6		2 x n hidrant.

		Válvula de retenção		2.1/2"		Und.		3		n hidrant.

		Válvula de pé com crivo		3		Und.		1





ANEXO F

		ANEXO F



										COMPRIMENTO								Perda de Carga

		HIDRANTES		TRECHO		VAZÃO ACUMULADA		P VALVULA		DIAMETRO NOMINAL		SEGUIMENTOS RETOS		EQUIVALENTES		TEÓRICO TOTAL		PERDA DE CARGA / M		CANALIZAÇÃO		MANGUEIRA		ESGUICHO		TOTAL		DESNÍVEL DO TRECHO		PRESSÃO NO PONTO DO TRECHO		FATOR DE VAZÃO		VAZÃO		ÁREA DA TUBULAÇÃO		VELOCIDADE NA CANALIZAÇÃO

						I/min		mca		(mm)		m		m		m		mca/m		mca		mca		mca		mca		m		mca		l/min.      Mca 1/2		l/min		m²		m/s

		H1		H1-A		200		15.00		63		20.22		16.80		37.02		0.03		1.00		5.54		-15.85		-9.32		4.00		9.68		64.27		0.0033		0.003		1.07

		H2		H2-A		200		15.00		63		20.74		14.90		35.64		0.03		0.96		5.54		-15.85		-9.35		4.00		9.65		64.40		0.0033		0.003		1.07

		-		BL1-A		400		9.68		63		56.29		34.80		91.09		0.10		8.83						8.83		5.50		24.01		81.63		0.0067		0.003		2.14

		-		BL2-A		400		24.69		63		54.51		31.60		86.11		0.10		8.34						8.34		5.50		38.53		64.44		0.0067		0.003		2.14

		-		BL3-A		400		25.09		63		52.35		24.10		76.45		0.10		7.41						7.41		5.50		38.00		64.89		0.0067		0.003		2.14

		-		RTI-ENTRA BOMBA 1		400		24.01		75		5.39		11.70		17.09		0.04		0.71						0.71		2.00		26.72		77.39		0.0067		0.004		1.51

		-		RTI-ENTRA BOMBA 2		400		38.53		75		5.49		13.30		18.79		0.04		0.78						0.78		2.00		41.31		62.23		0.0067		0.004		1.51

		-		RTI-ENTRA BOMBA 3		400		38.00		75		6.37		11.00		17.37		0.04		0.72						0.72		2.00		40.72		62.69		0.0067		0.004		1.51



		BOMBA DE INCÊNDIO

				H man =		23.9		mca		VAZÃO =		24		m³/h		POTÊNCIA CALCULADA =		4.72		cv



		COM OS CÁLCULOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES MAIS FAVORÁVEL, MAIS DESFAVORÁVEL, LANÇOU-SE SOBRE A CURVA DA MOTO-BOMBA ESCOLHIDA, ONDE SE OBTEVE:

		BOMBA SELECIONADA:

		BOMBA PRINCIPAL								BOMBA RESERVA						JOCKEY

		MARCA: SCHNEIDER								MARCA: SCHNEIDER						MARCA: SCHNEIDER

		MODELO: BC-22 R 1 1/2								MODELO:SH130 BPI-22 R/F 2 1/2						MODELO:ME - AL/BR 1320N

		ROTOR = 175 mm								ROTOR = 155 mm						ROTOR = 118 mm

		PÔTENCIA = 10 cv								PÔTENCIA = 13 cv						PÔTENCIA = 2 cv



		
CÁLCULO DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - RTI


		A EDIFICAÇÃO SE ENQUADRA EM RISCO BAIXO, COM TEMPO DE OPERAÇÃO DE 60MIN, PRESSÃO MÍNIMA DE 1,0 KGF/CM² E RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO DE 8.0000L  TABELA 3  IT Nº 22/2016. 



		LEGENDA

		VAZÃO Ipm - VAZÃO MÍNIMA NA VÁLVULA DO HIDRANTE										J unit - FÓRMULA DE HAZEN WILLIAMS

		P válvula mca - PRESSÃO RESIDUAL MÍNIMA NA PONTA DOS ESGUICHOS										J total - PERDA DE CARGA m/m

		D (mm) - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO										Elevação m - DISTÂNCIA ENTRE CURVA DE 90º E A PONTA DO ESGUICHO

		L real - COMPRIMENTO RETILÍNEO										V ( m/s) - VAZÃO / ÁREA DA TUBULAÇÃO

		L virtual - PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS										P montante mca - PRESSÃO RESIDUAL NA PONTA DOS ESGUICHO







image1.png

he=Jdxly
J=605xQ"*xC"* xD**¥ x 10

hf: & a perda de carga em mewros de coluna ' dgua;
Lt € 0 comprimento total. sendo a soma dos
comprimentos da tubulago e dos comprimentos
equivalentes das conexdes;

J: € a perda de carga por akito em metros por
‘metros.

Q: € 2 vazsio, em laros por minuto;

C: 6 0 fator de Hazem Wilkans (ver Tabela 1);

D: & 0 Gmetro intemo do tubo em milimetros.







