## Plan1
Parâmetros de entrada | Comentário | Símbolo | Valor | Referência
Densidade de descarga atmosférica | Bahia | Ng | 6.9 | inpe
Descarga na estrutura por ano |  | Nd | 0.023457 | Nd=Ng*Ad*Cd*10^-6
Sobretensões na linha | Amplitude a 1 KV por ano | NL | 1.38e-05 | NL=Ng*AL*CI*CE*Ct*10^-6
Área de exposição | H=9,00m W=40 L=25 | AD | 6799.06 | AD=L*W+2(3*H)*(L+W)+3.14*(3*H)^2
Área de exposição da linha | Comprimento da linha desconhecido | AL | 40 | Especificado na NBR5419-2.2015
Localização da estrutura | Cercada por obetos de mesma altura ou mais baixos | CD | 0.5 | tabela 1
Fator de instalação da linha | Enterrado | CI | 0.5 | tabela 2
Fator de ambiental da linha | Urbano | CE | 0.1
Fator do tipo da linha | Linha de sinal ou de energia | CT | 1
Fator em função da lindagem, aterramento e isolação da linha | Linha enterrada não blindada | CLD | 1 | tabela B4
Proteção contra choque (descarga na estrutura) | Isolação elétrica | PTA | 1 | tabela B1
Danos físicos na estrutura em função do SPDA | Não protegida por SPDA | PB | 1 | tabela B2
Ferimentos a seres vivos por choque |  | PA | 1 | PA=PTA*PB
Proteção contra choque (descarga na Linha) | Isolação elétrica | PTU | 0.01 | tabela B6
Proteção contra choque (descarga na Linha em função do DPS) | sem DPS | PEB | 1
Falha dos sistemas internos em função da linha (descarga na linha) | Linha lindada não enterrada | PLD | 1 | tabela 7
Ferimentos por choque por uma descarga na linha |  | PU | 0.01 | PU=PTU*PEB*PLD*CLD
Danos físicos na estrutura por uma descarga na linhha |  | PV | 1 | PV=PEB*PLD*CLD
Vítimas feridas por choque | todos os tipos | Lr | 0.01 | tabela 8
Vítimas por dano físico | comércial | Lf | 0.5
Fator de redução da perda em função do piso | Alta resistência | rt | 0.001 | tabela 9
Fator de redução da perda em função das providências explosão | extintores, hidrantes, alarmes, compartimentação, rotas de fuga | rp | 0.5 | tabela 10
Fator de redução da perda em função do risco de incêndio ou explosão | normal | rf | 0.01 | tabela 11
Fator de aumento da perda de vida humana | nenhum | hz | 5 | tabela 12
Número de pessoas na zona | nz/nt | nz | 1 | por questão de proteção, considerou-se o maior valor possível para a razão
Número total de pessoas |  | nt
Tempo em horas por ano de pessoas na zona |  | tz | 4380 | 12 horas - 365 dias
Perdas devido a tensão de toque e passo (descarga na estrutura) |  | La | 5e-06 | La=Lu=rt*Lr*(nz/nt)*(tz/8760)
Perdas devido a tensão de toque e passo (descarga na linha) |  | Lu | 5e-06
Perdas devido ao centelhamento (descarga na estrutura) |  | Lb | 0.00625 | QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA - ANEXO G
Perdas devido ao centelhamento (descarga na linha) |  | Lv | 0.00625
COMPONENTES | EQUAÇÃO | VALOR
RA | RA=NA*PA*LA | 3.45e-05
RB | RB=NB*PB*LB | 0.043125
RU | RU=(NL+NDJ)*PU*LU | 1.1735e-09
RV | RV=(NL+NDJ)*PU*LU | 1.1735e-09
R1 | RA+RB+RU+RV | 0.04316